## Hárok1
timesamp | current | voltage | SOC | liquid_flow | temp_ambient | temp_inlet | temp_outlet | temp_TH1 | temp_TH2 | temp_TH3 | temp_TH4 | temp_TH5 | temp_TH6 | temp_TH7 | temp_TH8 | temp_TH9 | temp_TH10 | temp_cell-1_TH20 | temp_cell-1_TH21 | temp_cell-1_TH22 | temp_cell-2_TH17 | temp_cell-2_TH18 | temp_cell-2_TH19 | temp_cell-3_TH14 | temp_cell-3_TH15 | temp_cell-3_TH16 | temp_cell-4_TH11 | temp_cell-4_TH12 | temp_cell-4_TH13
s | A | V | % | L/min | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K
0 | -0.0015138 | 4.1818 | 100 | 0 | 293.8661 | 293.3722 | 293.3822 | 293.1891 | 293.2349 | 293.1809 | 293.2663 | 293.1991 | 293.1992 | 293.1959 | 293.2253 | 293.1166 | 293.213 | 293.4813 | 293.3116 | 293.572 | 293.1959 | 293.2813 | 293.4307 | 293.2963 | 293.5716 | 293.2402 | 293.179 | 293.3429 | 293.3681
5.044 | -0.0021695 | 4.1818 | 100 | 0 | 293.8639 | 293.3745 | 293.3846 | 293.1907 | 293.2351 | 293.1819 | 293.268 | 293.2001 | 293.2014 | 293.1952 | 293.228 | 293.1182 | 293.2139 | 293.4826 | 293.3146 | 293.5722 | 293.1965 | 293.2839 | 293.4335 | 293.2991 | 293.575 | 293.2418 | 293.1805 | 293.3424 | 293.3712
10.012 | -0.001199 | 4.1818 | 100 | 0 | 293.8621 | 293.3735 | 293.3846 | 293.19 | 293.2344 | 293.1822 | 293.2688 | 293.2026 | 293.2009 | 293.1987 | 293.2269 | 293.1169 | 293.213 | 293.4853 | 293.3147 | 293.5754 | 293.1969 | 293.2843 | 293.4345 | 293.2985 | 293.5758 | 293.2429 | 293.1806 | 293.3447 | 293.371
15.037 | -0.00151 | 4.1818 | 100 | 0 | 293.8606 | 293.3743 | 293.3863 | 293.1909 | 293.2364 | 293.1844 | 293.2703 | 293.2031 | 293.2022 | 293.1985 | 293.2267 | 293.1186 | 293.215 | 293.4855 | 293.3167 | 293.5766 | 293.1975 | 293.2863 | 293.4363 | 293.3005 | 293.577 | 293.2437 | 293.1829 | 293.345 | 293.3719
20 | -0.0013568 | 4.1818 | 100 | 0 | 293.8594 | 293.3746 | 293.3875 | 293.1917 | 293.2391 | 293.1846 | 293.2717 | 293.2041 | 293.2034 | 293.1996 | 293.2294 | 293.1205 | 293.215 | 293.4861 | 293.3167 | 293.5771 | 293.1997 | 293.2873 | 293.4367 | 293.3026 | 293.5787 | 293.2447 | 293.1836 | 293.3455 | 293.3719
25.05 | -0.00052487 | 4.1818 | 100 | 0 | 293.8586 | 293.3756 | 293.3882 | 293.1943 | 293.2384 | 293.1859 | 293.2726 | 293.2061 | 293.2035 | 293.2005 | 293.2291 | 293.1206 | 293.2154 | 293.4867 | 293.3187 | 293.5771 | 293.2008 | 293.2895 | 293.4391 | 293.3028 | 293.5789 | 293.2444 | 293.1841 | 293.3469 | 293.374
30 | -0.0013945 | 4.1818 | 100 | 0 | 293.8585 | 293.377 | 293.3905 | 293.1943 | 293.2397 | 293.1873 | 293.2739 | 293.2062 | 293.2062 | 293.2016 | 293.2298 | 293.1215 | 293.2163 | 293.4894 | 293.3188 | 293.5797 | 293.2028 | 293.2893 | 293.4384 | 293.3045 | 293.5788 | 293.2463 | 293.186 | 293.3477 | 293.3757
35 | -0.00022703 | 4.1817 | 100 | 0 | 293.8595 | 293.3773 | 293.3915 | 293.1953 | 293.2403 | 293.1886 | 293.2743 | 293.2085 | 293.2072 | 293.203 | 293.2332 | 293.1214 | 293.2182 | 293.4893 | 293.3204 | 293.5804 | 293.2029 | 293.2895 | 293.4407 | 293.3031 | 293.5819 | 293.2488 | 293.1859 | 293.3483 | 293.3736
40.024 | -0.001814 | 4.1818 | 100 | 0 | 293.8623 | 293.378 | 293.3924 | 293.1952 | 293.2416 | 293.1911 | 293.275 | 293.209 | 293.2086 | 293.2022 | 293.2325 | 293.1237 | 293.2192 | 293.4914 | 293.323 | 293.5826 | 293.2051 | 293.2937 | 293.4414 | 293.3062 | 293.5827 | 293.2477 | 293.1891 | 293.3502 | 293.3771
45 | -0.00054334 | 4.1818 | 100 | 0 | 293.8666 | 293.3787 | 293.3941 | 293.1954 | 293.2423 | 293.1903 | 293.2747 | 293.2097 | 293.2084 | 293.2054 | 293.232 | 293.1239 | 293.2202 | 293.4924 | 293.3269 | 293.583 | 293.2046 | 293.294 | 293.4429 | 293.307 | 293.5826 | 293.2494 | 293.1888 | 293.3508 | 293.3776
50.013 | -0.0025797 | 4.1817 | 100 | 0 | 293.8716 | 293.3802 | 293.3949 | 293.1968 | 293.2428 | 293.1902 | 293.2766 | 293.2099 | 293.2105 | 293.2051 | 293.2354 | 293.1251 | 293.2214 | 293.4928 | 293.3275 | 293.585 | 293.206 | 293.2968 | 293.4443 | 293.3069 | 293.5848 | 293.2499 | 293.1891 | 293.3515 | 293.3776
55.014 | -0.0033963 | 4.1817 | 100 | 0 | 293.8776 | 293.3811 | 293.3965 | 293.1986 | 293.2438 | 293.1918 | 293.2788 | 293.2112 | 293.2107 | 293.2061 | 293.2357 | 293.1296 | 293.2223 | 293.4956 | 293.3276 | 293.5862 | 293.209 | 293.296 | 293.4462 | 293.3103 | 293.5874 | 293.2518 | 293.1907 | 293.353 | 293.3796
60.014 | -0.0018778 | 4.1817 | 100 | 0 | 293.8842 | 293.3822 | 293.3978 | 293.2002 | 293.2439 | 293.1924 | 293.2795 | 293.213 | 293.2129 | 293.2071 | 293.2371 | 293.1305 | 293.2233 | 293.4955 | 293.329 | 293.5883 | 293.2088 | 293.2988 | 293.447 | 293.3115 | 293.5883 | 293.2538 | 293.1933 | 293.354 | 293.3814
65.047 | -0.00072496 | 4.1818 | 100 | 0 | 293.8912 | 293.3829 | 293.3996 | 293.2007 | 293.2462 | 293.1938 | 293.282 | 293.2143 | 293.2145 | 293.2101 | 293.2377 | 293.1313 | 293.2245 | 293.499 | 293.3303 | 293.5925 | 293.2108 | 293.3004 | 293.4491 | 293.3134 | 293.5892 | 293.2555 | 293.1939 | 293.3558 | 293.3826
70.044 | -0.0011506 | 4.1818 | 100 | 0 | 293.8986 | 293.3832 | 293.4007 | 293.2019 | 293.2474 | 293.195 | 293.2821 | 293.216 | 293.216 | 293.2125 | 293.2397 | 293.1316 | 293.2263 | 293.5017 | 293.3331 | 293.5908 | 293.2123 | 293.3025 | 293.451 | 293.3155 | 293.5906 | 293.2559 | 293.1953 | 293.3572 | 293.383
75.062 | 2.6936e-05 | 4.1818 | 100 | 0 | 293.9055 | 293.384 | 293.4021 | 293.2027 | 293.2479 | 293.1965 | 293.283 | 293.2177 | 293.2158 | 293.2116 | 293.2413 | 293.1344 | 293.2281 | 293.5005 | 293.3358 | 293.5927 | 293.2142 | 293.3052 | 293.4503 | 293.3164 | 293.5921 | 293.2585 | 293.1971 | 293.3593 | 293.3833
80.081 | -0.002288 | 4.1818 | 100 | 0 | 293.9117 | 293.3852 | 293.4033 | 293.2015 | 293.2512 | 293.1967 | 293.2851 | 293.2174 | 293.2176 | 293.213 | 293.2419 | 293.1353 | 293.2288 | 293.5031 | 293.3391 | 293.5952 | 293.217 | 293.3058 | 293.4534 | 293.3172 | 293.5948 | 293.2594 | 293.1975 | 293.3597 | 293.3869
85.1 | -0.00078345 | 4.1818 | 100 | 0.5015 | 293.917 | 293.3868 | 293.4044 | 293.2065 | 293.2531 | 293.2001 | 293.2863 | 293.2188 | 293.2213 | 293.2167 | 293.2427 | 293.1358 | 293.2288 | 293.5062 | 293.3404 | 293.5977 | 293.2175 | 293.3066 | 293.4555 | 293.3188 | 293.5956 | 293.2608 | 293.1994 | 293.3618 | 293.3881
90.04 | -3.3093e-05 | 4.1817 | 100 | 0.50917 | 293.9214 | 293.4536 | 293.3826 | 293.2482 | 293.2936 | 293.257 | 293.3417 | 293.2893 | 293.2845 | 293.3009 | 293.3224 | 293.1961 | 293.2863 | 293.5092 | 293.3409 | 293.6025 | 293.2186 | 293.3121 | 293.4613 | 293.3212 | 293.5973 | 293.2644 | 293.198 | 293.3639 | 293.3917
95.024 | -0.00033862 | 4.1818 | 100 | 0.51113 | 293.9251 | 289.6162 | 292.2861 | 292.8649 | 292.9141 | 292.6238 | 292.6654 | 292.3178 | 292.422 | 291.8177 | 292.0047 | 292.3233 | 292.4906 | 293.511 | 293.3421 | 293.579 | 293.2216 | 293.312 | 293.4279 | 293.3223 | 293.5959 | 293.2629 | 293.2039 | 293.3631 | 293.3935
100.014 | -0.002856 | 4.1818 | 100 | 0.49969 | 293.9275 | 288.8408 | 290.2563 | 291.3112 | 291.3857 | 291.0456 | 291.0735 | 290.8329 | 290.9567 | 290.5567 | 290.7351 | 290.9326 | 291.1634 | 293.5092 | 293.3411 | 293.3869 | 293.2208 | 293.3098 | 293.2101 | 293.3242 | 293.5999 | 293.0993 | 293.2016 | 293.3662 | 293.2671
105.013 | -0.0011852 | 4.1818 | 100 | 0.51175 | 293.9295 | 288.6485 | 289.4112 | 290.2889 | 290.3671 | 290.185 | 290.2041 | 290.0767 | 290.1698 | 289.9346 | 290.0879 | 290.118 | 290.3402 | 293.5118 | 293.3351 | 293.1558 | 293.2226 | 293.3003 | 292.9632 | 293.3241 | 293.5905 | 292.858 | 293.2034 | 293.3603 | 293.0434
110.001 | -0.001022 | 4.1818 | 100 | 0.50265 | 293.9324 | 288.5766 | 289.0243 | 289.7472 | 289.8202 | 289.7572 | 289.771 | 289.7107 | 289.7749 | 289.6295 | 289.7634 | 289.6784 | 289.8941 | 293.5096 | 293.3184 | 292.9513 | 293.2217 | 293.2786 | 292.7581 | 293.3223 | 293.5721 | 292.6409 | 293.2044 | 293.3504 | 292.8361
115.038 | -0.0018701 | 4.1818 | 100 | 0.49698 | 293.9345 | 288.5452 | 288.85 | 289.4622 | 289.5306 | 289.5305 | 289.5497 | 289.5207 | 289.5713 | 289.4612 | 289.5815 | 289.4439 | 289.6459 | 293.5082 | 293.2871 | 292.7772 | 293.2203 | 293.2418 | 292.5851 | 293.3211 | 293.5404 | 292.4597 | 293.2041 | 293.3272 | 292.6569
120.01 | -0.0016154 | 4.1818 | 100 | 0.50601 | 293.9351 | 288.5172 | 288.757 | 289.3057 | 289.3684 | 289.4093 | 289.4268 | 289.4088 | 289.4513 | 289.3561 | 289.468 | 289.3078 | 289.4942 | 293.5051 | 293.2479 | 292.637 | 293.2134 | 293.2007 | 292.4476 | 293.3185 | 293.5018 | 292.3115 | 293.2038 | 293.2919 | 292.5128
125.024 | -0.0030268 | 4.1817 | 100 | 0.50197 | 293.9345 | 288.4849 | 288.6999 | 289.2075 | 289.2676 | 289.3284 | 289.3451 | 289.3379 | 289.3785 | 289.2841 | 289.3909 | 289.2132 | 289.3944 | 293.4986 | 293.2044 | 292.5139 | 293.2049 | 293.154 | 292.3232 | 293.3119 | 293.4564 | 292.1839 | 293.1975 | 293.2539 | 292.3907
130 | 0.00013006 | 4.1817 | 100 | 0.49602 | 293.9334 | 288.4877 | 288.6654 | 289.1456 | 289.1998 | 289.2708 | 289.2906 | 289.2899 | 289.3244 | 289.2393 | 289.3374 | 289.1531 | 289.3301 | 293.4881 | 293.1587 | 292.407 | 293.1944 | 293.1045 | 292.2198 | 293.2992 | 293.4091 | 292.0749 | 293.1893 | 293.2146 | 292.2865
135.054 | -0.0029268 | 4.1817 | 100 | 0.49944 | 293.9323 | 288.4818 | 288.6378 | 289.1014 | 289.1556 | 289.2326 | 289.2533 | 289.2512 | 289.2847 | 289.1983 | 289.2962 | 289.104 | 289.2822 | 293.474 | 293.1092 | 292.3152 | 293.1767 | 293.0548 | 292.13 | 293.2863 | 293.3634 | 291.9788 | 293.1791 | 293.1701 | 292.1968
140.037 | -0.0040073 | 4.1817 | 100 | 0.50379 | 293.9314 | 288.4762 | 288.6265 | 289.0659 | 289.1183 | 289.2003 | 289.2203 | 289.2186 | 289.25 | 289.1676 | 289.2612 | 289.0752 | 289.2427 | 293.4565 | 293.0618 | 292.2311 | 293.1573 | 293.0038 | 292.0487 | 293.2673 | 293.3139 | 291.8943 | 293.1649 | 293.1254 | 292.1156
145.056 | -0.0037895 | 4.1817 | 100 | 0.50062 | 293.9324 | 288.481 | 288.6183 | 289.0376 | 289.0912 | 289.1734 | 289.1957 | 289.1949 | 289.2261 | 289.1444 | 289.2348 | 289.0463 | 289.214 | 293.4358 | 293.0128 | 292.1552 | 293.1335 | 292.9515 | 291.9723 | 293.2473 | 293.2671 | 291.8155 | 293.1454 | 293.0812 | 292.0395
150 | -0.0044545 | 4.1817 | 100 | 0.49787 | 293.9346 | 288.483 | 288.6129 | 289.0159 | 289.0713 | 289.1526 | 289.1797 | 289.1799 | 289.2108 | 289.1303 | 289.2185 | 289.0304 | 289.1934 | 293.4151 | 292.9634 | 292.0873 | 293.1064 | 292.9046 | 291.9079 | 293.2237 | 293.2182 | 291.7454 | 293.1261 | 293.0383 | 291.973
155 | -0.0027175 | 4.1817 | 100 | 0.49568 | 293.9374 | 288.485 | 288.6114 | 288.9991 | 289.0544 | 289.1387 | 289.1638 | 289.1633 | 289.1927 | 289.1126 | 289.1997 | 289.0129 | 289.1743 | 293.3862 | 292.9172 | 292.0268 | 293.0789 | 292.8529 | 291.8475 | 293.1985 | 293.1718 | 291.682 | 293.1005 | 292.9931 | 291.9112
160.049 | -0.003995 | 4.1817 | 100 | 0.49779 | 293.9391 | 288.4882 | 288.6076 | 288.9867 | 289.0383 | 289.1226 | 289.1515 | 289.154 | 289.1812 | 289.1013 | 289.1862 | 289.0005 | 289.1568 | 293.358 | 292.8702 | 291.969 | 293.0467 | 292.8041 | 291.7906 | 293.1693 | 293.1238 | 291.6232 | 293.0735 | 292.9486 | 291.8537
165 | -0.0033478 | 4.1817 | 100 | 0.51207 | 293.9401 | 288.4991 | 288.609 | 288.9772 | 289.028 | 289.1132 | 289.1419 | 289.1437 | 289.1689 | 289.0911 | 289.1739 | 288.986 | 289.1448 | 293.3272 | 292.8246 | 291.9182 | 293.0144 | 292.7558 | 291.7364 | 293.1368 | 293.0796 | 291.5685 | 293.0476 | 292.9046 | 291.8025
170.01 | -0.0039965 | 4.1817 | 100 | 0.50602 | 293.9399 | 288.5092 | 288.6108 | 288.9675 | 289.0193 | 289.1034 | 289.135 | 289.1331 | 289.1596 | 289.0823 | 289.1657 | 288.9834 | 289.1369 | 293.297 | 292.779 | 291.8672 | 292.9797 | 292.7081 | 291.689 | 293.1046 | 293.0348 | 291.5174 | 293.0168 | 292.8609 | 291.752
175.054 | -0.002562 | 4.1817 | 100 | 0.49487 | 293.9392 | 288.5182 | 288.6175 | 288.9625 | 289.0144 | 289.0952 | 289.1285 | 289.1276 | 289.1539 | 289.0766 | 289.1587 | 288.9778 | 289.1312 | 293.2627 | 292.7317 | 291.8219 | 292.9421 | 292.6603 | 291.6414 | 293.0705 | 292.9869 | 291.4719 | 292.9852 | 292.8163 | 291.7063
180.001 | -0.0026836 | 4.1817 | 100 | 0.51114 | 293.9381 | 288.5258 | 288.6217 | 288.9578 | 289.0093 | 289.0901 | 289.1244 | 289.1232 | 289.1485 | 289.0731 | 289.1513 | 288.9718 | 289.123 | 293.2295 | 292.6882 | 291.7791 | 292.9052 | 292.6153 | 291.5996 | 293.0348 | 292.9423 | 291.4276 | 292.9532 | 292.7759 | 291.6629
185 | -0.0029545 | 4.1817 | 100 | 0.5023 | 293.9373 | 288.5381 | 288.6298 | 288.9568 | 289.0069 | 289.0871 | 289.1228 | 289.122 | 289.145 | 289.0724 | 289.1502 | 288.9675 | 289.1192 | 293.1944 | 292.6439 | 291.738 | 292.8676 | 292.5685 | 291.5591 | 292.9997 | 292.8987 | 291.3865 | 292.9181 | 292.7339 | 291.6232
190.024 | -0.0047038 | 4.1816 | 100 | 0.51527 | 293.9367 | 288.5457 | 288.6341 | 288.9562 | 289.006 | 289.0844 | 289.1211 | 289.1183 | 289.1436 | 289.0685 | 289.1463 | 288.9686 | 289.1178 | 293.1572 | 292.6011 | 291.7003 | 292.8271 | 292.5234 | 291.5219 | 292.9637 | 292.8549 | 291.3481 | 292.8854 | 292.6928 | 291.5843
195.001 | -0.0036471 | 4.1816 | 100 | 0.49771 | 293.9363 | 288.5585 | 288.6421 | 288.9555 | 289.0073 | 289.085 | 289.1213 | 289.1171 | 289.1401 | 289.0693 | 289.1463 | 288.967 | 289.1179 | 293.1203 | 292.5592 | 291.6649 | 292.7893 | 292.4791 | 291.4853 | 292.9271 | 292.812 | 291.3103 | 292.8509 | 292.6539 | 291.5475
200.026 | -0.0029622 | 4.1816 | 100 | 0.49899 | 293.936 | 288.5673 | 288.6505 | 288.958 | 289.0073 | 289.0838 | 289.1229 | 289.1172 | 289.1416 | 289.0689 | 289.1442 | 288.9686 | 289.1171 | 293.085 | 292.5159 | 291.6296 | 292.7505 | 292.4354 | 291.4502 | 292.8896 | 292.7694 | 291.2757 | 292.8169 | 292.6117 | 291.5142
205 | -0.002542 | 4.1816 | 100 | 0.51137 | 293.9358 | 288.5818 | 288.6604 | 288.9599 | 289.0119 | 289.0855 | 289.1226 | 289.1179 | 289.1394 | 289.067 | 289.1434 | 288.9688 | 289.1159 | 293.0492 | 292.4767 | 291.5977 | 292.7117 | 292.3931 | 291.4166 | 292.8519 | 292.73 | 291.2416 | 292.7801 | 292.5739 | 291.4811
210.021 | -0.005014 | 4.1816 | 100 | 0.4979 | 293.9359 | 288.5881 | 288.6693 | 288.9624 | 289.0135 | 289.0837 | 289.1252 | 289.1173 | 289.1399 | 289.0719 | 289.1453 | 288.9731 | 289.1175 | 293.0129 | 292.4352 | 291.5675 | 292.6705 | 292.3513 | 291.3851 | 292.8155 | 292.6901 | 291.2108 | 292.746 | 292.5331 | 291.4506
215 | -0.0030938 | 4.1816 | 100 | 0.5018 | 293.9356 | 288.6014 | 288.6814 | 288.9653 | 289.0171 | 289.087 | 289.1285 | 289.1205 | 289.1449 | 289.0718 | 289.1468 | 288.9714 | 289.1172 | 292.9778 | 292.3973 | 291.5387 | 292.6323 | 292.3099 | 291.354 | 292.7769 | 292.6493 | 291.1804 | 292.7088 | 292.4954 | 291.4176
220 | -0.0039958 | 4.1816 | 100 | 0.50723 | 293.9353 | 288.6117 | 288.691 | 288.968 | 289.0195 | 289.0913 | 289.1291 | 289.1217 | 289.1447 | 289.0731 | 289.1491 | 288.9735 | 289.1193 | 292.9408 | 292.3595 | 291.5089 | 292.5948 | 292.269 | 291.3257 | 292.74 | 292.6099 | 291.1517 | 292.6745 | 292.4569 | 291.3916
225.038 | -0.0042166 | 4.1816 | 100 | 0.5 | 293.935 | 288.6238 | 288.7012 | 288.9717 | 289.0235 | 289.0904 | 289.1332 | 289.1244 | 289.1438 | 289.0752 | 289.1483 | 288.9766 | 289.1183 | 292.9048 | 292.3217 | 291.4804 | 292.5551 | 292.2305 | 291.2979 | 292.7037 | 292.5741 | 291.1234 | 292.6414 | 292.4211 | 291.3627
230 | -0.003631 | 4.1816 | 100 | 0.50798 | 293.9346 | 288.634 | 288.7075 | 288.9776 | 289.0299 | 289.0936 | 289.1372 | 289.1277 | 289.1489 | 289.0786 | 289.152 | 288.9785 | 289.1224 | 292.8697 | 292.2848 | 291.4553 | 292.5183 | 292.1915 | 291.2704 | 292.6672 | 292.5365 | 291.0974 | 292.6053 | 292.3873 | 291.3374
235.014 | -0.0027606 | 4.1816 | 100 | 0.50482 | 293.9338 | 288.6479 | 288.7182 | 288.9829 | 289.0349 | 289.0984 | 289.1396 | 289.1288 | 289.1502 | 289.0823 | 289.1546 | 288.9855 | 289.1269 | 292.8329 | 292.2483 | 291.4279 | 292.4801 | 292.1545 | 291.2444 | 292.6311 | 292.4989 | 291.0713 | 292.5716 | 292.3513 | 291.3106
240.015 | -0.002796 | 4.1816 | 100 | 0.49657 | 293.933 | 288.6569 | 288.7276 | 288.9892 | 289.0382 | 289.1015 | 289.1436 | 289.1326 | 289.1529 | 289.0852 | 289.1581 | 288.9896 | 289.1315 | 292.7984 | 292.2132 | 291.4048 | 292.4414 | 292.118 | 291.2191 | 292.5951 | 292.4632 | 291.0471 | 292.5365 | 292.3166 | 291.2886
245 | -0.00314 | 4.1816 | 100 | 0.50704 | 293.9318 | 288.6698 | 288.7381 | 288.9951 | 289.0455 | 289.1047 | 289.1487 | 289.1362 | 289.157 | 289.0935 | 289.1639 | 288.9975 | 289.1386 | 292.7624 | 292.1779 | 291.3818 | 292.4043 | 292.0819 | 291.1958 | 292.559 | 292.4277 | 291.0231 | 292.5045 | 292.2859 | 291.2664
250.002 | -0.0046507 | 4.1816 | 100 | 0.50985 | 293.9304 | 288.6815 | 288.7499 | 289.0005 | 289.0501 | 289.1076 | 289.1529 | 289.1416 | 289.1596 | 289.0947 | 289.1683 | 289.0016 | 289.1409 | 292.7293 | 292.1429 | 291.3587 | 292.3679 | 292.0454 | 291.172 | 292.5249 | 292.3929 | 291.0002 | 292.471 | 292.252 | 291.2428
255.052 | -0.0029791 | 4.1816 | 100 | 0.50432 | 293.9285 | 288.6949 | 288.7606 | 289.0069 | 289.0581 | 289.112 | 289.161 | 289.1443 | 289.1645 | 289.1006 | 289.1721 | 289.0047 | 289.147 | 292.6949 | 292.1084 | 291.3374 | 292.3324 | 292.0094 | 291.1472 | 292.4893 | 292.3589 | 290.9766 | 292.4385 | 292.2187 | 291.2222
260.006 | -0.0040373 | 4.1816 | 100 | 0.51126 | 293.9264 | 288.7053 | 288.772 | 289.0144 | 289.0639 | 289.1176 | 289.1653 | 289.1492 | 289.1695 | 289.1055 | 289.1772 | 289.0117 | 289.1489 | 292.662 | 292.0758 | 291.3167 | 292.2966 | 291.976 | 291.127 | 292.4553 | 292.3268 | 290.9578 | 292.4053 | 292.1871 | 291.2005
265.055 | -0.0029114 | 4.1816 | 100 | 0.50027 | 293.9245 | 288.7173 | 288.7824 | 289.0207 | 289.072 | 289.1238 | 289.1707 | 289.1553 | 289.1738 | 289.1105 | 289.1801 | 289.016 | 289.15 | 292.6294 | 292.0485 | 291.2972 | 292.2615 | 291.945 | 291.1071 | 292.4228 | 292.2922 | 290.9352 | 292.3729 | 292.1546 | 291.1809
270 | -0.0030469 | 4.1816 | 100 | 0.4983 | 293.9233 | 288.7208 | 288.7927 | 289.0264 | 289.0764 | 289.1261 | 289.1767 | 289.1565 | 289.1765 | 289.1137 | 289.1813 | 289.0202 | 289.1572 | 292.5982 | 292.0202 | 291.2801 | 292.2271 | 291.9142 | 291.0873 | 292.3892 | 292.262 | 290.916 | 292.3414 | 292.1231 | 291.1585
275 | -0.0032485 | 4.1815 | 100 | 0.49562 | 293.9231 | 288.6787 | 288.7812 | 289.026 | 289.0745 | 289.1203 | 289.1701 | 289.1481 | 289.1681 | 289.0956 | 289.1676 | 289.0122 | 289.1492 | 292.5684 | 291.9926 | 291.2616 | 292.1948 | 291.8847 | 291.0666 | 292.3564 | 292.2318 | 290.8967 | 292.3103 | 292.0927 | 291.1396
280 | -0.0035532 | 4.1815 | 100 | 0.49894 | 293.924 | 288.6086 | 288.7451 | 289.0007 | 289.0513 | 289.0896 | 289.137 | 289.1119 | 289.133 | 289.0581 | 289.1305 | 288.9819 | 289.1204 | 292.5369 | 291.9619 | 291.2424 | 292.1614 | 291.855 | 291.0435 | 292.3247 | 292.201 | 290.8744 | 292.2798 | 292.063 | 291.1171
285 | -0.0037072 | 4.1815 | 100 | 0.49871 | 293.9259 | 288.5332 | 288.6815 | 288.9561 | 289.009 | 289.043 | 289.0901 | 289.0609 | 289.0861 | 289.0035 | 289.0773 | 288.9319 | 289.0739 | 292.507 | 291.9363 | 291.2155 | 292.1299 | 291.8258 | 291.0178 | 292.2942 | 292.1707 | 290.8494 | 292.2496 | 292.034 | 291.0923
290.009 | -0.0035794 | 4.1815 | 100 | 0.51304 | 293.9287 | 288.4418 | 288.6162 | 288.9012 | 288.9522 | 288.9812 | 289.0329 | 288.9978 | 289.0253 | 288.9367 | 289.0142 | 288.8766 | 289.0178 | 292.4777 | 291.9061 | 291.1867 | 292.0989 | 291.7937 | 290.9863 | 292.2628 | 292.1405 | 290.8198 | 292.2201 | 292.0047 | 291.0658
295.016 | -0.0028037 | 4.1815 | 100 | 0.50265 | 293.933 | 288.3465 | 288.5337 | 288.8286 | 288.8832 | 288.9116 | 288.9577 | 288.9247 | 288.9521 | 288.8639 | 288.9409 | 288.8096 | 288.9505 | 292.4493 | 291.8748 | 291.1536 | 292.0663 | 291.7642 | 290.9529 | 292.2328 | 292.1121 | 290.7888 | 292.1901 | 291.9764 | 291.0333
300 | -0.0042143 | 4.1815 | 100 | 0.50193 | 293.9378 | 288.2446 | 288.438 | 288.7524 | 288.8052 | 288.8326 | 288.8778 | 288.8457 | 288.8762 | 288.7825 | 288.8619 | 288.7275 | 288.8726 | 292.42 | 291.8455 | 291.1187 | 292.0377 | 291.7315 | 290.9142 | 292.2017 | 292.0838 | 290.7523 | 292.1609 | 291.9486 | 291.0001
305 | -0.0029984 | 4.1815 | 100 | 0.51357 | 293.9441 | 288.1508 | 288.3414 | 288.6679 | 288.7219 | 288.749 | 288.7933 | 288.7618 | 288.7932 | 288.6998 | 288.7823 | 288.6434 | 288.7937 | 292.3916 | 291.815 | 291.081 | 292.0088 | 291.7 | 290.8746 | 292.1734 | 292.0527 | 290.7148 | 292.134 | 291.92 | 290.9636
310 | -0.0029468 | 4.1815 | 100 | 0.49617 | 293.9517 | 288.0743 | 288.2567 | 288.5848 | 288.6383 | 288.6707 | 288.7139 | 288.6854 | 288.7161 | 288.623 | 288.7059 | 288.5691 | 288.7192 | 292.3641 | 291.7847 | 291.0401 | 291.9803 | 291.6709 | 290.8312 | 292.1454 | 292.0235 | 290.6729 | 292.1057 | 291.8928 | 290.9209
315.06 | -0.0041666 | 4.1815 | 100 | 0.51102 | 293.959 | 288.0035 | 288.1771 | 288.5095 | 288.5632 | 288.5975 | 288.6403 | 288.613 | 288.6455 | 288.555 | 288.6386 | 288.4974 | 288.6478 | 292.3381 | 291.7624 | 291.0007 | 291.9489 | 291.6411 | 290.7903 | 292.1152 | 291.9941 | 290.6318 | 292.0788 | 291.8628 | 290.881
320.038 | -0.0044806 | 4.1815 | 100 | 0.4953 | 293.9654 | 287.9364 | 288.1064 | 288.4408 | 288.4931 | 288.532 | 288.5742 | 288.5474 | 288.5789 | 288.4899 | 288.5727 | 288.4286 | 288.58 | 292.3121 | 291.7374 | 290.9619 | 291.9208 | 291.6107 | 290.7471 | 292.0879 | 291.9649 | 290.5891 | 292.0512 | 291.8338 | 290.8409
325 | -0.0033862 | 4.1815 | 100 | 0.49307 | 293.9699 | 287.8723 | 288.0425 | 288.3772 | 288.4303 | 288.4697 | 288.5107 | 288.4891 | 288.5173 | 288.4298 | 288.5126 | 288.3675 | 288.5175 | 292.2852 | 291.7076 | 290.9247 | 291.8922 | 291.5788 | 290.7062 | 292.0599 | 291.9327 | 290.5478 | 292.0252 | 291.8032 | 290.8021
330.052 | -0.0045737 | 4.1815 | 100 | 0.49741 | 293.9742 | 287.8242 | 287.9828 | 288.3163 | 288.372 | 288.4118 | 288.454 | 288.4297 | 288.4602 | 288.3737 | 288.4547 | 288.3091 | 288.4596 | 292.2599 | 291.6786 | 290.8865 | 291.8607 | 291.5468 | 290.6626 | 292.0281 | 291.8981 | 290.5064 | 291.9984 | 291.7708 | 290.7598
335 | -0.0037903 | 4.1815 | 100 | 0.49699 | 293.9779 | 287.8439 | 287.9474 | 288.2721 | 288.3243 | 288.371 | 288.4137 | 288.397 | 288.4262 | 288.3494 | 288.43 | 288.2748 | 288.4221 | 292.2326 | 291.6514 | 290.8486 | 291.833 | 291.5139 | 290.6239 | 292.0001 | 291.8648 | 290.4646 | 291.9698 | 291.74 | 290.7215
340.005 | -0.0032216 | 4.1815 | 100 | 0.50648 | 293.9795 | 287.9065 | 287.96 | 288.26 | 288.3105 | 288.3676 | 288.4105 | 288.4004 | 288.4246 | 288.3632 | 288.4389 | 288.2721 | 288.4167 | 292.205 | 291.6181 | 290.8133 | 291.8033 | 291.4786 | 290.5872 | 291.9714 | 291.8327 | 290.4254 | 291.9421 | 291.7102 | 290.6835
345.007 | -0.0022665 | 4.1815 | 100 | 0.51524 | 293.9805 | 287.9691 | 288.0034 | 288.2793 | 288.3297 | 288.391 | 288.4352 | 288.4279 | 288.4517 | 288.3942 | 288.4652 | 288.2952 | 288.4348 | 292.1771 | 291.5869 | 290.7821 | 291.7715 | 291.4451 | 290.5566 | 291.9421 | 291.7983 | 290.3969 | 291.9156 | 291.678 | 290.6517
350 | -0.0040943 | 4.1815 | 100 | 0.51395 | 293.9824 | 288.0204 | 288.0545 | 288.3108 | 288.3608 | 288.4235 | 288.4691 | 288.4613 | 288.4857 | 288.4272 | 288.4976 | 288.3271 | 288.4663 | 292.1473 | 291.5523 | 290.7547 | 291.7417 | 291.4101 | 290.5317 | 291.911 | 291.7642 | 290.3716 | 291.8879 | 291.6475 | 290.627
355.06 | -0.0031815 | 4.1815 | 100 | 0.52289 | 293.9853 | 288.0614 | 288.1002 | 288.346 | 288.3976 | 288.4562 | 288.5049 | 288.4936 | 288.5151 | 288.4561 | 288.5263 | 288.3555 | 288.4947 | 292.1188 | 291.5152 | 290.733 | 291.7097 | 291.3762 | 290.5114 | 291.883 | 291.731 | 290.3497 | 291.8596 | 291.6168 | 290.6062
360 | -0.0026443 | 4.1815 | 100 | 0.49432 | 293.9878 | 288.0917 | 288.1362 | 288.3785 | 288.4265 | 288.484 | 288.5326 | 288.5182 | 288.5391 | 288.4822 | 288.5502 | 288.3843 | 288.5215 | 292.09 | 291.483 | 290.713 | 291.6792 | 291.342 | 290.4923 | 291.8527 | 291.6988 | 290.3298 | 291.8339 | 291.5906 | 290.5877
365 | -0.0044121 | 4.1815 | 100 | 0.49804 | 293.9893 | 288.1198 | 288.1695 | 288.4063 | 288.4559 | 288.5065 | 288.5566 | 288.5418 | 288.5623 | 288.5016 | 288.5701 | 288.4054 | 288.5415 | 292.0609 | 291.4496 | 290.6952 | 291.6485 | 291.3102 | 290.4745 | 291.8239 | 291.6689 | 290.3126 | 291.8062 | 291.5644 | 290.5728
370.005 | -0.0017447 | 4.1815 | 100 | 0.50302 | 293.9891 | 288.142 | 288.1932 | 288.4299 | 288.4748 | 288.5233 | 288.574 | 288.5599 | 288.5817 | 288.519 | 288.5877 | 288.425 | 288.5586 | 292.0322 | 291.4197 | 290.6787 | 291.6182 | 291.2795 | 290.4567 | 291.7937 | 291.6398 | 290.296 | 291.7789 | 291.5394 | 290.562
375.001 | -0.0047177 | 4.1815 | 100 | 0.5002 | 293.9877 | 288.1615 | 288.2158 | 288.4498 | 288.4941 | 288.5412 | 288.5911 | 288.5726 | 288.5933 | 288.5329 | 288.5988 | 288.4424 | 288.5764 | 292.0047 | 291.3906 | 290.6638 | 291.5888 | 291.2522 | 290.4414 | 291.7644 | 291.6107 | 290.283 | 291.7543 | 291.5138 | 290.5492
380.009 | -0.0027729 | 4.1815 | 100 | 0.51855 | 293.9861 | 288.1799 | 288.2326 | 288.4663 | 288.509 | 288.5512 | 288.6042 | 288.5819 | 288.6056 | 288.5444 | 288.6094 | 288.4561 | 288.589 | 291.9761 | 291.3626 | 290.6466 | 291.5584 | 291.2221 | 290.4264 | 291.7343 | 291.5855 | 290.2667 | 291.729 | 291.4882 | 290.5352
385.066 | -0.0045406 | 4.1815 | 100 | 0.50222 | 293.9857 | 288.1961 | 288.2509 | 288.4811 | 288.5235 | 288.5643 | 288.6156 | 288.5977 | 288.6169 | 288.5551 | 288.622 | 288.4678 | 288.5972 | 291.9483 | 291.3348 | 290.6311 | 291.5289 | 291.1971 | 290.4106 | 291.7065 | 291.5563 | 290.2535 | 291.7014 | 291.4678 | 290.5252
390.011 | -0.001981 | 4.1815 | 100 | 0.50322 | 293.9853 | 288.2128 | 288.2653 | 288.4925 | 288.5373 | 288.5763 | 288.6294 | 288.6067 | 288.628 | 288.5652 | 288.6324 | 288.4794 | 288.61 | 291.9187 | 291.3082 | 290.6161 | 291.5002 | 291.1693 | 290.3973 | 291.678 | 291.5322 | 290.24 | 291.6752 | 291.4423 | 290.5134
395.034 | -0.003484 | 4.1814 | 100 | 0.49992 | 293.9835 | 288.2287 | 288.2823 | 288.5043 | 288.548 | 288.5848 | 288.6389 | 288.6148 | 288.6344 | 288.5769 | 288.6416 | 288.4891 | 288.6199 | 291.893 | 291.283 | 290.6024 | 291.4706 | 291.1416 | 290.3821 | 291.6498 | 291.5077 | 290.2273 | 291.6479 | 291.4176 | 290.5007
400.028 | -0.0039042 | 4.1814 | 100 | 0.50028 | 293.9803 | 288.2426 | 288.2968 | 288.5158 | 288.5587 | 288.5952 | 288.6497 | 288.625 | 288.6456 | 288.5857 | 288.6504 | 288.5002 | 288.6275 | 291.8665 | 291.26 | 290.5896 | 291.442 | 291.1176 | 290.3687 | 291.6218 | 291.4809 | 290.2137 | 291.621 | 291.3932 | 290.4845
405.056 | -0.0028537 | 4.1814 | 100 | 0.51319 | 293.9774 | 288.2603 | 288.3119 | 288.5255 | 288.5732 | 288.6043 | 288.6596 | 288.6365 | 288.6541 | 288.5965 | 288.6603 | 288.5071 | 288.6371 | 291.8401 | 291.2358 | 290.5758 | 291.415 | 291.0922 | 290.3557 | 291.5946 | 291.4557 | 290.2025 | 291.5924 | 291.3654 | 290.4709
410.014 | -0.0037672 | 4.1814 | 100 | 0.49952 | 293.9749 | 288.275 | 288.3275 | 288.5351 | 288.5814 | 288.6148 | 288.6692 | 288.6434 | 288.663 | 288.6046 | 288.6717 | 288.5176 | 288.6467 | 291.8142 | 291.2131 | 290.5628 | 291.3886 | 291.0674 | 290.3442 | 291.5674 | 291.4309 | 290.1884 | 291.5679 | 291.3407 | 290.4573
415 | -0.0036679 | 4.1814 | 100 | 0.49913 | 293.972 | 288.289 | 288.3415 | 288.5466 | 288.5934 | 288.6238 | 288.6794 | 288.6517 | 288.6721 | 288.6141 | 288.6776 | 288.5277 | 288.6566 | 291.7905 | 291.1892 | 290.5524 | 291.3601 | 291.0431 | 290.3333 | 291.5409 | 291.4086 | 290.1797 | 291.5434 | 291.3166 | 290.4448
420.064 | -0.0046669 | 4.1814 | 100 | 0.49695 | 293.969 | 288.3027 | 288.3547 | 288.5567 | 288.6044 | 288.6326 | 288.6876 | 288.6609 | 288.6819 | 288.6244 | 288.688 | 288.5386 | 288.666 | 291.765 | 291.1669 | 290.5401 | 291.337 | 291.0202 | 290.3203 | 291.5148 | 291.3836 | 290.1677 | 291.5175 | 291.2943 | 290.4307
425.041 | -0.0042636 | 4.1814 | 100 | 0.51698 | 293.9665 | 288.3156 | 288.3672 | 288.5655 | 288.6146 | 288.6391 | 288.6986 | 288.6695 | 288.6893 | 288.6327 | 288.6964 | 288.5489 | 288.6768 | 291.7407 | 291.144 | 290.5284 | 291.3097 | 290.9974 | 290.3087 | 291.4898 | 291.3619 | 290.1561 | 291.4925 | 291.2701 | 290.4192
430 | -0.004112 | 4.1814 | 100 | 0.50777 | 293.9645 | 288.3311 | 288.3823 | 288.5752 | 288.6235 | 288.6476 | 288.7071 | 288.6777 | 288.6965 | 288.6396 | 288.7026 | 288.5606 | 288.6859 | 291.7172 | 291.1254 | 290.5191 | 291.2864 | 290.9751 | 290.295 | 291.4664 | 291.34 | 290.1441 | 291.4707 | 291.2482 | 290.407
435.007 | -0.0031446 | 4.1814 | 100 | 0.51373 | 293.9627 | 288.3438 | 288.3948 | 288.5882 | 288.6339 | 288.659 | 288.7146 | 288.6871 | 288.7063 | 288.6499 | 288.712 | 288.5677 | 288.6935 | 291.6947 | 291.1021 | 290.5088 | 291.262 | 290.9545 | 290.2862 | 291.4421 | 291.3189 | 290.1329 | 291.4453 | 291.2269 | 290.3954
440 | -0.0038241 | 4.1814 | 100 | 0.50534 | 293.961 | 288.3573 | 288.4071 | 288.5961 | 288.6443 | 288.6672 | 288.7256 | 288.6958 | 288.7173 | 288.6588 | 288.7217 | 288.5761 | 288.7025 | 291.6714 | 291.0801 | 290.4978 | 291.237 | 290.9326 | 290.2762 | 291.4168 | 291.2959 | 290.1238 | 291.4223 | 291.205 | 290.3849
445.006 | -0.0055327 | 4.1814 | 100 | 0.51729 | 293.9591 | 288.3719 | 288.4183 | 288.6061 | 288.6549 | 288.676 | 288.7354 | 288.7047 | 288.7225 | 288.6679 | 288.7305 | 288.5856 | 288.7119 | 291.6481 | 291.0629 | 290.4866 | 291.2131 | 290.9131 | 290.2657 | 291.3941 | 291.2765 | 290.1154 | 291.4008 | 291.1857 | 290.3725
450.057 | -0.0034848 | 4.1814 | 100 | 0.51704 | 293.9573 | 288.3847 | 288.4328 | 288.6161 | 288.6646 | 288.6833 | 288.7461 | 288.7135 | 288.7301 | 288.6759 | 288.7382 | 288.5944 | 288.7192 | 291.6287 | 291.0453 | 290.4781 | 291.1921 | 290.8928 | 290.2551 | 291.3696 | 291.254 | 290.1045 | 291.3811 | 291.1654 | 290.3627
455.007 | -0.0033578 | 4.1814 | 100 | 0.49813 | 293.9555 | 288.3989 | 288.4478 | 288.6266 | 288.6748 | 288.6919 | 288.7537 | 288.7203 | 288.7391 | 288.6857 | 288.7462 | 288.6068 | 288.7302 | 291.6063 | 291.0269 | 290.4673 | 291.1682 | 290.8733 | 290.2452 | 291.3495 | 291.2374 | 290.0956 | 291.359 | 291.1474 | 290.3521
460.053 | -0.003434 | 4.1814 | 100 | 0.49578 | 293.9534 | 288.4113 | 288.4589 | 288.6357 | 288.6849 | 288.7014 | 288.7626 | 288.7281 | 288.7474 | 288.6939 | 288.7549 | 288.6144 | 288.7385 | 291.5867 | 291.0099 | 290.4599 | 291.1466 | 290.855 | 290.2337 | 291.3255 | 291.2165 | 290.0862 | 291.3391 | 291.1275 | 290.3432
465.007 | -0.0042882 | 4.1814 | 100 | 0.50934 | 293.9512 | 288.4258 | 288.4734 | 288.6449 | 288.6955 | 288.7084 | 288.7717 | 288.7368 | 288.7567 | 288.7037 | 288.7636 | 288.6236 | 288.7476 | 291.5672 | 290.9929 | 290.4508 | 291.125 | 290.8373 | 290.2261 | 291.3063 | 291.1964 | 290.0774 | 291.3188 | 291.11 | 290.3329
470.019 | -0.003621 | 4.1814 | 100 | 0.49275 | 293.9483 | 288.4378 | 288.4832 | 288.6549 | 288.704 | 288.7185 | 288.7813 | 288.7477 | 288.7649 | 288.7126 | 288.7714 | 288.6305 | 288.7564 | 291.5468 | 290.9748 | 290.4435 | 291.1043 | 290.8158 | 290.2185 | 291.2825 | 291.1806 | 290.0684 | 291.2987 | 291.09 | 290.3241
475 | -0.0035125 | 4.1814 | 100 | 0.50936 | 293.9455 | 288.4522 | 288.496 | 288.6652 | 288.7155 | 288.7263 | 288.7873 | 288.7547 | 288.7712 | 288.7223 | 288.7802 | 288.6442 | 288.7655 | 291.5266 | 290.9558 | 290.4361 | 291.084 | 290.7983 | 290.2101 | 291.2648 | 291.1616 | 290.0628 | 291.2781 | 291.0731 | 290.3144
480.052 | -0.0027767 | 4.1814 | 100 | 0.50976 | 293.9426 | 288.4657 | 288.5092 | 288.6754 | 288.7238 | 288.7349 | 288.7999 | 288.763 | 288.7814 | 288.7311 | 288.7898 | 288.6513 | 288.774 | 291.5084 | 290.9393 | 290.4266 | 291.0633 | 290.7818 | 290.2003 | 291.2413 | 291.1445 | 290.0514 | 291.2587 | 291.0557 | 290.3067
485 | -0.0029537 | 4.1814 | 100 | 0.49639 | 293.9405 | 288.479 | 288.5227 | 288.6849 | 288.7345 | 288.7447 | 288.8072 | 288.7738 | 288.79 | 288.7396 | 288.7971 | 288.661 | 288.7816 | 291.4906 | 290.9243 | 290.4209 | 291.0421 | 290.766 | 290.1924 | 291.2253 | 291.1271 | 290.0454 | 291.2393 | 291.0375 | 290.2998
490 | -0.0031138 | 4.1814 | 100 | 0.49426 | 293.9391 | 288.4909 | 288.5353 | 288.6954 | 288.7451 | 288.7522 | 288.817 | 288.7802 | 288.7964 | 288.7474 | 288.8066 | 288.6683 | 288.7901 | 291.4717 | 290.9121 | 290.414 | 291.0246 | 290.7484 | 290.1871 | 291.204 | 291.1107 | 290.0385 | 291.2215 | 291.023 | 290.2918
495 | -0.0042767 | 4.1814 | 100 | 0.49772 | 293.9381 | 288.505 | 288.5477 | 288.7048 | 288.7532 | 288.7615 | 288.8255 | 288.7893 | 288.8059 | 288.758 | 288.8145 | 288.6787 | 288.8017 | 291.4536 | 290.8947 | 290.408 | 291.0076 | 290.7333 | 290.1795 | 291.188 | 291.0926 | 290.0304 | 291.2037 | 291.0091 | 290.2858
500.031 | -0.0028098 | 4.1814 | 100 | 0.49646 | 293.9369 | 288.5166 | 288.5599 | 288.7163 | 288.7646 | 288.773 | 288.8363 | 288.7972 | 288.8159 | 288.7649 | 288.8245 | 288.6889 | 288.8121 | 291.4381 | 290.8799 | 290.4005 | 290.9877 | 290.7173 | 290.1732 | 291.1702 | 291.0777 | 290.0234 | 291.1895 | 290.9953 | 290.2763
505 | -0.0044006 | 4.1814 | 100 | 0.49466 | 293.935 | 288.5279 | 288.572 | 288.7256 | 288.7731 | 288.7818 | 288.8452 | 288.8077 | 288.8233 | 288.7762 | 288.8323 | 288.6991 | 288.8201 | 291.4203 | 290.8675 | 290.3933 | 290.9707 | 290.7022 | 290.1656 | 291.1507 | 291.0618 | 290.0152 | 291.1715 | 290.9831 | 290.2683
510.014 | -0.0050147 | 4.1814 | 100 | 0.49455 | 293.933 | 288.5426 | 288.5836 | 288.7373 | 288.7818 | 288.7902 | 288.8539 | 288.8155 | 288.832 | 288.7847 | 288.8416 | 288.7072 | 288.8312 | 291.4036 | 290.8521 | 290.3887 | 290.9538 | 290.6872 | 290.1576 | 291.1329 | 291.0476 | 290.01 | 291.1576 | 290.9722 | 290.2655
515.061 | -0.0029276 | 4.1814 | 100 | 0.49438 | 293.9312 | 288.5574 | 288.5986 | 288.7464 | 288.7944 | 288.7983 | 288.8638 | 288.8247 | 288.8414 | 288.7936 | 288.8494 | 288.716 | 288.8373 | 291.3875 | 290.8378 | 290.3833 | 290.9369 | 290.6726 | 290.1512 | 291.1182 | 291.0322 | 290.0045 | 291.1422 | 290.9578 | 290.2602
520 | -0.0031454 | 4.1814 | 100 | 0.50891 | 293.9292 | 288.5697 | 288.6114 | 288.7565 | 288.8027 | 288.8086 | 288.8746 | 288.8341 | 288.8492 | 288.8062 | 288.8608 | 288.7253 | 288.8459 | 291.3737 | 290.8227 | 290.3743 | 290.919 | 290.6582 | 290.1469 | 291.1 | 291.0189 | 289.9974 | 291.1281 | 290.9456 | 290.2544
525 | -0.002465 | 4.1814 | 100 | 0.49991 | 293.9267 | 288.5823 | 288.6215 | 288.7674 | 288.8128 | 288.8158 | 288.8819 | 288.8417 | 288.8582 | 288.8142 | 288.8685 | 288.7353 | 288.855 | 291.3582 | 290.8111 | 290.3715 | 290.9045 | 290.643 | 290.1406 | 291.0846 | 291.0046 | 289.9905 | 291.113 | 290.9337 | 290.25
530 | -0.0028629 | 4.1814 | 100 | 0.50794 | 293.9239 | 288.5957 | 288.6347 | 288.7768 | 288.8233 | 288.8244 | 288.8933 | 288.851 | 288.8679 | 288.8216 | 288.8777 | 288.7458 | 288.8662 | 291.3431 | 290.7998 | 290.3664 | 290.8878 | 290.6312 | 290.1355 | 291.0673 | 290.9902 | 289.9866 | 291.0993 | 290.9213 | 290.2431
535.053 | -0.0029276 | 4.1814 | 100 | 0.49962 | 293.9215 | 288.6085 | 288.647 | 288.7873 | 288.8344 | 288.8343 | 288.9037 | 288.8599 | 288.8781 | 288.8316 | 288.8873 | 288.755 | 288.8751 | 291.3275 | 290.7822 | 290.3605 | 290.8729 | 290.6185 | 290.1313 | 291.0515 | 290.9776 | 289.9816 | 291.0849 | 290.9102 | 290.2378
540.005 | -0.0025474 | 4.1814 | 100 | 0.51517 | 293.9192 | 288.6212 | 288.661 | 288.7968 | 288.8423 | 288.845 | 288.9108 | 288.8702 | 288.8861 | 288.8408 | 288.8974 | 288.7652 | 288.8814 | 291.3119 | 290.7705 | 290.3547 | 290.8578 | 290.6057 | 290.1257 | 291.0364 | 290.963 | 289.9778 | 291.0696 | 290.8993 | 290.2337
545 | -0.0013368 | 4.1814 | 100 | 0.49801 | 293.9169 | 288.6339 | 288.6713 | 288.8075 | 288.8542 | 288.8535 | 288.9218 | 288.8795 | 288.8946 | 288.8496 | 288.9046 | 288.7748 | 288.891 | 291.2987 | 290.7586 | 290.3513 | 290.8444 | 290.592 | 290.1216 | 291.024 | 290.9503 | 289.9725 | 291.0566 | 290.8882 | 290.2303
550 | -0.0034547 | 4.1814 | 100 | 0.51718 | 293.915 | 288.6467 | 288.685 | 288.8176 | 288.8647 | 288.8631 | 288.9322 | 288.8873 | 288.9045 | 288.8593 | 288.9135 | 288.7846 | 288.9026 | 291.286 | 290.7478 | 290.3445 | 290.8287 | 290.5818 | 290.116 | 291.0081 | 290.9395 | 289.9693 | 291.0436 | 290.8765 | 290.2238
555.045 | -0.003601 | 4.1814 | 100 | 0.49877 | 293.913 | 288.6606 | 288.6975 | 288.8288 | 288.8738 | 288.872 | 288.9402 | 288.8943 | 288.9137 | 288.8671 | 288.9238 | 288.7932 | 288.9125 | 291.2712 | 290.7337 | 290.3428 | 290.8141 | 290.569 | 290.1105 | 290.994 | 290.9268 | 289.9629 | 291.0293 | 290.8636 | 290.2204
560 | -0.0032508 | 4.1814 | 100 | 0.51415 | 293.911 | 288.6723 | 288.7105 | 288.8393 | 288.8835 | 288.8827 | 288.9499 | 288.9059 | 288.9221 | 288.8805 | 288.9322 | 288.8038 | 288.9196 | 291.2588 | 290.7221 | 290.34 | 290.8019 | 290.5572 | 290.1075 | 290.9808 | 290.917 | 289.9588 | 291.0163 | 290.8538 | 290.2166
565 | -0.0011152 | 4.1814 | 100 | 0.49456 | 293.9092 | 288.6861 | 288.7235 | 288.8499 | 288.8944 | 288.8919 | 288.9599 | 288.9155 | 288.9309 | 288.8885 | 288.9415 | 288.813 | 288.9301 | 291.2448 | 290.715 | 290.335 | 290.7864 | 290.5484 | 290.103 | 290.9673 | 290.9051 | 289.9561 | 291.0051 | 290.8411 | 290.213
570.035 | -0.0025989 | 4.1814 | 100 | 0.49908 | 293.9082 | 288.6931 | 288.7339 | 288.8592 | 288.9057 | 288.9006 | 288.9695 | 288.9231 | 288.9389 | 288.8969 | 288.9506 | 288.8236 | 288.9383 | 291.2369 | 290.7081 | 290.3318 | 290.7769 | 290.5362 | 290.1009 | 290.9532 | 290.8944 | 289.9524 | 290.99 | 290.829 | 290.2085
575.005 | -0.0041397 | 4.1813 | 100 | 0.49664 | 293.9082 | 288.6597 | 288.735 | 288.8637 | 288.9114 | 288.9009 | 288.9712 | 288.92 | 288.9393 | 288.8876 | 288.943 | 288.8215 | 288.9373 | 291.2251 | 290.7074 | 290.3306 | 290.7634 | 290.5305 | 290.0981 | 290.9427 | 290.8853 | 289.9468 | 290.9784 | 290.8165 | 290.203
580.001 | -0.004416 | 4.1813 | 100 | 0.4957 | 293.9088 | 288.59 | 288.699 | 288.8453 | 288.8928 | 288.8777 | 288.9465 | 288.8926 | 288.914 | 288.8533 | 288.9112 | 288.8002 | 288.9157 | 291.214 | 290.704 | 290.3295 | 290.7545 | 290.5252 | 290.0941 | 290.9306 | 290.875 | 289.9414 | 290.9657 | 290.8043 | 290.1968
585 | -0.002168 | 4.1813 | 100 | 0.4949 | 293.9095 | 288.5189 | 288.6392 | 288.806 | 288.8545 | 288.8353 | 288.904 | 288.8487 | 288.8726 | 288.8074 | 288.8666 | 288.7573 | 288.8784 | 291.2061 | 290.6941 | 290.3257 | 290.7441 | 290.5192 | 290.0865 | 290.919 | 290.8676 | 289.934 | 290.9549 | 290.7915 | 290.188
590 | -0.0037918 | 4.1813 | 100 | 0.49564 | 293.9114 | 288.4353 | 288.5767 | 288.7569 | 288.8049 | 288.7825 | 288.8486 | 288.7921 | 288.8168 | 288.7511 | 288.8124 | 288.7074 | 288.831 | 291.1947 | 290.6815 | 290.3105 | 290.7317 | 290.505 | 290.0709 | 290.9079 | 290.8601 | 289.9219 | 290.9424 | 290.7824 | 290.1744
595 | -0.0044106 | 4.1813 | 100 | 0.49263 | 293.9143 | 288.3443 | 288.5023 | 288.6947 | 288.7427 | 288.7233 | 288.787 | 288.7304 | 288.7574 | 288.6825 | 288.7475 | 288.6424 | 288.7678 | 291.1853 | 290.6687 | 290.2934 | 290.7242 | 290.4955 | 290.0517 | 290.8968 | 290.8515 | 289.905 | 290.9319 | 290.7731 | 290.1595
600.032 | -0.0026297 | 4.1813 | 100 | 0.49699 | 293.9172 | 288.2429 | 288.4131 | 288.6238 | 288.6717 | 288.6494 | 288.7115 | 288.657 | 288.6819 | 288.6083 | 288.675 | 288.5715 | 288.6995 | 291.1765 | 290.6585 | 290.2745 | 290.7166 | 290.4848 | 290.0306 | 290.8885 | 290.8419 | 289.8861 | 290.9202 | 290.7628 | 290.141
605.013 | -0.0040012 | 4.1813 | 100 | 0.49749 | 293.9211 | 288.1561 | 288.3175 | 288.5414 | 288.5939 | 288.5705 | 288.6342 | 288.5801 | 288.6071 | 288.5316 | 288.5987 | 288.4938 | 288.6253 | 291.1699 | 290.65 | 290.2517 | 290.7055 | 290.4759 | 290.0046 | 290.8804 | 290.8304 | 289.861 | 290.9126 | 290.754 | 290.1158
610.003 | -0.0031384 | 4.1813 | 100 | 0.49675 | 293.926 | 288.0747 | 288.2347 | 288.4667 | 288.5165 | 288.4981 | 288.56 | 288.5059 | 288.5344 | 288.4615 | 288.5308 | 288.4258 | 288.5579 | 291.1615 | 290.6407 | 290.2257 | 290.6992 | 290.4637 | 289.9776 | 290.8721 | 290.8203 | 289.8355 | 290.9034 | 290.7422 | 290.0932
615 | -0.0026559 | 4.1813 | 100 | 0.49644 | 293.9317 | 287.9992 | 288.1578 | 288.3943 | 288.4449 | 288.4283 | 288.4878 | 288.4402 | 288.4706 | 288.3992 | 288.4685 | 288.356 | 288.492 | 291.1542 | 290.6348 | 290.2024 | 290.6902 | 290.457 | 289.9521 | 290.8625 | 290.8127 | 289.8089 | 290.8954 | 290.7311 | 290.0659
620 | -0.0038619 | 4.1813 | 100 | 0.4948 | 293.9376 | 287.9366 | 288.0904 | 288.3271 | 288.3761 | 288.366 | 288.4276 | 288.38 | 288.4087 | 288.3345 | 288.4051 | 288.2937 | 288.4265 | 291.1494 | 290.6345 | 290.1804 | 290.685 | 290.4527 | 289.9294 | 290.852 | 290.8046 | 289.7825 | 290.8836 | 290.72 | 290.0392
625.034 | -0.0044891 | 4.1813 | 100 | 0.49771 | 293.9452 | 287.8699 | 288.0186 | 288.2638 | 288.315 | 288.3054 | 288.3649 | 288.3196 | 288.3501 | 288.276 | 288.344 | 288.2344 | 288.3675 | 291.1433 | 290.6292 | 290.1555 | 290.6765 | 290.4436 | 289.9046 | 290.8459 | 290.791 | 289.7534 | 290.8746 | 290.7066 | 290.0121
630.057 | -0.0045353 | 4.1813 | 100 | 0.49239 | 293.9526 | 287.8143 | 287.9544 | 288.2019 | 288.2537 | 288.2473 | 288.3049 | 288.2598 | 288.2898 | 288.2187 | 288.2864 | 288.1742 | 288.308 | 291.1383 | 290.624 | 290.1342 | 290.6661 | 290.4324 | 289.8761 | 290.8313 | 290.7773 | 289.7247 | 290.8622 | 290.6929 | 289.984
635.031 | -0.0050463 | 4.1813 | 100 | 0.4949 | 293.9583 | 287.8241 | 287.9118 | 288.1533 | 288.2041 | 288.2014 | 288.2612 | 288.2236 | 288.2506 | 288.1902 | 288.2562 | 288.133 | 288.2667 | 291.1291 | 290.6134 | 290.1089 | 290.6533 | 290.4149 | 289.8461 | 290.819 | 290.7605 | 289.697 | 290.8498 | 290.6778 | 289.9547
640.009 | -0.0049424 | 4.1813 | 100 | 0.51099 | 293.9607 | 287.8812 | 287.9211 | 288.136 | 288.1861 | 288.1958 | 288.2536 | 288.2214 | 288.2471 | 288.1989 | 288.2607 | 288.127 | 288.2567 | 291.1181 | 290.5966 | 290.0843 | 290.6416 | 290.3962 | 289.8226 | 290.8073 | 290.7429 | 289.6701 | 290.8375 | 290.6619 | 289.9316
645 | -0.0056396 | 4.1813 | 100 | 0.49477 | 293.9616 | 287.946 | 287.962 | 288.1582 | 288.2038 | 288.2182 | 288.2786 | 288.2508 | 288.2725 | 288.231 | 288.2898 | 288.1473 | 288.2724 | 291.1069 | 290.574 | 290.0638 | 290.6284 | 290.3765 | 289.8014 | 290.7951 | 290.724 | 289.6512 | 290.8273 | 290.6521 | 289.9117
649.999 | -0.0041035 | 4.1813 | 100 | 0.51937 | 293.9626 | 287.9976 | 288.0117 | 288.1911 | 288.2357 | 288.2523 | 288.3164 | 288.2879 | 288.306 | 288.2646 | 288.3226 | 288.1798 | 288.3027 | 291.095 | 290.5607 | 290.0513 | 290.6137 | 290.3576 | 289.7914 | 290.7812 | 290.7081 | 289.6372 | 290.8179 | 290.6381 | 289.8992
655.016 | -0.0033832 | 4.1813 | 100 | 0.49899 | 293.9642 | 288.0371 | 288.058 | 288.2283 | 288.2711 | 288.2868 | 288.3493 | 288.3188 | 288.34 | 288.2969 | 288.3539 | 288.2139 | 288.3334 | 291.0796 | 290.5448 | 290.0437 | 290.6012 | 290.3403 | 289.78 | 290.7673 | 290.6891 | 289.6259 | 290.8077 | 290.6272 | 289.8911
660 | -0.0044291 | 4.1813 | 100 | 0.5019 | 293.9667 | 288.0693 | 288.0956 | 288.2623 | 288.3062 | 288.3184 | 288.3799 | 288.3496 | 288.367 | 288.3247 | 288.382 | 288.2425 | 288.3638 | 291.0678 | 290.526 | 290.0331 | 290.5856 | 290.322 | 289.7725 | 290.757 | 290.6757 | 289.6193 | 290.7941 | 290.6148 | 289.8879
665 | -0.0045445 | 4.1813 | 100 | 0.49087 | 293.9701 | 288.0952 | 288.1259 | 288.2921 | 288.3333 | 288.3436 | 288.4063 | 288.375 | 288.3895 | 288.3488 | 288.4028 | 288.2676 | 288.3872 | 291.0548 | 290.5056 | 290.0268 | 290.5708 | 290.3083 | 289.7658 | 290.74 | 290.6607 | 289.6129 | 290.7853 | 290.6047 | 289.8856
670.053 | -0.0041074 | 4.1813 | 100 | 0.49421 | 293.9726 | 288.1188 | 288.1511 | 288.3135 | 288.3562 | 288.3629 | 288.4252 | 288.3931 | 288.4103 | 288.3665 | 288.4223 | 288.2885 | 288.4079 | 291.0413 | 290.4923 | 290.0193 | 290.5568 | 290.2911 | 289.7602 | 290.7252 | 290.645 | 289.6068 | 290.7717 | 290.5915 | 289.8791
675.014 | -0.0039003 | 4.1813 | 100 | 0.5001 | 293.9724 | 288.1362 | 288.1726 | 288.3315 | 288.3749 | 288.3785 | 288.4444 | 288.4088 | 288.4269 | 288.3821 | 288.4374 | 288.3048 | 288.424 | 291.0284 | 290.4756 | 290.0123 | 290.5431 | 290.2767 | 289.7538 | 290.7115 | 290.6303 | 289.6019 | 290.7612 | 290.5788 | 289.8722
680.039 | -0.0027167 | 4.1813 | 100 | 0.49741 | 293.9712 | 288.1553 | 288.1916 | 288.3463 | 288.3923 | 288.3923 | 288.4595 | 288.4217 | 288.4405 | 288.3974 | 288.4499 | 288.3205 | 288.4392 | 291.0126 | 290.4599 | 290.0055 | 290.5276 | 290.2627 | 289.7496 | 290.6982 | 290.6133 | 289.5972 | 290.7461 | 290.5655 | 289.8666
685.041 | -0.0037849 | 4.1813 | 100 | 0.49245 | 293.9696 | 288.1713 | 288.2105 | 288.3607 | 288.4058 | 288.4066 | 288.4721 | 288.4351 | 288.4523 | 288.4087 | 288.4618 | 288.3344 | 288.4515 | 290.9998 | 290.4451 | 290.0002 | 290.5133 | 290.2496 | 289.7435 | 290.6836 | 290.6029 | 289.5926 | 290.7361 | 290.5535 | 289.8632
690.03 | -0.0038149 | 4.1813 | 100 | 0.50847 | 293.968 | 288.1861 | 288.225 | 288.3754 | 288.417 | 288.4212 | 288.4873 | 288.4459 | 288.4653 | 288.4217 | 288.4748 | 288.3498 | 288.4657 | 290.9864 | 290.4321 | 289.9955 | 290.5004 | 290.237 | 289.7389 | 290.6692 | 290.5902 | 289.5882 | 290.7253 | 290.5456 | 289.8601
695 | -0.003918 | 4.1813 | 100 | 0.51122 | 293.9665 | 288.2014 | 288.2389 | 288.3857 | 288.4316 | 288.4277 | 288.4988 | 288.4573 | 288.4774 | 288.4298 | 288.4842 | 288.3585 | 288.4786 | 290.9734 | 290.4199 | 289.991 | 290.4878 | 290.2259 | 289.7339 | 290.6545 | 290.5756 | 289.5839 | 290.7123 | 290.5351 | 289.8542
700.061 | -0.0032924 | 4.1813 | 100 | 0.51063 | 293.965 | 288.2169 | 288.2544 | 288.4004 | 288.4438 | 288.4418 | 288.509 | 288.4679 | 288.487 | 288.4426 | 288.4969 | 288.3708 | 288.4859 | 290.9619 | 290.4086 | 289.9839 | 290.4746 | 290.2134 | 289.7299 | 290.6422 | 290.5657 | 289.5805 | 290.7023 | 290.527 | 289.8537
705 | -0.0034101 | 4.1813 | 100 | 0.49363 | 293.9637 | 288.2307 | 288.2688 | 288.4118 | 288.4564 | 288.4542 | 288.5191 | 288.4802 | 288.4974 | 288.4534 | 288.5059 | 288.3803 | 288.4955 | 290.9489 | 290.3957 | 289.9794 | 290.4603 | 290.2039 | 289.7267 | 290.6311 | 290.5555 | 289.5782 | 290.6915 | 290.5171 | 289.8502
710 | -0.0043298 | 4.1813 | 100 | 0.49923 | 293.9631 | 288.2444 | 288.282 | 288.4237 | 288.4666 | 288.462 | 288.5292 | 288.4894 | 288.5089 | 288.464 | 288.5167 | 288.3918 | 288.509 | 290.9375 | 290.3857 | 289.9759 | 290.4471 | 290.1936 | 289.7218 | 290.6178 | 290.5458 | 289.5742 | 290.679 | 290.5086 | 289.8469
715.031 | -0.0039296 | 4.1813 | 100 | 0.50612 | 293.963 | 288.2563 | 288.2965 | 288.4327 | 288.4781 | 288.4752 | 288.5423 | 288.4985 | 288.5179 | 288.4734 | 288.5281 | 288.4024 | 288.5189 | 290.9257 | 290.3765 | 289.9725 | 290.4374 | 290.1829 | 289.7191 | 290.6062 | 290.5358 | 289.5709 | 290.6673 | 290.4991 | 289.8444
720 | -0.004713 | 4.1813 | 100 | 0.49719 | 293.9631 | 288.2709 | 288.309 | 288.4451 | 288.4902 | 288.4845 | 288.5549 | 288.5083 | 288.528 | 288.4841 | 288.5361 | 288.4143 | 288.529 | 290.9139 | 290.368 | 289.9696 | 290.4234 | 290.1721 | 289.7172 | 290.5959 | 290.5246 | 289.5694 | 290.6569 | 290.4901 | 289.8401
725.003 | -0.0027806 | 4.1813 | 100 | 0.49214 | 293.9632 | 288.2847 | 288.3218 | 288.4572 | 288.5022 | 288.4945 | 288.5613 | 288.5216 | 288.5375 | 288.4937 | 288.5493 | 288.4236 | 288.5394 | 290.905 | 290.3628 | 289.9676 | 290.4124 | 290.1636 | 289.7153 | 290.5839 | 290.5151 | 289.5639 | 290.6451 | 290.476 | 289.8376
730.009 | -0.0052933 | 4.1813 | 100 | 0.49794 | 293.9633 | 288.2975 | 288.3357 | 288.4669 | 288.5119 | 288.5041 | 288.5739 | 288.5291 | 288.5469 | 288.503 | 288.5579 | 288.434 | 288.5513 | 290.8925 | 290.3561 | 289.9655 | 290.4017 | 290.1549 | 289.7114 | 290.5712 | 290.5044 | 289.5636 | 290.6341 | 290.4663 | 289.8325
735 | -0.0038118 | 4.1813 | 100 | 0.5017 | 293.9632 | 288.3111 | 288.3488 | 288.4775 | 288.5227 | 288.515 | 288.5825 | 288.5388 | 288.5548 | 288.5136 | 288.5679 | 288.4436 | 288.5605 | 290.8833 | 290.3451 | 289.9636 | 290.3907 | 290.1459 | 289.7106 | 290.5602 | 290.496 | 289.5616 | 290.6222 | 290.4571 | 289.8302
740.066 | -0.0041712 | 4.1813 | 100 | 0.49851 | 293.9629 | 288.3236 | 288.361 | 288.4889 | 288.5355 | 288.5246 | 288.5933 | 288.5498 | 288.5672 | 288.5244 | 288.5769 | 288.4568 | 288.5702 | 290.8743 | 290.3362 | 289.9638 | 290.3791 | 290.1374 | 289.7076 | 290.5483 | 290.4856 | 289.56 | 290.6098 | 290.4468 | 289.8292
745.05 | -0.0045537 | 4.1813 | 100 | 0.4972 | 293.9625 | 288.3372 | 288.3743 | 288.5001 | 288.5482 | 288.5333 | 288.6046 | 288.5601 | 288.5773 | 288.5343 | 288.5866 | 288.4647 | 288.5789 | 290.8609 | 290.3273 | 289.9598 | 290.3685 | 290.1294 | 289.7078 | 290.5381 | 290.4789 | 289.5564 | 290.6015 | 290.4381 | 289.827
750.018 | -0.002856 | 4.1813 | 100 | 0.49681 | 293.9621 | 288.3497 | 288.3845 | 288.5107 | 288.5559 | 288.5436 | 288.6141 | 288.5694 | 288.5851 | 288.5449 | 288.5993 | 288.4733 | 288.5899 | 290.8528 | 290.3187 | 289.9587 | 290.3606 | 290.1232 | 289.7067 | 290.5274 | 290.4711 | 289.557 | 290.5905 | 290.4264 | 289.8235
755.02 | -0.0047477 | 4.1813 | 100 | 0.49319 | 293.9614 | 288.3632 | 288.3982 | 288.5213 | 288.5679 | 288.5538 | 288.6239 | 288.5787 | 288.5945 | 288.5551 | 288.6054 | 288.4882 | 288.6005 | 290.8422 | 290.3093 | 289.9559 | 290.3513 | 290.1136 | 289.7027 | 290.5191 | 290.4625 | 289.5565 | 290.5806 | 290.4187 | 289.822
760.053 | -0.0039219 | 4.1813 | 100 | 0.49641 | 293.9603 | 288.3765 | 288.4112 | 288.5314 | 288.5785 | 288.5634 | 288.635 | 288.5883 | 288.6054 | 288.5657 | 288.6162 | 288.4951 | 288.6108 | 290.8336 | 290.3022 | 289.9562 | 290.3403 | 290.1062 | 289.7023 | 290.5093 | 290.456 | 289.5528 | 290.5722 | 290.4128 | 289.8215
765.017 | -0.0025989 | 4.1813 | 100 | 0.4962 | 293.9589 | 288.3875 | 288.4236 | 288.5427 | 288.5889 | 288.5755 | 288.644 | 288.5957 | 288.6152 | 288.5727 | 288.6264 | 288.5064 | 288.6198 | 290.8254 | 290.2973 | 289.9531 | 290.3308 | 290.0998 | 289.7024 | 290.5 | 290.4485 | 289.5533 | 290.5635 | 290.4059 | 289.8197
770 | -0.0045337 | 4.1813 | 100 | 0.49908 | 293.9573 | 288.4021 | 288.436 | 288.5533 | 288.5984 | 288.5842 | 288.6558 | 288.6089 | 288.6254 | 288.5834 | 288.6353 | 288.5184 | 288.6322 | 290.8172 | 290.2883 | 289.9504 | 290.3221 | 290.0926 | 289.6988 | 290.4899 | 290.4399 | 289.5509 | 290.5587 | 290.4005 | 289.817
775.003 | -0.0029029 | 4.1813 | 100 | 0.50023 | 293.9558 | 288.4135 | 288.448 | 288.5629 | 288.6114 | 288.5937 | 288.665 | 288.6162 | 288.6355 | 288.5943 | 288.6469 | 288.5267 | 288.6397 | 290.8079 | 290.2824 | 289.9517 | 290.3146 | 290.0852 | 289.6992 | 290.4803 | 290.4345 | 289.5498 | 290.5501 | 290.3932 | 289.8168
780.028 | -0.0021633 | 4.1813 | 100 | 0.49272 | 293.9538 | 288.4285 | 288.4592 | 288.5742 | 288.6193 | 288.6018 | 288.675 | 288.6263 | 288.6426 | 288.604 | 288.6554 | 288.5356 | 288.6481 | 290.8002 | 290.2785 | 289.9518 | 290.3053 | 290.079 | 289.6991 | 290.4728 | 290.428 | 289.5502 | 290.543 | 290.389 | 289.8168
785.049 | -0.0046846 | 4.1813 | 100 | 0.4997 | 293.952 | 288.4413 | 288.4723 | 288.5838 | 288.6302 | 288.6125 | 288.6855 | 288.6377 | 288.6541 | 288.6131 | 288.6655 | 288.5464 | 288.6605 | 290.7918 | 290.2716 | 289.9513 | 290.2956 | 290.0735 | 289.6995 | 290.4642 | 290.4202 | 289.5493 | 290.5357 | 290.3839 | 289.8156
790.005 | -0.0041974 | 4.1813 | 100 | 0.49409 | 293.9503 | 288.4524 | 288.4859 | 288.5955 | 288.6393 | 288.6233 | 288.6978 | 288.6475 | 288.6626 | 288.6238 | 288.6737 | 288.5544 | 288.6696 | 290.7834 | 290.2666 | 289.9497 | 290.29 | 290.0689 | 289.6981 | 290.4578 | 290.4159 | 289.5492 | 290.5291 | 290.3781 | 289.8132
795 | -0.0050794 | 4.1813 | 100 | 0.49753 | 293.9482 | 288.4666 | 288.4978 | 288.6072 | 288.6519 | 288.6341 | 288.7048 | 288.6569 | 288.6721 | 288.6342 | 288.6852 | 288.5674 | 288.68 | 290.7768 | 290.2636 | 289.9525 | 290.2822 | 290.0619 | 289.6992 | 290.4494 | 290.4099 | 289.5501 | 290.5202 | 290.375 | 289.8127
800.05 | -0.0037957 | 4.1813 | 100 | 0.49371 | 293.9462 | 288.4792 | 288.5087 | 288.6158 | 288.6625 | 288.6428 | 288.7174 | 288.6677 | 288.6843 | 288.644 | 288.6951 | 288.5784 | 288.6897 | 290.7685 | 290.2568 | 289.9504 | 290.2723 | 290.0569 | 289.6981 | 290.4417 | 290.4024 | 289.551 | 290.5167 | 290.3658 | 289.8121
805.033 | -0.0032031 | 4.1813 | 100 | 0.49901 | 293.9441 | 288.4894 | 288.5228 | 288.6289 | 288.6721 | 288.6547 | 288.7277 | 288.675 | 288.6931 | 288.6544 | 288.7053 | 288.5882 | 288.7016 | 290.7619 | 290.249 | 289.9505 | 290.2682 | 290.0508 | 289.699 | 290.4337 | 290.3977 | 289.5507 | 290.5089 | 290.3639 | 289.8143
810.065 | -0.0034578 | 4.1813 | 100 | 0.49496 | 293.9418 | 288.5035 | 288.5343 | 288.6391 | 288.6837 | 288.663 | 288.737 | 288.6873 | 288.7047 | 288.6659 | 288.7145 | 288.5995 | 288.7105 | 290.7572 | 290.2443 | 289.9509 | 290.2604 | 290.0461 | 289.6979 | 290.4284 | 290.392 | 289.5515 | 290.5018 | 290.36 | 289.8153
815 | -0.0040089 | 4.1813 | 100 | 0.50018 | 293.9398 | 288.5158 | 288.5448 | 288.6486 | 288.6929 | 288.6755 | 288.7476 | 288.6973 | 288.7119 | 288.6755 | 288.7246 | 288.6079 | 288.7219 | 290.7498 | 290.2386 | 289.9512 | 290.2545 | 290.0434 | 289.699 | 290.421 | 290.3887 | 289.5505 | 290.4966 | 290.3573 | 289.8166
820 | -0.0025112 | 4.1813 | 100 | 0.50637 | 293.9379 | 288.5286 | 288.5587 | 288.6608 | 288.7063 | 288.6846 | 288.7581 | 288.7065 | 288.7228 | 288.6855 | 288.735 | 288.6198 | 288.7305 | 290.7459 | 290.2344 | 289.9516 | 290.2487 | 290.0372 | 289.7008 | 290.4157 | 290.3837 | 289.5512 | 290.4916 | 290.3543 | 289.8173
825.023 | -0.0033431 | 4.1813 | 100 | 0.50656 | 293.9361 | 288.5408 | 288.5717 | 288.6716 | 288.7158 | 288.693 | 288.7681 | 288.7171 | 288.7319 | 288.6973 | 288.7443 | 288.6279 | 288.7395 | 290.7378 | 290.2285 | 289.953 | 290.2419 | 290.0331 | 289.6999 | 290.409 | 290.3776 | 289.552 | 290.4866 | 290.3514 | 289.8199
830.022 | -0.0025127 | 4.1813 | 100 | 0.49405 | 293.9346 | 288.5555 | 288.5843 | 288.6842 | 288.7271 | 288.7038 | 288.7775 | 288.7281 | 288.7427 | 288.7049 | 288.7544 | 288.6391 | 288.7506 | 290.7323 | 290.2246 | 289.9535 | 290.2359 | 290.0283 | 289.7015 | 290.4016 | 290.3749 | 289.5523 | 290.4833 | 290.3488 | 289.8207
835.002 | -0.0026213 | 4.1813 | 100 | 0.50894 | 293.9326 | 288.5657 | 288.5955 | 288.6943 | 288.7392 | 288.7148 | 288.7893 | 288.7363 | 288.7535 | 288.7161 | 288.7644 | 288.6495 | 288.76 | 290.7269 | 290.2192 | 289.954 | 290.2324 | 290.0228 | 289.7021 | 290.397 | 290.3701 | 289.5553 | 290.477 | 290.3457 | 289.8239
840 | -0.0027059 | 4.1813 | 100 | 0.51415 | 293.9306 | 288.5796 | 288.6105 | 288.7037 | 288.7491 | 288.7244 | 288.8003 | 288.7468 | 288.7623 | 288.7267 | 288.7747 | 288.6578 | 288.7693 | 290.7223 | 290.2174 | 289.9548 | 290.225 | 290.0196 | 289.7034 | 290.3909 | 290.3665 | 289.5578 | 290.4734 | 290.3421 | 289.8249
845 | -0.0030853 | 4.1813 | 100 | 0.51579 | 293.9286 | 288.5918 | 288.6211 | 288.7156 | 288.7593 | 288.7331 | 288.8112 | 288.7577 | 288.773 | 288.7356 | 288.7846 | 288.6703 | 288.7807 | 290.7165 | 290.2134 | 289.9545 | 290.2202 | 290.0162 | 289.7039 | 290.3867 | 290.362 | 289.5562 | 290.4673 | 290.3417 | 289.8284
850.056 | -0.0072189 | 4.1813 | 100 | 0.50732 | 293.9265 | 288.6056 | 288.6333 | 288.7255 | 288.7713 | 288.7435 | 288.8202 | 288.7659 | 288.7826 | 288.7462 | 288.7951 | 288.6788 | 288.7898 | 290.7107 | 290.2079 | 289.9562 | 290.2141 | 290.013 | 289.7046 | 290.3813 | 290.361 | 289.5588 | 290.4635 | 290.3388 | 289.8283
855.039 | -0.0037349 | 4.1813 | 100 | 0.49398 | 293.9243 | 288.6174 | 288.6453 | 288.737 | 288.7815 | 288.756 | 288.831 | 288.7779 | 288.7935 | 288.7569 | 288.8057 | 288.692 | 288.7997 | 290.7063 | 290.2051 | 289.9583 | 290.2094 | 290.0086 | 289.7066 | 290.3763 | 290.3557 | 289.5585 | 290.4602 | 290.3357 | 289.8291
860.018 | -0.0039735 | 4.1813 | 100 | 0.49137 | 293.922 | 288.6286 | 288.657 | 288.7468 | 288.793 | 288.7655 | 288.8404 | 288.7872 | 288.8023 | 288.7672 | 288.816 | 288.7024 | 288.8095 | 290.7003 | 290.2057 | 289.9607 | 290.2049 | 290.0089 | 289.7084 | 290.3722 | 290.3529 | 289.5617 | 290.4562 | 290.3318 | 289.8307
865 | -0.0037818 | 4.1813 | 100 | 0.49568 | 293.92 | 288.6416 | 288.6691 | 288.7568 | 288.8046 | 288.7771 | 288.8509 | 288.7963 | 288.8128 | 288.7761 | 288.8254 | 288.712 | 288.8205 | 290.6969 | 290.2038 | 289.9632 | 290.1996 | 290.0054 | 289.7111 | 290.3665 | 290.3509 | 289.5618 | 290.4503 | 290.3287 | 289.8311
870.008 | -0.0037988 | 4.1813 | 100 | 0.51028 | 293.9179 | 288.6545 | 288.6821 | 288.7675 | 288.8122 | 288.7857 | 288.8605 | 288.8065 | 288.8222 | 288.7876 | 288.8347 | 288.7219 | 288.8295 | 290.6917 | 290.2004 | 289.9635 | 290.1949 | 290.0014 | 289.7121 | 290.3602 | 290.3478 | 289.5647 | 290.4477 | 290.3251 | 289.8325
875 | -0.0045345 | 4.1813 | 100 | 0.48999 | 293.9154 | 288.6665 | 288.6944 | 288.7804 | 288.8232 | 288.797 | 288.8725 | 288.8172 | 288.8318 | 288.7964 | 288.8445 | 288.7311 | 288.841 | 290.6887 | 290.1994 | 289.9673 | 290.1914 | 290.001 | 289.7148 | 290.3571 | 290.3455 | 289.5676 | 290.4427 | 290.3236 | 289.836
880.037 | -0.0044506 | 4.1813 | 100 | 0.50763 | 293.913 | 288.6803 | 288.7055 | 288.7904 | 288.8342 | 288.806 | 288.8822 | 288.8286 | 288.843 | 288.8088 | 288.8549 | 288.742 | 288.851 | 290.688 | 290.2014 | 289.9703 | 290.1914 | 290.0005 | 289.7169 | 290.3552 | 290.344 | 289.569 | 290.4378 | 290.3191 | 289.8366
884.999 | -0.004673 | 4.1813 | 100 | 0.51727 | 293.9115 | 288.6778 | 288.7166 | 288.7994 | 288.8442 | 288.8153 | 288.8913 | 288.8368 | 288.8519 | 288.8141 | 288.8614 | 288.7504 | 288.8576 | 290.685 | 290.2057 | 289.9743 | 290.1883 | 290.0018 | 289.7215 | 290.3519 | 290.343 | 289.5718 | 290.4343 | 290.3128 | 289.8382
890.042 | -0.0026536 | 4.1813 | 100 | 0.49835 | 293.9108 | 288.6305 | 288.7078 | 288.7994 | 288.8431 | 288.8127 | 288.8876 | 288.8256 | 288.8446 | 288.8006 | 288.8477 | 288.7461 | 288.8516 | 290.6824 | 290.208 | 289.9787 | 290.1846 | 290.0018 | 289.7235 | 290.3497 | 290.3433 | 289.5752 | 290.4309 | 290.3071 | 289.8381
895 | -0.0031854 | 4.1813 | 100 | 0.49667 | 293.9114 | 288.561 | 288.6644 | 288.776 | 288.8207 | 288.7832 | 288.8586 | 288.7943 | 288.8152 | 288.7648 | 288.8154 | 288.7177 | 288.8283 | 290.682 | 290.2084 | 289.9805 | 290.1822 | 290.0032 | 289.7228 | 290.3452 | 290.3428 | 289.574 | 290.4264 | 290.3038 | 289.8366
900.027 | -0.0042928 | 4.1812 | 100 | 0.4956 | 293.9138 | 288.4846 | 288.6088 | 288.7342 | 288.7796 | 288.737 | 288.8122 | 288.7476 | 288.7712 | 288.7157 | 288.7662 | 288.6755 | 288.7883 | 290.6806 | 290.217 | 289.98 | 290.1851 | 290.006 | 289.7184 | 290.3435 | 290.3418 | 289.5671 | 290.4212 | 290.2997 | 289.832
905.005 | -0.0037133 | 4.1812 | 100 | 0.50974 | 293.9168 | 288.398 | 288.534 | 288.6788 | 288.7258 | 288.6836 | 288.7551 | 288.6907 | 288.7139 | 288.6543 | 288.7086 | 288.618 | 288.7324 | 290.6821 | 290.2228 | 289.9751 | 290.1838 | 290.0095 | 289.7143 | 290.3411 | 290.3396 | 289.5607 | 290.4177 | 290.2949 | 289.824
910 | -0.004349 | 4.1813 | 100 | 0.49351 | 293.9199 | 288.3012 | 288.4523 | 288.6131 | 288.6616 | 288.6142 | 288.6888 | 288.6232 | 288.6468 | 288.5856 | 288.6425 | 288.5536 | 288.6717 | 290.6787 | 290.2137 | 289.9625 | 290.1811 | 290.0064 | 289.699 | 290.3398 | 290.3393 | 289.549 | 290.4136 | 290.2919 | 289.8114
915 | -0.0028606 | 4.1812 | 100 | 0.5111 | 293.9247 | 288.2098 | 288.3638 | 288.5397 | 288.5876 | 288.5433 | 288.6142 | 288.5489 | 288.575 | 288.5106 | 288.5701 | 288.4803 | 288.6012 | 290.675 | 290.2047 | 289.9461 | 290.18 | 289.9998 | 289.6824 | 290.3373 | 290.3356 | 289.5304 | 290.4118 | 290.2883 | 289.7959
920 | -0.0043175 | 4.1813 | 100 | 0.49206 | 293.9303 | 288.1245 | 288.278 | 288.4628 | 288.5117 | 288.4701 | 288.5406 | 288.4778 | 288.5027 | 288.4398 | 288.5001 | 288.4096 | 288.5311 | 290.6738 | 290.2045 | 289.9291 | 290.178 | 289.9965 | 289.6608 | 290.3372 | 290.3359 | 289.5104 | 290.4092 | 290.2855 | 289.7761
925 | -0.0045106 | 4.1812 | 100 | 0.49914 | 293.9359 | 288.0479 | 288.2026 | 288.3933 | 288.4404 | 288.4017 | 288.4701 | 288.4103 | 288.4362 | 288.3728 | 288.433 | 288.3362 | 288.4624 | 290.6771 | 290.2091 | 289.9138 | 290.1825 | 290.0005 | 289.6429 | 290.3361 | 290.3352 | 289.4941 | 290.4068 | 290.2807 | 289.7562
930.013 | -0.0030799 | 4.1812 | 100 | 0.50735 | 293.9418 | 287.9798 | 288.1255 | 288.3225 | 288.3726 | 288.34 | 288.4028 | 288.3468 | 288.3732 | 288.3122 | 288.3714 | 288.276 | 288.3997 | 290.682 | 290.2167 | 289.8995 | 290.1851 | 290.0061 | 289.624 | 290.3372 | 290.3345 | 289.4703 | 290.405 | 290.2759 | 289.7345
935.054 | -0.0040327 | 4.1812 | 100 | 0.49376 | 293.9459 | 287.9104 | 288.0547 | 288.2582 | 288.3054 | 288.276 | 288.3406 | 288.2848 | 288.3109 | 288.2519 | 288.3126 | 288.2159 | 288.3388 | 290.6884 | 290.2258 | 289.8865 | 290.1873 | 290.0104 | 289.609 | 290.3327 | 290.3286 | 289.4488 | 290.4033 | 290.27 | 289.7107
940.017 | -0.0040089 | 4.1812 | 100 | 0.49079 | 293.9487 | 287.848 | 287.9899 | 288.1957 | 288.2462 | 288.2179 | 288.2817 | 288.2299 | 288.2535 | 288.1942 | 288.257 | 288.1585 | 288.2831 | 290.6875 | 290.2202 | 289.8666 | 290.1818 | 290.0003 | 289.5845 | 290.3305 | 290.3216 | 289.4259 | 290.3982 | 290.2642 | 289.6872
945 | -0.0023642 | 4.1812 | 100 | 0.49395 | 293.9507 | 287.7921 | 287.9233 | 288.1369 | 288.1875 | 288.1625 | 288.225 | 288.1757 | 288.2002 | 288.1428 | 288.2012 | 288.1003 | 288.2231 | 290.6845 | 290.2162 | 289.8432 | 290.1809 | 289.9904 | 289.5607 | 290.325 | 290.3134 | 289.4034 | 290.3935 | 290.2554 | 289.6653
950.037 | -0.0038311 | 4.1812 | 100 | 0.50802 | 293.953 | 287.8171 | 287.8872 | 288.0912 | 288.1431 | 288.1214 | 288.1849 | 288.1407 | 288.1652 | 288.119 | 288.176 | 288.064 | 288.1884 | 290.6836 | 290.2053 | 289.8199 | 290.1759 | 289.9804 | 289.537 | 290.3201 | 290.3045 | 289.3797 | 290.3863 | 290.2448 | 289.6418
955.032 | -0.0045414 | 4.1812 | 100 | 0.5083 | 293.9559 | 287.88 | 287.9046 | 288.0827 | 288.1315 | 288.1224 | 288.1873 | 288.151 | 288.1695 | 288.1332 | 288.1873 | 288.0654 | 288.184 | 290.6781 | 290.1875 | 289.7976 | 290.1676 | 289.9646 | 289.5151 | 290.3154 | 290.292 | 289.3586 | 290.3815 | 290.2372 | 289.6207
960.009 | -0.0032924 | 4.1812 | 100 | 0.50686 | 293.9578 | 287.94 | 287.9494 | 288.106 | 288.1515 | 288.1499 | 288.216 | 288.1828 | 288.198 | 288.1674 | 288.2199 | 288.0904 | 288.2081 | 290.6695 | 290.1721 | 289.7815 | 290.1603 | 289.9513 | 289.5001 | 290.3082 | 290.2801 | 289.3435 | 290.3771 | 290.2302 | 289.6068
965 | -0.0047207 | 4.1812 | 100 | 0.5005 | 293.9584 | 287.9904 | 287.9979 | 288.1389 | 288.1863 | 288.1872 | 288.2543 | 288.2157 | 288.2356 | 288.204 | 288.2544 | 288.122 | 288.239 | 290.662 | 290.1566 | 289.7697 | 290.1533 | 289.9394 | 289.4945 | 290.3023 | 290.2696 | 289.3346 | 290.3755 | 290.2244 | 289.5989
970.009 | -0.0026397 | 4.1812 | 100 | 0.50751 | 293.9583 | 288.0304 | 288.043 | 288.1779 | 288.2217 | 288.2199 | 288.2876 | 288.2507 | 288.2677 | 288.2365 | 288.2857 | 288.1569 | 288.2741 | 290.6535 | 290.1425 | 289.7607 | 290.1465 | 289.9285 | 289.4878 | 290.2962 | 290.2604 | 289.3297 | 290.3733 | 290.2203 | 289.5945
975 | -0.0033755 | 4.1812 | 100 | 0.49298 | 293.9578 | 288.0609 | 288.0779 | 288.2087 | 288.2536 | 288.2506 | 288.3186 | 288.2817 | 288.2961 | 288.2613 | 288.3125 | 288.1859 | 288.3017 | 290.6481 | 290.1335 | 289.7565 | 290.1403 | 289.9173 | 289.4848 | 290.2922 | 290.2481 | 289.3252 | 290.3678 | 290.2149 | 289.5922
980 | -0.0044006 | 4.1812 | 100 | 0.49558 | 293.9564 | 288.085 | 288.1084 | 288.2366 | 288.2803 | 288.2748 | 288.344 | 288.3045 | 288.3215 | 288.2828 | 288.3332 | 288.2105 | 288.3248 | 290.6434 | 290.1238 | 289.7523 | 290.1325 | 289.9069 | 289.4814 | 290.2834 | 290.2393 | 289.3231 | 290.3625 | 290.2079 | 289.5915
985.019 | -0.0053595 | 4.1812 | 100 | 0.4983 | 293.9549 | 288.1078 | 288.1335 | 288.2623 | 288.3044 | 288.2951 | 288.364 | 288.3243 | 288.3402 | 288.3052 | 288.3536 | 288.2313 | 288.344 | 290.6358 | 290.113 | 289.7469 | 290.1246 | 289.8999 | 289.4801 | 290.2763 | 290.2335 | 289.3234 | 290.3582 | 290.2039 | 289.5978
990.011 | -0.0049709 | 4.1812 | 100 | 0.49107 | 293.954 | 288.1266 | 288.1548 | 288.2822 | 288.3236 | 288.3125 | 288.3834 | 288.3397 | 288.3557 | 288.321 | 288.3673 | 288.2501 | 288.3627 | 290.6267 | 290.1025 | 289.7465 | 290.1165 | 289.8901 | 289.4788 | 290.2691 | 290.2271 | 289.3231 | 290.354 | 290.2018 | 289.6008
995.044 | -0.0043205 | 4.1812 | 100 | 0.50591 | 293.9537 | 288.1428 | 288.1741 | 288.3003 | 288.341 | 288.3308 | 288.3988 | 288.355 | 288.3725 | 288.3327 | 288.3839 | 288.2649 | 288.3765 | 290.6186 | 290.0928 | 289.7454 | 290.1082 | 289.8828 | 289.4784 | 290.2614 | 290.2181 | 289.3216 | 290.3448 | 290.1959 | 289.6007
1000.029 | -0.0046469 | 4.1812 | 100 | 0.48967 | 293.9526 | 288.1604 | 288.1902 | 288.3138 | 288.3572 | 288.3421 | 288.4132 | 288.3676 | 288.3862 | 288.3485 | 288.3964 | 288.2792 | 288.3921 | 290.6128 | 290.0864 | 289.7446 | 290.1011 | 289.875 | 289.4766 | 290.2531 | 290.2099 | 289.3205 | 290.3419 | 290.1913 | 289.6003
1005.019 | -0.0037526 | 4.1812 | 100 | 0.4878 | 293.9509 | 288.1761 | 288.207 | 288.3265 | 288.3692 | 288.3568 | 288.4265 | 288.3807 | 288.3976 | 288.3609 | 288.4086 | 288.2918 | 288.4042 | 290.605 | 290.0799 | 289.7412 | 290.0926 | 289.8665 | 289.4757 | 290.2453 | 290.2025 | 289.3209 | 290.334 | 290.1864 | 289.5974
1010 | -0.0045199 | 4.1812 | 100 | 0.49599 | 293.9492 | 288.1899 | 288.2218 | 288.3409 | 288.3852 | 288.3676 | 288.4394 | 288.3951 | 288.4122 | 288.3731 | 288.4213 | 288.3067 | 288.4185 | 290.5981 | 290.0751 | 289.7413 | 290.0845 | 289.8622 | 289.4764 | 290.2402 | 290.1972 | 289.3195 | 290.3255 | 290.1784 | 289.5972
1015.055 | -0.0033986 | 4.1812 | 100 | 0.505 | 293.9478 | 288.2046 | 288.2367 | 288.3514 | 288.3973 | 288.3794 | 288.4509 | 288.4077 | 288.4244 | 288.3848 | 288.4338 | 288.3175 | 288.4295 | 290.5909 | 290.071 | 289.7428 | 290.0788 | 289.8551 | 289.476 | 290.2319 | 290.1906 | 289.3213 | 290.3211 | 290.1751 | 289.5961
1020 | -0.0043729 | 4.1812 | 100 | 0.49287 | 293.9467 | 288.2181 | 288.2502 | 288.363 | 288.4109 | 288.3931 | 288.4646 | 288.4171 | 288.4353 | 288.3952 | 288.4465 | 288.3303 | 288.4406 | 290.5857 | 290.0685 | 289.7421 | 290.0709 | 289.8518 | 289.4772 | 290.2256 | 290.1841 | 289.322 | 290.3132 | 290.1646 | 289.5956
1025 | -0.0049739 | 4.1812 | 100 | 0.49127 | 293.9458 | 288.232 | 288.2638 | 288.376 | 288.4207 | 288.4041 | 288.4745 | 288.4269 | 288.4442 | 288.4084 | 288.4569 | 288.3418 | 288.453 | 290.5802 | 290.0654 | 289.7428 | 290.0667 | 289.8479 | 289.4772 | 290.2182 | 290.1793 | 289.3203 | 290.3063 | 290.1575 | 289.5948
1030 | -0.0057558 | 4.1812 | 100 | 0.5044 | 293.9444 | 288.2479 | 288.2771 | 288.3875 | 288.4352 | 288.4147 | 288.4867 | 288.4366 | 288.4561 | 288.418 | 288.4658 | 288.3519 | 288.4634 | 290.5731 | 290.0595 | 289.7427 | 290.0591 | 289.8414 | 289.4788 | 290.2115 | 290.1747 | 289.3213 | 290.2985 | 290.1485 | 289.593
1035 | -0.0038011 | 4.1812 | 100 | 0.48923 | 293.9432 | 288.2616 | 288.2905 | 288.4008 | 288.4448 | 288.4256 | 288.4963 | 288.4486 | 288.466 | 288.4299 | 288.4794 | 288.3623 | 288.4752 | 290.5667 | 290.0545 | 289.7438 | 290.053 | 289.8376 | 289.4789 | 290.205 | 290.17 | 289.3229 | 290.2911 | 290.1417 | 289.593
1040.018 | -0.0044398 | 4.1812 | 100 | 0.49018 | 293.9426 | 288.2743 | 288.305 | 288.4125 | 288.4582 | 288.4378 | 288.5091 | 288.4615 | 288.4777 | 288.4419 | 288.4901 | 288.3737 | 288.4854 | 290.5612 | 290.0476 | 289.7476 | 290.0475 | 289.8332 | 289.4824 | 290.1982 | 290.1643 | 289.3234 | 290.2837 | 290.1329 | 289.5921
1045.066 | -0.0046299 | 4.1812 | 100 | 0.48984 | 293.9416 | 288.2874 | 288.3185 | 288.424 | 288.4695 | 288.4496 | 288.5214 | 288.4723 | 288.4885 | 288.4514 | 288.4995 | 288.3852 | 288.4991 | 290.5555 | 290.0434 | 289.7455 | 290.0419 | 289.8289 | 289.4804 | 290.193 | 290.1623 | 289.3242 | 290.2774 | 290.1286 | 289.5942
1050.001 | -0.0034524 | 4.1812 | 100 | 0.50538 | 293.9407 | 288.3016 | 288.3314 | 288.4353 | 288.4803 | 288.4569 | 288.5319 | 288.482 | 288.4991 | 288.4626 | 288.5117 | 288.3979 | 288.5076 | 290.5516 | 290.0403 | 289.7465 | 290.0362 | 289.8241 | 289.4817 | 290.1866 | 290.1574 | 289.3275 | 290.271 | 290.1216 | 289.5947
1054.999 | -0.0043182 | 4.1812 | 100 | 0.49547 | 293.9399 | 288.3145 | 288.346 | 288.4474 | 288.4932 | 288.4691 | 288.5418 | 288.492 | 288.5078 | 288.4725 | 288.5215 | 288.4076 | 288.5186 | 290.5445 | 290.0367 | 289.7464 | 290.0315 | 289.8205 | 289.4832 | 290.1806 | 290.1526 | 289.3289 | 290.263 | 290.1176 | 289.5934
1060 | -0.0028044 | 4.1812 | 100 | 0.49629 | 293.939 | 288.3262 | 288.3583 | 288.4585 | 288.5037 | 288.4799 | 288.5526 | 288.5033 | 288.5198 | 288.4836 | 288.5314 | 288.4177 | 288.5285 | 290.5407 | 290.0319 | 289.7494 | 290.0259 | 289.8174 | 289.4851 | 290.176 | 290.1489 | 289.3306 | 290.2591 | 290.1136 | 289.5967
1065 | -0.0043998 | 4.1812 | 100 | 0.50507 | 293.9381 | 288.3404 | 288.3689 | 288.4684 | 288.515 | 288.4885 | 288.5643 | 288.5161 | 288.5282 | 288.4947 | 288.542 | 288.4294 | 288.5389 | 290.5362 | 290.0287 | 289.7497 | 290.0229 | 289.8132 | 289.4864 | 290.1724 | 290.1453 | 289.3304 | 290.2563 | 290.1092 | 289.5979
1070.058 | -0.0038719 | 4.1812 | 100 | 0.49111 | 293.9372 | 288.3535 | 288.3812 | 288.4802 | 288.5263 | 288.5014 | 288.5743 | 288.5225 | 288.5394 | 288.5053 | 288.5529 | 288.4386 | 288.5501 | 290.5298 | 290.0227 | 289.7524 | 290.0174 | 289.8116 | 289.487 | 290.1659 | 290.1422 | 289.3317 | 290.2514 | 290.1091 | 289.5977
1075.046 | -0.0046853 | 4.1812 | 100 | 0.49358 | 293.9359 | 288.3663 | 288.3949 | 288.4932 | 288.536 | 288.5105 | 288.5857 | 288.5324 | 288.5493 | 288.5156 | 288.5616 | 288.448 | 288.5595 | 290.5251 | 290.0182 | 289.7521 | 290.0114 | 289.8065 | 289.4905 | 290.1623 | 290.139 | 289.3348 | 290.2487 | 290.109 | 289.6014
1080.001 | -0.0049862 | 4.1812 | 100 | 0.49298 | 293.935 | 288.3769 | 288.4079 | 288.5018 | 288.5468 | 288.5208 | 288.5964 | 288.5429 | 288.5609 | 288.5254 | 288.5726 | 288.4598 | 288.5703 | 290.5227 | 290.0172 | 289.7544 | 290.0084 | 289.8055 | 289.492 | 290.1583 | 290.1351 | 289.3376 | 290.2459 | 290.1087 | 289.6032
1085 | -0.0043205 | 4.1812 | 100 | 0.49482 | 293.9342 | 288.3914 | 288.4203 | 288.5132 | 288.5584 | 288.5299 | 288.6065 | 288.5534 | 288.5711 | 288.5368 | 288.584 | 288.4734 | 288.5815 | 290.5188 | 290.0134 | 289.7554 | 290.0037 | 289.8039 | 289.4951 | 290.1542 | 290.1324 | 289.3387 | 290.2405 | 290.1078 | 289.6055
1090.006 | -0.0033308 | 4.1812 | 100 | 0.49121 | 293.9338 | 288.4036 | 288.4313 | 288.5248 | 288.5701 | 288.5421 | 288.6168 | 288.5643 | 288.5797 | 288.5474 | 288.5929 | 288.482 | 288.5886 | 290.5136 | 290.0091 | 289.7577 | 289.9985 | 289.7991 | 289.4961 | 290.1484 | 290.1318 | 289.3413 | 290.2376 | 290.1079 | 289.607
1095 | -0.0040504 | 4.1812 | 100 | 0.4944 | 293.9336 | 288.4152 | 288.4429 | 288.5348 | 288.5793 | 288.5529 | 288.6276 | 288.5741 | 288.591 | 288.5562 | 288.6038 | 288.4916 | 288.602 | 290.511 | 290.0101 | 289.7596 | 289.9974 | 289.7957 | 289.4987 | 290.1458 | 290.1278 | 289.3421 | 290.234 | 290.1062 | 289.6124
1100 | -0.0038619 | 4.1812 | 100 | 0.49336 | 293.9336 | 288.4293 | 288.4559 | 288.5469 | 288.5902 | 288.5622 | 288.6379 | 288.5859 | 288.6007 | 288.5671 | 288.6139 | 288.5028 | 288.6119 | 290.506 | 290.0082 | 289.7615 | 289.9929 | 289.7972 | 289.5016 | 290.1438 | 290.1271 | 289.3462 | 290.2343 | 290.1068 | 289.612
1105.057 | -0.0040974 | 4.1812 | 100 | 0.49659 | 293.9333 | 288.4424 | 288.4688 | 288.5567 | 288.6017 | 288.5737 | 288.6486 | 288.5962 | 288.6119 | 288.5765 | 288.6247 | 288.5146 | 288.6217 | 290.5029 | 290.0091 | 289.7654 | 289.9902 | 289.7936 | 289.5039 | 290.1409 | 290.1229 | 289.3479 | 290.2338 | 290.1061 | 289.6149
1110 | -0.0053426 | 4.1812 | 100 | 0.49601 | 293.9332 | 288.4542 | 288.4815 | 288.5681 | 288.6134 | 288.5839 | 288.6593 | 288.6051 | 288.6217 | 288.5883 | 288.6354 | 288.5263 | 288.6325 | 290.5028 | 290.007 | 289.7678 | 289.9853 | 289.7948 | 289.5076 | 290.1376 | 290.1229 | 289.3491 | 290.2311 | 290.1063 | 289.618
1115 | -0.0031915 | 4.1812 | 100 | 0.498 | 293.9331 | 288.4666 | 288.4943 | 288.5798 | 288.6246 | 288.5946 | 288.6713 | 288.6174 | 288.6336 | 288.5978 | 288.6463 | 288.5353 | 288.6441 | 290.4974 | 290.0041 | 289.7698 | 289.9835 | 289.7919 | 289.5095 | 290.1361 | 290.121 | 289.354 | 290.2289 | 290.1065 | 289.6209
1120.08 | -0.0046776 | 4.1812 | 100 | 0.4957 | 293.933 | 288.48 | 288.5059 | 288.5912 | 288.6355 | 288.605 | 288.6815 | 288.6281 | 288.6415 | 288.609 | 288.6553 | 288.5472 | 288.6542 | 290.4948 | 290.0008 | 289.7722 | 289.9818 | 289.7911 | 289.5138 | 290.1326 | 290.1217 | 289.3553 | 290.2289 | 290.1071 | 289.6263
1125.047 | -0.0048023 | 4.1812 | 100 | 0.49905 | 293.9326 | 288.493 | 288.5198 | 288.6018 | 288.6452 | 288.6166 | 288.693 | 288.6378 | 288.654 | 288.6213 | 288.6675 | 288.5562 | 288.6652 | 290.4932 | 289.9993 | 289.7761 | 289.9806 | 289.7891 | 289.5145 | 290.1298 | 290.1198 | 289.3584 | 290.2256 | 290.1051 | 289.6283
1130 | -0.0028291 | 4.1812 | 100 | 0.51833 | 293.9317 | 288.5042 | 288.5303 | 288.6115 | 288.6577 | 288.6262 | 288.7026 | 288.6484 | 288.6643 | 288.6322 | 288.6773 | 288.5677 | 288.6749 | 290.4895 | 290.0011 | 289.7787 | 289.9754 | 289.7886 | 289.5197 | 290.1287 | 290.1182 | 289.3626 | 290.225 | 290.1045 | 289.6306
1135.039 | -0.0033147 | 4.1812 | 100 | 0.49967 | 293.9307 | 288.5174 | 288.542 | 288.6237 | 288.668 | 288.636 | 288.7139 | 288.6584 | 288.6752 | 288.6422 | 288.6866 | 288.5754 | 288.684 | 290.4873 | 290.0008 | 289.7821 | 289.9745 | 289.7876 | 289.5209 | 290.1244 | 290.116 | 289.3658 | 290.2211 | 290.1052 | 289.6333
1140.072 | -0.0044814 | 4.1812 | 100 | 0.49693 | 293.9296 | 288.5298 | 288.5542 | 288.636 | 288.6799 | 288.6478 | 288.7247 | 288.6703 | 288.6841 | 288.6535 | 288.6975 | 288.5891 | 288.6969 | 290.4842 | 289.9971 | 289.7834 | 289.9712 | 289.7869 | 289.525 | 290.1243 | 290.117 | 289.3697 | 290.2218 | 290.1057 | 289.638
1145.054 | -0.0046392 | 4.1812 | 100 | 0.51347 | 293.9285 | 288.5428 | 288.5668 | 288.6454 | 288.6921 | 288.658 | 288.7353 | 288.6814 | 288.6969 | 288.6634 | 288.7095 | 288.5992 | 288.7069 | 290.484 | 289.9941 | 289.7881 | 289.9709 | 289.7869 | 289.5269 | 290.1214 | 290.1165 | 289.3716 | 290.2196 | 290.1062 | 289.6436
1150.006 | -0.0051178 | 4.1812 | 100 | 0.51221 | 293.9275 | 288.5548 | 288.5794 | 288.6584 | 288.7014 | 288.6694 | 288.7466 | 288.6893 | 288.7064 | 288.6728 | 288.7182 | 288.6107 | 288.7178 | 290.48 | 289.9956 | 289.7919 | 289.9691 | 289.788 | 289.5321 | 290.1197 | 290.116 | 289.377 | 290.2166 | 290.1066 | 289.6468
1155 | -0.0035094 | 4.1812 | 100 | 0.49832 | 293.9264 | 288.5674 | 288.592 | 288.6676 | 288.7125 | 288.6805 | 288.7574 | 288.7013 | 288.7154 | 288.6851 | 288.7299 | 288.6213 | 288.7268 | 290.4785 | 289.9953 | 289.7955 | 289.968 | 289.7858 | 289.5351 | 290.1161 | 290.1166 | 289.3814 | 290.2151 | 290.1044 | 289.6519
1160.035 | -0.0047615 | 4.1812 | 100 | 0.49648 | 293.9251 | 288.5798 | 288.6053 | 288.6798 | 288.7233 | 288.6911 | 288.7677 | 288.7129 | 288.7254 | 288.6963 | 288.7411 | 288.6317 | 288.7398 | 290.4771 | 289.9952 | 289.7989 | 289.965 | 289.7871 | 289.5402 | 290.1149 | 290.1165 | 289.3853 | 290.2128 | 290.1045 | 289.6536
1165.016 | -0.0039088 | 4.1812 | 100 | 0.48976 | 293.9237 | 288.5933 | 288.6167 | 288.6901 | 288.7348 | 288.7018 | 288.7798 | 288.7232 | 288.737 | 288.7066 | 288.7517 | 288.642 | 288.7487 | 290.4751 | 289.9977 | 289.803 | 289.9645 | 289.7869 | 289.5437 | 290.1133 | 290.1174 | 289.3895 | 290.2118 | 290.1029 | 289.6571
1170.002 | -0.0047885 | 4.1812 | 100 | 0.49066 | 293.9223 | 288.6053 | 288.6284 | 288.702 | 288.7465 | 288.7122 | 288.7901 | 288.733 | 288.7474 | 288.7165 | 288.7614 | 288.6552 | 288.7608 | 290.475 | 289.9971 | 289.809 | 289.9635 | 289.7871 | 289.5474 | 290.1146 | 290.1174 | 289.3943 | 290.2082 | 290.1031 | 289.6622
1175.01 | -0.0045076 | 4.1812 | 100 | 0.49351 | 293.9211 | 288.6188 | 288.6412 | 288.7128 | 288.7598 | 288.7215 | 288.7996 | 288.7441 | 288.7611 | 288.7277 | 288.7706 | 288.664 | 288.7721 | 290.4756 | 289.9994 | 289.8105 | 289.9606 | 289.7879 | 289.5503 | 290.1107 | 290.1193 | 289.3979 | 290.2098 | 290.1035 | 289.6658
1180.01 | -0.0043467 | 4.1812 | 100 | 0.51661 | 293.9202 | 288.631 | 288.6538 | 288.7253 | 288.7686 | 288.7341 | 288.8113 | 288.7564 | 288.7697 | 288.7386 | 288.7831 | 288.6754 | 288.7806 | 290.4747 | 289.9998 | 289.8183 | 289.9621 | 289.7887 | 289.5576 | 290.1117 | 290.1189 | 289.4025 | 290.2077 | 290.1027 | 289.6683
1185 | -0.0036879 | 4.1812 | 100 | 0.49768 | 293.9197 | 288.6434 | 288.6659 | 288.7351 | 288.7801 | 288.7439 | 288.8208 | 288.7661 | 288.7799 | 288.7482 | 288.7931 | 288.687 | 288.7944 | 290.4759 | 290.0036 | 289.8212 | 289.9624 | 289.7884 | 289.5606 | 290.1099 | 290.118 | 289.4066 | 290.2088 | 290.1024 | 289.6717
1190.065 | -0.0039811 | 4.1812 | 100 | 0.49393 | 293.9192 | 288.6556 | 288.678 | 288.7465 | 288.7911 | 288.7537 | 288.8341 | 288.7757 | 288.7903 | 288.762 | 288.8057 | 288.6981 | 288.8031 | 290.4741 | 290.0058 | 289.8252 | 289.9621 | 289.7933 | 289.5659 | 290.1105 | 290.1176 | 289.4118 | 290.2087 | 290.1058 | 289.6746
1195.049 | -0.0041997 | 4.1812 | 100 | 0.50384 | 293.9188 | 288.6691 | 288.6901 | 288.7569 | 288.8028 | 288.7645 | 288.8462 | 288.7881 | 288.8005 | 288.7715 | 288.8165 | 288.7062 | 288.8145 | 290.4727 | 290.0105 | 289.8299 | 289.9615 | 289.7934 | 289.5691 | 290.1112 | 290.1188 | 289.4168 | 290.2108 | 290.1077 | 289.6804
1200.028 | -0.0036471 | 4.1812 | 100 | 0.49012 | 293.9182 | 288.6795 | 288.7034 | 288.7681 | 288.8147 | 288.7769 | 288.8543 | 288.799 | 288.8123 | 288.7818 | 288.8254 | 288.719 | 288.8238 | 290.4763 | 290.0167 | 289.8381 | 289.9643 | 289.7985 | 289.5769 | 290.1135 | 290.1233 | 289.4196 | 290.2092 | 290.1035 | 289.6822
1205.056 | -0.0060768 | 4.1812 | 100 | 0.49727 | 293.9178 | 288.6617 | 288.7086 | 288.7791 | 288.8219 | 288.7837 | 288.8624 | 288.8031 | 288.8189 | 288.7823 | 288.8281 | 288.7239 | 288.8286 | 290.4795 | 290.0245 | 289.8462 | 289.9665 | 289.8061 | 289.584 | 290.1131 | 290.1263 | 289.4263 | 290.2092 | 290.1006 | 289.6866
1210 | -0.0040227 | 4.1812 | 100 | 0.49277 | 293.9182 | 288.6002 | 288.6855 | 288.7695 | 288.8147 | 288.7699 | 288.8482 | 288.7844 | 288.8032 | 288.7589 | 288.8077 | 288.7092 | 288.8184 | 290.4798 | 290.0297 | 289.8519 | 289.9671 | 289.8056 | 289.5877 | 290.1133 | 290.1285 | 289.4274 | 290.2095 | 290.0987 | 289.6891
1215.082 | -0.0040712 | 4.1812 | 100 | 0.49362 | 293.9196 | 288.5316 | 288.6336 | 288.7372 | 288.7826 | 288.7346 | 288.8124 | 288.7457 | 288.7655 | 288.716 | 288.7655 | 288.6745 | 288.7824 | 290.4826 | 290.0322 | 289.8532 | 289.9682 | 289.8077 | 289.5852 | 290.111 | 290.1296 | 289.428 | 290.2084 | 290.1035 | 289.6887
1220 | -0.003711 | 4.1812 | 100 | 0.49247 | 293.9215 | 288.4607 | 288.5773 | 288.6929 | 288.7383 | 288.6891 | 288.7656 | 288.6986 | 288.7164 | 288.6673 | 288.7166 | 288.6294 | 288.7392 | 290.4836 | 290.0365 | 289.8505 | 289.9716 | 289.8151 | 289.5824 | 290.1164 | 290.135 | 289.4228 | 290.2069 | 290.1014 | 289.6859
1225 | -0.0044437 | 4.1812 | 100 | 0.49308 | 293.9242 | 288.3719 | 288.5068 | 288.6363 | 288.6826 | 288.6324 | 288.7087 | 288.6392 | 288.6622 | 288.607 | 288.6592 | 288.5761 | 288.6883 | 290.4843 | 290.0296 | 289.8419 | 289.9718 | 289.8126 | 289.5732 | 290.1147 | 290.1382 | 289.4176 | 290.2077 | 290.0989 | 289.6781
1230 | -0.0037156 | 4.1812 | 100 | 0.50812 | 293.9283 | 288.2749 | 288.4234 | 288.5696 | 288.6201 | 288.5652 | 288.6415 | 288.5731 | 288.5983 | 288.5394 | 288.594 | 288.5115 | 288.6285 | 290.4846 | 290.0264 | 289.8317 | 289.974 | 289.8118 | 289.5596 | 290.1152 | 290.1394 | 289.4055 | 290.2053 | 290.099 | 289.6678
1235.018 | -0.0025151 | 4.1812 | 100 | 0.50736 | 293.934 | 288.1811 | 288.3374 | 288.4974 | 288.5439 | 288.4949 | 288.5668 | 288.501 | 288.5245 | 288.4648 | 288.5231 | 288.4388 | 288.5598 | 290.4881 | 290.0248 | 289.8155 | 289.976 | 289.8104 | 289.5441 | 290.1186 | 290.1415 | 289.3923 | 290.2035 | 290.0998 | 289.6528
1240.062 | -0.0021626 | 4.1812 | 100 | 0.50714 | 293.94 | 288.1031 | 288.2459 | 288.4212 | 288.4694 | 288.4226 | 288.4942 | 288.4298 | 288.4558 | 288.3941 | 288.4535 | 288.364 | 288.4882 | 290.4891 | 290.0269 | 289.7981 | 289.9808 | 289.8106 | 289.5235 | 290.1224 | 290.1426 | 289.3733 | 290.2081 | 290.0994 | 289.635
1245 | -0.0027967 | 4.1812 | 100 | 0.49691 | 293.9457 | 288.0319 | 288.174 | 288.353 | 288.402 | 288.355 | 288.4268 | 288.3655 | 288.3899 | 288.3297 | 288.3905 | 288.2971 | 288.4227 | 290.4955 | 290.0363 | 289.7856 | 289.9867 | 289.8206 | 289.5083 | 290.1264 | 290.1438 | 289.3576 | 290.2102 | 290.0991 | 289.6185
1250.04 | -0.0046145 | 4.1812 | 100 | 0.50722 | 293.9528 | 287.957 | 288.0968 | 288.2836 | 288.3329 | 288.2922 | 288.3621 | 288.3012 | 288.3268 | 288.2671 | 288.3289 | 288.2365 | 288.3592 | 290.5078 | 290.0552 | 289.7761 | 289.9943 | 289.833 | 289.4978 | 290.1313 | 290.1472 | 289.3381 | 290.2121 | 290.0963 | 289.5993
1255.005 | -0.0028768 | 4.1812 | 100 | 0.50546 | 293.9604 | 287.8922 | 288.0335 | 288.2212 | 288.2706 | 288.2337 | 288.3019 | 288.2447 | 288.2719 | 288.2138 | 288.2707 | 288.1726 | 288.2964 | 290.5123 | 290.0567 | 289.7577 | 290.0001 | 289.8347 | 289.4821 | 290.1336 | 290.1499 | 289.3197 | 290.2128 | 290.0944 | 289.5788
1260.024 | -0.0035579 | 4.1812 | 100 | 0.49583 | 293.966 | 287.8246 | 287.966 | 288.1617 | 288.2106 | 288.1778 | 288.2409 | 288.1894 | 288.2149 | 288.1522 | 288.2134 | 288.1145 | 288.2376 | 290.5119 | 290.0512 | 289.7379 | 289.9991 | 289.8309 | 289.4611 | 290.1344 | 290.1466 | 289.3004 | 290.2127 | 290.09 | 289.5576
1265.01 | -0.0033662 | 4.1812 | 100 | 0.5024 | 293.971 | 287.7904 | 287.9061 | 288.1048 | 288.1541 | 288.1247 | 288.1883 | 288.1368 | 288.1603 | 288.1066 | 288.1648 | 288.0645 | 288.1867 | 290.5147 | 290.051 | 289.7203 | 289.9981 | 289.8237 | 289.4377 | 290.1325 | 290.1398 | 289.2775 | 290.21 | 290.0876 | 289.5373
1270.005 | -0.0030976 | 4.1812 | 100 | 0.49805 | 293.974 | 287.8304 | 287.8847 | 288.0695 | 288.1176 | 288.0961 | 288.1601 | 288.1169 | 288.1395 | 288.0958 | 288.1533 | 288.0382 | 288.1612 | 290.5128 | 290.0497 | 289.699 | 289.9959 | 289.8138 | 289.4163 | 290.1302 | 290.1308 | 289.2573 | 290.2076 | 290.0801 | 289.5177
1275 | -0.0038234 | 4.1812 | 100 | 0.49986 | 293.9752 | 287.8981 | 287.9118 | 288.0744 | 288.1182 | 288.105 | 288.173 | 288.1323 | 288.1547 | 288.1192 | 288.1725 | 288.0488 | 288.1684 | 290.511 | 290.0342 | 289.6837 | 289.9919 | 289.8024 | 289.3987 | 290.1275 | 290.1228 | 289.2396 | 290.2083 | 290.0796 | 289.5056
1280.048 | -0.0027375 | 4.1812 | 100 | 0.51255 | 293.9756 | 287.9589 | 287.9613 | 288.1034 | 288.1466 | 288.139 | 288.2054 | 288.1688 | 288.1866 | 288.1577 | 288.2094 | 288.0802 | 288.1973 | 290.5066 | 290.0169 | 289.6699 | 289.9872 | 289.7918 | 289.3887 | 290.1246 | 290.1138 | 289.2284 | 290.2111 | 290.0803 | 289.5005
1285.043 | -0.005007 | 4.1812 | 100 | 0.50336 | 293.9754 | 288.0061 | 288.0089 | 288.1374 | 288.1828 | 288.1762 | 288.2443 | 288.2059 | 288.2238 | 288.1929 | 288.2419 | 288.1152 | 288.232 | 290.5026 | 290.0044 | 289.6617 | 289.9825 | 289.7782 | 289.3824 | 290.1199 | 290.1048 | 289.2229 | 290.2088 | 290.0758 | 289.494
1290.006 | -0.003437 | 4.1812 | 100 | 0.50383 | 293.975 | 288.0436 | 288.0532 | 288.1754 | 288.218 | 288.2086 | 288.2795 | 288.2392 | 288.256 | 288.2239 | 288.273 | 288.1489 | 288.2628 | 290.4976 | 289.9953 | 289.6567 | 289.9782 | 289.7717 | 289.3782 | 290.1188 | 290.0946 | 289.2191 | 290.2069 | 290.0722 | 289.4902
1295.004 | -0.0029776 | 4.1812 | 100 | 0.49249 | 293.9745 | 288.0745 | 288.0884 | 288.2053 | 288.2498 | 288.2389 | 288.308 | 288.2693 | 288.2824 | 288.2522 | 288.2995 | 288.1775 | 288.2908 | 290.4954 | 289.9875 | 289.6526 | 289.9741 | 289.764 | 289.3787 | 290.1121 | 290.0879 | 289.2174 | 290.2055 | 290.0679 | 289.4885
1300.003 | -0.0033585 | 4.1812 | 100 | 0.49595 | 293.974 | 288.0986 | 288.118 | 288.2344 | 288.2773 | 288.2638 | 288.3342 | 288.2922 | 288.308 | 288.2752 | 288.3228 | 288.2019 | 288.3167 | 290.4935 | 289.9809 | 289.6521 | 289.9682 | 289.757 | 289.3784 | 290.1085 | 290.083 | 289.217 | 290.2024 | 290.0641 | 289.4904
1305 | -0.0038234 | 4.1812 | 100 | 0.49319 | 293.9736 | 288.1202 | 288.1435 | 288.2549 | 288.3 | 288.2828 | 288.3574 | 288.3108 | 288.3285 | 288.2923 | 288.3428 | 288.2211 | 288.3358 | 290.4867 | 289.9765 | 289.6528 | 289.9646 | 289.7509 | 289.3791 | 290.1027 | 290.0748 | 289.2189 | 290.1959 | 290.0556 | 289.4903
1310 | -0.0040035 | 4.1812 | 100 | 0.49416 | 293.9725 | 288.1394 | 288.1635 | 288.2751 | 288.3193 | 288.3029 | 288.3743 | 288.3286 | 288.3453 | 288.3114 | 288.3591 | 288.2412 | 288.3541 | 290.4823 | 289.9696 | 289.6523 | 289.9571 | 289.7449 | 289.38 | 290.0983 | 290.0682 | 289.2176 | 290.1953 | 290.0548 | 289.4914
1315 | -0.0038903 | 4.1812 | 100 | 0.49546 | 293.9702 | 288.1571 | 288.1833 | 288.2945 | 288.3381 | 288.3192 | 288.3899 | 288.3444 | 288.3623 | 288.3255 | 288.3741 | 288.2582 | 288.3713 | 290.4739 | 289.9619 | 289.6519 | 289.9524 | 289.7393 | 289.382 | 290.0937 | 290.0649 | 289.218 | 290.1902 | 290.0519 | 289.4943
1320 | -0.0041843 | 4.1812 | 100 | 0.4934 | 293.9674 | 288.1734 | 288.202 | 288.31 | 288.3535 | 288.333 | 288.405 | 288.3579 | 288.3764 | 288.34 | 288.3896 | 288.2715 | 288.3847 | 290.4712 | 289.9588 | 289.6527 | 289.9492 | 289.7359 | 289.3829 | 290.0881 | 290.0613 | 289.2215 | 290.1842 | 290.0448 | 289.4944
1325.052 | -0.0055688 | 4.1812 | 100 | 0.50865 | 293.9648 | 288.1896 | 288.2172 | 288.3232 | 288.3663 | 288.346 | 288.4194 | 288.3705 | 288.3878 | 288.3524 | 288.4011 | 288.2863 | 288.3973 | 290.4689 | 289.9622 | 289.6595 | 289.9463 | 289.7365 | 289.3868 | 290.0831 | 290.0591 | 289.2243 | 290.1789 | 290.0358 | 289.4945
1330.006 | -0.0046699 | 4.1812 | 100 | 0.49542 | 293.9624 | 288.2061 | 288.2333 | 288.3373 | 288.3807 | 288.358 | 288.4311 | 288.3845 | 288.4004 | 288.3667 | 288.4145 | 288.3006 | 288.4116 | 290.4641 | 289.9565 | 289.6631 | 289.9408 | 289.7329 | 289.3892 | 290.0842 | 290.0552 | 289.2269 | 290.176 | 290.0313 | 289.4956
1335.019 | -0.0029391 | 4.1812 | 100 | 0.50514 | 293.96 | 288.2222 | 288.2495 | 288.3528 | 288.3948 | 288.3732 | 288.4461 | 288.3975 | 288.4153 | 288.381 | 288.4266 | 288.3125 | 288.4245 | 290.4586 | 289.9531 | 289.6641 | 289.9367 | 289.7285 | 289.3915 | 290.0779 | 290.0533 | 289.2296 | 290.1715 | 290.0303 | 289.4983
1340 | -0.006126 | 4.1812 | 100 | 0.50113 | 293.9575 | 288.2365 | 288.2645 | 288.365 | 288.4086 | 288.3845 | 288.4577 | 288.4088 | 288.4255 | 288.3914 | 288.4375 | 288.3249 | 288.4361 | 290.4543 | 289.9495 | 289.6648 | 289.9324 | 289.7238 | 289.393 | 290.0723 | 290.0491 | 289.2314 | 290.1681 | 290.0261 | 289.4999
1345 | -0.0042505 | 4.1812 | 100 | 0.50892 | 293.9547 | 288.2509 | 288.2785 | 288.3783 | 288.4223 | 288.3958 | 288.472 | 288.4233 | 288.4375 | 288.4059 | 288.4502 | 288.3383 | 288.4497 | 290.45 | 289.9467 | 289.6671 | 289.9259 | 289.7222 | 289.3957 | 290.0685 | 290.0435 | 289.2338 | 290.1619 | 290.0222 | 289.5032
1350.028 | -0.0049031 | 4.1812 | 100 | 0.48974 | 293.9526 | 288.2638 | 288.2931 | 288.3901 | 288.4335 | 288.4101 | 288.4845 | 288.4331 | 288.4493 | 288.4165 | 288.4625 | 288.3491 | 288.4599 | 290.4446 | 289.9411 | 289.67 | 289.9234 | 289.7185 | 289.3968 | 290.0621 | 290.0412 | 289.2363 | 290.1564 | 290.0209 | 289.5066
1355.018 | -0.0047292 | 4.1812 | 100 | 0.50603 | 293.9511 | 288.2783 | 288.3039 | 288.4034 | 288.4462 | 288.4179 | 288.496 | 288.4459 | 288.4602 | 288.428 | 288.4726 | 288.3604 | 288.4715 | 290.4387 | 289.9358 | 289.6703 | 289.9157 | 289.7153 | 289.3991 | 290.0595 | 290.0383 | 289.2382 | 290.153 | 290.0192 | 289.5105
1360 | -0.005204 | 4.1812 | 100 | 0.49479 | 293.9502 | 288.29 | 288.3198 | 288.4163 | 288.4606 | 288.4318 | 288.5082 | 288.4565 | 288.4727 | 288.44 | 288.4837 | 288.3738 | 288.4858 | 290.4358 | 289.9327 | 289.6722 | 289.9122 | 289.7123 | 289.4002 | 290.0554 | 290.0386 | 289.2433 | 290.1513 | 290.0186 | 289.5146
1365 | -0.0046222 | 4.1812 | 100 | 0.49573 | 293.949 | 288.3045 | 288.3324 | 288.4296 | 288.4738 | 288.4461 | 288.5201 | 288.4686 | 288.484 | 288.4522 | 288.4983 | 288.3881 | 288.4967 | 290.4376 | 289.9433 | 289.6812 | 289.9155 | 289.7193 | 289.4069 | 290.0571 | 290.0433 | 289.2491 | 290.1521 | 290.0217 | 289.5216
1370.046 | -0.0036718 | 4.1812 | 100 | 0.49223 | 293.9457 | 288.318 | 288.3463 | 288.4448 | 288.4912 | 288.4561 | 288.5328 | 288.4785 | 288.4954 | 288.4644 | 288.509 | 288.4002 | 288.5075 | 290.4382 | 289.9424 | 289.6852 | 289.9131 | 289.7189 | 289.4108 | 290.0526 | 290.0404 | 289.2519 | 290.1501 | 290.0191 | 289.523
1375.003 | -0.0038542 | 4.1812 | 100 | 0.49581 | 293.943 | 288.3321 | 288.3586 | 288.4586 | 288.5067 | 288.4706 | 288.5456 | 288.4906 | 288.5094 | 288.4747 | 288.5188 | 288.4099 | 288.5174 | 290.4331 | 289.9358 | 289.6859 | 289.9082 | 289.714 | 289.4131 | 290.0518 | 290.0383 | 289.2538 | 290.1479 | 290.0147 | 289.5283
1380.022 | -0.0043844 | 4.1812 | 100 | 0.49466 | 293.9419 | 288.3462 | 288.372 | 288.4693 | 288.5193 | 288.4817 | 288.5588 | 288.5029 | 288.5195 | 288.4867 | 288.5314 | 288.4221 | 288.5299 | 290.4276 | 289.9335 | 289.6875 | 289.9049 | 289.7141 | 289.4171 | 290.0475 | 290.0385 | 289.2584 | 290.1443 | 290.011 | 289.5291
1385.037 | -0.0025274 | 4.1812 | 100 | 0.49328 | 293.9415 | 288.3591 | 288.3872 | 288.4825 | 288.5302 | 288.4923 | 288.571 | 288.5163 | 288.5318 | 288.4972 | 288.5431 | 288.4341 | 288.5405 | 290.4232 | 289.9287 | 289.69 | 289.902 | 289.7122 | 289.4207 | 290.0447 | 290.0367 | 289.2632 | 290.1411 | 290.0111 | 289.5349
1390.035 | -0.0039534 | 4.1812 | 100 | 0.49597 | 293.9421 | 288.3725 | 288.4001 | 288.4921 | 288.5401 | 288.5038 | 288.582 | 288.5253 | 288.5424 | 288.5084 | 288.5544 | 288.444 | 288.5505 | 290.422 | 289.9281 | 289.694 | 289.901 | 289.7109 | 289.4243 | 290.0467 | 290.0363 | 289.2665 | 290.1406 | 290.0128 | 289.5374
1395.013 | -0.0048216 | 4.1812 | 100 | 0.49297 | 293.9404 | 288.3862 | 288.4124 | 288.5022 | 288.5498 | 288.515 | 288.5921 | 288.5389 | 288.5523 | 288.5204 | 288.5659 | 288.4539 | 288.5619 | 290.4198 | 289.9298 | 289.6972 | 289.9001 | 289.71 | 289.4273 | 290.0441 | 290.0353 | 289.2714 | 290.1394 | 290.0129 | 289.5426
1400.005 | -0.0034578 | 4.1812 | 100 | 0.50806 | 293.9373 | 288.3993 | 288.4259 | 288.5144 | 288.5611 | 288.5254 | 288.6049 | 288.5489 | 288.565 | 288.5299 | 288.5746 | 288.4656 | 288.572 | 290.4183 | 289.9312 | 289.7002 | 289.8982 | 289.7106 | 289.4319 | 290.0405 | 290.0364 | 289.2734 | 290.1383 | 290.0099 | 289.5445
1405.039 | -0.0035171 | 4.1812 | 100 | 0.49509 | 293.9344 | 288.413 | 288.438 | 288.525 | 288.5713 | 288.5369 | 288.613 | 288.5595 | 288.5761 | 288.5423 | 288.5862 | 288.4758 | 288.585 | 290.4153 | 289.9273 | 289.7017 | 289.8961 | 289.71 | 289.4328 | 290.0382 | 290.0344 | 289.2776 | 290.1372 | 290.0123 | 289.5484
1410.04 | -0.0041943 | 4.1812 | 100 | 0.51351 | 293.9308 | 288.4265 | 288.4512 | 288.5371 | 288.5811 | 288.5475 | 288.625 | 288.5709 | 288.5863 | 288.5527 | 288.5971 | 288.4886 | 288.5952 | 290.4127 | 289.9213 | 289.7039 | 289.8914 | 289.7076 | 289.4387 | 290.0356 | 290.0342 | 289.2816 | 290.1373 | 290.0157 | 289.5529
1415.001 | -0.004242 | 4.1812 | 100 | 0.51851 | 293.9265 | 288.4398 | 288.4636 | 288.5477 | 288.5923 | 288.5582 | 288.6369 | 288.5793 | 288.5972 | 288.5637 | 288.6078 | 288.499 | 288.6068 | 290.4086 | 289.9198 | 289.706 | 289.889 | 289.7041 | 289.4401 | 290.0348 | 290.0307 | 289.283 | 290.1356 | 290.0164 | 289.5568
1420.081 | -0.0037272 | 4.1812 | 100 | 0.49584 | 293.9219 | 288.4523 | 288.4763 | 288.5589 | 288.6033 | 288.5692 | 288.6485 | 288.5919 | 288.606 | 288.5745 | 288.6185 | 288.5098 | 288.6168 | 290.4057 | 289.9168 | 289.7081 | 289.8877 | 289.7031 | 289.4427 | 290.0315 | 290.0315 | 289.2873 | 290.137 | 290.0205 | 289.5607
1425 | -0.0037041 | 4.1812 | 100 | 0.48686 | 293.9173 | 288.4643 | 288.4895 | 288.5705 | 288.6146 | 288.582 | 288.6596 | 288.603 | 288.6169 | 288.5854 | 288.632 | 288.5211 | 288.6288 | 290.4016 | 289.9169 | 289.7126 | 289.8842 | 289.7051 | 289.4455 | 290.0316 | 290.0314 | 289.2906 | 290.1332 | 290.0195 | 289.5652
1430 | -0.0038165 | 4.1812 | 100 | 0.497 | 293.9125 | 288.4789 | 288.5023 | 288.5855 | 288.6276 | 288.5928 | 288.6692 | 288.6143 | 288.629 | 288.5972 | 288.6421 | 288.5315 | 288.6378 | 290.4002 | 289.9147 | 289.7163 | 289.8834 | 289.7045 | 289.4491 | 290.0281 | 290.0322 | 289.296 | 290.1317 | 290.0206 | 289.5711
1435.059 | -0.0036017 | 4.1812 | 100 | 0.49647 | 293.9078 | 288.4925 | 288.5146 | 288.5956 | 288.6372 | 288.6026 | 288.6799 | 288.626 | 288.6385 | 288.6083 | 288.6512 | 288.5441 | 288.6501 | 290.3987 | 289.9138 | 289.7193 | 289.8815 | 289.7057 | 289.4541 | 290.0277 | 290.0334 | 289.3003 | 290.1309 | 290.0233 | 289.5763
1440.002 | -0.004015 | 4.1812 | 100 | 0.50006 | 293.904 | 288.5058 | 288.5293 | 288.6084 | 288.6498 | 288.6147 | 288.6918 | 288.6365 | 288.6509 | 288.6194 | 288.6648 | 288.5557 | 288.6605 | 290.397 | 289.915 | 289.7224 | 289.8818 | 289.7062 | 289.4578 | 290.027 | 290.034 | 289.3019 | 290.1323 | 290.0234 | 289.5818
1445.019 | -0.0043775 | 4.1812 | 100 | 0.50136 | 293.9 | 288.5178 | 288.5417 | 288.619 | 288.6624 | 288.6249 | 288.7016 | 288.6481 | 288.6628 | 288.6311 | 288.6753 | 288.5657 | 288.671 | 290.395 | 289.9139 | 289.7263 | 289.8782 | 289.7036 | 289.4619 | 290.0259 | 290.0329 | 289.3055 | 290.1303 | 290.0263 | 289.5868
1450 | -0.0038919 | 4.1812 | 100 | 0.50575 | 293.8955 | 288.5311 | 288.5546 | 288.6308 | 288.6731 | 288.6351 | 288.7136 | 288.658 | 288.6721 | 288.6413 | 288.6864 | 288.579 | 288.6834 | 290.3915 | 289.9153 | 289.7303 | 289.877 | 289.7041 | 289.4656 | 290.0243 | 290.0326 | 289.3138 | 290.1275 | 290.0258 | 289.5884
1455 | -0.0027359 | 4.1811 | 100 | 0.50594 | 293.8911 | 288.5438 | 288.5662 | 288.6421 | 288.6835 | 288.6477 | 288.7259 | 288.6692 | 288.6836 | 288.6518 | 288.6951 | 288.5885 | 288.6944 | 290.3888 | 289.9136 | 289.733 | 289.8748 | 289.7071 | 289.4688 | 290.0224 | 290.0332 | 289.3178 | 290.1246 | 290.0225 | 289.5946
1460.001 | -0.0039996 | 4.1812 | 100 | 0.49479 | 293.8869 | 288.557 | 288.5802 | 288.6539 | 288.6956 | 288.6587 | 288.7355 | 288.6796 | 288.6945 | 288.664 | 288.7086 | 288.5998 | 288.7043 | 290.3877 | 289.9144 | 289.7365 | 289.8741 | 289.7072 | 289.4749 | 290.0221 | 290.033 | 289.3215 | 290.1235 | 290.0239 | 289.5989
1465 | -0.0043836 | 4.1811 | 100 | 0.51238 | 293.8828 | 288.5703 | 288.5929 | 288.6651 | 288.7072 | 288.6687 | 288.7484 | 288.6905 | 288.705 | 288.6753 | 288.7188 | 288.6112 | 288.7155 | 290.3874 | 289.9147 | 289.741 | 289.873 | 289.7053 | 289.479 | 290.0216 | 290.0338 | 289.3264 | 290.1215 | 290.0241 | 289.602
1470 | -0.0046384 | 4.1811 | 100 | 0.49885 | 293.8786 | 288.5846 | 288.6048 | 288.6765 | 288.7187 | 288.6798 | 288.7596 | 288.7018 | 288.7162 | 288.687 | 288.7285 | 288.6206 | 288.7267 | 290.3863 | 289.9162 | 289.7451 | 289.873 | 289.7089 | 289.4834 | 290.0195 | 290.033 | 289.3295 | 290.1199 | 290.022 | 289.6061
1475.017 | -0.0043205 | 4.1811 | 100 | 0.5043 | 293.8746 | 288.5967 | 288.6189 | 288.6869 | 288.73 | 288.6918 | 288.772 | 288.7135 | 288.7266 | 288.6978 | 288.7408 | 288.6333 | 288.7398 | 290.3836 | 289.9192 | 289.7494 | 289.8711 | 289.7074 | 289.489 | 290.018 | 290.0364 | 289.3363 | 290.1189 | 290.0204 | 289.6082
1480.033 | -0.0042851 | 4.1811 | 100 | 0.49208 | 293.8706 | 288.61 | 288.6316 | 288.6989 | 288.7429 | 288.7046 | 288.7825 | 288.724 | 288.7381 | 288.7094 | 288.751 | 288.645 | 288.749 | 290.3837 | 289.9208 | 289.7557 | 289.8702 | 289.7092 | 289.4947 | 290.0168 | 290.0367 | 289.3397 | 290.1199 | 290.0226 | 289.6129
1485 | -0.0033162 | 4.1811 | 100 | 0.50906 | 293.8672 | 288.6236 | 288.6444 | 288.71 | 288.7533 | 288.7138 | 288.7942 | 288.7348 | 288.7487 | 288.7207 | 288.7619 | 288.6577 | 288.7609 | 290.3842 | 289.9235 | 289.76 | 289.8695 | 289.7098 | 289.4981 | 290.016 | 290.0363 | 289.3441 | 290.1195 | 290.0232 | 289.6168
1490.008 | -0.004376 | 4.1811 | 100 | 0.49533 | 293.8635 | 288.636 | 288.6578 | 288.7209 | 288.7651 | 288.7254 | 288.8045 | 288.7474 | 288.7597 | 288.7317 | 288.7722 | 288.666 | 288.7729 | 290.381 | 289.9226 | 289.7631 | 289.8697 | 289.71 | 289.5028 | 290.0159 | 290.0374 | 289.3507 | 290.1198 | 290.0223 | 289.619
1495 | -0.0045568 | 4.1811 | 100 | 0.50059 | 293.8601 | 288.6494 | 288.6684 | 288.7323 | 288.7761 | 288.7359 | 288.8156 | 288.7595 | 288.7708 | 288.7423 | 288.7863 | 288.68 | 288.7844 | 290.3808 | 289.9237 | 289.7686 | 289.8682 | 289.7107 | 289.508 | 290.0144 | 290.0369 | 289.3551 | 290.1192 | 290.0228 | 289.6219
1500.057 | -0.0046222 | 4.1811 | 100 | 0.49595 | 293.8572 | 288.6618 | 288.6825 | 288.7428 | 288.7882 | 288.7485 | 288.8274 | 288.7691 | 288.7816 | 288.7548 | 288.7967 | 288.6904 | 288.796 | 290.3824 | 289.9242 | 289.7731 | 289.868 | 289.7121 | 289.5134 | 290.0133 | 290.0389 | 289.3599 | 290.1193 | 290.0256 | 289.6262
1505 | -0.0047446 | 4.1811 | 100 | 0.49351 | 293.8548 | 288.6748 | 288.6947 | 288.7538 | 288.7997 | 288.7586 | 288.8392 | 288.7822 | 288.7944 | 288.7648 | 288.8096 | 288.7017 | 288.807 | 290.382 | 289.928 | 289.7775 | 289.8678 | 289.7168 | 289.5171 | 290.016 | 290.0399 | 289.365 | 290.1199 | 290.0259 | 289.6311
1510.037 | -0.0038903 | 4.1811 | 100 | 0.49145 | 293.8529 | 288.6823 | 288.7069 | 288.7649 | 288.8123 | 288.7707 | 288.8509 | 288.7923 | 288.8056 | 288.7772 | 288.8181 | 288.7125 | 288.8185 | 290.3814 | 289.9294 | 289.7839 | 289.8708 | 289.7183 | 289.5246 | 290.0161 | 290.0434 | 289.3697 | 290.12 | 290.0251 | 289.6331
1515 | -0.0041712 | 4.1811 | 100 | 0.49547 | 293.8517 | 288.6452 | 288.7063 | 288.7698 | 288.816 | 288.7719 | 288.8524 | 288.7898 | 288.8048 | 288.7678 | 288.8122 | 288.7133 | 288.8182 | 290.3836 | 289.933 | 289.7905 | 289.8715 | 289.7199 | 289.5299 | 290.0156 | 290.0463 | 289.3745 | 290.1178 | 290.0237 | 289.638
1520.06 | -0.0032916 | 4.1811 | 100 | 0.50694 | 293.851 | 288.5737 | 288.6695 | 288.7534 | 288.7986 | 288.7509 | 288.8276 | 288.7592 | 288.778 | 288.7336 | 288.7809 | 288.6888 | 288.7965 | 290.3847 | 289.9406 | 289.7936 | 289.873 | 289.7263 | 289.533 | 290.0175 | 290.0481 | 289.378 | 290.1175 | 290.0235 | 289.6394
1525 | -0.0027429 | 4.1811 | 100 | 0.49809 | 293.8522 | 288.4991 | 288.6117 | 288.7132 | 288.76 | 288.7073 | 288.7863 | 288.7161 | 288.7384 | 288.6863 | 288.7374 | 288.6492 | 288.758 | 290.3871 | 289.9418 | 289.7944 | 289.879 | 289.7296 | 289.5307 | 290.0183 | 290.0513 | 289.3769 | 290.1167 | 290.0221 | 289.6379
1530.005 | -0.0040065 | 4.1811 | 100 | 0.49388 | 293.8537 | 288.4237 | 288.5476 | 288.662 | 288.7086 | 288.6557 | 288.7318 | 288.6628 | 288.6838 | 288.6326 | 288.6843 | 288.5988 | 288.7144 | 290.3896 | 289.9409 | 289.7894 | 289.8792 | 289.7313 | 289.5237 | 290.0223 | 290.0565 | 289.3697 | 290.1172 | 290.0238 | 289.6318
1535 | -0.002826 | 4.1811 | 100 | 0.5035 | 293.8557 | 288.3347 | 288.474 | 288.6028 | 288.6504 | 288.5975 | 288.6747 | 288.6047 | 288.6273 | 288.5691 | 288.6255 | 288.5381 | 288.6559 | 290.3912 | 289.9416 | 289.7817 | 289.8828 | 289.731 | 289.5137 | 290.0247 | 290.0586 | 289.3602 | 290.1188 | 290.0248 | 289.6225
1540.005 | -0.0041004 | 4.1811 | 100 | 0.50905 | 293.8581 | 288.231 | 288.3862 | 288.5344 | 288.5828 | 288.5269 | 288.6013 | 288.5357 | 288.5576 | 288.4985 | 288.5547 | 288.4699 | 288.5913 | 290.3959 | 289.9441 | 289.7687 | 289.8861 | 289.7331 | 289.5014 | 290.0293 | 290.06 | 289.3482 | 290.1216 | 290.0265 | 289.6104
1545.028 | -0.0040065 | 4.1811 | 100 | 0.49923 | 293.8615 | 288.1431 | 288.2928 | 288.4557 | 288.5065 | 288.4549 | 288.5269 | 288.4594 | 288.4849 | 288.421 | 288.4843 | 288.4011 | 288.5234 | 290.3988 | 289.9463 | 289.7543 | 289.8898 | 289.7331 | 289.484 | 290.033 | 290.0637 | 289.3334 | 290.1222 | 290.0259 | 289.5966
1550.027 | -0.0029645 | 4.1811 | 100 | 0.50023 | 293.8657 | 288.067 | 288.2113 | 288.3828 | 288.4308 | 288.3811 | 288.4524 | 288.3908 | 288.4154 | 288.3546 | 288.418 | 288.3278 | 288.4531 | 290.4044 | 289.9471 | 289.7396 | 289.8935 | 289.7337 | 289.4647 | 290.0371 | 290.0644 | 289.3147 | 290.1242 | 290.0268 | 289.5789
1555.042 | -0.0034824 | 4.1811 | 100 | 0.49585 | 293.8713 | 287.9979 | 288.1389 | 288.3117 | 288.3612 | 288.3159 | 288.3864 | 288.3234 | 288.3508 | 288.2928 | 288.3572 | 288.2626 | 288.3924 | 290.4091 | 289.9486 | 289.7203 | 289.8968 | 289.7315 | 289.4448 | 290.0406 | 290.0632 | 289.2953 | 290.1263 | 290.0251 | 289.5609
1560.032 | -0.0026613 | 4.1811 | 100 | 0.4973 | 293.8783 | 287.9245 | 288.0666 | 288.248 | 288.2973 | 288.2572 | 288.325 | 288.2644 | 288.2948 | 288.2308 | 288.2977 | 288.2007 | 288.332 | 290.4128 | 289.9475 | 289.7026 | 289.9011 | 289.7306 | 289.4237 | 290.042 | 290.0622 | 289.2755 | 290.1278 | 290.0228 | 289.5374
1565.008 | -0.0037903 | 4.1811 | 100 | 0.50162 | 293.8852 | 287.865 | 288.0046 | 288.1858 | 288.2361 | 288.1972 | 288.2682 | 288.2097 | 288.2379 | 288.1754 | 288.2398 | 288.1405 | 288.2696 | 290.4153 | 289.9466 | 289.6817 | 289.9028 | 289.7307 | 289.4058 | 290.0453 | 290.0619 | 289.2538 | 290.1263 | 290.0194 | 289.5196
1570 | -0.0030538 | 4.1811 | 100 | 0.50216 | 293.8904 | 287.797 | 287.9331 | 288.1266 | 288.1764 | 288.141 | 288.2092 | 288.1509 | 288.1798 | 288.12 | 288.1819 | 288.0849 | 288.2141 | 290.4188 | 289.9436 | 289.6615 | 289.9071 | 289.7288 | 289.3845 | 290.0477 | 290.0627 | 289.2325 | 290.1285 | 290.0177 | 289.5004
1575 | -0.0038034 | 4.1811 | 100 | 0.50719 | 293.8948 | 287.7935 | 287.8844 | 288.0718 | 288.1221 | 288.0918 | 288.1587 | 288.1067 | 288.1357 | 288.0818 | 288.1446 | 288.0355 | 288.1638 | 290.4206 | 289.948 | 289.6418 | 289.9068 | 289.7277 | 289.3645 | 290.0467 | 290.0577 | 289.2116 | 290.1267 | 290.0119 | 289.4779
1580 | -0.0041397 | 4.1811 | 100 | 0.50318 | 293.8984 | 287.8509 | 287.8827 | 288.0497 | 288.096 | 288.0782 | 288.1471 | 288.1035 | 288.128 | 288.0871 | 288.1434 | 288.0232 | 288.1484 | 290.4253 | 289.9546 | 289.6251 | 289.9087 | 289.7257 | 289.3474 | 290.0447 | 290.0515 | 289.191 | 290.1234 | 290.0054 | 289.4579
1585.055 | -0.0041104 | 4.1811 | 100 | 0.50528 | 293.9007 | 287.918 | 287.9229 | 288.0663 | 288.1124 | 288.1015 | 288.1706 | 288.1313 | 288.1534 | 288.1177 | 288.1736 | 288.0453 | 288.1658 | 290.4244 | 289.9501 | 289.6167 | 289.9048 | 289.7177 | 289.3336 | 290.0435 | 290.0435 | 289.1782 | 290.1222 | 290.0017 | 289.4434
1590.034 | -0.0046376 | 4.1811 | 100 | 0.49936 | 293.902 | 287.9735 | 287.9738 | 288.1 | 288.1467 | 288.1364 | 288.2073 | 288.1676 | 288.1882 | 288.1565 | 288.2086 | 288.0796 | 288.1965 | 290.4238 | 289.9426 | 289.6075 | 289.9015 | 289.7095 | 289.3293 | 290.0416 | 290.0373 | 289.1697 | 290.1198 | 289.999 | 289.4372
1595 | -0.0040412 | 4.1811 | 100 | 0.49822 | 293.9029 | 288.0196 | 288.0218 | 288.1397 | 288.1825 | 288.1746 | 288.2468 | 288.2056 | 288.2243 | 288.1928 | 288.2445 | 288.1162 | 288.2319 | 290.4206 | 289.9331 | 289.6028 | 289.899 | 289.7027 | 289.3249 | 290.0382 | 290.0297 | 289.165 | 290.1228 | 289.997 | 289.4337
1600.022 | -0.0033024 | 4.1811 | 100 | 0.49124 | 293.9029 | 288.0528 | 288.0627 | 288.174 | 288.2188 | 288.2068 | 288.2796 | 288.2387 | 288.2581 | 288.2233 | 288.2727 | 288.1464 | 288.2632 | 290.4163 | 289.922 | 289.6016 | 289.8936 | 289.6974 | 289.3251 | 290.0341 | 290.0217 | 289.1641 | 290.1212 | 289.9951 | 289.4354
1605 | -0.0032847 | 4.1811 | 100 | 0.49884 | 293.9018 | 288.0817 | 288.0956 | 288.2066 | 288.2475 | 288.2343 | 288.3073 | 288.2635 | 288.2813 | 288.2495 | 288.2975 | 288.1753 | 288.2912 | 290.4128 | 289.9139 | 289.5998 | 289.8882 | 289.6913 | 289.3243 | 290.0303 | 290.0151 | 289.1656 | 290.1184 | 289.992 | 289.4381
1610.021 | -0.002749 | 4.1811 | 100 | 0.4988 | 293.9002 | 288.1055 | 288.1242 | 288.2308 | 288.2751 | 288.2596 | 288.3315 | 288.2852 | 288.3048 | 288.2714 | 288.3185 | 288.1994 | 288.3134 | 290.4075 | 289.907 | 289.6009 | 289.884 | 289.6855 | 289.3254 | 290.0246 | 290.0113 | 289.1649 | 290.1158 | 289.9896 | 289.438
1615 | -0.0040473 | 4.1811 | 100 | 0.49874 | 293.8983 | 288.1261 | 288.1479 | 288.2517 | 288.2959 | 288.2792 | 288.354 | 288.3053 | 288.3229 | 288.2902 | 288.3375 | 288.2174 | 288.3318 | 290.4033 | 289.9084 | 289.6006 | 289.8799 | 289.6788 | 289.3269 | 290.0198 | 290.0051 | 289.167 | 290.1116 | 289.9826 | 289.4386
1620.047 | -0.0033416 | 4.1811 | 100 | 0.49723 | 293.8961 | 288.144 | 288.1689 | 288.2711 | 288.3173 | 288.2953 | 288.3692 | 288.3233 | 288.3404 | 288.3058 | 288.3548 | 288.2375 | 288.3488 | 290.4011 | 289.9054 | 289.6047 | 289.875 | 289.6759 | 289.3302 | 290.015 | 290.0007 | 289.1694 | 290.1065 | 289.9803 | 289.4416
1625.051 | -0.0020125 | 4.1811 | 100 | 0.50944 | 293.8937 | 288.1611 | 288.1869 | 288.2907 | 288.3324 | 288.3108 | 288.3861 | 288.3391 | 288.3554 | 288.3209 | 288.3673 | 288.2525 | 288.3641 | 290.3959 | 289.8984 | 289.6061 | 289.8729 | 289.6719 | 289.3331 | 290.0132 | 289.9975 | 289.1722 | 290.1057 | 289.9794 | 289.4473
1630 | -0.0044591 | 4.1811 | 100 | 0.49675 | 293.8898 | 288.177 | 288.2031 | 288.3074 | 288.3483 | 288.3266 | 288.4005 | 288.3506 | 288.3694 | 288.3347 | 288.3807 | 288.2664 | 288.3772 | 290.3907 | 289.8908 | 289.6077 | 289.8677 | 289.6693 | 289.3351 | 290.0081 | 289.9957 | 289.1745 | 290.1019 | 289.981 | 289.45
1635 | -0.0025443 | 4.1811 | 100 | 0.50919 | 293.8856 | 288.1923 | 288.2193 | 288.3201 | 288.3624 | 288.342 | 288.4123 | 288.3645 | 288.3816 | 288.3466 | 288.3945 | 288.2808 | 288.3924 | 290.3856 | 289.8875 | 289.6085 | 289.8623 | 289.6665 | 289.3365 | 290.0035 | 289.9924 | 289.1777 | 290.0997 | 289.975 | 289.4516
1640.082 | -0.0056958 | 4.1811 | 100 | 0.50615 | 293.8818 | 288.2073 | 288.234 | 288.3329 | 288.3757 | 288.3525 | 288.4263 | 288.3781 | 288.3935 | 288.3584 | 288.408 | 288.294 | 288.404 | 290.3777 | 289.8821 | 289.6089 | 289.8593 | 289.6628 | 289.3387 | 289.9987 | 289.9878 | 289.1792 | 290.0941 | 289.973 | 289.4555
1645 | -0.0054049 | 4.1811 | 100 | 0.49982 | 293.8784 | 288.2212 | 288.2485 | 288.3462 | 288.3903 | 288.3637 | 288.4386 | 288.388 | 288.4046 | 288.3723 | 288.4192 | 288.3058 | 288.417 | 290.3732 | 289.8787 | 289.6102 | 289.8516 | 289.6596 | 289.3392 | 289.9953 | 289.9863 | 289.1809 | 290.0868 | 289.9656 | 289.458
1650.186 | -0.0044214 | 4.1811 | 100 | 0.49654 | 293.8753 | 288.2366 | 288.2649 | 288.3608 | 288.4021 | 288.3767 | 288.4508 | 288.4012 | 288.416 | 288.3835 | 288.4309 | 288.3182 | 288.4289 | 290.37 | 289.8753 | 289.613 | 289.8478 | 289.6566 | 289.344 | 289.99 | 289.9813 | 289.1848 | 290.0819 | 289.9595 | 289.4572
1655 | -0.0046522 | 4.1811 | 100 | 0.49853 | 293.8728 | 288.2501 | 288.2766 | 288.3698 | 288.4163 | 288.3874 | 288.4629 | 288.4148 | 288.4276 | 288.3936 | 288.4409 | 288.3286 | 288.4381 | 290.3667 | 289.873 | 289.6143 | 289.8432 | 289.6556 | 289.347 | 289.985 | 289.9793 | 289.1866 | 290.0776 | 289.9586 | 289.4585
1660.011 | -0.0047107 | 4.1811 | 100 | 0.49912 | 293.8705 | 288.2641 | 288.2909 | 288.3838 | 288.4276 | 288.3991 | 288.4748 | 288.4237 | 288.439 | 288.4058 | 288.4515 | 288.3399 | 288.4515 | 290.3618 | 289.8706 | 289.6177 | 289.8396 | 289.6526 | 289.3477 | 289.9819 | 289.9765 | 289.1902 | 290.0726 | 289.9518 | 289.4615
1665 | -0.0042805 | 4.1811 | 100 | 0.49776 | 293.8684 | 288.2779 | 288.3045 | 288.3933 | 288.4407 | 288.4109 | 288.4871 | 288.4354 | 288.4487 | 288.4171 | 288.4649 | 288.3515 | 288.4615 | 290.3578 | 289.8691 | 289.6219 | 289.8334 | 289.6505 | 289.3518 | 289.9761 | 289.9753 | 289.1925 | 290.0684 | 289.9483 | 289.4615
1670.001 | -0.003457 | 4.1811 | 100 | 0.49998 | 293.8665 | 288.2909 | 288.3183 | 288.4076 | 288.4532 | 288.423 | 288.496 | 288.4463 | 288.463 | 288.429 | 288.4763 | 288.3643 | 288.4744 | 290.3538 | 289.8659 | 289.6217 | 289.8331 | 289.6479 | 289.3569 | 289.9726 | 289.9713 | 289.1969 | 290.0632 | 289.9446 | 289.4642
1675.05 | -0.0040165 | 4.1811 | 100 | 0.49569 | 293.8642 | 288.3056 | 288.3308 | 288.4193 | 288.4656 | 288.4333 | 288.5096 | 288.458 | 288.4723 | 288.4419 | 288.487 | 288.3765 | 288.4866 | 290.3471 | 289.8627 | 289.6241 | 289.8281 | 289.6453 | 289.3577 | 289.9697 | 289.9685 | 289.1993 | 290.0605 | 289.9429 | 289.4646
1680 | -0.005007 | 4.1811 | 100 | 0.49994 | 293.8615 | 288.3194 | 288.3435 | 288.4291 | 288.4746 | 288.4453 | 288.5211 | 288.4671 | 288.4822 | 288.4533 | 288.4973 | 288.3875 | 288.4966 | 290.3462 | 289.8605 | 289.6282 | 289.8248 | 289.6417 | 289.3604 | 289.9651 | 289.9676 | 289.2028 | 290.0561 | 289.9382 | 289.4687
1685.039 | -0.0041258 | 4.1811 | 100 | 0.50892 | 293.8587 | 288.3321 | 288.3572 | 288.4416 | 288.4877 | 288.4572 | 288.5323 | 288.4802 | 288.4947 | 288.4636 | 288.5089 | 288.3992 | 288.5076 | 290.3428 | 289.8596 | 289.6312 | 289.8199 | 289.6418 | 289.3639 | 289.9624 | 289.9657 | 289.2057 | 290.052 | 289.9357 | 289.4698
1690.048 | -0.0035979 | 4.1811 | 100 | 0.49226 | 293.856 | 288.3459 | 288.3698 | 288.4539 | 288.4969 | 288.4675 | 288.5418 | 288.4913 | 288.5052 | 288.4759 | 288.5195 | 288.4088 | 288.5198 | 290.341 | 289.8602 | 289.6346 | 289.8196 | 289.6417 | 289.3653 | 289.9615 | 289.9667 | 289.2092 | 290.0495 | 289.9322 | 289.4713
1695.005 | -0.0034424 | 4.1811 | 100 | 0.49159 | 293.8544 | 288.3592 | 288.3826 | 288.4638 | 288.5097 | 288.4795 | 288.5544 | 288.5028 | 288.517 | 288.4869 | 288.529 | 288.422 | 288.5286 | 290.34 | 289.8623 | 289.6382 | 289.8186 | 289.6415 | 289.3718 | 289.9584 | 289.965 | 289.2121 | 290.0471 | 289.9318 | 289.4738
1700 | -0.004005 | 4.1811 | 100 | 0.50676 | 293.8536 | 288.371 | 288.3955 | 288.4768 | 288.521 | 288.4884 | 288.5661 | 288.5125 | 288.5275 | 288.4966 | 288.543 | 288.4317 | 288.5407 | 290.3384 | 289.8633 | 289.6425 | 289.8161 | 289.6405 | 289.3739 | 289.9567 | 289.9651 | 289.2153 | 290.0438 | 289.9285 | 289.4779
1705 | -0.0038657 | 4.1811 | 100 | 0.49513 | 293.8531 | 288.3844 | 288.409 | 288.488 | 288.5322 | 288.5016 | 288.5769 | 288.5245 | 288.5384 | 288.509 | 288.5526 | 288.4442 | 288.5521 | 290.3352 | 289.8658 | 289.6473 | 289.814 | 289.6433 | 289.3795 | 289.955 | 289.9639 | 289.2193 | 290.0435 | 289.9291 | 289.4805
1710 | -0.0042836 | 4.1811 | 100 | 0.4923 | 293.8529 | 288.3983 | 288.4214 | 288.499 | 288.5453 | 288.5111 | 288.5882 | 288.5348 | 288.5492 | 288.5175 | 288.5643 | 288.4543 | 288.5646 | 290.3333 | 289.8633 | 289.6504 | 289.8119 | 289.6415 | 289.3825 | 289.9527 | 289.9626 | 289.2238 | 290.0406 | 289.9307 | 289.4821
1715.023 | -0.0047962 | 4.1811 | 100 | 0.49693 | 293.8527 | 288.4088 | 288.4337 | 288.5091 | 288.5553 | 288.5217 | 288.5989 | 288.5446 | 288.5603 | 288.5286 | 288.5746 | 288.4657 | 288.5746 | 290.3303 | 289.8605 | 289.6536 | 289.8118 | 289.639 | 289.3867 | 289.9499 | 289.9634 | 289.2289 | 290.0386 | 289.93 | 289.4865
1720.052 | -0.0052056 | 4.1811 | 100 | 0.49569 | 293.8523 | 288.423 | 288.4469 | 288.5214 | 288.5669 | 288.5351 | 288.6109 | 288.5573 | 288.5719 | 288.5418 | 288.5867 | 288.4767 | 288.5842 | 290.3295 | 289.8614 | 289.6593 | 289.8096 | 289.6396 | 289.3897 | 289.9483 | 289.9624 | 289.2315 | 290.0379 | 289.9306 | 289.4892
1725 | -0.0053033 | 4.1811 | 100 | 0.50466 | 293.8518 | 288.4378 | 288.4602 | 288.5344 | 288.5772 | 288.5434 | 288.6216 | 288.5689 | 288.5821 | 288.5524 | 288.5973 | 288.487 | 288.5948 | 290.3279 | 289.8615 | 289.6614 | 289.8091 | 289.6398 | 289.3929 | 289.9475 | 289.9616 | 289.2335 | 290.038 | 289.9326 | 289.4922
1730.017 | -0.0053249 | 4.1811 | 100 | 0.49095 | 293.8513 | 288.449 | 288.473 | 288.5467 | 288.5889 | 288.5562 | 288.6332 | 288.5803 | 288.5934 | 288.5637 | 288.6085 | 288.5003 | 288.6067 | 290.3282 | 289.8617 | 289.6652 | 289.8047 | 289.6402 | 289.3987 | 289.9466 | 289.9614 | 289.2386 | 290.0362 | 289.9345 | 289.496
1735.009 | -0.0042821 | 4.1811 | 100 | 0.49609 | 293.8503 | 288.4631 | 288.4855 | 288.5571 | 288.6007 | 288.5667 | 288.6459 | 288.5886 | 288.6048 | 288.5761 | 288.6193 | 288.5121 | 288.6171 | 290.3243 | 289.8587 | 289.6704 | 289.8051 | 289.641 | 289.4011 | 289.9466 | 289.9635 | 289.2426 | 290.0381 | 289.9372 | 289.5011
1740.036 | -0.0023604 | 4.1811 | 100 | 0.49519 | 293.8494 | 288.4761 | 288.4985 | 288.5683 | 288.6132 | 288.5783 | 288.6573 | 288.6013 | 288.6169 | 288.5857 | 288.6326 | 288.5224 | 288.628 | 290.3235 | 289.8562 | 289.6727 | 289.8054 | 289.6395 | 289.4048 | 289.946 | 289.9622 | 289.2472 | 290.0377 | 289.9425 | 289.5058
1745.015 | -0.0043067 | 4.1811 | 100 | 0.49228 | 293.8487 | 288.4896 | 288.5115 | 288.5837 | 288.6235 | 288.5924 | 288.6674 | 288.6128 | 288.6281 | 288.5969 | 288.6414 | 288.5333 | 288.6394 | 290.322 | 289.8559 | 289.6761 | 289.8044 | 289.6398 | 289.4084 | 289.9447 | 289.963 | 289.2522 | 290.0409 | 289.9453 | 289.5104
1750 | -0.0026536 | 4.1811 | 100 | 0.50517 | 293.8475 | 288.5028 | 288.5244 | 288.5925 | 288.6351 | 288.6022 | 288.6784 | 288.6232 | 288.6382 | 288.6083 | 288.6525 | 288.544 | 288.6519 | 290.3205 | 289.8548 | 289.6791 | 289.8035 | 289.6419 | 289.4136 | 289.9458 | 289.9634 | 289.2538 | 290.0411 | 289.9475 | 289.5178
1755.041 | -0.002001 | 4.1811 | 100 | 0.51017 | 293.8464 | 288.5159 | 288.5377 | 288.6057 | 288.6484 | 288.6132 | 288.69 | 288.6362 | 288.648 | 288.6203 | 288.663 | 288.5565 | 288.6635 | 290.3199 | 289.8552 | 289.6841 | 289.8052 | 289.6432 | 289.4186 | 289.9455 | 289.9646 | 289.2588 | 290.0408 | 289.9481 | 289.525
1760 | -0.004987 | 4.1811 | 100 | 0.49327 | 293.8454 | 288.5287 | 288.551 | 288.6184 | 288.6581 | 288.6244 | 288.7031 | 288.6466 | 288.6599 | 288.6333 | 288.6754 | 288.5684 | 288.6736 | 290.3182 | 289.8541 | 289.6888 | 289.8034 | 289.6437 | 289.4239 | 289.9447 | 289.9662 | 289.2642 | 290.0425 | 289.9534 | 289.5284
1765.008 | -0.0056527 | 4.1811 | 100 | 0.50753 | 293.8445 | 288.5423 | 288.5634 | 288.6285 | 288.6709 | 288.6358 | 288.7131 | 288.6583 | 288.6714 | 288.6411 | 288.6852 | 288.5789 | 288.6847 | 290.3169 | 289.8547 | 289.6919 | 289.8029 | 289.6439 | 289.4282 | 289.9454 | 289.9659 | 289.2691 | 290.0442 | 289.9552 | 289.5338
1770 | -0.0053195 | 4.1811 | 100 | 0.49489 | 293.8434 | 288.5553 | 288.5758 | 288.6399 | 288.6837 | 288.6456 | 288.7246 | 288.6687 | 288.6817 | 288.6548 | 288.6963 | 288.5914 | 288.6955 | 290.3174 | 289.8562 | 289.6969 | 289.8025 | 289.6471 | 289.432 | 289.9464 | 289.9671 | 289.2757 | 290.0451 | 289.9578 | 289.5391
1775.021 | -0.0035232 | 4.1811 | 100 | 0.49949 | 293.8427 | 288.5684 | 288.5891 | 288.651 | 288.6953 | 288.6587 | 288.7377 | 288.6799 | 288.6948 | 288.6668 | 288.7081 | 288.6023 | 288.7072 | 290.3169 | 289.8569 | 289.6998 | 289.8012 | 289.6472 | 289.4374 | 289.9471 | 289.9683 | 289.2783 | 290.0459 | 289.9598 | 289.5446
1780 | -0.0041789 | 4.1811 | 100 | 0.49766 | 293.842 | 288.5808 | 288.6015 | 288.6641 | 288.704 | 288.6701 | 288.7481 | 288.6878 | 288.7056 | 288.6757 | 288.7214 | 288.6128 | 288.7182 | 290.318 | 289.857 | 289.7049 | 289.8034 | 289.6481 | 289.4445 | 289.9458 | 289.9716 | 289.2835 | 290.0466 | 289.9622 | 289.5491
1785.184 | -0.0046607 | 4.1811 | 100 | 0.49925 | 293.8412 | 288.5948 | 288.6145 | 288.6749 | 288.7183 | 288.6781 | 288.7594 | 288.7012 | 288.7186 | 288.6887 | 288.7314 | 288.6242 | 288.7306 | 290.3165 | 289.8596 | 289.7109 | 289.802 | 289.6501 | 289.4494 | 289.947 | 289.9732 | 289.2863 | 290.046 | 289.9638 | 289.554
1790 | -0.0036217 | 4.1811 | 100 | 0.49066 | 293.8399 | 288.608 | 288.6279 | 288.687 | 288.7304 | 288.6934 | 288.7707 | 288.7142 | 288.7278 | 288.7007 | 288.7445 | 288.635 | 288.7412 | 290.3158 | 289.8607 | 289.7136 | 289.8012 | 289.651 | 289.4527 | 289.9466 | 289.9732 | 289.2944 | 290.0478 | 289.9647 | 289.5596
1795 | -0.0029807 | 4.1811 | 100 | 0.49914 | 293.8386 | 288.6196 | 288.6394 | 288.6971 | 288.7415 | 288.705 | 288.7816 | 288.7259 | 288.7387 | 288.7116 | 288.7531 | 288.647 | 288.7509 | 290.3151 | 289.8653 | 289.7193 | 289.8022 | 289.6531 | 289.4582 | 289.9471 | 289.9739 | 289.2991 | 290.0484 | 289.9667 | 289.5643
1800 | -0.0053018 | 4.1811 | 100 | 0.50532 | 293.8373 | 288.6315 | 288.6527 | 288.71 | 288.7527 | 288.7141 | 288.794 | 288.7373 | 288.7484 | 288.7224 | 288.7646 | 288.6588 | 288.7632 | 290.3179 | 289.8669 | 289.7253 | 289.8041 | 289.6545 | 289.4631 | 289.9481 | 289.9758 | 289.3043 | 290.048 | 289.9684 | 289.5687
1805 | -0.0039334 | 4.1811 | 100 | 0.4899 | 293.8355 | 288.6457 | 288.6651 | 288.721 | 288.7634 | 288.725 | 288.8051 | 288.7471 | 288.7619 | 288.7347 | 288.776 | 288.6692 | 288.7755 | 290.317 | 289.8665 | 289.7311 | 289.804 | 289.656 | 289.4705 | 289.9482 | 289.9786 | 289.3105 | 290.0489 | 289.9699 | 289.5746
1810 | -0.0061737 | 4.1811 | 100 | 0.49498 | 293.8337 | 288.6581 | 288.6773 | 288.7319 | 288.7764 | 288.7379 | 288.8175 | 288.7577 | 288.7718 | 288.7446 | 288.7888 | 288.6806 | 288.7877 | 290.317 | 289.8691 | 289.7345 | 289.802 | 289.6588 | 289.4735 | 289.948 | 289.9808 | 289.3159 | 290.0477 | 289.9712 | 289.5831
1815 | -0.0043075 | 4.1811 | 100 | 0.49697 | 293.8323 | 288.6713 | 288.6894 | 288.7441 | 288.7883 | 288.748 | 288.8279 | 288.772 | 288.7829 | 288.7561 | 288.7978 | 288.6916 | 288.7962 | 290.3179 | 289.8727 | 289.7429 | 289.8047 | 289.6607 | 289.481 | 289.948 | 289.9833 | 289.3202 | 290.0492 | 289.9735 | 289.5874
1820.073 | -0.0037187 | 4.1811 | 100 | 0.49762 | 293.8309 | 288.684 | 288.7036 | 288.7582 | 288.8012 | 288.7629 | 288.8397 | 288.7812 | 288.795 | 288.7676 | 288.8096 | 288.7048 | 288.8081 | 290.3236 | 289.883 | 289.7496 | 289.8092 | 289.6684 | 289.4864 | 289.952 | 289.9882 | 289.3254 | 290.049 | 289.9718 | 289.5921
1825 | -0.0043998 | 4.1811 | 100 | 0.50394 | 293.8301 | 288.6695 | 288.7113 | 288.7665 | 288.8104 | 288.7706 | 288.8507 | 288.7854 | 288.8029 | 288.7704 | 288.8132 | 288.7117 | 288.8146 | 290.3251 | 289.8938 | 289.7584 | 289.814 | 289.6729 | 289.4943 | 289.9523 | 289.991 | 289.3316 | 290.0495 | 289.9722 | 289.596
1830.002 | -0.0044252 | 4.1811 | 100 | 0.49299 | 293.8299 | 288.6117 | 288.6909 | 288.7588 | 288.8051 | 288.7573 | 288.8393 | 288.7721 | 288.7876 | 288.7507 | 288.7943 | 288.6998 | 288.8055 | 290.3277 | 289.8963 | 289.764 | 289.8144 | 289.6767 | 289.4975 | 289.956 | 289.9949 | 289.3376 | 290.0509 | 289.9717 | 289.5999
1835 | -0.0032062 | 4.1811 | 100 | 0.5089 | 293.8307 | 288.5451 | 288.6441 | 288.731 | 288.7751 | 288.7245 | 288.8014 | 288.7353 | 288.7543 | 288.7087 | 288.7552 | 288.6685 | 288.7735 | 290.3308 | 289.9029 | 289.766 | 289.8177 | 289.6818 | 289.5003 | 289.9575 | 289.9973 | 289.3377 | 290.0492 | 289.9721 | 289.6006
1839.999 | -0.0037149 | 4.1811 | 100 | 0.49435 | 293.8308 | 288.4678 | 288.5841 | 288.6863 | 288.7302 | 288.6795 | 288.755 | 288.6863 | 288.7079 | 288.6594 | 288.7082 | 288.6235 | 288.7313 | 290.3331 | 289.9067 | 289.7655 | 289.8229 | 289.6862 | 289.4955 | 289.9597 | 290.0016 | 289.3364 | 290.0538 | 289.9706 | 289.5968
1845.042 | -0.0054388 | 4.1811 | 100 | 0.49468 | 293.8333 | 288.3794 | 288.5133 | 288.6303 | 288.6759 | 288.6237 | 288.6978 | 288.6288 | 288.6503 | 288.5982 | 288.6492 | 288.5651 | 288.6808 | 290.335 | 289.9035 | 289.7575 | 289.8248 | 289.6874 | 289.4863 | 289.9641 | 290.0077 | 289.3273 | 290.0519 | 289.9698 | 289.5907
1850 | -0.0029491 | 4.1811 | 100 | 0.49435 | 293.8379 | 288.2871 | 288.4291 | 288.5657 | 288.6104 | 288.5581 | 288.6328 | 288.5635 | 288.5862 | 288.531 | 288.5853 | 288.5009 | 288.6207 | 290.3379 | 289.9021 | 289.7461 | 289.8258 | 289.6893 | 289.4761 | 289.9629 | 290.0109 | 289.32 | 290.0521 | 289.9726 | 289.5807
1855.064 | -0.0034848 | 4.1811 | 100 | 0.49152 | 293.8435 | 288.1934 | 288.3409 | 288.4914 | 288.5381 | 288.4853 | 288.5584 | 288.491 | 288.5157 | 288.4571 | 288.5165 | 288.4321 | 288.5534 | 290.3425 | 289.9039 | 289.7363 | 289.8312 | 289.6903 | 289.4633 | 289.9664 | 290.0135 | 289.3076 | 290.0517 | 289.9708 | 289.5678
1860 | -0.0052241 | 4.1811 | 100 | 0.50753 | 293.8493 | 288.1115 | 288.2588 | 288.4186 | 288.4647 | 288.4148 | 288.4865 | 288.4207 | 288.447 | 288.3891 | 288.4482 | 288.3633 | 288.4882 | 290.3473 | 289.9055 | 289.7187 | 289.8343 | 289.6882 | 289.4455 | 289.9702 | 290.0154 | 289.2898 | 290.0527 | 289.9708 | 289.5533
1865.043 | -0.0033139 | 4.1811 | 100 | 0.49782 | 293.8555 | 288.0414 | 288.1818 | 288.3451 | 288.3946 | 288.3473 | 288.4222 | 288.3545 | 288.3812 | 288.3246 | 288.3847 | 288.2948 | 288.4218 | 290.3526 | 289.9062 | 289.7031 | 289.8418 | 289.6889 | 289.4261 | 289.974 | 290.0161 | 289.2719 | 290.0557 | 289.97 | 289.5345
1870.062 | -0.0023788 | 4.1811 | 100 | 0.49257 | 293.8623 | 287.9643 | 288.1074 | 288.28 | 288.3291 | 288.2877 | 288.3561 | 288.2944 | 288.3219 | 288.2622 | 288.3234 | 288.2316 | 288.3562 | 290.3593 | 289.9147 | 289.6851 | 289.8482 | 289.6964 | 289.4081 | 289.98 | 290.0187 | 289.2521 | 290.06 | 289.9703 | 289.5146
1875.008 | -0.0042874 | 4.1811 | 100 | 0.50486 | 293.8702 | 287.9006 | 288.0427 | 288.2177 | 288.2651 | 288.2256 | 288.2947 | 288.2355 | 288.263 | 288.206 | 288.266 | 288.1707 | 288.2984 | 290.3671 | 289.9222 | 289.6728 | 289.8534 | 289.7029 | 289.3936 | 289.9874 | 290.0201 | 289.2354 | 290.0631 | 289.9688 | 289.4951
1880 | -0.0022549 | 4.1811 | 100 | 0.49502 | 293.8774 | 287.8369 | 287.9739 | 288.1567 | 288.2052 | 288.166 | 288.237 | 288.1777 | 288.2059 | 288.1463 | 288.2085 | 288.1114 | 288.2389 | 290.3678 | 289.9136 | 289.6513 | 289.8545 | 289.7007 | 289.3732 | 289.9853 | 290.0194 | 289.216 | 290.0638 | 289.9685 | 289.477
1885 | -0.004563 | 4.1811 | 100 | 0.49684 | 293.8833 | 287.7963 | 287.9104 | 288.1006 | 288.1479 | 288.1123 | 288.1811 | 288.1278 | 288.1553 | 288.0981 | 288.1596 | 288.0596 | 288.1886 | 290.3721 | 289.9141 | 289.6308 | 289.8553 | 289.6931 | 289.351 | 289.9883 | 290.0137 | 289.1949 | 290.0642 | 289.9647 | 289.4549
1890 | -0.0034555 | 4.1811 | 100 | 0.49489 | 293.8879 | 287.8252 | 287.8881 | 288.0611 | 288.1079 | 288.0836 | 288.1516 | 288.1018 | 288.1268 | 288.0821 | 288.1424 | 288.0282 | 288.1504 | 290.3711 | 289.9099 | 289.6097 | 289.8553 | 289.6881 | 289.3305 | 289.9858 | 290.0091 | 289.1753 | 290.0646 | 289.9622 | 289.4371
1895.008 | -0.0038365 | 4.1811 | 100 | 0.49323 | 293.8901 | 287.8932 | 287.907 | 288.0589 | 288.105 | 288.0878 | 288.155 | 288.1167 | 288.1367 | 288.1042 | 288.1562 | 288.0333 | 288.1538 | 290.3692 | 289.9006 | 289.5913 | 289.8507 | 289.6768 | 289.3139 | 289.9844 | 290.0007 | 289.1571 | 290.0649 | 289.9622 | 289.426
1900.024 | -0.0047492 | 4.1811 | 100 | 0.50943 | 293.8889 | 287.9528 | 287.9547 | 288.0862 | 288.1304 | 288.1189 | 288.189 | 288.1493 | 288.1677 | 288.1376 | 288.1912 | 288.0625 | 288.1805 | 290.3662 | 289.8922 | 289.579 | 289.8484 | 289.6708 | 289.3028 | 289.9818 | 289.9935 | 289.1471 | 290.0655 | 289.9583 | 289.4147
1905 | -0.0039019 | 4.1811 | 100 | 0.49349 | 293.8862 | 288.0011 | 288.0029 | 288.1204 | 288.1651 | 288.1552 | 288.2266 | 288.1869 | 288.2058 | 288.175 | 288.2232 | 288.0982 | 288.2138 | 290.3639 | 289.8837 | 289.573 | 289.8473 | 289.6639 | 289.2996 | 289.9812 | 289.9853 | 289.1405 | 290.0629 | 289.9522 | 289.4072
1910.006 | -0.003878 | 4.1811 | 100 | 0.49869 | 293.884 | 288.0409 | 288.0466 | 288.1583 | 288.2008 | 288.192 | 288.2622 | 288.2203 | 288.2375 | 288.2082 | 288.2567 | 288.1307 | 288.2455 | 290.3606 | 289.8761 | 289.5713 | 289.8423 | 289.6574 | 289.2987 | 289.9773 | 289.9797 | 289.1384 | 290.0638 | 289.9511 | 289.4064
1915 | -0.0037672 | 4.1811 | 100 | 0.49233 | 293.8835 | 288.0709 | 288.0844 | 288.1922 | 288.2332 | 288.2203 | 288.2939 | 288.2512 | 288.2677 | 288.2353 | 288.2818 | 288.1601 | 288.2727 | 290.3582 | 289.8675 | 289.5683 | 289.838 | 289.6522 | 289.2972 | 289.9754 | 289.9734 | 289.1372 | 290.0631 | 289.9472 | 289.408
1920.066 | -0.004062 | 4.1811 | 100 | 0.49974 | 293.8837 | 288.0971 | 288.1137 | 288.2201 | 288.2611 | 288.2458 | 288.3201 | 288.2739 | 288.2909 | 288.2577 | 288.3068 | 288.1846 | 288.2983 | 290.3539 | 289.8616 | 289.5689 | 289.8352 | 289.6455 | 289.2982 | 289.972 | 289.9689 | 289.1399 | 290.0606 | 289.944 | 289.412
1925.017 | -0.0041697 | 4.1811 | 100 | 0.49854 | 293.8831 | 288.1192 | 288.1381 | 288.2433 | 288.2836 | 288.2668 | 288.3406 | 288.2955 | 288.3124 | 288.2777 | 288.3256 | 288.2048 | 288.3194 | 290.3494 | 289.8568 | 289.5694 | 289.8302 | 289.6415 | 289.3001 | 289.9675 | 289.964 | 289.1409 | 290.0584 | 289.9418 | 289.4138
1930.031 | -0.0035409 | 4.1811 | 100 | 0.4987 | 293.8819 | 288.1381 | 288.161 | 288.2627 | 288.3042 | 288.2852 | 288.3592 | 288.3131 | 288.3296 | 288.2945 | 288.342 | 288.2246 | 288.3378 | 290.3444 | 289.8507 | 289.5718 | 289.8249 | 289.6372 | 289.3026 | 289.9643 | 289.9589 | 289.1429 | 290.0571 | 289.9384 | 289.4158
1935 | -0.0042813 | 4.1811 | 100 | 0.49276 | 293.8804 | 288.157 | 288.1813 | 288.2811 | 288.322 | 288.303 | 288.3757 | 288.329 | 288.3464 | 288.3113 | 288.3577 | 288.2425 | 288.3527 | 290.3423 | 289.8484 | 289.5724 | 289.8217 | 289.6331 | 289.3051 | 289.9614 | 289.9549 | 289.1463 | 290.055 | 289.9367 | 289.4174
1940 | -0.0040989 | 4.1811 | 100 | 0.49631 | 293.8785 | 288.173 | 288.1977 | 288.2943 | 288.338 | 288.3179 | 288.392 | 288.3431 | 288.361 | 288.3249 | 288.3722 | 288.2561 | 288.368 | 290.3375 | 289.8434 | 289.5755 | 289.8166 | 289.6286 | 289.3065 | 289.9575 | 289.949 | 289.1458 | 290.0515 | 289.9341 | 289.4195
1945.009 | -0.0032354 | 4.1811 | 100 | 0.49433 | 293.8761 | 288.1896 | 288.2144 | 288.3115 | 288.3546 | 288.3307 | 288.4048 | 288.3557 | 288.3727 | 288.3383 | 288.3844 | 288.2715 | 288.3822 | 290.332 | 289.8423 | 289.5765 | 289.8109 | 289.6247 | 289.3101 | 289.9517 | 289.9458 | 289.1491 | 290.0469 | 289.9303 | 289.4193
1950.032 | -0.0028914 | 4.1811 | 100 | 0.49982 | 293.8734 | 288.2046 | 288.23 | 288.3254 | 288.368 | 288.3444 | 288.4192 | 288.369 | 288.3836 | 288.3521 | 288.399 | 288.2845 | 288.397 | 290.3286 | 289.8385 | 289.5779 | 289.8076 | 289.6224 | 289.3113 | 289.9486 | 289.944 | 289.1494 | 290.0432 | 289.9292 | 289.4231
1955.023 | -0.0034817 | 4.1811 | 100 | 0.49608 | 293.871 | 288.2198 | 288.2464 | 288.3391 | 288.3808 | 288.3581 | 288.4312 | 288.3838 | 288.3973 | 288.3636 | 288.4119 | 288.2979 | 288.4075 | 290.3264 | 289.8371 | 289.5813 | 289.8052 | 289.6195 | 289.3155 | 289.9434 | 289.9401 | 289.1539 | 290.0396 | 289.9266 | 289.4244
1960 | -0.0045583 | 4.1811 | 100 | 0.49728 | 293.8686 | 288.2333 | 288.2607 | 288.3535 | 288.3931 | 288.3713 | 288.442 | 288.3953 | 288.4102 | 288.3781 | 288.4231 | 288.3099 | 288.4192 | 290.3221 | 289.8346 | 289.583 | 289.8003 | 289.6161 | 289.3181 | 289.9416 | 289.9389 | 289.1574 | 290.038 | 289.9245 | 289.4276
1965 | -0.0039165 | 4.1811 | 100 | 0.49591 | 293.8665 | 288.2484 | 288.2743 | 288.3634 | 288.4061 | 288.3809 | 288.456 | 288.4051 | 288.4222 | 288.3885 | 288.4342 | 288.32 | 288.4312 | 290.3163 | 289.8312 | 289.5855 | 289.7966 | 289.6144 | 289.3181 | 289.9377 | 289.9378 | 289.16 | 290.0347 | 289.9228 | 289.4289
1970 | -0.0038657 | 4.1811 | 100 | 0.49298 | 293.8648 | 288.2614 | 288.2884 | 288.3751 | 288.419 | 288.3924 | 288.4683 | 288.4162 | 288.4323 | 288.3989 | 288.4459 | 288.334 | 288.4443 | 290.3147 | 289.8283 | 289.5885 | 289.7957 | 289.6131 | 289.3214 | 289.9334 | 289.9345 | 289.1616 | 290.0281 | 289.9196 | 289.4325
1975.066 | -0.0035602 | 4.1811 | 100 | 0.49088 | 293.8635 | 288.2759 | 288.3013 | 288.389 | 288.432 | 288.4049 | 288.4805 | 288.4287 | 288.4428 | 288.4126 | 288.4589 | 288.3446 | 288.456 | 290.3099 | 289.8268 | 289.593 | 289.7903 | 289.6094 | 289.325 | 289.9304 | 289.9329 | 289.1659 | 290.0259 | 289.9166 | 289.4346
1980 | -0.0045776 | 4.1811 | 100 | 0.49305 | 293.8625 | 288.2878 | 288.3145 | 288.3998 | 288.4442 | 288.4152 | 288.4917 | 288.4386 | 288.4553 | 288.425 | 288.4694 | 288.3558 | 288.4683 | 290.3048 | 289.8238 | 289.5949 | 289.7886 | 289.6096 | 289.3274 | 289.9259 | 289.9314 | 289.1682 | 290.022 | 289.9155 | 289.4392
1985.042 | -0.0039604 | 4.1811 | 100 | 0.50069 | 293.8616 | 288.3029 | 288.3282 | 288.4146 | 288.4559 | 288.4283 | 288.501 | 288.4513 | 288.4672 | 288.4353 | 288.4808 | 288.3686 | 288.4762 | 290.3049 | 289.8232 | 289.5982 | 289.7853 | 289.608 | 289.3317 | 289.9244 | 289.931 | 289.1727 | 290.0184 | 289.9148 | 289.4433
1990.033 | -0.0036064 | 4.1811 | 100 | 0.49369 | 293.8607 | 288.3154 | 288.3413 | 288.4246 | 288.4691 | 288.4374 | 288.5142 | 288.4619 | 288.4752 | 288.4461 | 288.4916 | 288.3807 | 288.4881 | 290.3016 | 289.8217 | 289.6005 | 289.7813 | 289.6048 | 289.3345 | 289.92 | 289.9296 | 289.1745 | 290.0164 | 289.9131 | 289.4435
1995 | -0.0039604 | 4.1811 | 100 | 0.50498 | 293.8598 | 288.3285 | 288.3526 | 288.4364 | 288.4824 | 288.4485 | 288.5263 | 288.4737 | 288.487 | 288.4572 | 288.5027 | 288.3911 | 288.4988 | 290.2971 | 289.8193 | 289.604 | 289.78 | 289.607 | 289.3382 | 289.9212 | 289.9279 | 289.1791 | 290.0168 | 289.9127 | 289.4481
2000.017 | -0.0041551 | 4.1811 | 100 | 0.49265 | 293.8587 | 288.3397 | 288.3667 | 288.4487 | 288.4919 | 288.4611 | 288.5375 | 288.4854 | 288.4997 | 288.4668 | 288.5118 | 288.4034 | 288.51 | 290.2956 | 289.8169 | 289.6076 | 289.7777 | 289.6059 | 289.3427 | 289.9189 | 289.9258 | 289.1823 | 290.0163 | 289.9108 | 289.4509
2005 | -0.0031369 | 4.1811 | 100 | 0.49536 | 293.8574 | 288.3546 | 288.3797 | 288.4604 | 288.5042 | 288.4726 | 288.5478 | 288.4955 | 288.5083 | 288.479 | 288.5233 | 288.4159 | 288.5241 | 290.2929 | 289.8176 | 289.6098 | 289.7758 | 289.6044 | 289.3458 | 289.916 | 289.9252 | 289.1862 | 290.0139 | 289.913 | 289.4543
2010 | -0.0048185 | 4.1811 | 100 | 0.49613 | 293.8561 | 288.367 | 288.3923 | 288.4699 | 288.5146 | 288.4821 | 288.5598 | 288.5066 | 288.5209 | 288.4902 | 288.536 | 288.4251 | 288.5335 | 290.2917 | 289.8161 | 289.6138 | 289.7742 | 289.6033 | 289.3471 | 289.9147 | 289.9258 | 289.1921 | 290.0141 | 289.9127 | 289.4571
2015.016 | -0.0040404 | 4.1811 | 100 | 0.49481 | 293.8549 | 288.3809 | 288.4056 | 288.4822 | 288.5253 | 288.4939 | 288.5704 | 288.5178 | 288.5311 | 288.5019 | 288.5451 | 288.4384 | 288.5445 | 290.2891 | 289.8199 | 289.618 | 289.774 | 289.6042 | 289.3529 | 289.913 | 289.9269 | 289.193 | 290.0106 | 289.907 | 289.4602
2020.028 | -0.0036579 | 4.1811 | 100 | 0.4963 | 293.854 | 288.3945 | 288.4191 | 288.4937 | 288.5383 | 288.5049 | 288.5835 | 288.5281 | 288.542 | 288.512 | 288.5593 | 288.4468 | 288.5544 | 290.2884 | 289.8223 | 289.6214 | 289.772 | 289.605 | 289.3572 | 289.9114 | 289.9263 | 289.1987 | 290.0088 | 289.9061 | 289.4635
2025 | -0.005525 | 4.1811 | 100 | 0.50622 | 293.8523 | 288.4071 | 288.4315 | 288.5056 | 288.5502 | 288.5166 | 288.5941 | 288.5408 | 288.5531 | 288.5224 | 288.5685 | 288.4603 | 288.5671 | 290.2864 | 289.8211 | 289.6252 | 289.7706 | 289.6048 | 289.3616 | 289.9099 | 289.9272 | 289.202 | 290.0065 | 289.9044 | 289.4661
2030 | -0.0040404 | 4.1811 | 100 | 0.49551 | 293.8503 | 288.4215 | 288.4433 | 288.5164 | 288.5626 | 288.526 | 288.6063 | 288.5511 | 288.5634 | 288.5327 | 288.5787 | 288.4713 | 288.5783 | 290.2857 | 289.821 | 289.6307 | 289.7694 | 289.6044 | 289.3641 | 289.9096 | 289.9263 | 289.2052 | 290.0038 | 289.9047 | 289.4688
2035.013 | -0.0037649 | 4.1811 | 100 | 0.5091 | 293.8485 | 288.4344 | 288.4562 | 288.5292 | 288.5728 | 288.5383 | 288.6156 | 288.5619 | 288.5754 | 288.5464 | 288.5904 | 288.4826 | 288.5889 | 290.2829 | 289.8195 | 289.6316 | 289.7683 | 289.604 | 289.37 | 289.908 | 289.9263 | 289.2107 | 290.0039 | 289.9029 | 289.475
2040.024 | -0.003878 | 4.1811 | 100 | 0.4959 | 293.847 | 288.4482 | 288.4711 | 288.5401 | 288.5856 | 288.5496 | 288.6275 | 288.5729 | 288.588 | 288.5574 | 288.6017 | 288.4933 | 288.6006 | 290.2813 | 289.8178 | 289.6373 | 289.7668 | 289.6044 | 289.3729 | 289.9061 | 289.9258 | 289.2144 | 290.0021 | 289.9056 | 289.4773
2045.044 | -0.0035686 | 4.1811 | 100 | 0.49303 | 293.8455 | 288.4602 | 288.4827 | 288.5522 | 288.596 | 288.5609 | 288.6384 | 288.5837 | 288.598 | 288.5688 | 288.6127 | 288.5032 | 288.6129 | 290.2799 | 289.8183 | 289.6407 | 289.7671 | 289.606 | 289.3761 | 289.9057 | 289.927 | 289.2186 | 290.0016 | 289.9048 | 289.4816
2050 | -0.0044552 | 4.1811 | 100 | 0.4985 | 293.8442 | 288.4741 | 288.4966 | 288.5641 | 288.6091 | 288.5738 | 288.6505 | 288.5941 | 288.6076 | 288.5801 | 288.6235 | 288.5152 | 288.6238 | 290.2795 | 289.8171 | 289.6445 | 289.7659 | 289.6065 | 289.38 | 289.9071 | 289.9273 | 289.2224 | 290.0008 | 289.9086 | 289.4871
2055.003 | -0.0038057 | 4.1811 | 100 | 0.49907 | 293.843 | 288.4868 | 288.5072 | 288.5778 | 288.6205 | 288.5856 | 288.6622 | 288.6056 | 288.6201 | 288.593 | 288.635 | 288.5263 | 288.6331 | 290.2783 | 289.8169 | 289.6491 | 289.7638 | 289.6072 | 289.3868 | 289.9043 | 289.9278 | 289.2281 | 290.0012 | 289.9081 | 289.4914
2060.001 | -0.0027621 | 4.1811 | 100 | 0.51159 | 293.8418 | 288.4987 | 288.5218 | 288.5875 | 288.6322 | 288.5966 | 288.6728 | 288.6177 | 288.6301 | 288.6038 | 288.6469 | 288.5385 | 288.6463 | 290.2785 | 289.8179 | 289.6549 | 289.7645 | 289.6079 | 289.3927 | 289.9037 | 289.9293 | 289.2335 | 290.0017 | 289.9111 | 289.4973
2065 | -0.0041189 | 4.1811 | 100 | 0.50262 | 293.8406 | 288.5125 | 288.5335 | 288.6006 | 288.6432 | 288.606 | 288.6855 | 288.6304 | 288.6412 | 288.6126 | 288.658 | 288.5493 | 288.6552 | 290.2756 | 289.8189 | 289.6594 | 289.7645 | 289.6102 | 289.3976 | 289.9036 | 289.9318 | 289.2382 | 290.0003 | 289.9114 | 289.5007
2070.056 | -0.0041782 | 4.1811 | 100 | 0.49653 | 293.8394 | 288.5253 | 288.5463 | 288.6129 | 288.6559 | 288.6182 | 288.6972 | 288.6404 | 288.6521 | 288.6248 | 288.6673 | 288.5606 | 288.6672 | 290.2769 | 289.8202 | 289.6637 | 289.7649 | 289.6119 | 289.4025 | 289.9046 | 289.931 | 289.2426 | 290.0003 | 289.916 | 289.5061
2075.034 | -0.0046215 | 4.1811 | 100 | 0.50527 | 293.8382 | 288.5382 | 288.5586 | 288.6245 | 288.6683 | 288.6281 | 288.7081 | 288.6522 | 288.6648 | 288.6357 | 288.6811 | 288.5711 | 288.6798 | 290.2769 | 289.8215 | 289.6677 | 289.7643 | 289.6098 | 289.4055 | 289.9051 | 289.9331 | 289.2478 | 290.0013 | 289.9139 | 289.5089
2080.002 | -0.0035171 | 4.1811 | 100 | 0.49805 | 293.8371 | 288.552 | 288.5717 | 288.6335 | 288.6792 | 288.6399 | 288.7189 | 288.6621 | 288.675 | 288.6487 | 288.6891 | 288.5829 | 288.69 | 290.2763 | 289.8253 | 289.6736 | 289.764 | 289.6147 | 289.4113 | 289.9035 | 289.9349 | 289.2522 | 290 | 289.9123 | 289.5137
2085.031 | -0.0048608 | 4.1811 | 100 | 0.4963 | 293.8359 | 288.5656 | 288.5854 | 288.6469 | 288.6904 | 288.6523 | 288.7309 | 288.6749 | 288.6866 | 288.6597 | 288.7027 | 288.5955 | 288.7012 | 290.2778 | 289.8305 | 289.6787 | 289.7646 | 289.6161 | 289.4153 | 289.9056 | 289.9379 | 289.2584 | 289.9994 | 289.9148 | 289.5197
2090.009 | -0.0035548 | 4.1811 | 100 | 0.49045 | 293.835 | 288.5786 | 288.598 | 288.6587 | 288.6999 | 288.6632 | 288.742 | 288.6848 | 288.6992 | 288.6716 | 288.7135 | 288.607 | 288.7126 | 290.2786 | 289.8319 | 289.6849 | 289.767 | 289.618 | 289.4219 | 289.9055 | 289.9382 | 289.2631 | 289.9984 | 289.9169 | 289.5248
2095 | -0.0040196 | 4.1811 | 100 | 0.49209 | 293.834 | 288.592 | 288.6119 | 288.6694 | 288.7131 | 288.6751 | 288.7536 | 288.696 | 288.7082 | 288.6851 | 288.7257 | 288.6188 | 288.723 | 290.2792 | 289.8327 | 289.6902 | 289.7653 | 289.6205 | 289.4271 | 289.9061 | 289.9387 | 289.2678 | 290.0024 | 289.9177 | 289.5285
2100 | -0.003641 | 4.1811 | 100 | 0.4931 | 293.8324 | 288.6044 | 288.6237 | 288.6818 | 288.7243 | 288.6848 | 288.7638 | 288.7086 | 288.7213 | 288.6952 | 288.7369 | 288.6309 | 288.7343 | 290.2792 | 289.8351 | 289.6956 | 289.7676 | 289.6213 | 289.4321 | 289.9061 | 289.9418 | 289.273 | 290.0041 | 289.9186 | 289.5337
2105.067 | -0.0050671 | 4.1811 | 100 | 0.51528 | 293.8306 | 288.6184 | 288.6367 | 288.6941 | 288.7368 | 288.697 | 288.7765 | 288.72 | 288.7306 | 288.7054 | 288.7465 | 288.6419 | 288.7462 | 290.2784 | 289.836 | 289.6992 | 289.7671 | 289.6231 | 289.4394 | 289.9081 | 289.9427 | 289.2787 | 290.004 | 289.9206 | 289.5369
2110.036 | -0.0036202 | 4.1811 | 100 | 0.49546 | 293.8291 | 288.6292 | 288.6493 | 288.7051 | 288.7483 | 288.7095 | 288.7885 | 288.7301 | 288.7437 | 288.716 | 288.7591 | 288.6532 | 288.7567 | 290.2817 | 289.8377 | 289.7041 | 289.7697 | 289.6247 | 289.4437 | 289.907 | 289.9458 | 289.2838 | 290.006 | 289.924 | 289.5415
2115 | -0.0040073 | 4.1811 | 100 | 0.49409 | 293.8277 | 288.6439 | 288.6623 | 288.7148 | 288.7587 | 288.7196 | 288.8006 | 288.7414 | 288.7531 | 288.728 | 288.7699 | 288.664 | 288.7685 | 290.2791 | 289.8395 | 289.7093 | 289.7687 | 289.6286 | 289.4485 | 289.9091 | 289.9472 | 289.2911 | 290.0078 | 289.9257 | 289.5487
2120.032 | -0.0043606 | 4.181 | 100 | 0.49275 | 293.8266 | 288.6573 | 288.6754 | 288.7279 | 288.7712 | 288.7314 | 288.8105 | 288.754 | 288.7657 | 288.7393 | 288.7807 | 288.6749 | 288.7794 | 290.2798 | 289.8407 | 289.7147 | 289.7716 | 289.6287 | 289.4542 | 289.9098 | 289.9492 | 289.2957 | 290.0076 | 289.9267 | 289.5534
2125 | -0.0045976 | 4.181 | 100 | 0.49585 | 293.8256 | 288.6699 | 288.6886 | 288.7385 | 288.783 | 288.7432 | 288.8233 | 288.7654 | 288.7783 | 288.7495 | 288.793 | 288.6878 | 288.7911 | 290.2832 | 289.8496 | 289.7226 | 289.7732 | 289.6342 | 289.4609 | 289.912 | 289.9542 | 289.3026 | 290.0096 | 289.9288 | 289.5575
2130.008 | -0.0039542 | 4.1811 | 100 | 0.50199 | 293.8248 | 288.6777 | 288.7002 | 288.7503 | 288.7951 | 288.753 | 288.8349 | 288.7764 | 288.7892 | 288.7619 | 288.8024 | 288.6989 | 288.8029 | 290.2891 | 289.8592 | 289.7298 | 289.7793 | 289.6393 | 289.4675 | 289.9149 | 289.9567 | 289.3067 | 290.0091 | 289.9277 | 289.5606
2135.052 | -0.0040789 | 4.1811 | 100 | 0.49317 | 293.8244 | 288.6414 | 288.701 | 288.7552 | 288.8003 | 288.7564 | 288.8385 | 288.7749 | 288.7883 | 288.7536 | 288.7978 | 288.6984 | 288.8042 | 290.2909 | 289.8659 | 289.7375 | 289.7808 | 289.6431 | 289.4755 | 289.917 | 289.9596 | 289.3126 | 290.0086 | 289.9301 | 289.5668
2140.028 | -0.0041774 | 4.1811 | 100 | 0.49069 | 293.8242 | 288.5746 | 288.6671 | 288.7407 | 288.7857 | 288.7348 | 288.817 | 288.7483 | 288.766 | 288.7252 | 288.7705 | 288.6769 | 288.7817 | 290.293 | 289.871 | 289.7426 | 289.7842 | 289.6496 | 289.4772 | 289.9195 | 289.9649 | 289.3163 | 290.0101 | 289.9299 | 289.5699
2145 | -0.0047315 | 4.1811 | 100 | 0.49414 | 293.825 | 288.5046 | 288.6122 | 288.7059 | 288.7482 | 288.6956 | 288.7755 | 288.7063 | 288.7249 | 288.6797 | 288.7277 | 288.6392 | 288.748 | 290.299 | 289.8791 | 289.7445 | 289.7884 | 289.6561 | 289.4773 | 289.9218 | 289.9691 | 289.3142 | 290.0098 | 289.9311 | 289.5723
2150.032 | -0.0050501 | 4.181 | 100 | 0.49573 | 293.8268 | 288.4219 | 288.5442 | 288.6533 | 288.6993 | 288.6453 | 288.7208 | 288.6544 | 288.674 | 288.6238 | 288.6741 | 288.5908 | 288.7006 | 290.3061 | 289.8894 | 289.7425 | 289.7927 | 289.6649 | 289.4748 | 289.9267 | 289.9739 | 289.3092 | 290.0126 | 289.9312 | 289.5633
2155.017 | -0.0043998 | 4.1811 | 100 | 0.49025 | 293.8297 | 288.332 | 288.4697 | 288.5942 | 288.6408 | 288.5873 | 288.6616 | 288.5944 | 288.6156 | 288.5605 | 288.6139 | 288.529 | 288.6417 | 290.3054 | 289.8831 | 289.7357 | 289.7967 | 289.6646 | 289.4658 | 289.9284 | 289.9785 | 289.3024 | 290.0132 | 289.9323 | 289.5579
2160.032 | -0.0031615 | 4.1811 | 100 | 0.49033 | 293.8342 | 288.2392 | 288.3878 | 288.5258 | 288.5743 | 288.5183 | 288.5943 | 288.5245 | 288.5479 | 288.4903 | 288.5442 | 288.4607 | 288.5789 | 290.3083 | 289.882 | 289.7244 | 289.7951 | 289.6648 | 289.4516 | 289.929 | 289.9821 | 289.2918 | 290.0136 | 289.933 | 289.5466
2165.001 | -0.0039173 | 4.181 | 100 | 0.49258 | 293.8402 | 288.1533 | 288.3024 | 288.4528 | 288.5001 | 288.4464 | 288.5208 | 288.4548 | 288.4781 | 288.4174 | 288.4759 | 288.3887 | 288.511 | 290.311 | 289.8803 | 289.7087 | 289.7979 | 289.6668 | 289.4345 | 289.9296 | 289.9821 | 289.2788 | 290.0128 | 289.9324 | 289.5333
2170.031 | -0.0030384 | 4.1811 | 100 | 0.49766 | 293.8471 | 288.0716 | 288.215 | 288.3768 | 288.4245 | 288.3779 | 288.4488 | 288.3836 | 288.4086 | 288.3486 | 288.4072 | 288.3178 | 288.442 | 290.3143 | 289.8787 | 289.6931 | 289.8021 | 289.6653 | 289.4195 | 289.9316 | 289.982 | 289.2605 | 290.0144 | 289.9315 | 289.5185
2175 | -0.0025859 | 4.1811 | 100 | 0.49172 | 293.8536 | 288.0014 | 288.1399 | 288.3096 | 288.3578 | 288.3115 | 288.3816 | 288.3194 | 288.3451 | 288.2867 | 288.3445 | 288.2535 | 288.3781 | 290.3186 | 289.8762 | 289.6737 | 289.808 | 289.663 | 289.3996 | 289.9363 | 289.983 | 289.2412 | 290.0159 | 289.9319 | 289.4995
2180.05 | -0.003905 | 4.181 | 100 | 0.50983 | 293.86 | 287.9313 | 288.0709 | 288.2442 | 288.2909 | 288.2488 | 288.319 | 288.2555 | 288.2819 | 288.2252 | 288.2845 | 288.1933 | 288.3188 | 290.3256 | 289.8803 | 289.6534 | 289.8164 | 289.6656 | 289.3791 | 289.9442 | 289.9843 | 289.2214 | 290.0191 | 289.9307 | 289.4802
2185.007 | -0.0051294 | 4.1811 | 100 | 0.49513 | 293.8669 | 287.862 | 288.0004 | 288.1782 | 288.2268 | 288.1892 | 288.2553 | 288.1979 | 288.2249 | 288.1646 | 288.2234 | 288.1325 | 288.2594 | 290.3311 | 289.8933 | 289.6386 | 289.8211 | 289.6746 | 289.3596 | 289.9486 | 289.9856 | 289.2022 | 290.024 | 289.9291 | 289.4593
2190 | -0.0042944 | 4.181 | 100 | 0.50812 | 293.8738 | 287.7977 | 287.9323 | 288.1187 | 288.1657 | 288.1288 | 288.1989 | 288.1395 | 288.1681 | 288.1094 | 288.1703 | 288.0743 | 288.2014 | 290.34 | 289.9007 | 289.6212 | 289.8259 | 289.6754 | 289.3442 | 289.9516 | 289.9857 | 289.1817 | 290.0259 | 289.9251 | 289.4392
2195.04 | -0.0050917 | 4.181 | 100 | 0.49104 | 293.8787 | 287.7887 | 287.8804 | 288.0628 | 288.1116 | 288.0802 | 288.1479 | 288.0954 | 288.1207 | 288.0713 | 288.1296 | 288.0284 | 288.1533 | 290.3442 | 289.9078 | 289.6057 | 289.8272 | 289.6712 | 289.3208 | 289.9546 | 289.9813 | 289.1598 | 290.0259 | 289.9221 | 289.4189
2199.999 | -0.0043929 | 4.181 | 100 | 0.51367 | 293.8834 | 287.8419 | 287.8778 | 288.0394 | 288.0851 | 288.0646 | 288.1338 | 288.0886 | 288.1125 | 288.0744 | 288.1277 | 288.0119 | 288.1347 | 290.3468 | 289.9027 | 289.5906 | 289.8269 | 289.6666 | 289.3041 | 289.9524 | 289.9757 | 289.1407 | 290.025 | 289.9186 | 289.3999
2205.027 | -0.0033955 | 4.181 | 100 | 0.48968 | 293.8876 | 287.905 | 287.9128 | 288.0523 | 288.0995 | 288.0821 | 288.1551 | 288.1124 | 288.1325 | 288.1037 | 288.1539 | 288.0297 | 288.148 | 290.3421 | 289.8888 | 289.5753 | 289.8235 | 289.6589 | 289.2901 | 289.9524 | 289.9686 | 289.1266 | 290.023 | 289.9169 | 289.3861
2210 | -0.0037203 | 4.181 | 100 | 0.49214 | 293.8911 | 287.9598 | 287.9615 | 288.0843 | 288.1278 | 288.1195 | 288.1901 | 288.1502 | 288.1669 | 288.1384 | 288.189 | 288.0613 | 288.1776 | 290.3406 | 289.8765 | 289.5658 | 289.8205 | 289.6514 | 289.2829 | 289.9498 | 289.9635 | 289.1194 | 290.0285 | 289.9195 | 289.3812
2215.023 | -0.0049639 | 4.181 | 100 | 0.49771 | 293.8935 | 288.0038 | 288.0079 | 288.1228 | 288.1641 | 288.1553 | 288.2268 | 288.1858 | 288.2029 | 288.1737 | 288.2209 | 288.0949 | 288.2092 | 290.3369 | 289.8666 | 289.5609 | 289.8189 | 289.6434 | 289.2809 | 289.95 | 289.9568 | 289.1155 | 290.028 | 289.9197 | 289.3796
2220 | -0.0042844 | 4.181 | 100 | 0.50227 | 293.8944 | 288.0368 | 288.0473 | 288.1593 | 288.1982 | 288.1879 | 288.2584 | 288.2178 | 288.2333 | 288.203 | 288.2512 | 288.1269 | 288.2394 | 290.3324 | 289.8567 | 289.5573 | 289.8172 | 289.6364 | 289.279 | 289.9487 | 289.9514 | 289.1147 | 290.0309 | 289.9194 | 289.3814
2225.006 | -0.0043244 | 4.181 | 100 | 0.49556 | 293.8946 | 288.0648 | 288.0806 | 288.1908 | 288.2289 | 288.2151 | 288.2871 | 288.2445 | 288.2595 | 288.2297 | 288.2762 | 288.1557 | 288.2659 | 290.3291 | 289.8471 | 289.5548 | 289.812 | 289.6299 | 289.2806 | 289.9454 | 289.949 | 289.1156 | 290.0318 | 289.9205 | 289.3875
2230.039 | -0.0050732 | 4.181 | 100 | 0.49216 | 293.8948 | 288.088 | 288.1071 | 288.2169 | 288.2541 | 288.2371 | 288.3117 | 288.2649 | 288.2806 | 288.2488 | 288.2967 | 288.1781 | 288.2881 | 290.3264 | 289.8395 | 289.5542 | 289.8089 | 289.6228 | 289.2796 | 289.9432 | 289.9445 | 289.1153 | 290.0324 | 289.9193 | 289.3912
2235.007 | -0.0041689 | 4.181 | 100 | 0.49727 | 293.8947 | 288.1071 | 288.1303 | 288.2363 | 288.2777 | 288.2579 | 288.3316 | 288.2828 | 288.2989 | 288.2663 | 288.3143 | 288.198 | 288.3059 | 290.3219 | 289.8319 | 289.5537 | 289.8047 | 289.6181 | 289.2815 | 289.9409 | 289.9412 | 289.1179 | 290.0314 | 289.9203 | 289.3967
2240.001 | -0.0038326 | 4.181 | 100 | 0.49582 | 293.8942 | 288.1262 | 288.1502 | 288.2541 | 288.2952 | 288.2738 | 288.3471 | 288.3001 | 288.3172 | 288.2828 | 288.3292 | 288.2125 | 288.3264 | 290.3166 | 289.8262 | 289.5543 | 289.8019 | 289.6146 | 289.283 | 289.9376 | 289.9367 | 289.121 | 290.03 | 289.9189 | 289.4022
2245.041 | -0.0039404 | 4.181 | 100 | 0.50448 | 293.8935 | 288.1422 | 288.1677 | 288.2715 | 288.3113 | 288.2886 | 288.3624 | 288.3144 | 288.3317 | 288.2982 | 288.3449 | 288.2301 | 288.3412 | 290.3131 | 289.8216 | 289.5557 | 289.7961 | 289.6082 | 289.2831 | 289.9345 | 289.9326 | 289.1229 | 290.0284 | 289.9173 | 289.4059
2250.007 | -0.0038418 | 4.181 | 100 | 0.49148 | 293.8927 | 288.1591 | 288.1846 | 288.287 | 288.327 | 288.3042 | 288.3759 | 288.3296 | 288.3439 | 288.3112 | 288.3577 | 288.243 | 288.3545 | 290.3089 | 289.8162 | 289.5559 | 289.7938 | 289.6053 | 289.2851 | 289.9313 | 289.9292 | 289.1253 | 290.0278 | 289.9184 | 289.4081
2255.005 | -0.0044875 | 4.181 | 100 | 0.49484 | 293.8917 | 288.1745 | 288.2005 | 288.299 | 288.3402 | 288.3168 | 288.3895 | 288.3396 | 288.3579 | 288.3229 | 288.3715 | 288.2541 | 288.3677 | 290.3048 | 289.8142 | 289.5576 | 289.7903 | 289.6024 | 289.2877 | 289.9279 | 289.925 | 289.128 | 290.0242 | 289.9142 | 289.4079
2260 | -0.0039334 | 4.181 | 100 | 0.49021 | 293.8902 | 288.189 | 288.2162 | 288.3112 | 288.3531 | 288.3288 | 288.4032 | 288.3531 | 288.369 | 288.3358 | 288.3826 | 288.2672 | 288.3797 | 290.3023 | 289.8135 | 289.5577 | 289.785 | 289.5978 | 289.2918 | 289.9227 | 289.922 | 289.1307 | 290.022 | 289.9131 | 289.4089
2265.01 | -0.0024927 | 4.181 | 100 | 0.49358 | 293.8886 | 288.204 | 288.2293 | 288.327 | 288.3662 | 288.3418 | 288.4152 | 288.3638 | 288.3816 | 288.3484 | 288.3947 | 288.2803 | 288.3912 | 290.2967 | 289.8111 | 289.5608 | 289.7801 | 289.5952 | 289.2932 | 289.9192 | 289.9178 | 289.1319 | 290.0165 | 289.9085 | 289.4102
2270 | -0.0039242 | 4.181 | 100 | 0.4872 | 293.8871 | 288.2175 | 288.2429 | 288.3356 | 288.3781 | 288.3522 | 288.428 | 288.3775 | 288.393 | 288.3608 | 288.4057 | 288.2925 | 288.4031 | 290.2938 | 289.8092 | 289.5628 | 289.777 | 289.5938 | 289.2948 | 289.9154 | 289.916 | 289.1353 | 290.0121 | 289.9024 | 289.4102
2275.03 | -0.0034078 | 4.181 | 100 | 0.49191 | 293.8855 | 288.2312 | 288.2578 | 288.3491 | 288.392 | 288.364 | 288.4395 | 288.3903 | 288.406 | 288.3713 | 288.4177 | 288.3065 | 288.4159 | 290.2891 | 289.8106 | 289.566 | 289.7727 | 289.5928 | 289.2982 | 289.91 | 289.9147 | 289.137 | 290.0062 | 289.8964 | 289.4119
2280.001 | -0.0026898 | 4.181 | 100 | 0.49311 | 293.884 | 288.244 | 288.2722 | 288.3613 | 288.4041 | 288.3751 | 288.4514 | 288.4001 | 288.417 | 288.3842 | 288.4297 | 288.3179 | 288.4274 | 290.2865 | 289.8081 | 289.5696 | 289.7684 | 289.5896 | 289.3026 | 289.9077 | 289.9117 | 289.1405 | 290.0007 | 289.89 | 289.4126
2285.025 | -0.0042767 | 4.181 | 100 | 0.49523 | 293.8825 | 288.258 | 288.2846 | 288.3726 | 288.4161 | 288.3868 | 288.4634 | 288.4116 | 288.4268 | 288.3935 | 288.4396 | 288.3268 | 288.4361 | 290.283 | 289.805 | 289.5726 | 289.7657 | 289.5889 | 289.3044 | 289.9048 | 289.9107 | 289.1432 | 289.9966 | 289.885 | 289.4146
2290 | -0.0040958 | 4.181 | 100 | 0.49002 | 293.8813 | 288.2707 | 288.2969 | 288.3844 | 288.4276 | 288.3999 | 288.4738 | 288.4222 | 288.4364 | 288.4048 | 288.4513 | 288.3382 | 288.448 | 290.2809 | 289.8053 | 289.5747 | 289.7637 | 289.5861 | 289.3075 | 289.902 | 289.9093 | 289.1477 | 289.9934 | 289.882 | 289.4169
2295.005 | -0.0028598 | 4.181 | 100 | 0.49171 | 293.8803 | 288.2836 | 288.3084 | 288.3964 | 288.4396 | 288.408 | 288.4856 | 288.4328 | 288.4475 | 288.4157 | 288.4612 | 288.3495 | 288.4587 | 290.2772 | 289.8004 | 289.5777 | 289.7604 | 289.5859 | 289.311 | 289.8993 | 289.9079 | 289.1514 | 289.9889 | 289.8783 | 289.4193
2299.999 | -0.0044491 | 4.181 | 100 | 0.49016 | 293.8793 | 288.2963 | 288.3226 | 288.4076 | 288.4503 | 288.4215 | 288.4965 | 288.4431 | 288.4596 | 288.4266 | 288.4725 | 288.3595 | 288.4684 | 290.2747 | 289.7999 | 289.5802 | 289.7612 | 289.5862 | 289.3158 | 289.898 | 289.9074 | 289.1544 | 289.9864 | 289.8772 | 289.4193
2305 | -0.0035686 | 4.181 | 100 | 0.49434 | 293.8781 | 288.3087 | 288.3349 | 288.4186 | 288.4619 | 288.4318 | 288.507 | 288.4533 | 288.4676 | 288.4385 | 288.4822 | 288.3711 | 288.4818 | 290.273 | 289.7982 | 289.5834 | 289.7553 | 289.5848 | 289.3172 | 289.8946 | 289.9081 | 289.1583 | 289.9829 | 289.8744 | 289.4215
2309.999 | -0.0047207 | 4.181 | 100 | 0.49418 | 293.8767 | 288.3219 | 288.3466 | 288.4286 | 288.4727 | 288.4411 | 288.5193 | 288.4644 | 288.4787 | 288.4486 | 288.4935 | 288.3817 | 288.491 | 290.2683 | 289.7946 | 289.5869 | 289.7538 | 289.5843 | 289.3224 | 289.8933 | 289.9061 | 289.1604 | 289.9799 | 289.8745 | 289.4235
2315 | -0.0039365 | 4.181 | 100 | 0.49251 | 293.8752 | 288.3343 | 288.3592 | 288.4404 | 288.4839 | 288.4502 | 288.5281 | 288.4767 | 288.4897 | 288.4606 | 288.5033 | 288.394 | 288.5018 | 290.2677 | 289.7944 | 289.5874 | 289.7512 | 289.5831 | 289.3247 | 289.8914 | 289.9069 | 289.1651 | 289.9776 | 289.8716 | 289.4282
2320 | -0.004997 | 4.181 | 100 | 0.49119 | 293.8732 | 288.3471 | 288.3726 | 288.4506 | 288.496 | 288.4629 | 288.5399 | 288.4865 | 288.4986 | 288.47 | 288.5136 | 288.4056 | 288.5124 | 290.2661 | 289.7934 | 289.5931 | 289.7494 | 289.5823 | 289.328 | 289.891 | 289.9047 | 289.1694 | 289.9779 | 289.872 | 289.4309
2325.052 | -0.0036402 | 4.181 | 100 | 0.49415 | 293.871 | 288.3597 | 288.3844 | 288.4613 | 288.505 | 288.4734 | 288.5513 | 288.4972 | 288.5103 | 288.4803 | 288.5258 | 288.4148 | 288.5233 | 290.2639 | 289.7933 | 289.5955 | 289.7506 | 289.5829 | 289.3332 | 289.8872 | 289.9036 | 289.1717 | 289.9758 | 289.8724 | 289.4363
2330.044 | -0.0055873 | 4.181 | 100 | 0.49223 | 293.8687 | 288.3723 | 288.3972 | 288.473 | 288.5162 | 288.4862 | 288.5609 | 288.5066 | 288.5206 | 288.4915 | 288.5363 | 288.4266 | 288.5345 | 290.2608 | 289.793 | 289.5988 | 289.7482 | 289.5827 | 289.3361 | 289.8869 | 289.9046 | 289.1756 | 289.9778 | 289.8775 | 289.4396
2335 | -0.0058051 | 4.181 | 100 | 0.49596 | 293.8663 | 288.3858 | 288.4104 | 288.4839 | 288.5291 | 288.4958 | 288.5711 | 288.5155 | 288.5321 | 288.5017 | 288.5456 | 288.4368 | 288.5424 | 290.2599 | 289.7921 | 289.603 | 289.7459 | 289.5823 | 289.3399 | 289.8861 | 289.9034 | 289.1813 | 289.9776 | 289.8762 | 289.442
2340 | -0.0037757 | 4.181 | 100 | 0.49722 | 293.8636 | 288.3971 | 288.4216 | 288.4944 | 288.5393 | 288.504 | 288.5837 | 288.5286 | 288.5419 | 288.5131 | 288.5563 | 288.4481 | 288.555 | 290.2612 | 289.7969 | 289.6072 | 289.7457 | 289.5829 | 289.3447 | 289.8837 | 289.9036 | 289.1839 | 289.977 | 289.8775 | 289.4456
2345.012 | -0.0051979 | 4.181 | 100 | 0.49308 | 293.8611 | 288.4104 | 288.4339 | 288.5064 | 288.5509 | 288.5163 | 288.5946 | 288.5386 | 288.5532 | 288.5256 | 288.5677 | 288.4599 | 288.5675 | 290.2591 | 289.7959 | 289.6117 | 289.7453 | 289.5842 | 289.3481 | 289.8845 | 289.904 | 289.1883 | 289.9742 | 289.8765 | 289.4491
2350 | -0.003407 | 4.181 | 100 | 0.50185 | 293.8592 | 288.4224 | 288.4456 | 288.5173 | 288.5624 | 288.5265 | 288.6047 | 288.5505 | 288.5637 | 288.5353 | 288.5795 | 288.4678 | 288.5766 | 290.258 | 289.7962 | 289.616 | 289.7452 | 289.5844 | 289.3522 | 289.8842 | 289.9067 | 289.1932 | 289.9745 | 289.8769 | 289.452
2355.021 | -0.0049624 | 4.181 | 100 | 0.50032 | 293.8576 | 288.4351 | 288.4589 | 288.5292 | 288.5729 | 288.5368 | 288.6171 | 288.5609 | 288.5746 | 288.5455 | 288.5885 | 288.4797 | 288.5861 | 290.2562 | 289.796 | 289.6209 | 289.7441 | 289.5865 | 289.3567 | 289.8827 | 289.9073 | 289.1977 | 289.9732 | 289.8775 | 289.4574
2360 | -0.0044714 | 4.181 | 100 | 0.49695 | 293.8562 | 288.4492 | 288.4711 | 288.5407 | 288.5846 | 288.5484 | 288.6265 | 288.5707 | 288.585 | 288.5576 | 288.5993 | 288.4924 | 288.5981 | 290.2563 | 289.7965 | 289.6251 | 289.7437 | 289.5858 | 289.3609 | 289.8807 | 289.9058 | 289.2027 | 289.9741 | 289.8802 | 289.4604
2365 | -0.0030299 | 4.181 | 100 | 0.49709 | 293.8551 | 288.4603 | 288.4837 | 288.5499 | 288.5945 | 288.5583 | 288.6379 | 288.583 | 288.5955 | 288.5673 | 288.6124 | 288.5029 | 288.6089 | 290.2555 | 289.7966 | 289.6277 | 289.7423 | 289.5857 | 289.3658 | 289.8807 | 289.9069 | 289.2059 | 289.9739 | 289.8809 | 289.4636
2370.021 | -0.0051302 | 4.181 | 100 | 0.50369 | 293.8539 | 288.4741 | 288.4972 | 288.5624 | 288.6072 | 288.5708 | 288.6479 | 288.5936 | 288.6067 | 288.5786 | 288.6217 | 288.5136 | 288.6205 | 290.2555 | 289.7976 | 289.6326 | 289.7413 | 289.5864 | 289.3699 | 289.8799 | 289.9067 | 289.2097 | 289.9738 | 289.8824 | 289.4689
2375 | -0.0055442 | 4.181 | 100 | 0.49942 | 293.8529 | 288.4867 | 288.5094 | 288.5752 | 288.6179 | 288.5814 | 288.6614 | 288.6046 | 288.6173 | 288.5903 | 288.6337 | 288.5241 | 288.6295 | 290.2541 | 289.7987 | 289.6371 | 289.7419 | 289.5894 | 289.375 | 289.881 | 289.9108 | 289.2172 | 289.9742 | 289.8835 | 289.4732
2380 | -0.0042351 | 4.181 | 100 | 0.50433 | 293.8519 | 288.4984 | 288.5207 | 288.5841 | 288.6286 | 288.5918 | 288.6703 | 288.6153 | 288.6279 | 288.6006 | 288.6427 | 288.5339 | 288.6415 | 290.2547 | 289.8022 | 289.6399 | 289.7433 | 289.5923 | 289.3793 | 289.879 | 289.9107 | 289.2202 | 289.9735 | 289.8831 | 289.4761
2385 | -0.0041512 | 4.181 | 100 | 0.49421 | 293.851 | 288.5116 | 288.5331 | 288.5954 | 288.6397 | 288.6027 | 288.6821 | 288.6261 | 288.639 | 288.6094 | 288.6537 | 288.5459 | 288.6491 | 290.2549 | 289.8003 | 289.6431 | 289.7437 | 289.5903 | 289.3846 | 289.8809 | 289.9117 | 289.2241 | 289.9757 | 289.8868 | 289.4816
2390.003 | -0.0035694 | 4.181 | 100 | 0.49862 | 293.8496 | 288.5238 | 288.5449 | 288.6076 | 288.6534 | 288.6136 | 288.6937 | 288.6372 | 288.6511 | 288.6224 | 288.6654 | 288.5556 | 288.664 | 290.2534 | 289.8013 | 289.6493 | 289.7428 | 289.5917 | 289.3894 | 289.8799 | 289.911 | 289.2306 | 289.9759 | 289.8886 | 289.4863
2395 | -0.0048092 | 4.181 | 100 | 0.50587 | 293.8479 | 288.5359 | 288.5572 | 288.6182 | 288.6618 | 288.6259 | 288.7027 | 288.6491 | 288.6599 | 288.6331 | 288.6768 | 288.5678 | 288.6745 | 290.2536 | 289.8029 | 289.6546 | 289.7452 | 289.593 | 289.3937 | 289.8818 | 289.9146 | 289.2349 | 289.9778 | 289.8905 | 289.4924
2400 | -0.0030584 | 4.181 | 100 | 0.4942 | 293.8466 | 288.5485 | 288.5689 | 288.631 | 288.6719 | 288.6383 | 288.7145 | 288.6573 | 288.6704 | 288.6441 | 288.6861 | 288.5812 | 288.6855 | 290.2537 | 289.8019 | 289.6581 | 289.7438 | 289.5941 | 289.3993 | 289.8813 | 289.9122 | 289.2403 | 289.9797 | 289.8914 | 289.4954
2405 | -0.0035763 | 4.181 | 100 | 0.49188 | 293.8455 | 288.5604 | 288.5813 | 288.6421 | 288.6847 | 288.6469 | 288.7256 | 288.6696 | 288.6821 | 288.6545 | 288.6975 | 288.5902 | 288.6945 | 290.2537 | 289.8043 | 289.6634 | 289.7451 | 289.598 | 289.4044 | 289.8835 | 289.9166 | 289.2438 | 289.9805 | 289.8962 | 289.5008
2410 | -0.004416 | 4.181 | 100 | 0.49804 | 293.8444 | 288.5738 | 288.5936 | 288.6531 | 288.6952 | 288.659 | 288.7365 | 288.6786 | 288.6913 | 288.667 | 288.71 | 288.6019 | 288.706 | 290.2518 | 289.8051 | 289.6685 | 289.7435 | 289.5999 | 289.41 | 289.8842 | 289.9182 | 289.2508 | 289.982 | 289.9018 | 289.508
2415.043 | -0.0046145 | 4.181 | 100 | 0.49679 | 293.8432 | 288.5872 | 288.6063 | 288.6633 | 288.7068 | 288.6673 | 288.7486 | 288.6925 | 288.7029 | 288.6782 | 288.7188 | 288.6112 | 288.7148 | 290.2546 | 289.8053 | 289.673 | 289.7463 | 289.6028 | 289.4157 | 289.8844 | 289.9204 | 289.2557 | 289.9822 | 289.9025 | 289.5132
2420.001 | -0.0060306 | 4.181 | 100 | 0.49599 | 293.8417 | 288.5981 | 288.6184 | 288.6758 | 288.7172 | 288.6795 | 288.7594 | 288.7027 | 288.7127 | 288.6872 | 288.7289 | 288.6236 | 288.7279 | 290.2537 | 289.8088 | 289.6786 | 289.7469 | 289.6054 | 289.4203 | 289.8864 | 289.9229 | 289.2593 | 289.9802 | 289.9041 | 289.5193
2425.017 | -0.0044083 | 4.181 | 100 | 0.49504 | 293.8401 | 288.6113 | 288.6295 | 288.6874 | 288.7319 | 288.6916 | 288.7693 | 288.7122 | 288.725 | 288.697 | 288.7386 | 288.6318 | 288.738 | 290.2535 | 289.8097 | 289.6831 | 289.7461 | 289.6051 | 289.425 | 289.8858 | 289.9239 | 289.2656 | 289.98 | 289.9033 | 289.5255
2430 | -0.0030068 | 4.181 | 100 | 0.49339 | 293.8381 | 288.6231 | 288.6434 | 288.698 | 288.7419 | 288.7008 | 288.7802 | 288.7225 | 288.7343 | 288.7093 | 288.751 | 288.6433 | 288.7498 | 290.2558 | 289.8142 | 289.6873 | 289.7482 | 289.6081 | 289.4311 | 289.8861 | 289.9287 | 289.2705 | 289.9798 | 289.9035 | 289.5289
2435 | -0.0030084 | 4.181 | 100 | 0.49432 | 293.8359 | 288.6358 | 288.6552 | 288.7095 | 288.7534 | 288.7107 | 288.7915 | 288.7331 | 288.7446 | 288.7201 | 288.7619 | 288.6559 | 288.7627 | 290.2564 | 289.8151 | 289.6944 | 289.7503 | 289.6098 | 289.4358 | 289.8876 | 289.9326 | 289.2767 | 289.9785 | 289.9033 | 289.5327
2440 | -0.0045868 | 4.181 | 100 | 0.49397 | 293.8337 | 288.6479 | 288.6669 | 288.7204 | 288.7658 | 288.7222 | 288.8035 | 288.7455 | 288.7566 | 288.7323 | 288.7728 | 288.6658 | 288.7706 | 290.257 | 289.8158 | 289.6995 | 289.7511 | 289.6138 | 289.4417 | 289.8889 | 289.9333 | 289.2827 | 289.9812 | 289.9058 | 289.54
2445.011 | -0.0054041 | 4.181 | 100 | 0.49524 | 293.8315 | 288.6608 | 288.6797 | 288.7321 | 288.7753 | 288.733 | 288.8151 | 288.7547 | 288.7679 | 288.7421 | 288.7826 | 288.6757 | 288.7807 | 290.2576 | 289.8224 | 289.703 | 289.7556 | 289.6167 | 289.4481 | 289.8907 | 289.9357 | 289.2857 | 289.9822 | 289.9094 | 289.5447
2450 | -0.0045153 | 4.181 | 100 | 0.51158 | 293.8295 | 288.6724 | 288.6911 | 288.7431 | 288.7875 | 288.7427 | 288.8257 | 288.7666 | 288.7763 | 288.7536 | 288.795 | 288.6889 | 288.7926 | 290.2622 | 289.8336 | 289.7128 | 289.7565 | 289.6241 | 289.455 | 289.8915 | 289.9396 | 289.2929 | 289.9831 | 289.908 | 289.5491
2455.049 | -0.0041258 | 4.181 | 100 | 0.4912 | 293.828 | 288.6623 | 288.7001 | 288.7524 | 288.7971 | 288.7533 | 288.8324 | 288.7736 | 288.7862 | 288.7574 | 288.7989 | 288.6947 | 288.7994 | 290.2662 | 289.8436 | 289.7228 | 289.763 | 289.6301 | 289.4626 | 289.8973 | 289.943 | 289.2988 | 289.9854 | 289.9126 | 289.5539
2460.014 | -0.003938 | 4.181 | 100 | 0.4931 | 293.8273 | 288.6077 | 288.6836 | 288.7478 | 288.7929 | 288.7444 | 288.8247 | 288.7605 | 288.7751 | 288.7388 | 288.7815 | 288.6878 | 288.7925 | 290.2718 | 289.8544 | 289.7315 | 289.7676 | 289.6391 | 289.4688 | 289.9024 | 289.9504 | 289.3044 | 289.9862 | 289.9129 | 289.5587
2465 | -0.0046661 | 4.181 | 100 | 0.49297 | 293.8271 | 288.5386 | 288.6371 | 288.7203 | 288.7635 | 288.7145 | 288.7926 | 288.7262 | 288.7431 | 288.6995 | 288.7452 | 288.6553 | 288.7621 | 290.2747 | 289.8646 | 289.7345 | 289.7725 | 289.647 | 289.4715 | 289.9056 | 289.9574 | 289.3048 | 289.9896 | 289.9136 | 289.5584
2470.026 | -0.004466 | 4.181 | 100 | 0.49467 | 293.8282 | 288.4625 | 288.5791 | 288.6782 | 288.7199 | 288.6689 | 288.7457 | 288.6767 | 288.6942 | 288.6487 | 288.6938 | 288.6096 | 288.7176 | 290.2818 | 289.8716 | 289.7368 | 289.7747 | 289.6506 | 289.4675 | 289.9077 | 289.9601 | 289.3041 | 289.9907 | 289.9157 | 289.5567
2475.028 | -0.0030222 | 4.181 | 100 | 0.49193 | 293.8298 | 288.3817 | 288.5089 | 288.6215 | 288.667 | 288.6136 | 288.6895 | 288.6201 | 288.6403 | 288.5928 | 288.6405 | 288.5582 | 288.6672 | 290.2827 | 289.8665 | 289.7272 | 289.7799 | 289.6519 | 289.4592 | 289.9117 | 289.9626 | 289.298 | 289.9936 | 289.9161 | 289.5508
2480 | -0.0051202 | 4.181 | 100 | 0.48786 | 293.8327 | 288.2872 | 288.433 | 288.5596 | 288.606 | 288.5497 | 288.6278 | 288.5572 | 288.5787 | 288.5263 | 288.5799 | 288.4959 | 288.6084 | 290.2838 | 289.8645 | 289.7189 | 289.7818 | 289.6513 | 289.4481 | 289.9131 | 289.9689 | 289.2889 | 289.9948 | 289.919 | 289.5418
2485.069 | -0.0033278 | 4.181 | 100 | 0.492 | 293.838 | 288.196 | 288.3413 | 288.486 | 288.5338 | 288.4798 | 288.5549 | 288.4867 | 288.5089 | 288.4529 | 288.5083 | 288.4281 | 288.5446 | 290.2895 | 289.8653 | 289.7056 | 289.7836 | 289.6522 | 289.4339 | 289.914 | 289.9719 | 289.2744 | 289.9922 | 289.9192 | 289.5285
2490 | -0.003788 | 4.181 | 100 | 0.49413 | 293.8445 | 288.1131 | 288.2621 | 288.4135 | 288.4618 | 288.4078 | 288.4818 | 288.4168 | 288.4399 | 288.3845 | 288.4421 | 288.3562 | 288.4794 | 290.2938 | 289.8658 | 289.6908 | 289.7867 | 289.6533 | 289.417 | 289.9169 | 289.976 | 289.259 | 289.9954 | 289.9191 | 289.5152
2495.015 | -0.0042066 | 4.181 | 100 | 0.4972 | 293.8517 | 288.0423 | 288.1815 | 288.3411 | 288.391 | 288.3407 | 288.4163 | 288.3502 | 288.3782 | 288.3201 | 288.3784 | 288.2885 | 288.4125 | 290.3015 | 289.8635 | 289.6761 | 289.7916 | 289.6526 | 289.3996 | 289.9198 | 289.9785 | 289.2418 | 289.9967 | 289.9182 | 289.4989
2500.005 | -0.0052718 | 4.181 | 100 | 0.49155 | 293.8595 | 287.9683 | 288.112 | 288.2747 | 288.3243 | 288.2801 | 288.3519 | 288.29 | 288.3158 | 288.256 | 288.317 | 288.2215 | 288.3478 | 290.305 | 289.863 | 289.6553 | 289.7986 | 289.6526 | 289.3794 | 289.9244 | 289.9766 | 289.2245 | 289.9992 | 289.9192 | 289.4776
2505.001 | -0.005191 | 4.181 | 100 | 0.48866 | 293.8672 | 287.9001 | 288.0414 | 288.2126 | 288.2609 | 288.2199 | 288.2919 | 288.2314 | 288.2589 | 288.1999 | 288.2622 | 288.165 | 288.2915 | 290.3091 | 289.8641 | 289.6354 | 289.8002 | 289.6527 | 289.3601 | 289.9309 | 289.9773 | 289.204 | 290.0024 | 289.9185 | 289.4635
2510.017 | -0.0044629 | 4.181 | 100 | 0.50716 | 293.8744 | 287.8378 | 287.9762 | 288.1559 | 288.2007 | 288.1623 | 288.2342 | 288.1758 | 288.2011 | 288.1456 | 288.2043 | 288.1057 | 288.2367 | 290.313 | 289.8621 | 289.6159 | 289.8039 | 289.6521 | 289.3413 | 289.9344 | 289.9763 | 289.184 | 290.0051 | 289.9165 | 289.4418
2515 | -0.0048485 | 4.181 | 100 | 0.49408 | 293.8804 | 287.7923 | 287.911 | 288.0955 | 288.1423 | 288.1069 | 288.1758 | 288.1202 | 288.1499 | 288.0922 | 288.1549 | 288.0531 | 288.1796 | 290.3162 | 289.8599 | 289.5969 | 289.8055 | 289.65 | 289.321 | 289.9343 | 289.972 | 289.1651 | 290.0056 | 289.912 | 289.4214
2520 | -0.003534 | 4.181 | 100 | 0.49574 | 293.8867 | 287.8191 | 287.8802 | 288.0539 | 288.0984 | 288.0737 | 288.1431 | 288.0947 | 288.1198 | 288.0743 | 288.1327 | 288.0228 | 288.1466 | 290.3163 | 289.8578 | 289.5772 | 289.8079 | 289.6463 | 289.301 | 289.9363 | 289.9666 | 289.1452 | 290.0065 | 289.91 | 289.4027
2525.027 | -0.002993 | 4.181 | 100 | 0.50597 | 293.8922 | 287.8858 | 287.9008 | 288.0505 | 288.0943 | 288.077 | 288.1466 | 288.1054 | 288.1279 | 288.0943 | 288.1498 | 288.0251 | 288.1472 | 290.3212 | 289.8577 | 289.5632 | 289.8069 | 289.6436 | 289.2855 | 289.9357 | 289.9634 | 289.1277 | 290.006 | 289.907 | 289.3874
2530.057 | -0.0043967 | 4.181 | 100 | 0.49332 | 293.895 | 287.9496 | 287.9497 | 288.0748 | 288.1192 | 288.1091 | 288.1779 | 288.1391 | 288.1611 | 288.1312 | 288.1805 | 288.0544 | 288.1708 | 290.3205 | 289.8533 | 289.5546 | 289.807 | 289.6379 | 289.2786 | 289.934 | 289.955 | 289.1182 | 290.0088 | 289.9051 | 289.378
2535 | -0.0026936 | 4.181 | 100 | 0.48882 | 293.8962 | 287.9974 | 287.9988 | 288.1126 | 288.1555 | 288.1473 | 288.2165 | 288.1776 | 288.1966 | 288.1682 | 288.2157 | 288.0895 | 288.2043 | 290.3223 | 289.847 | 289.5477 | 289.8058 | 289.6322 | 289.275 | 289.934 | 289.9498 | 289.1141 | 290.0097 | 289.9036 | 289.3723
2540.014 | -0.0032762 | 4.181 | 100 | 0.51175 | 293.896 | 288.0334 | 288.0421 | 288.1515 | 288.1905 | 288.1809 | 288.253 | 288.2123 | 288.2283 | 288.1977 | 288.2455 | 288.1216 | 288.2364 | 290.3182 | 289.8408 | 289.5459 | 289.8029 | 289.6245 | 289.2748 | 289.9326 | 289.9426 | 289.1108 | 290.01 | 289.9035 | 289.3731
2545.042 | -0.0041966 | 4.181 | 100 | 0.49179 | 293.8945 | 288.0633 | 288.0773 | 288.1814 | 288.2228 | 288.2104 | 288.283 | 288.2417 | 288.2552 | 288.2257 | 288.274 | 288.1506 | 288.2644 | 290.3165 | 289.8329 | 289.5442 | 289.7984 | 289.6175 | 289.2735 | 289.9323 | 289.9354 | 289.1105 | 290.0105 | 289.8993 | 289.3746
2550.063 | -0.0053072 | 4.181 | 100 | 0.495 | 293.893 | 288.088 | 288.1062 | 288.2089 | 288.2495 | 288.2346 | 288.3066 | 288.2628 | 288.2812 | 288.2478 | 288.2935 | 288.1743 | 288.2875 | 290.3122 | 289.8281 | 289.5441 | 289.7956 | 289.6139 | 289.2746 | 289.9283 | 289.9321 | 289.1117 | 290.0114 | 289.8977 | 289.3749
2555.018 | -0.0025066 | 4.181 | 100 | 0.49861 | 293.8913 | 288.1079 | 288.1302 | 288.2305 | 288.2723 | 288.2553 | 288.3283 | 288.2833 | 288.2988 | 288.2672 | 288.3135 | 288.1944 | 288.3077 | 290.3091 | 289.8239 | 289.5469 | 289.7935 | 289.6075 | 289.2759 | 289.9266 | 289.9258 | 289.1134 | 290.0083 | 289.8963 | 289.376
2560.015 | -0.0037118 | 4.181 | 100 | 0.49216 | 293.8896 | 288.1259 | 288.1504 | 288.2525 | 288.2912 | 288.2729 | 288.3449 | 288.3005 | 288.3169 | 288.2813 | 288.3304 | 288.2117 | 288.3243 | 290.3057 | 289.8206 | 289.5463 | 289.7907 | 289.6047 | 289.2771 | 289.924 | 289.9239 | 289.1147 | 290.0083 | 289.8957 | 289.3811
2564.999 | -0.0029914 | 4.181 | 100 | 0.51843 | 293.8888 | 288.1433 | 288.1681 | 288.2689 | 288.3093 | 288.2888 | 288.3602 | 288.3142 | 288.33 | 288.2978 | 288.3444 | 288.2277 | 288.3408 | 290.3001 | 289.8144 | 289.5493 | 289.7849 | 289.6009 | 289.2805 | 289.9199 | 289.9196 | 289.1181 | 290.0073 | 289.8948 | 289.3842
2570.053 | -0.0037503 | 4.181 | 100 | 0.50987 | 293.8883 | 288.1586 | 288.1844 | 288.2829 | 288.324 | 288.3027 | 288.3772 | 288.3285 | 288.3453 | 288.3109 | 288.3582 | 288.2416 | 288.3528 | 290.2966 | 289.8091 | 289.5489 | 289.7815 | 289.5981 | 289.2815 | 289.9163 | 289.9171 | 289.1201 | 290.0032 | 289.8936 | 289.387
2575 | -0.0035132 | 4.181 | 100 | 0.48931 | 293.8874 | 288.1731 | 288.2005 | 288.2959 | 288.337 | 288.3168 | 288.3894 | 288.3416 | 288.3567 | 288.322 | 288.3701 | 288.2562 | 288.3676 | 290.2923 | 289.8079 | 289.5498 | 289.7794 | 289.5959 | 289.2834 | 289.9145 | 289.9129 | 289.1216 | 290.0016 | 289.8923 | 289.3899
2580.002 | -0.0046184 | 4.181 | 100 | 0.49256 | 293.8866 | 288.1878 | 288.2156 | 288.3108 | 288.3517 | 288.3277 | 288.4031 | 288.3539 | 288.3674 | 288.3363 | 288.3826 | 288.2678 | 288.3791 | 290.291 | 289.8051 | 289.5513 | 289.7746 | 289.592 | 289.2858 | 289.9107 | 289.9103 | 289.1251 | 289.9995 | 289.8913 | 289.3931
2585 | -0.0047215 | 4.181 | 100 | 0.49384 | 293.8856 | 288.2011 | 288.2291 | 288.3228 | 288.3651 | 288.3395 | 288.414 | 288.3651 | 288.3796 | 288.3474 | 288.3921 | 288.2777 | 288.3894 | 290.2863 | 289.8016 | 289.5538 | 289.7714 | 289.5904 | 289.2896 | 289.908 | 289.9068 | 289.1274 | 289.9977 | 289.8915 | 289.3959
2590 | -0.0056019 | 4.181 | 100 | 0.51289 | 293.8849 | 288.2164 | 288.2427 | 288.3355 | 288.3787 | 288.3508 | 288.4255 | 288.375 | 288.3913 | 288.3579 | 288.4062 | 288.2915 | 288.4024 | 290.2814 | 289.8014 | 289.5543 | 289.768 | 289.5865 | 289.2905 | 289.9033 | 289.9066 | 289.1294 | 289.993 | 289.886 | 289.3987
2595 | -0.0040958 | 4.181 | 100 | 0.49653 | 293.8842 | 288.2291 | 288.2564 | 288.3451 | 288.3899 | 288.3607 | 288.4366 | 288.3874 | 288.4022 | 288.3697 | 288.4152 | 288.302 | 288.4131 | 290.2797 | 289.7981 | 289.56 | 289.7626 | 289.585 | 289.2951 | 289.8988 | 289.9062 | 289.1313 | 289.99 | 289.879 | 289.3977
2600 | -0.0054819 | 4.181 | 100 | 0.50654 | 293.8834 | 288.2427 | 288.2684 | 288.3574 | 288.4022 | 288.373 | 288.4491 | 288.3966 | 288.4126 | 288.3811 | 288.4275 | 288.3148 | 288.426 | 290.2775 | 289.7959 | 289.5613 | 289.7593 | 289.5844 | 289.2979 | 289.8969 | 289.9013 | 289.1355 | 289.984 | 289.8751 | 289.4005
2605.007 | -0.0033578 | 4.181 | 100 | 0.49406 | 293.8824 | 288.2556 | 288.2826 | 288.3685 | 288.4138 | 288.3841 | 288.4597 | 288.409 | 288.4231 | 288.3921 | 288.4377 | 288.3255 | 288.4346 | 290.2742 | 289.7939 | 289.565 | 289.7578 | 289.5802 | 289.3006 | 289.8948 | 289.9022 | 289.1374 | 289.9802 | 289.8704 | 289.4026
2610 | -0.0043906 | 4.181 | 100 | 0.49706 | 293.8811 | 288.2699 | 288.2953 | 288.3817 | 288.4256 | 288.3956 | 288.471 | 288.42 | 288.437 | 288.4029 | 288.447 | 288.3383 | 288.4467 | 290.2691 | 289.7915 | 289.5679 | 289.7535 | 289.5788 | 289.3055 | 289.8903 | 289.9 | 289.1426 | 289.9753 | 289.8679 | 289.4051
2615 | -0.0037549 | 4.181 | 100 | 0.50359 | 293.8797 | 288.2822 | 288.3089 | 288.3929 | 288.438 | 288.4076 | 288.4832 | 288.4321 | 288.4464 | 288.4139 | 288.4615 | 288.3479 | 288.4583 | 290.2663 | 289.7904 | 289.5704 | 289.7515 | 289.5783 | 289.3063 | 289.8875 | 289.8978 | 289.146 | 289.9717 | 289.8649 | 289.4087
2620.035 | -0.004693 | 4.181 | 100 | 0.51125 | 293.878 | 288.2944 | 288.3219 | 288.4056 | 288.4483 | 288.4173 | 288.4948 | 288.4421 | 288.4542 | 288.4256 | 288.471 | 288.3579 | 288.4709 | 290.2642 | 289.7895 | 289.573 | 289.7493 | 289.5781 | 289.3086 | 289.8844 | 289.898 | 289.1492 | 289.9697 | 289.8635 | 289.4108
2625.018 | -0.004633 | 4.181 | 100 | 0.49397 | 293.876 | 288.3087 | 288.3331 | 288.4163 | 288.4603 | 288.4272 | 288.5053 | 288.4546 | 288.467 | 288.4395 | 288.4821 | 288.3704 | 288.481 | 290.2608 | 289.7867 | 289.5773 | 289.7481 | 289.5767 | 289.3133 | 289.8827 | 289.8955 | 289.1504 | 289.9665 | 289.8634 | 289.4128
2630 | -0.0056127 | 4.181 | 100 | 0.48948 | 293.8743 | 288.3224 | 288.3475 | 288.4288 | 288.4711 | 288.4412 | 288.5179 | 288.4618 | 288.4782 | 288.4519 | 288.4934 | 288.3802 | 288.491 | 290.2589 | 289.7858 | 289.5798 | 289.7449 | 289.5779 | 289.3165 | 289.8809 | 289.8958 | 289.1568 | 289.9672 | 289.8676 | 289.4184
2635 | -0.0055858 | 4.181 | 100 | 0.4981 | 293.8729 | 288.3351 | 288.3601 | 288.4415 | 288.4825 | 288.4511 | 288.5276 | 288.4755 | 288.4906 | 288.4586 | 288.5051 | 288.392 | 288.5004 | 290.2578 | 289.7855 | 289.5832 | 289.7442 | 289.5782 | 289.3212 | 289.8804 | 289.8953 | 289.1582 | 289.9657 | 289.8669 | 289.4242
2640.015 | -0.0033285 | 4.181 | 100 | 0.49377 | 293.8715 | 288.3478 | 288.3735 | 288.4523 | 288.4946 | 288.4627 | 288.5383 | 288.486 | 288.499 | 288.4699 | 288.5128 | 288.4051 | 288.5112 | 290.2551 | 289.7854 | 289.5862 | 289.7418 | 289.5775 | 289.3229 | 289.8788 | 289.8967 | 289.1627 | 289.9652 | 289.8675 | 289.427
2645 | -0.005007 | 4.181 | 100 | 0.49803 | 293.8697 | 288.3611 | 288.3859 | 288.4632 | 288.5048 | 288.4737 | 288.5504 | 288.4976 | 288.5117 | 288.4808 | 288.5237 | 288.4145 | 288.5232 | 290.2537 | 289.7847 | 289.5907 | 289.739 | 289.5762 | 289.3282 | 289.8776 | 289.8953 | 289.1683 | 289.9627 | 289.8641 | 289.4301
2650.017 | -0.0034801 | 4.181 | 100 | 0.49146 | 293.8675 | 288.3736 | 288.3985 | 288.4746 | 288.5187 | 288.4846 | 288.561 | 288.5078 | 288.5214 | 288.4917 | 288.5359 | 288.4268 | 288.5335 | 290.2528 | 289.787 | 289.5931 | 289.7395 | 289.576 | 289.3321 | 289.8751 | 289.8965 | 289.1734 | 289.9597 | 289.8644 | 289.4324
2655.076 | -0.0046453 | 4.181 | 100 | 0.49286 | 293.8653 | 288.3867 | 288.4102 | 288.4851 | 288.5305 | 288.4943 | 288.5722 | 288.5195 | 288.5329 | 288.5038 | 288.5472 | 288.4383 | 288.5467 | 290.251 | 289.7865 | 289.5977 | 289.7367 | 289.5773 | 289.3378 | 289.8733 | 289.8951 | 289.1762 | 289.9588 | 289.8623 | 289.4359
2660.068 | -0.0039788 | 4.181 | 100 | 0.49205 | 293.863 | 288.3991 | 288.423 | 288.4971 | 288.5396 | 288.5045 | 288.5831 | 288.5283 | 288.542 | 288.5136 | 288.5571 | 288.4493 | 288.555 | 290.2505 | 289.7861 | 289.6017 | 289.7363 | 289.5746 | 289.3391 | 289.8719 | 289.896 | 289.1798 | 289.9577 | 289.8622 | 289.4409
2665.044 | -0.0045029 | 4.181 | 100 | 0.49482 | 293.861 | 288.4112 | 288.4362 | 288.5088 | 288.5523 | 288.5154 | 288.5939 | 288.5402 | 288.5522 | 288.5259 | 288.5689 | 288.4598 | 288.5657 | 290.248 | 289.7865 | 289.6044 | 289.7365 | 289.5762 | 289.3434 | 289.8706 | 289.8959 | 289.1846 | 289.9556 | 289.861 | 289.445
2670.028 | -0.0046361 | 4.181 | 100 | 0.49703 | 293.8594 | 288.4236 | 288.4479 | 288.5196 | 288.5622 | 288.5274 | 288.6041 | 288.5503 | 288.5645 | 288.534 | 288.5787 | 288.4707 | 288.5767 | 290.2478 | 289.7845 | 289.6091 | 289.7356 | 289.5765 | 289.3481 | 289.8714 | 289.8976 | 289.1885 | 289.9572 | 289.8631 | 289.447
2675 | -0.0035748 | 4.181 | 100 | 0.49439 | 293.8583 | 288.4366 | 288.4605 | 288.5295 | 288.5728 | 288.5376 | 288.6144 | 288.5602 | 288.5739 | 288.5471 | 288.5892 | 288.4798 | 288.5875 | 290.2468 | 289.7871 | 289.6134 | 289.7356 | 289.5783 | 289.3534 | 289.8719 | 289.897 | 289.1918 | 289.9603 | 289.8641 | 289.4492
2679.999 | -0.0043282 | 4.181 | 100 | 0.49499 | 293.8573 | 288.4502 | 288.4713 | 288.5396 | 288.5833 | 288.5484 | 288.6277 | 288.5717 | 288.5851 | 288.557 | 288.6011 | 288.4911 | 288.5987 | 290.244 | 289.7872 | 289.6175 | 289.7344 | 289.5788 | 289.3568 | 289.8699 | 289.8975 | 289.1972 | 289.9583 | 289.8668 | 289.4531
2685 | -0.0042544 | 4.181 | 100 | 0.49256 | 293.8562 | 288.4625 | 288.4859 | 288.5498 | 288.5962 | 288.5596 | 288.6382 | 288.5826 | 288.5958 | 288.5675 | 288.6122 | 288.5035 | 288.6095 | 290.2457 | 289.7866 | 289.6214 | 289.7373 | 289.579 | 289.3618 | 289.8708 | 289.8995 | 289.2031 | 289.959 | 289.868 | 289.4569
2690.018 | -0.0056089 | 4.181 | 100 | 0.49404 | 293.855 | 288.4746 | 288.4979 | 288.5637 | 288.6075 | 288.5722 | 288.6481 | 288.596 | 288.6055 | 288.5784 | 288.6213 | 288.5146 | 288.6207 | 290.2434 | 289.7883 | 289.6259 | 289.7341 | 289.5816 | 289.3663 | 289.8693 | 289.8987 | 289.2064 | 289.9595 | 289.8709 | 289.4626
2695 | -0.0030361 | 4.181 | 100 | 0.49399 | 293.8538 | 288.4873 | 288.51 | 288.5756 | 288.6175 | 288.5802 | 288.6595 | 288.605 | 288.6169 | 288.5908 | 288.6328 | 288.5246 | 288.6311 | 290.2431 | 289.7887 | 289.6284 | 289.7343 | 289.5827 | 289.3704 | 289.8712 | 289.8985 | 289.212 | 289.9617 | 289.8733 | 289.4668
2700 | -0.0048947 | 4.181 | 100 | 0.4884 | 293.8529 | 288.4984 | 288.5215 | 288.5856 | 288.6305 | 288.5916 | 288.6709 | 288.6179 | 288.6279 | 288.601 | 288.6426 | 288.5357 | 288.6409 | 290.2436 | 289.7921 | 289.6372 | 289.7361 | 289.5834 | 289.3758 | 289.8718 | 289.9006 | 289.215 | 289.9612 | 289.8738 | 289.4717
2705 | -0.0025035 | 4.181 | 100 | 0.49305 | 293.8521 | 288.5122 | 288.5331 | 288.5967 | 288.6409 | 288.6035 | 288.682 | 288.6273 | 288.6404 | 288.6122 | 288.6545 | 288.5464 | 288.6533 | 290.2464 | 289.7946 | 289.6407 | 289.7356 | 289.588 | 289.3797 | 289.8717 | 289.904 | 289.2218 | 289.9603 | 289.8767 | 289.4751
2710.008 | -0.0039534 | 4.181 | 100 | 0.4951 | 293.8514 | 288.5241 | 288.5475 | 288.6081 | 288.652 | 288.6143 | 288.6922 | 288.6384 | 288.6503 | 288.6232 | 288.6653 | 288.556 | 288.6637 | 290.2453 | 289.7946 | 289.6456 | 289.7377 | 289.5879 | 289.386 | 289.8706 | 289.9048 | 289.2258 | 289.9623 | 289.8797 | 289.4812
2715.027 | -0.0038857 | 4.181 | 100 | 0.49064 | 293.8508 | 288.5365 | 288.5592 | 288.6201 | 288.6625 | 288.6257 | 288.7032 | 288.6481 | 288.6602 | 288.6358 | 288.6747 | 288.5696 | 288.6744 | 290.2437 | 289.7942 | 289.6486 | 289.737 | 289.59 | 289.391 | 289.8733 | 289.9045 | 289.2302 | 289.9634 | 289.8829 | 289.486
2720.096 | -0.0033662 | 4.181 | 100 | 0.49273 | 293.8502 | 288.55 | 288.5707 | 288.6311 | 288.6736 | 288.6373 | 288.7154 | 288.6588 | 288.6724 | 288.6451 | 288.6881 | 288.5804 | 288.6867 | 290.2457 | 289.7982 | 289.6551 | 289.7365 | 289.5901 | 289.3947 | 289.8733 | 289.9066 | 289.2374 | 289.9636 | 289.8842 | 289.494
2725.011 | -0.0043875 | 4.181 | 100 | 0.49632 | 293.8495 | 288.5629 | 288.5833 | 288.6426 | 288.6856 | 288.6479 | 288.7265 | 288.6705 | 288.6836 | 288.6568 | 288.6972 | 288.5893 | 288.6964 | 290.2452 | 289.7981 | 289.6595 | 289.7383 | 289.5926 | 289.4018 | 289.8738 | 289.9101 | 289.2408 | 289.9645 | 289.8892 | 289.5004
2730.018 | -0.002983 | 4.181 | 100 | 0.49403 | 293.8486 | 288.5752 | 288.5961 | 288.6531 | 288.6966 | 288.6584 | 288.738 | 288.6806 | 288.6928 | 288.6674 | 288.7093 | 288.6017 | 288.7072 | 290.2452 | 289.8002 | 289.6624 | 289.7398 | 289.5951 | 289.407 | 289.875 | 289.9126 | 289.2463 | 289.9674 | 289.8918 | 289.5049
2735.03 | -0.0037372 | 4.181 | 100 | 0.48898 | 293.8472 | 288.5874 | 288.6084 | 288.6662 | 288.7079 | 288.668 | 288.7498 | 288.6926 | 288.7041 | 288.6775 | 288.7198 | 288.6147 | 288.7192 | 290.2476 | 289.803 | 289.6697 | 289.7397 | 289.5985 | 289.412 | 289.876 | 289.9137 | 289.2516 | 289.9701 | 289.8934 | 289.5089
2740.058 | -0.0025127 | 4.181 | 100 | 0.48983 | 293.8453 | 288.6002 | 288.6196 | 288.677 | 288.7189 | 288.6795 | 288.7608 | 288.703 | 288.7156 | 288.6897 | 288.7305 | 288.6237 | 288.7272 | 290.2487 | 289.8046 | 289.6732 | 289.742 | 289.598 | 289.4177 | 289.8755 | 289.9165 | 289.2572 | 289.9704 | 289.8961 | 289.5129
2745.024 | -0.0038934 | 4.181 | 100 | 0.49306 | 293.8436 | 288.6125 | 288.6316 | 288.6872 | 288.7305 | 288.689 | 288.7709 | 288.7136 | 288.7252 | 288.6999 | 288.7429 | 288.636 | 288.7391 | 290.2476 | 289.8062 | 289.6785 | 289.7416 | 289.602 | 289.4247 | 289.8772 | 289.9173 | 289.2609 | 289.9729 | 289.8968 | 289.516
2750 | -0.0059606 | 4.181 | 100 | 0.4858 | 293.842 | 288.6242 | 288.6447 | 288.6974 | 288.741 | 288.7008 | 288.7826 | 288.7243 | 288.7358 | 288.7102 | 288.7537 | 288.6432 | 288.7524 | 290.2489 | 289.8077 | 289.6822 | 289.7423 | 289.6038 | 289.4263 | 289.8793 | 289.9204 | 289.2668 | 289.9752 | 289.8988 | 289.5236
2755.039 | -0.0038303 | 4.181 | 100 | 0.49612 | 293.8405 | 288.6377 | 288.6565 | 288.7101 | 288.752 | 288.7128 | 288.7939 | 288.7354 | 288.7477 | 288.7204 | 288.7624 | 288.657 | 288.7618 | 290.2508 | 289.812 | 289.6879 | 289.7438 | 289.606 | 289.4345 | 289.8806 | 289.9229 | 289.2722 | 289.9761 | 289.9012 | 289.5274
2760 | -0.0050301 | 4.181 | 100 | 0.49234 | 293.8391 | 288.6495 | 288.6683 | 288.7205 | 288.7641 | 288.7217 | 288.8046 | 288.7448 | 288.7577 | 288.7323 | 288.7743 | 288.668 | 288.7715 | 290.2509 | 289.8155 | 289.693 | 289.7452 | 289.6073 | 289.4395 | 289.8804 | 289.9245 | 289.2785 | 289.9752 | 289.9023 | 289.5345
2765.059 | -0.0047369 | 4.181 | 100 | 0.49335 | 293.8378 | 288.6629 | 288.6815 | 288.7327 | 288.776 | 288.7343 | 288.815 | 288.7576 | 288.7701 | 288.7442 | 288.7859 | 288.6785 | 288.7828 | 290.2533 | 289.8175 | 289.7004 | 289.7476 | 289.6116 | 289.4457 | 289.8829 | 289.93 | 289.2841 | 289.9797 | 289.9069 | 289.5389
2770.064 | -0.0033747 | 4.181 | 100 | 0.49651 | 293.8367 | 288.6743 | 288.6928 | 288.7437 | 288.7871 | 288.7462 | 288.8262 | 288.77 | 288.7799 | 288.7566 | 288.7956 | 288.6905 | 288.7947 | 290.2582 | 289.8285 | 289.7097 | 289.7515 | 289.6195 | 289.4537 | 289.8858 | 289.9323 | 289.2907 | 289.9773 | 289.9067 | 289.5442
2775.047 | -0.0026336 | 4.181 | 100 | 0.50522 | 293.8362 | 288.6676 | 288.7034 | 288.7544 | 288.7979 | 288.7557 | 288.8369 | 288.7762 | 288.7895 | 288.7617 | 288.8021 | 288.6988 | 288.8023 | 290.2599 | 289.8399 | 289.7174 | 289.7561 | 289.6253 | 289.4602 | 289.8898 | 289.9374 | 289.296 | 289.9816 | 289.9062 | 289.55
2780 | -0.0039011 | 4.181 | 100 | 0.49512 | 293.8362 | 288.6158 | 288.6889 | 288.7528 | 288.7951 | 288.7497 | 288.829 | 288.7665 | 288.7801 | 288.743 | 288.7865 | 288.6908 | 288.7948 | 290.2653 | 289.8474 | 289.7258 | 289.7617 | 289.6318 | 289.4658 | 289.894 | 289.9438 | 289.3003 | 289.9816 | 289.9067 | 289.5535
2785 | -0.0038026 | 4.181 | 100 | 0.49587 | 293.837 | 288.5493 | 288.6462 | 288.7273 | 288.7711 | 288.7209 | 288.7988 | 288.7322 | 288.7496 | 288.7055 | 288.7526 | 288.6618 | 288.7664 | 290.2692 | 289.8552 | 289.7303 | 289.7641 | 289.6378 | 289.4677 | 289.8962 | 289.9464 | 289.3044 | 289.982 | 289.907 | 289.5559
2790 | -0.0040743 | 4.181 | 100 | 0.49366 | 293.8398 | 288.4766 | 288.5891 | 288.6842 | 288.7308 | 288.6742 | 288.7538 | 288.6842 | 288.7047 | 288.6588 | 288.7043 | 288.6195 | 288.7258 | 290.2715 | 289.8572 | 289.7306 | 289.7644 | 289.641 | 289.4647 | 289.899 | 289.9511 | 289.3006 | 289.9851 | 289.9102 | 289.5555
2795.057 | -0.0031584 | 4.181 | 100 | 0.49299 | 293.8426 | 288.3899 | 288.5199 | 288.6329 | 288.6757 | 288.6204 | 288.6991 | 288.6302 | 288.6489 | 288.6006 | 288.6477 | 288.5646 | 288.6752 | 290.2755 | 289.8596 | 289.7245 | 289.7712 | 289.6423 | 289.4574 | 289.8996 | 289.9549 | 289.2962 | 289.9861 | 289.9116 | 289.5479
2800.02 | -0.0035563 | 4.181 | 100 | 0.49359 | 293.8442 | 288.295 | 288.439 | 288.5683 | 288.6131 | 288.5562 | 288.6317 | 288.5629 | 288.584 | 288.5313 | 288.5844 | 288.499 | 288.6174 | 290.2762 | 289.8567 | 289.7129 | 289.7734 | 289.6452 | 289.4462 | 289.9058 | 289.9566 | 289.2867 | 289.9873 | 289.9102 | 289.5396
2804.999 | -0.0040689 | 4.181 | 100 | 0.49204 | 293.8474 | 288.2044 | 288.3511 | 288.4965 | 288.5407 | 288.4889 | 288.5611 | 288.4937 | 288.5157 | 288.4613 | 288.5129 | 288.4327 | 288.5478 | 290.2808 | 289.8548 | 289.7021 | 289.7774 | 289.6459 | 289.4311 | 289.9116 | 289.9578 | 289.2746 | 289.9901 | 289.9134 | 289.5285
2810 | -0.003671 | 4.181 | 100 | 0.50226 | 293.8525 | 288.1139 | 288.2677 | 288.4207 | 288.4665 | 288.4139 | 288.4866 | 288.4214 | 288.445 | 288.3884 | 288.4466 | 288.3597 | 288.484 | 290.2838 | 289.8549 | 289.6855 | 289.7817 | 289.6459 | 289.4146 | 289.9123 | 289.9635 | 289.2571 | 289.9909 | 289.9138 | 289.5131
2815.065 | -0.0049755 | 4.181 | 100 | 0.49272 | 293.8585 | 288.0426 | 288.1806 | 288.3468 | 288.394 | 288.345 | 288.4161 | 288.3518 | 288.3754 | 288.3204 | 288.3784 | 288.2877 | 288.4124 | 290.2886 | 289.8562 | 289.6688 | 289.7855 | 289.6467 | 289.3964 | 289.9158 | 289.9663 | 289.2368 | 289.9947 | 289.9136 | 289.4949
2820 | -0.004623 | 4.181 | 100 | 0.49617 | 293.8651 | 287.9712 | 288.1081 | 288.2803 | 288.3273 | 288.2803 | 288.3514 | 288.29 | 288.3152 | 288.2578 | 288.317 | 288.2251 | 288.352 | 290.2901 | 289.8539 | 289.6494 | 289.7904 | 289.6471 | 289.3766 | 289.9187 | 289.9649 | 289.2195 | 289.9953 | 289.9127 | 289.4782
2824.999 | -0.0048015 | 4.181 | 100 | 0.49404 | 293.8728 | 287.9011 | 288.0359 | 288.2149 | 288.2627 | 288.2213 | 288.2882 | 288.2287 | 288.2558 | 288.1987 | 288.2609 | 288.1629 | 288.2944 | 290.2964 | 289.8553 | 289.6316 | 289.7922 | 289.6464 | 289.3575 | 289.9223 | 289.9659 | 289.1983 | 289.9963 | 289.9103 | 289.4577
2830.011 | -0.0054188 | 4.181 | 100 | 0.50165 | 293.8807 | 287.8315 | 287.9714 | 288.1523 | 288.2004 | 288.1601 | 288.2293 | 288.1718 | 288.1973 | 288.1402 | 288.2032 | 288.1102 | 288.2395 | 290.3002 | 289.855 | 289.6122 | 289.7966 | 289.6461 | 289.3373 | 289.9228 | 289.9622 | 289.1787 | 289.9971 | 289.9093 | 289.4373
2835 | -0.004219 | 4.181 | 100 | 0.49449 | 293.8882 | 287.787 | 287.9082 | 288.0937 | 288.1415 | 288.1056 | 288.1719 | 288.117 | 288.1446 | 288.0883 | 288.1516 | 288.0538 | 288.1837 | 290.3035 | 289.8533 | 289.592 | 289.7971 | 289.6431 | 289.3169 | 289.9253 | 289.9566 | 289.1566 | 289.9986 | 289.9056 | 289.4168
2840.028 | -0.0024081 | 4.181 | 100 | 0.49155 | 293.8951 | 287.815 | 287.8762 | 288.0506 | 288.0973 | 288.0691 | 288.1374 | 288.0898 | 288.1149 | 288.0718 | 288.1331 | 288.017 | 288.1474 | 290.3079 | 289.8511 | 289.5733 | 289.8005 | 289.6419 | 289.297 | 289.9261 | 289.9545 | 289.1373 | 289.9989 | 289.9066 | 289.3998
2845.02 | -0.0056566 | 4.181 | 100 | 0.49057 | 293.9011 | 287.8753 | 287.8954 | 288.0453 | 288.0921 | 288.0714 | 288.1425 | 288.0985 | 288.1217 | 288.0871 | 288.1442 | 288.0217 | 288.1462 | 290.3101 | 289.854 | 289.5589 | 289.8023 | 289.6391 | 289.2837 | 289.9257 | 289.9475 | 289.1213 | 289.9997 | 289.9007 | 289.3836
2850.065 | -0.0053403 | 4.181 | 100 | 0.49364 | 293.9059 | 287.9375 | 287.9394 | 288.0684 | 288.1138 | 288.1007 | 288.1708 | 288.1334 | 288.1515 | 288.1224 | 288.1738 | 288.0466 | 288.1686 | 290.3125 | 289.854 | 289.5494 | 289.8036 | 289.6346 | 289.2748 | 289.926 | 289.9429 | 289.1097 | 289.9996 | 289.8944 | 289.3721
2855 | -0.0040189 | 4.181 | 100 | 0.49679 | 293.9099 | 287.9886 | 287.9903 | 288.1043 | 288.1485 | 288.1381 | 288.2075 | 288.1692 | 288.1876 | 288.1583 | 288.2084 | 288.0806 | 288.1974 | 290.3105 | 289.845 | 289.5436 | 289.8001 | 289.6299 | 289.2689 | 289.9268 | 289.9381 | 289.1022 | 290.0006 | 289.8937 | 289.3681
2860.005 | -0.003397 | 4.181 | 100 | 0.50035 | 293.9131 | 288.0269 | 288.0337 | 288.1429 | 288.1865 | 288.1725 | 288.2444 | 288.2054 | 288.2207 | 288.1916 | 288.2413 | 288.1161 | 288.2308 | 290.3088 | 289.837 | 289.5394 | 289.7978 | 289.622 | 289.2675 | 289.9229 | 289.9327 | 289.1005 | 290.0039 | 289.8937 | 289.368
2865 | -0.0035994 | 4.1809 | 100 | 0.49786 | 293.9144 | 288.0601 | 288.0711 | 288.1758 | 288.2186 | 288.2046 | 288.2774 | 288.2342 | 288.2524 | 288.2217 | 288.2698 | 288.1453 | 288.2583 | 290.3076 | 289.8307 | 289.5391 | 289.7945 | 289.6157 | 289.2708 | 289.9211 | 289.9267 | 289.1023 | 290.0013 | 289.8893 | 289.3668
2870.014 | -0.0035094 | 4.1809 | 100 | 0.49361 | 293.9149 | 288.0868 | 288.1041 | 288.2035 | 288.2483 | 288.2306 | 288.3041 | 288.2603 | 288.277 | 288.2453 | 288.294 | 288.1708 | 288.2849 | 290.3043 | 289.826 | 289.5393 | 289.7905 | 289.6096 | 289.2695 | 289.9173 | 289.9221 | 289.1032 | 289.9991 | 289.8869 | 289.3656
2875.008 | -0.0037949 | 4.1809 | 100 | 0.49433 | 293.9159 | 288.1087 | 288.1289 | 288.2282 | 288.2714 | 288.2538 | 288.3252 | 288.2808 | 288.2967 | 288.2655 | 288.3129 | 288.1934 | 288.306 | 290.3018 | 289.8204 | 289.5411 | 289.7884 | 289.6067 | 289.2723 | 289.9134 | 289.9184 | 289.1056 | 289.9985 | 289.8835 | 289.3697
2880.02 | -0.0036625 | 4.1809 | 100 | 0.50421 | 293.9164 | 288.1283 | 288.1509 | 288.2484 | 288.2932 | 288.2715 | 288.3463 | 288.3005 | 288.3147 | 288.2823 | 288.3299 | 288.2103 | 288.3253 | 290.2975 | 289.8151 | 289.5413 | 289.7816 | 289.6008 | 289.2744 | 289.9084 | 289.9114 | 289.1098 | 289.9966 | 289.8834 | 289.3726
2885.081 | -0.0042367 | 4.1809 | 100 | 0.49705 | 293.9168 | 288.1462 | 288.169 | 288.2686 | 288.311 | 288.2885 | 288.3631 | 288.3153 | 288.3324 | 288.3003 | 288.3467 | 288.2282 | 288.3399 | 290.2935 | 289.8113 | 289.5437 | 289.7785 | 289.5972 | 289.2769 | 289.9062 | 289.9074 | 289.1104 | 289.9928 | 289.8827 | 289.3762
2890.027 | -0.0049239 | 4.1809 | 100 | 0.49965 | 293.9165 | 288.1632 | 288.1869 | 288.2836 | 288.327 | 288.3025 | 288.3776 | 288.3302 | 288.3468 | 288.3131 | 288.361 | 288.2447 | 288.3563 | 290.2891 | 289.8085 | 289.5448 | 289.7766 | 289.5921 | 289.2792 | 289.904 | 289.9044 | 289.1134 | 289.9911 | 289.8793 | 289.3786
2895.029 | -0.0049901 | 4.1809 | 100 | 0.50287 | 293.915 | 288.1788 | 288.2037 | 288.2988 | 288.3415 | 288.3156 | 288.3903 | 288.3446 | 288.3596 | 288.3257 | 288.3743 | 288.259 | 288.3717 | 290.2878 | 289.8075 | 289.5491 | 289.7706 | 289.5886 | 289.2817 | 289.9004 | 289.9017 | 289.1157 | 289.9866 | 289.8732 | 289.3803
2900.053 | -0.0036364 | 4.1809 | 100 | 0.49543 | 293.9127 | 288.1946 | 288.2208 | 288.3114 | 288.3553 | 288.3293 | 288.407 | 288.3578 | 288.3729 | 288.3395 | 288.3863 | 288.2715 | 288.384 | 290.284 | 289.8058 | 289.552 | 289.7688 | 289.5853 | 289.284 | 289.8963 | 289.9006 | 289.1176 | 289.9838 | 289.867 | 289.3827
2905.002 | -0.004583 | 4.1809 | 100 | 0.49969 | 293.9103 | 288.2097 | 288.2361 | 288.325 | 288.3719 | 288.3438 | 288.4175 | 288.3693 | 288.3842 | 288.3529 | 288.3984 | 288.2852 | 288.3953 | 290.2804 | 289.7988 | 289.554 | 289.7631 | 289.5861 | 289.2868 | 289.8936 | 289.8993 | 289.1224 | 289.9798 | 289.8654 | 289.3852
2910 | -0.0038026 | 4.1809 | 100 | 0.4958 | 293.908 | 288.2238 | 288.2496 | 288.3382 | 288.3845 | 288.3552 | 288.4309 | 288.3805 | 288.3963 | 288.3644 | 288.4112 | 288.2975 | 288.4073 | 290.2767 | 289.7989 | 289.5554 | 289.7602 | 289.5816 | 289.2906 | 289.8918 | 289.8947 | 289.1243 | 289.9771 | 289.8638 | 289.3859
2915.013 | -0.005271 | 4.1809 | 100 | 0.49418 | 293.9058 | 288.2379 | 288.2647 | 288.3514 | 288.3963 | 288.367 | 288.4443 | 288.3929 | 288.4089 | 288.3769 | 288.4208 | 288.3093 | 288.4201 | 290.2729 | 289.7949 | 289.5591 | 289.7574 | 289.5809 | 289.2919 | 289.886 | 289.8937 | 289.128 | 289.9745 | 289.8634 | 289.3887
2920 | -0.0054257 | 4.1809 | 100 | 0.49637 | 293.904 | 288.2508 | 288.2784 | 288.3626 | 288.4091 | 288.3776 | 288.4547 | 288.4049 | 288.4191 | 288.3891 | 288.4348 | 288.3219 | 288.4329 | 290.2694 | 289.794 | 289.5612 | 289.7567 | 289.5789 | 289.2954 | 289.8861 | 289.8929 | 289.1298 | 289.9689 | 289.8597 | 289.392
2925 | -0.0045153 | 4.1809 | 100 | 0.49483 | 293.9027 | 288.2662 | 288.2918 | 288.3789 | 288.4207 | 288.3925 | 288.468 | 288.4172 | 288.432 | 288.3996 | 288.4475 | 288.3341 | 288.4451 | 290.2671 | 289.792 | 289.5656 | 289.754 | 289.5766 | 289.3009 | 289.8825 | 289.8913 | 289.1362 | 289.9664 | 289.8595 | 289.3966
2930 | -0.0055096 | 4.1809 | 100 | 0.49337 | 293.9015 | 288.2804 | 288.3056 | 288.3912 | 288.4329 | 288.4044 | 288.4785 | 288.427 | 288.4429 | 288.4117 | 288.4568 | 288.3454 | 288.4552 | 290.2632 | 289.7902 | 289.5663 | 289.7501 | 289.5784 | 289.3032 | 289.8805 | 289.8902 | 289.1363 | 289.9641 | 289.8586 | 289.3985
2935.022 | -0.0053033 | 4.1809 | 100 | 0.50019 | 293.9005 | 288.2944 | 288.3199 | 288.4018 | 288.4465 | 288.415 | 288.4919 | 288.4397 | 288.454 | 288.4243 | 288.469 | 288.3573 | 288.4656 | 290.2624 | 289.7872 | 289.5695 | 289.7485 | 289.5763 | 289.3061 | 289.8777 | 289.8894 | 289.1402 | 289.9613 | 289.8577 | 289.4045
2940 | -0.0072296 | 4.1809 | 100 | 0.50153 | 293.8995 | 288.3089 | 288.3336 | 288.4147 | 288.4601 | 288.4276 | 288.5039 | 288.4539 | 288.4672 | 288.4363 | 288.4812 | 288.3702 | 288.477 | 290.2595 | 289.7883 | 289.5745 | 289.7459 | 289.5745 | 289.3095 | 289.8771 | 289.8887 | 289.1453 | 289.9596 | 289.854 | 289.4063
2945.008 | -0.0039057 | 4.1809 | 100 | 0.49444 | 293.8984 | 288.3228 | 288.3476 | 288.4284 | 288.4702 | 288.4407 | 288.5158 | 288.4624 | 288.4766 | 288.4485 | 288.493 | 288.3809 | 288.4914 | 290.2584 | 289.7868 | 289.5787 | 289.7443 | 289.5737 | 289.3144 | 289.8754 | 289.8902 | 289.1493 | 289.9565 | 289.854 | 289.412
2950.024 | -0.0042182 | 4.1809 | 100 | 0.49614 | 293.8973 | 288.337 | 288.3611 | 288.4407 | 288.4833 | 288.4515 | 288.5291 | 288.4755 | 288.4907 | 288.4604 | 288.5043 | 288.393 | 288.5007 | 290.2556 | 289.7848 | 289.5825 | 289.742 | 289.5754 | 289.3184 | 289.8738 | 289.889 | 289.1535 | 289.9549 | 289.8537 | 289.4144
2955.055 | -0.0042859 | 4.1809 | 100 | 0.49343 | 293.8959 | 288.3498 | 288.3746 | 288.4538 | 288.4963 | 288.4624 | 288.5407 | 288.4873 | 288.4989 | 288.4721 | 288.5167 | 288.4044 | 288.512 | 290.254 | 289.7846 | 289.5842 | 289.7402 | 289.5752 | 289.3228 | 289.8731 | 289.8905 | 289.1592 | 289.9536 | 289.8543 | 289.419
2960.033 | -0.0034147 | 4.1809 | 100 | 0.49685 | 293.8941 | 288.3642 | 288.3863 | 288.4627 | 288.5079 | 288.4744 | 288.5511 | 288.499 | 288.5114 | 288.4842 | 288.5276 | 288.4185 | 288.5252 | 290.2519 | 289.7824 | 289.5885 | 289.74 | 289.5741 | 289.328 | 289.8719 | 289.8889 | 289.1626 | 289.9541 | 289.8528 | 289.423
2965 | -0.0045306 | 4.1809 | 100 | 0.4917 | 293.8923 | 288.3781 | 288.4008 | 288.4764 | 288.519 | 288.4846 | 288.5633 | 288.5092 | 288.5243 | 288.4965 | 288.538 | 288.4278 | 288.5373 | 290.2513 | 289.7838 | 289.5912 | 289.7387 | 289.5725 | 289.3311 | 289.8709 | 289.8892 | 289.1677 | 289.9509 | 289.8536 | 289.4256
2970 | -0.0036194 | 4.1809 | 100 | 0.4957 | 293.8907 | 288.3905 | 288.4141 | 288.4876 | 288.5309 | 288.4972 | 288.5753 | 288.5215 | 288.5343 | 288.507 | 288.5489 | 288.4377 | 288.5487 | 290.2501 | 289.7832 | 289.5963 | 289.7372 | 289.5729 | 289.3357 | 289.8689 | 289.8898 | 289.171 | 289.9501 | 289.8532 | 289.4294
2975.013 | -0.0049986 | 4.1809 | 100 | 0.49482 | 293.8893 | 288.4059 | 288.4275 | 288.5003 | 288.5445 | 288.5085 | 288.5865 | 288.5329 | 288.5468 | 288.5192 | 288.5624 | 288.4524 | 288.5593 | 290.2474 | 289.7849 | 289.6005 | 289.7362 | 289.5737 | 289.3402 | 289.8682 | 289.8908 | 289.176 | 289.951 | 289.8539 | 289.4333
2980.035 | -0.0047369 | 4.1809 | 100 | 0.49046 | 293.8879 | 288.4187 | 288.4413 | 288.5121 | 288.5568 | 288.5218 | 288.5979 | 288.5456 | 288.5576 | 288.5306 | 288.5727 | 288.4626 | 288.57 | 290.2467 | 289.7847 | 289.6042 | 289.7362 | 289.5756 | 289.3434 | 289.8673 | 289.8892 | 289.1816 | 289.9495 | 289.8554 | 289.4365
2985 | -0.003434 | 4.1809 | 100 | 0.49435 | 293.8864 | 288.4329 | 288.456 | 288.5246 | 288.5687 | 288.5325 | 288.6109 | 288.5567 | 288.5692 | 288.5426 | 288.5855 | 288.4754 | 288.583 | 290.2431 | 289.7835 | 289.6077 | 289.733 | 289.5764 | 289.3494 | 289.8671 | 289.8918 | 289.1844 | 289.9508 | 289.8566 | 289.4409
2990.02 | -0.0045791 | 4.1809 | 100 | 0.49168 | 293.885 | 288.4459 | 288.4686 | 288.5355 | 288.5788 | 288.5441 | 288.6227 | 288.5673 | 288.5813 | 288.5533 | 288.5983 | 288.487 | 288.5956 | 290.2443 | 289.7844 | 289.6144 | 289.7338 | 289.5783 | 289.3532 | 289.8654 | 289.8911 | 289.1909 | 289.9518 | 289.8585 | 289.4459
2995.052 | -0.003387 | 4.1809 | 100 | 0.49678 | 293.8836 | 288.4593 | 288.4821 | 288.5486 | 288.5915 | 288.5552 | 288.6335 | 288.5807 | 288.5917 | 288.5656 | 288.6076 | 288.5003 | 288.608 | 290.2442 | 289.7862 | 289.6175 | 289.7358 | 289.5769 | 289.3564 | 289.8654 | 289.8929 | 289.1954 | 289.9528 | 289.8571 | 289.4476
3000.011 | -0.0034732 | 4.1809 | 100 | 0.49252 | 293.8823 | 288.4723 | 288.4946 | 288.5585 | 288.6035 | 288.5669 | 288.6467 | 288.5902 | 288.6026 | 288.5771 | 288.6203 | 288.5107 | 288.6167 | 290.2435 | 289.7898 | 289.6226 | 289.7332 | 289.5785 | 289.364 | 289.8662 | 289.893 | 289.2004 | 289.9522 | 289.8583 | 289.4526
3005 | -0.0040396 | 4.1809 | 100 | 0.4959 | 293.8807 | 288.4857 | 288.5068 | 288.5711 | 288.6133 | 288.5784 | 288.6581 | 288.6024 | 288.6163 | 288.5876 | 288.6314 | 288.5219 | 288.6289 | 290.2444 | 289.7928 | 289.6279 | 289.733 | 289.5802 | 289.3676 | 289.8647 | 289.896 | 289.2041 | 289.9535 | 289.8603 | 289.457
3010.049 | -0.0037149 | 4.1809 | 100 | 0.49202 | 293.8788 | 288.4989 | 288.5195 | 288.5816 | 288.6276 | 288.5902 | 288.6695 | 288.6131 | 288.6265 | 288.6011 | 288.6417 | 288.5344 | 288.6419 | 290.2435 | 289.7933 | 289.6329 | 289.7335 | 289.5806 | 289.372 | 289.8653 | 289.8962 | 289.2112 | 289.9524 | 289.8607 | 289.4624
3015 | -0.0049039 | 4.1809 | 100 | 0.49879 | 293.877 | 288.512 | 288.5332 | 288.5954 | 288.6394 | 288.5998 | 288.6815 | 288.6243 | 288.6381 | 288.6124 | 288.6532 | 288.5459 | 288.6521 | 290.2426 | 289.7935 | 289.638 | 289.7328 | 289.5807 | 289.3779 | 289.866 | 289.8965 | 289.2153 | 289.9541 | 289.8645 | 289.465
3020.043 | -0.0029391 | 4.1809 | 100 | 0.50472 | 293.8752 | 288.526 | 288.5459 | 288.6071 | 288.6504 | 288.6134 | 288.6924 | 288.6371 | 288.6484 | 288.6234 | 288.6658 | 288.5583 | 288.6642 | 290.2422 | 289.7949 | 289.6428 | 289.7338 | 289.5835 | 289.3823 | 289.8643 | 289.8985 | 289.2208 | 289.955 | 289.8657 | 289.4722
3025.066 | -0.0039927 | 4.1809 | 100 | 0.49555 | 293.8734 | 288.5402 | 288.5594 | 288.6175 | 288.663 | 288.625 | 288.7052 | 288.6488 | 288.6611 | 288.6341 | 288.6777 | 288.5696 | 288.6755 | 290.2436 | 289.7975 | 289.647 | 289.7359 | 289.5856 | 289.3884 | 289.867 | 289.9009 | 289.2259 | 289.9565 | 289.8701 | 289.4752
3029.999 | -0.0049139 | 4.1809 | 100 | 0.49482 | 293.8719 | 288.5528 | 288.573 | 288.6297 | 288.6732 | 288.6364 | 288.7181 | 288.6606 | 288.674 | 288.6469 | 288.6902 | 288.581 | 288.6871 | 290.2448 | 289.801 | 289.6535 | 289.7382 | 289.5906 | 289.3937 | 289.8673 | 289.9026 | 289.2326 | 289.9586 | 289.8715 | 289.4811
3035 | -0.0036494 | 4.1809 | 100 | 0.49384 | 293.8706 | 288.5653 | 288.5854 | 288.6431 | 288.6865 | 288.6484 | 288.7287 | 288.6712 | 288.6835 | 288.6566 | 288.7 | 288.5906 | 288.6969 | 290.246 | 289.8032 | 289.6569 | 289.7376 | 289.5889 | 289.3997 | 289.8694 | 289.9051 | 289.238 | 289.9595 | 289.8761 | 289.4878
3040.072 | -0.0040258 | 4.1809 | 100 | 0.49078 | 293.8698 | 288.579 | 288.5986 | 288.6543 | 288.6989 | 288.6613 | 288.7391 | 288.6836 | 288.6951 | 288.6692 | 288.7117 | 288.6027 | 288.7084 | 290.2465 | 289.8048 | 289.6635 | 289.7392 | 289.5914 | 289.4037 | 289.8694 | 289.9048 | 289.2411 | 289.9618 | 289.8766 | 289.4951
3045.022 | -0.0040689 | 4.1809 | 100 | 0.49761 | 293.869 | 288.5934 | 288.6117 | 288.6661 | 288.7111 | 288.6711 | 288.7501 | 288.6945 | 288.7072 | 288.6806 | 288.7228 | 288.6154 | 288.7202 | 290.249 | 289.8066 | 289.6689 | 289.7399 | 289.5944 | 289.4085 | 289.871 | 289.9083 | 289.2457 | 289.963 | 289.8826 | 289.5
3050.003 | -0.0040358 | 4.1809 | 100 | 0.49244 | 293.8682 | 288.6052 | 288.6246 | 288.6785 | 288.7231 | 288.684 | 288.7647 | 288.7068 | 288.7194 | 288.6932 | 288.7343 | 288.6275 | 288.7303 | 290.2476 | 289.8096 | 289.6741 | 289.7391 | 289.5965 | 289.4161 | 289.8713 | 289.9098 | 289.2528 | 289.9652 | 289.8843 | 289.5071
3055.035 | -0.0041027 | 4.1809 | 100 | 0.49451 | 293.8672 | 288.6188 | 288.6366 | 288.6917 | 288.7344 | 288.692 | 288.7742 | 288.7172 | 288.7297 | 288.7037 | 288.7455 | 288.6387 | 288.7445 | 290.2512 | 289.8101 | 289.6795 | 289.7408 | 289.5979 | 289.4204 | 289.8728 | 289.9117 | 289.258 | 289.9679 | 289.8893 | 289.5118
3060.011 | -0.0042836 | 4.1809 | 100 | 0.50974 | 293.8662 | 288.6314 | 288.6506 | 288.7029 | 288.7456 | 288.7062 | 288.7857 | 288.7278 | 288.7411 | 288.7155 | 288.7581 | 288.6501 | 288.7541 | 290.2502 | 289.8103 | 289.6854 | 289.7417 | 289.6008 | 289.4265 | 289.8751 | 289.9143 | 289.2624 | 289.9721 | 289.8922 | 289.5174
3065.036 | -0.0049201 | 4.1809 | 100 | 0.49477 | 293.8652 | 288.6439 | 288.663 | 288.7153 | 288.7587 | 288.717 | 288.799 | 288.7415 | 288.7534 | 288.7246 | 288.7676 | 288.6612 | 288.7665 | 290.2513 | 289.8119 | 289.6887 | 289.7435 | 289.6027 | 289.432 | 289.8777 | 289.9162 | 289.2681 | 289.9738 | 289.8995 | 289.5252
3070.045 | -0.0034586 | 4.1809 | 100 | 0.49463 | 293.8642 | 288.6584 | 288.6762 | 288.7267 | 288.7693 | 288.7282 | 288.8116 | 288.7517 | 288.7631 | 288.7396 | 288.7805 | 288.6743 | 288.7778 | 290.2508 | 289.8134 | 289.6954 | 289.7443 | 289.6072 | 289.4384 | 289.8798 | 289.9206 | 289.2737 | 289.9757 | 289.9031 | 289.5316
3075 | -0.0056404 | 4.1809 | 100 | 0.49831 | 293.8629 | 288.6703 | 288.6893 | 288.7397 | 288.7817 | 288.7411 | 288.8211 | 288.7633 | 288.7768 | 288.7515 | 288.7912 | 288.6851 | 288.7899 | 290.2566 | 289.8268 | 289.7006 | 289.7493 | 289.6119 | 289.4453 | 289.8824 | 289.9267 | 289.2802 | 289.9787 | 289.902 | 289.5373
3080.032 | -0.0034617 | 4.1809 | 100 | 0.4961 | 293.8621 | 288.6713 | 288.7009 | 288.7509 | 288.793 | 288.7525 | 288.8328 | 288.7735 | 288.7869 | 288.7577 | 288.7998 | 288.6953 | 288.7999 | 290.2586 | 289.8372 | 289.7123 | 289.7536 | 289.6199 | 289.4536 | 289.8865 | 289.928 | 289.2878 | 289.9772 | 289.9015 | 289.5444
3085.027 | -0.0038834 | 4.1809 | 100 | 0.49333 | 293.8623 | 288.6217 | 288.6908 | 288.7528 | 288.7935 | 288.7488 | 288.8301 | 288.7669 | 288.7813 | 288.7453 | 288.7883 | 288.6915 | 288.795 | 290.2655 | 289.8472 | 289.721 | 289.7578 | 289.6251 | 289.4597 | 289.8901 | 289.9341 | 289.2912 | 289.9789 | 289.903 | 289.5496
3090.006 | -0.00476 | 4.1809 | 100 | 0.49019 | 293.8631 | 288.5497 | 288.6478 | 288.7307 | 288.7728 | 288.7219 | 288.8017 | 288.7352 | 288.7517 | 288.71 | 288.7539 | 288.6632 | 288.7693 | 290.2689 | 289.854 | 289.7263 | 289.7617 | 289.6342 | 289.463 | 289.8934 | 289.939 | 289.2946 | 289.9802 | 289.9053 | 289.5514
3095.02 | -0.003581 | 4.1809 | 100 | 0.49933 | 293.8646 | 288.4819 | 288.59 | 288.6875 | 288.7295 | 288.678 | 288.757 | 288.6889 | 288.7079 | 288.6613 | 288.7077 | 288.6206 | 288.7283 | 290.2718 | 289.8598 | 289.7262 | 289.7651 | 289.6377 | 289.4603 | 289.8971 | 289.9428 | 289.2925 | 289.9817 | 289.9046 | 289.549
3100.033 | -0.0042759 | 4.1809 | 100 | 0.50177 | 293.8667 | 288.3972 | 288.5277 | 288.6356 | 288.6777 | 288.6258 | 288.7031 | 288.6344 | 288.6531 | 288.6051 | 288.6556 | 288.5674 | 288.6805 | 290.2753 | 289.8569 | 289.7196 | 289.7642 | 289.6414 | 289.4548 | 289.896 | 289.947 | 289.2879 | 289.9814 | 289.9032 | 289.5441
3105.026 | -0.0049986 | 4.1809 | 100 | 0.49697 | 293.8707 | 288.2942 | 288.4444 | 288.5702 | 288.6188 | 288.5611 | 288.6377 | 288.5684 | 288.5916 | 288.5358 | 288.5903 | 288.5068 | 288.6238 | 290.278 | 289.8561 | 289.7126 | 289.7658 | 289.6394 | 289.4441 | 289.8963 | 289.9501 | 289.2807 | 289.9815 | 289.9057 | 289.5375
3110.022 | -0.0028013 | 4.1809 | 100 | 0.49589 | 293.8767 | 288.2064 | 288.352 | 288.4996 | 288.5451 | 288.489 | 288.5639 | 288.4976 | 288.5203 | 288.463 | 288.5181 | 288.4324 | 288.5548 | 290.2813 | 289.854 | 289.7017 | 289.7718 | 289.6404 | 289.4318 | 289.9006 | 289.9555 | 289.2671 | 289.9839 | 289.9046 | 289.5252
3115.003 | -0.0046261 | 4.1809 | 100 | 0.49639 | 293.8831 | 288.1213 | 288.2702 | 288.4234 | 288.4703 | 288.4189 | 288.4918 | 288.4248 | 288.4495 | 288.3933 | 288.4491 | 288.3622 | 288.486 | 290.2867 | 289.8547 | 289.6851 | 289.7753 | 289.6422 | 289.4149 | 289.9021 | 289.9578 | 289.2543 | 289.9818 | 289.9056 | 289.5107
3120.049 | -0.0040604 | 4.1809 | 100 | 0.49342 | 293.8902 | 288.0481 | 288.1886 | 288.3518 | 288.3998 | 288.3489 | 288.4239 | 288.3593 | 288.3844 | 288.3287 | 288.3865 | 288.297 | 288.4203 | 290.2906 | 289.8557 | 289.6689 | 289.7781 | 289.643 | 289.3963 | 289.9063 | 289.9593 | 289.2348 | 289.9849 | 289.905 | 289.4922
3125.042 | -0.0062545 | 4.1809 | 100 | 0.49699 | 293.8972 | 287.9799 | 288.1198 | 288.2863 | 288.3324 | 288.2877 | 288.3588 | 288.2968 | 288.3222 | 288.2658 | 288.3248 | 288.2335 | 288.3602 | 290.2962 | 289.8544 | 289.6493 | 289.7876 | 289.6462 | 289.3768 | 289.9117 | 289.9615 | 289.2158 | 289.9898 | 289.906 | 289.4763
3130.026 | -0.0047815 | 4.1809 | 100 | 0.49486 | 293.9038 | 287.9117 | 288.0502 | 288.2237 | 288.2709 | 288.226 | 288.2978 | 288.2389 | 288.2649 | 288.2072 | 288.2693 | 288.1743 | 288.3012 | 290.2992 | 289.8553 | 289.6293 | 289.7921 | 289.644 | 289.3564 | 289.9205 | 289.9617 | 289.1988 | 289.9946 | 289.9058 | 289.4567
3135.054 | -0.0050093 | 4.1809 | 100 | 0.49203 | 293.9096 | 287.8434 | 287.9801 | 288.1617 | 288.2077 | 288.1701 | 288.2408 | 288.1811 | 288.2079 | 288.1499 | 288.2112 | 288.1158 | 288.2413 | 290.3042 | 289.8596 | 289.6116 | 289.7964 | 289.6454 | 289.3371 | 289.9218 | 289.9622 | 289.1775 | 289.9946 | 289.9051 | 289.4362
3140.02 | -0.0039742 | 4.1809 | 100 | 0.50486 | 293.9157 | 287.7942 | 287.9177 | 288.1033 | 288.1494 | 288.1152 | 288.1811 | 288.1252 | 288.1524 | 288.0974 | 288.1572 | 288.0573 | 288.1861 | 290.3059 | 289.8613 | 289.5917 | 289.7973 | 289.644 | 289.3159 | 289.9236 | 289.9568 | 289.1582 | 289.996 | 289.9013 | 289.417
3145.061 | -0.0031053 | 4.1809 | 100 | 0.49451 | 293.9215 | 287.8227 | 287.8849 | 288.0575 | 288.1034 | 288.0782 | 288.1459 | 288.0979 | 288.1213 | 288.078 | 288.1357 | 288.024 | 288.1492 | 290.3076 | 289.8536 | 289.5718 | 289.7956 | 289.6381 | 289.2988 | 289.9232 | 289.9506 | 289.1375 | 289.9955 | 289.9007 | 289.3973
3150.009 | -0.005211 | 4.1809 | 100 | 0.50548 | 293.9266 | 287.8879 | 287.9054 | 288.0528 | 288.0987 | 288.0809 | 288.1472 | 288.1093 | 288.1293 | 288.096 | 288.1505 | 288.0271 | 288.1486 | 290.3088 | 289.8516 | 289.5563 | 289.7916 | 289.633 | 289.2836 | 289.9217 | 289.9467 | 289.1198 | 289.9949 | 289.8943 | 289.3809
3155.04 | -0.0044306 | 4.1809 | 100 | 0.49889 | 293.9309 | 287.9473 | 287.9503 | 288.0789 | 288.1246 | 288.1113 | 288.1803 | 288.1389 | 288.162 | 288.1315 | 288.1816 | 288.0541 | 288.1724 | 290.307 | 289.8451 | 289.5455 | 289.7925 | 289.6263 | 289.2737 | 289.9215 | 289.939 | 289.1126 | 289.9954 | 289.8955 | 289.3755
3160.003 | -0.003584 | 4.1809 | 100 | 0.49659 | 293.9333 | 287.9992 | 287.9991 | 288.1175 | 288.1593 | 288.1464 | 288.2178 | 288.178 | 288.1966 | 288.1681 | 288.2162 | 288.0902 | 288.2051 | 290.3066 | 289.8355 | 289.5391 | 289.7923 | 289.619 | 289.2678 | 289.9205 | 289.9364 | 289.1053 | 289.9985 | 289.8977 | 289.3758
3165.014 | -0.0029861 | 4.1809 | 100 | 0.49843 | 293.9349 | 288.0374 | 288.0442 | 288.1562 | 288.1975 | 288.1819 | 288.2543 | 288.2143 | 288.2311 | 288.2015 | 288.2488 | 288.1231 | 288.2395 | 290.3056 | 289.8286 | 289.537 | 289.7906 | 289.6158 | 289.2662 | 289.9205 | 289.9307 | 289.1038 | 290.0015 | 289.8997 | 289.3789
3170.016 | -0.0047838 | 4.1809 | 100 | 0.49792 | 293.9362 | 288.0664 | 288.0803 | 288.1882 | 288.2281 | 288.2132 | 288.2869 | 288.2433 | 288.2584 | 288.2269 | 288.2778 | 288.1501 | 288.2666 | 290.3033 | 289.8241 | 289.537 | 289.7871 | 289.6095 | 289.2667 | 289.9178 | 289.9268 | 289.1051 | 290.0019 | 289.8982 | 289.3764
3175.029 | -0.0031992 | 4.1809 | 100 | 0.49564 | 293.9375 | 288.0918 | 288.1092 | 288.2148 | 288.2547 | 288.2394 | 288.3115 | 288.2665 | 288.2842 | 288.2506 | 288.2974 | 288.1757 | 288.2894 | 290.2992 | 289.8192 | 289.5358 | 289.7844 | 289.6054 | 289.2693 | 289.9186 | 289.9197 | 289.1069 | 290.0008 | 289.895 | 289.3765
3180 | -0.0023088 | 4.1809 | 100 | 0.48983 | 293.9381 | 288.1116 | 288.133 | 288.2353 | 288.2772 | 288.2587 | 288.3328 | 288.2869 | 288.3016 | 288.2697 | 288.3183 | 288.198 | 288.3108 | 290.297 | 289.8136 | 289.5384 | 289.7811 | 289.5995 | 289.2707 | 289.9148 | 289.9173 | 289.1078 | 289.9999 | 289.8932 | 289.3798
3185.022 | -0.0021064 | 4.1809 | 100 | 0.4888 | 293.9377 | 288.13 | 288.1544 | 288.2575 | 288.2963 | 288.2772 | 288.3503 | 288.3023 | 288.3204 | 288.2883 | 288.3329 | 288.2156 | 288.329 | 290.2923 | 289.8095 | 289.5396 | 289.7779 | 289.5962 | 289.2722 | 289.9123 | 289.9131 | 289.1096 | 290.0005 | 289.8948 | 289.3835
3190 | -0.003601 | 4.1809 | 100 | 0.49358 | 293.9363 | 288.148 | 288.1728 | 288.2715 | 288.3151 | 288.2921 | 288.3663 | 288.317 | 288.3352 | 288.302 | 288.3488 | 288.231 | 288.3426 | 290.2902 | 289.8046 | 289.5421 | 289.7767 | 289.5922 | 289.2736 | 289.9095 | 289.91 | 289.1137 | 289.9997 | 289.8951 | 289.3862
3195.001 | -0.0048485 | 4.1809 | 100 | 0.49563 | 293.9343 | 288.1647 | 288.1898 | 288.2877 | 288.3297 | 288.3068 | 288.3805 | 288.3331 | 288.349 | 288.3142 | 288.3624 | 288.2456 | 288.3578 | 290.2861 | 289.8002 | 289.5419 | 289.7717 | 289.5875 | 289.2773 | 289.9072 | 289.9069 | 289.1141 | 289.9985 | 289.8914 | 289.3876
3200.059 | -0.0031584 | 4.1809 | 100 | 0.49859 | 293.9325 | 288.1802 | 288.2055 | 288.3025 | 288.3434 | 288.3212 | 288.3954 | 288.3453 | 288.3618 | 288.3283 | 288.377 | 288.2602 | 288.3723 | 290.2824 | 289.7998 | 289.544 | 289.7696 | 289.5853 | 289.2796 | 289.9033 | 289.9045 | 289.1161 | 289.9951 | 289.8868 | 289.3892
3205.018 | -0.0052802 | 4.1809 | 100 | 0.49386 | 293.931 | 288.1947 | 288.2225 | 288.3163 | 288.3575 | 288.333 | 288.4074 | 288.3582 | 288.3739 | 288.3414 | 288.3881 | 288.2715 | 288.3846 | 290.2795 | 289.7946 | 289.5449 | 289.7662 | 289.5831 | 289.2831 | 289.8991 | 289.9025 | 289.1193 | 289.9903 | 289.8856 | 289.392
3210.028 | -0.0040358 | 4.1809 | 100 | 0.50781 | 293.93 | 288.209 | 288.2356 | 288.3288 | 288.371 | 288.3465 | 288.4197 | 288.3699 | 288.3864 | 288.3535 | 288.4003 | 288.2855 | 288.3968 | 290.2762 | 289.7918 | 289.55 | 289.7599 | 289.5802 | 289.2843 | 289.8972 | 289.8991 | 289.1227 | 289.9856 | 289.8808 | 289.3944
3215 | -0.0036918 | 4.1809 | 100 | 0.48919 | 293.9289 | 288.2215 | 288.2493 | 288.3415 | 288.3847 | 288.3564 | 288.4322 | 288.3823 | 288.3981 | 288.3639 | 288.4104 | 288.2982 | 288.4071 | 290.2717 | 289.7916 | 289.5521 | 289.7567 | 289.5776 | 289.2871 | 289.8912 | 289.8971 | 289.1258 | 289.9797 | 289.8744 | 289.3953
3220.056 | -0.0029422 | 4.1809 | 100 | 0.49535 | 293.9282 | 288.2351 | 288.2633 | 288.352 | 288.3959 | 288.3681 | 288.4424 | 288.3922 | 288.4073 | 288.3755 | 288.4205 | 288.3083 | 288.4188 | 290.2692 | 289.7877 | 289.5526 | 289.7534 | 289.5744 | 289.2908 | 289.89 | 289.8952 | 289.1292 | 289.9754 | 289.87 | 289.3958
3225.013 | -0.0026813 | 4.1809 | 100 | 0.51511 | 293.9277 | 288.2495 | 288.277 | 288.3646 | 288.4114 | 288.3807 | 288.4561 | 288.4056 | 288.4201 | 288.3877 | 288.4335 | 288.3189 | 288.4291 | 290.2664 | 289.7857 | 289.5583 | 289.7506 | 289.5741 | 289.2933 | 289.8868 | 289.8939 | 289.133 | 289.9735 | 289.8654 | 289.3972
3230 | -0.0029837 | 4.1809 | 100 | 0.49731 | 293.9275 | 288.2631 | 288.2892 | 288.3758 | 288.4234 | 288.3916 | 288.4681 | 288.4173 | 288.4302 | 288.398 | 288.4432 | 288.3321 | 288.4413 | 290.2636 | 289.7861 | 289.5592 | 289.7482 | 289.5728 | 289.2968 | 289.8845 | 289.8918 | 289.1349 | 289.9728 | 289.8637 | 289.4016
3235 | -0.0045991 | 4.1809 | 100 | 0.51082 | 293.9271 | 288.2758 | 288.3026 | 288.3893 | 288.4347 | 288.4008 | 288.4794 | 288.4272 | 288.4411 | 288.4096 | 288.455 | 288.3406 | 288.4519 | 290.2596 | 289.782 | 289.5624 | 289.7444 | 289.5722 | 289.299 | 289.8824 | 289.8911 | 289.1392 | 289.971 | 289.8628 | 289.4057
3240.012 | -0.0045507 | 4.1809 | 100 | 0.49464 | 293.9268 | 288.2891 | 288.3156 | 288.4018 | 288.4445 | 288.4132 | 288.4904 | 288.4379 | 288.4512 | 288.4208 | 288.4645 | 288.3531 | 288.4629 | 290.2561 | 289.7827 | 289.5658 | 289.7444 | 289.5721 | 289.3031 | 289.8832 | 289.893 | 289.1442 | 289.9707 | 289.8636 | 289.409
3245.038 | -0.0041959 | 4.1809 | 100 | 0.50223 | 293.9263 | 288.3026 | 288.3285 | 288.4126 | 288.4565 | 288.4256 | 288.5002 | 288.4481 | 288.4621 | 288.4317 | 288.4777 | 288.3632 | 288.4724 | 290.2553 | 289.7832 | 289.5701 | 289.7426 | 289.5733 | 289.3072 | 289.8815 | 289.8929 | 289.1477 | 289.9701 | 289.8658 | 289.4137
3250.066 | -0.0034732 | 4.1809 | 100 | 0.49411 | 293.9248 | 288.3157 | 288.3421 | 288.4259 | 288.4674 | 288.4365 | 288.5124 | 288.4588 | 288.4752 | 288.4417 | 288.4878 | 288.376 | 288.4843 | 290.2527 | 289.7802 | 289.5736 | 289.7421 | 289.5741 | 289.3106 | 289.8792 | 289.8931 | 289.1516 | 289.968 | 289.8671 | 289.4196
3255.025 | -0.0030299 | 4.1809 | 100 | 0.50803 | 293.9226 | 288.3276 | 288.3538 | 288.4367 | 288.4799 | 288.4456 | 288.5236 | 288.4708 | 288.4845 | 288.4547 | 288.4973 | 288.3881 | 288.497 | 290.2489 | 289.7785 | 289.5771 | 289.7392 | 289.5755 | 289.3133 | 289.8785 | 289.8931 | 289.1565 | 289.9676 | 289.8672 | 289.4197
3260.058 | -0.0036233 | 4.1809 | 100 | 0.49659 | 293.92 | 288.3416 | 288.3671 | 288.4458 | 288.4911 | 288.4583 | 288.5362 | 288.4807 | 288.4957 | 288.4654 | 288.5101 | 288.3971 | 288.5066 | 290.2477 | 289.7754 | 289.5779 | 289.7369 | 289.5728 | 289.3176 | 289.8742 | 289.8908 | 289.1602 | 289.9673 | 289.8686 | 289.4259
3265 | -0.0044098 | 4.1809 | 100 | 0.49333 | 293.9171 | 288.3533 | 288.3793 | 288.4575 | 288.5025 | 288.4683 | 288.5444 | 288.4923 | 288.5061 | 288.4753 | 288.5186 | 288.4097 | 288.5188 | 290.2432 | 289.7753 | 289.5813 | 289.7353 | 289.5712 | 289.3216 | 289.8736 | 289.8916 | 289.1635 | 289.9674 | 289.8697 | 289.429
3270.028 | -0.0048316 | 4.1809 | 100 | 0.49562 | 293.9134 | 288.3654 | 288.3921 | 288.4681 | 288.5126 | 288.4788 | 288.5557 | 288.5021 | 288.5172 | 288.487 | 288.5299 | 288.4201 | 288.5268 | 290.2457 | 289.7776 | 289.5839 | 289.7326 | 289.5712 | 289.325 | 289.8703 | 289.8908 | 289.1668 | 289.9669 | 289.8676 | 289.4319
3275 | -0.0041389 | 4.1809 | 100 | 0.49255 | 293.91 | 288.379 | 288.4031 | 288.4787 | 288.5235 | 288.491 | 288.567 | 288.5146 | 288.5271 | 288.4977 | 288.5418 | 288.4297 | 288.5394 | 290.2432 | 289.7777 | 289.589 | 289.7326 | 289.5709 | 289.329 | 289.8711 | 289.8909 | 289.1699 | 289.9668 | 289.8679 | 289.4345
3280.007 | -0.005348 | 4.1809 | 100 | 0.49328 | 293.907 | 288.3919 | 288.4172 | 288.4894 | 288.5356 | 288.5021 | 288.5787 | 288.5242 | 288.5384 | 288.5087 | 288.5536 | 288.4409 | 288.5493 | 290.2411 | 289.7788 | 289.593 | 289.7297 | 289.5713 | 289.334 | 289.8704 | 289.8887 | 289.174 | 289.9684 | 289.8699 | 289.4372
3285.05 | -0.0051863 | 4.1809 | 100 | 0.50768 | 293.9045 | 288.4049 | 288.4295 | 288.5023 | 288.5436 | 288.5113 | 288.59 | 288.535 | 288.5481 | 288.5195 | 288.5615 | 288.4533 | 288.5615 | 290.2401 | 289.7775 | 289.5966 | 289.7307 | 289.571 | 289.3384 | 289.8704 | 289.889 | 289.1789 | 289.9677 | 289.8711 | 289.4412
3290.002 | -0.0035625 | 4.1809 | 100 | 0.49515 | 293.9022 | 288.4178 | 288.4415 | 288.5141 | 288.5574 | 288.5219 | 288.5995 | 288.5452 | 288.5593 | 288.5296 | 288.5736 | 288.4632 | 288.5698 | 290.2384 | 289.7757 | 289.5991 | 289.7307 | 289.5717 | 289.3427 | 289.8701 | 289.8909 | 289.1815 | 289.9685 | 289.8753 | 289.4446
3295.005 | -0.0037872 | 4.1809 | 100 | 0.49865 | 293.9002 | 288.4304 | 288.4544 | 288.5253 | 288.5681 | 288.5332 | 288.6119 | 288.5562 | 288.5697 | 288.5407 | 288.5851 | 288.4735 | 288.5804 | 290.2379 | 289.7765 | 289.6047 | 289.7294 | 289.5719 | 289.345 | 289.8708 | 289.8894 | 289.1865 | 289.9707 | 289.8789 | 289.4513
3300.031 | -0.0041151 | 4.1809 | 100 | 0.49326 | 293.8985 | 288.4429 | 288.4654 | 288.5352 | 288.5788 | 288.5435 | 288.6229 | 288.5673 | 288.5813 | 288.5538 | 288.5968 | 288.4846 | 288.5939 | 290.2379 | 289.7756 | 289.6089 | 289.7292 | 289.5729 | 289.3518 | 289.8693 | 289.8909 | 289.1905 | 289.9709 | 289.8789 | 289.4558
3305.053 | -0.0043652 | 4.1809 | 100 | 0.493 | 293.8969 | 288.4557 | 288.4782 | 288.5464 | 288.5898 | 288.556 | 288.6335 | 288.5781 | 288.5908 | 288.5641 | 288.6068 | 288.4936 | 288.6016 | 290.2357 | 289.7797 | 289.613 | 289.7295 | 289.5721 | 289.3558 | 289.8695 | 289.8911 | 289.1934 | 289.9717 | 289.881 | 289.4606
3310.005 | -0.004232 | 4.1809 | 100 | 0.49401 | 293.8958 | 288.4685 | 288.4908 | 288.5584 | 288.6033 | 288.5666 | 288.6441 | 288.5894 | 288.6012 | 288.574 | 288.6171 | 288.5066 | 288.6145 | 290.2352 | 289.7773 | 289.617 | 289.7292 | 289.5743 | 289.3581 | 289.8692 | 289.893 | 289.1979 | 289.9731 | 289.8828 | 289.4634
3315 | -0.003484 | 4.1809 | 100 | 0.49318 | 293.895 | 288.4812 | 288.5036 | 288.5693 | 288.6129 | 288.5765 | 288.6546 | 288.6001 | 288.6125 | 288.586 | 288.6265 | 288.5187 | 288.6255 | 290.2359 | 289.7778 | 289.62 | 289.7294 | 289.575 | 289.3639 | 289.87 | 289.8935 | 289.2035 | 289.9731 | 289.8871 | 289.4704
3320.027 | -0.0024966 | 4.1809 | 100 | 0.50564 | 293.8942 | 288.4939 | 288.5176 | 288.5816 | 288.6249 | 288.5899 | 288.6667 | 288.6105 | 288.6238 | 288.5951 | 288.6381 | 288.529 | 288.6376 | 290.235 | 289.7823 | 289.624 | 289.7268 | 289.5774 | 289.3686 | 289.8689 | 289.8958 | 289.2079 | 289.9727 | 289.8876 | 289.4761
3325.043 | -0.0037949 | 4.1809 | 100 | 0.50785 | 293.8932 | 288.5076 | 288.5284 | 288.5926 | 288.6364 | 288.5988 | 288.6779 | 288.6211 | 288.6327 | 288.608 | 288.6492 | 288.5409 | 288.6472 | 290.2351 | 289.7823 | 289.6295 | 289.7287 | 289.5793 | 289.3742 | 289.871 | 289.8983 | 289.2139 | 289.9731 | 289.8918 | 289.481
3330 | -0.0038649 | 4.1809 | 100 | 0.49894 | 293.8923 | 288.5197 | 288.5408 | 288.6038 | 288.6468 | 288.6087 | 288.689 | 288.6316 | 288.6457 | 288.617 | 288.6612 | 288.5497 | 288.6577 | 290.2366 | 289.7853 | 289.6335 | 289.7277 | 289.5786 | 289.3781 | 289.8691 | 289.8972 | 289.2176 | 289.9734 | 289.8925 | 289.4852
3335.057 | -0.0051794 | 4.1809 | 100 | 0.49912 | 293.8911 | 288.5319 | 288.5529 | 288.6152 | 288.6593 | 288.6208 | 288.6998 | 288.6427 | 288.6553 | 288.6286 | 288.6721 | 288.5611 | 288.6678 | 290.2346 | 289.7884 | 289.6406 | 289.7299 | 289.58 | 289.3839 | 289.8678 | 289.8997 | 289.2233 | 289.9737 | 289.8932 | 289.4909
3340 | -0.0048323 | 4.1809 | 100 | 0.49588 | 293.8895 | 288.5448 | 288.5666 | 288.628 | 288.6711 | 288.6327 | 288.7128 | 288.6532 | 288.6661 | 288.6403 | 288.6818 | 288.574 | 288.6804 | 290.2364 | 289.7898 | 289.6444 | 289.7285 | 289.5809 | 289.3896 | 289.8701 | 289.9023 | 289.228 | 289.976 | 289.8952 | 289.4967
3345 | -0.0026651 | 4.1809 | 100 | 0.49801 | 293.8879 | 288.5564 | 288.5781 | 288.6395 | 288.683 | 288.6429 | 288.7231 | 288.6654 | 288.6783 | 288.651 | 288.6914 | 288.5825 | 288.6888 | 290.236 | 289.7905 | 289.649 | 289.7298 | 289.5844 | 289.3938 | 289.8702 | 289.9028 | 289.2333 | 289.9751 | 289.8953 | 289.5
3350.06 | -0.0038457 | 4.1809 | 100 | 0.49614 | 293.8864 | 288.5693 | 288.5906 | 288.6507 | 288.6937 | 288.6532 | 288.7329 | 288.6767 | 288.6894 | 288.6597 | 288.7026 | 288.5951 | 288.7008 | 290.2346 | 289.793 | 289.6551 | 289.7313 | 289.5863 | 289.3995 | 289.8719 | 289.9066 | 289.2371 | 289.9742 | 289.8945 | 289.5063
3355.014 | -0.0042536 | 4.1809 | 100 | 0.51006 | 293.885 | 288.5812 | 288.6025 | 288.6607 | 288.7059 | 288.6635 | 288.7463 | 288.6852 | 288.7001 | 288.6725 | 288.7129 | 288.6052 | 288.7119 | 290.2359 | 289.7937 | 289.6599 | 289.7323 | 289.5877 | 289.4045 | 289.872 | 289.9092 | 289.2438 | 289.9733 | 289.8939 | 289.5109
3360 | -0.0034517 | 4.1809 | 100 | 0.49651 | 293.8833 | 288.5935 | 288.6149 | 288.6721 | 288.7162 | 288.6747 | 288.7545 | 288.6974 | 288.709 | 288.6827 | 288.7248 | 288.6157 | 288.7231 | 290.2391 | 289.7946 | 289.6648 | 289.7329 | 289.5913 | 289.4093 | 289.8727 | 289.9109 | 289.2494 | 289.9747 | 289.8989 | 289.5152
3364.999 | -0.0038211 | 4.1809 | 100 | 0.49411 | 293.8817 | 288.607 | 288.6269 | 288.6833 | 288.7282 | 288.6856 | 288.766 | 288.7085 | 288.723 | 288.6957 | 288.7368 | 288.629 | 288.7342 | 290.2377 | 289.7982 | 289.6706 | 289.7351 | 289.5938 | 289.4147 | 289.8734 | 289.9158 | 289.257 | 289.9748 | 289.9006 | 289.5214
3370.046 | -0.0045576 | 4.1809 | 100 | 0.49322 | 293.8801 | 288.6191 | 288.6389 | 288.6951 | 288.7398 | 288.699 | 288.7788 | 288.7212 | 288.7329 | 288.7069 | 288.7468 | 288.6392 | 288.746 | 290.2397 | 289.8032 | 289.6752 | 289.7371 | 289.5976 | 289.4224 | 289.8761 | 289.9162 | 289.262 | 289.9776 | 289.9012 | 289.5259
3375.027 | -0.0028506 | 4.1809 | 100 | 0.50116 | 293.8788 | 288.6317 | 288.653 | 288.7063 | 288.7505 | 288.7089 | 288.7886 | 288.7313 | 288.7425 | 288.7174 | 288.7597 | 288.6502 | 288.7572 | 290.2405 | 289.809 | 289.6827 | 289.7387 | 289.5992 | 289.427 | 289.877 | 289.9199 | 289.267 | 289.9766 | 289.9043 | 289.5306
3380.033 | -0.0027167 | 4.1809 | 100 | 0.50332 | 293.8775 | 288.6439 | 288.6643 | 288.7176 | 288.7624 | 288.7203 | 288.8013 | 288.7415 | 288.7523 | 288.7284 | 288.7684 | 288.6613 | 288.7651 | 290.2436 | 289.8129 | 289.6894 | 289.7408 | 289.6036 | 289.4329 | 289.878 | 289.9215 | 289.2741 | 289.9775 | 289.9042 | 289.5356
3385 | -0.0053634 | 4.1809 | 100 | 0.49155 | 293.8761 | 288.6558 | 288.6751 | 288.7287 | 288.7735 | 288.7302 | 288.81 | 288.7513 | 288.7645 | 288.7373 | 288.7796 | 288.6727 | 288.776 | 290.2446 | 289.8166 | 289.694 | 289.7402 | 289.6051 | 289.4371 | 289.8793 | 289.9242 | 289.2794 | 289.9782 | 289.9044 | 289.5431
3390 | -0.003975 | 4.1809 | 100 | 0.4927 | 293.8747 | 288.668 | 288.6876 | 288.7415 | 288.7836 | 288.7419 | 288.8217 | 288.7629 | 288.7753 | 288.7485 | 288.7899 | 288.6829 | 288.7888 | 290.2474 | 289.8208 | 289.7041 | 289.7438 | 289.6096 | 289.4455 | 289.883 | 289.9282 | 289.2854 | 289.9814 | 289.9073 | 289.5485
3395 | -0.0043636 | 4.1809 | 100 | 0.50439 | 293.8733 | 288.6786 | 288.6995 | 288.7496 | 288.7957 | 288.7526 | 288.8331 | 288.7743 | 288.7854 | 288.7594 | 288.8026 | 288.6949 | 288.7979 | 290.2522 | 289.8318 | 289.7116 | 289.7491 | 289.6163 | 289.4531 | 289.8861 | 289.9341 | 289.29 | 289.983 | 289.908 | 289.5521
3400.014 | -0.0043144 | 4.1809 | 100 | 0.4952 | 293.8725 | 288.6524 | 288.7043 | 288.7595 | 288.8018 | 288.7599 | 288.839 | 288.7784 | 288.7904 | 288.7586 | 288.8014 | 288.6966 | 288.8031 | 290.2571 | 289.8382 | 289.7173 | 289.7533 | 289.6224 | 289.4577 | 289.8878 | 289.9384 | 289.2976 | 289.9865 | 289.9122 | 289.5574
3405.01 | -0.0037226 | 4.1809 | 100 | 0.49692 | 293.8723 | 288.5943 | 288.6759 | 288.7479 | 288.7916 | 288.7421 | 288.8233 | 288.7568 | 288.773 | 288.7334 | 288.7769 | 288.6818 | 288.7877 | 290.2613 | 289.8428 | 289.7242 | 289.7585 | 289.6285 | 289.4639 | 289.8932 | 289.9432 | 289.3019 | 289.9883 | 289.9129 | 289.5618
3410 | -0.0031638 | 4.1809 | 100 | 0.49624 | 293.873 | 288.5214 | 288.6274 | 288.7166 | 288.7596 | 288.7071 | 288.7858 | 288.7196 | 288.7366 | 288.6906 | 288.7364 | 288.6449 | 288.7524 | 290.2648 | 289.8547 | 289.7262 | 289.7606 | 289.6366 | 289.4649 | 289.8977 | 289.9477 | 289.3013 | 289.9885 | 289.9152 | 289.563
3415 | -0.0037634 | 4.1809 | 100 | 0.49315 | 293.8742 | 288.4496 | 288.5693 | 288.67 | 288.7147 | 288.6603 | 288.7387 | 288.67 | 288.6878 | 288.6407 | 288.6879 | 288.6013 | 288.711 | 290.2711 | 289.8629 | 289.7255 | 289.7666 | 289.6409 | 289.4602 | 289.8999 | 289.952 | 289.2996 | 289.9917 | 289.9129 | 289.5591
3420.051 | -0.0044975 | 4.1809 | 100 | 0.49541 | 293.8741 | 288.3583 | 288.4938 | 288.6119 | 288.6577 | 288.6019 | 288.6775 | 288.6097 | 288.631 | 288.5776 | 288.6277 | 288.542 | 288.655 | 290.2732 | 289.8557 | 289.7191 | 289.7691 | 289.6409 | 289.4516 | 289.9036 | 289.9557 | 289.2904 | 289.9928 | 289.9157 | 289.552
3425.013 | -0.0037657 | 4.1809 | 100 | 0.49813 | 293.876 | 288.2633 | 288.4082 | 288.5463 | 288.5899 | 288.5366 | 288.6112 | 288.5419 | 288.5623 | 288.5075 | 288.5609 | 288.4754 | 288.5924 | 290.2741 | 289.8528 | 289.7074 | 289.7716 | 289.6407 | 289.4388 | 289.9047 | 289.9606 | 289.2818 | 289.9915 | 289.9181 | 289.54
3430.025 | -0.0034332 | 4.1809 | 100 | 0.49388 | 293.8787 | 288.1721 | 288.3247 | 288.4701 | 288.5168 | 288.4638 | 288.5361 | 288.4686 | 288.492 | 288.4314 | 288.4892 | 288.4032 | 288.5258 | 290.2775 | 289.8515 | 289.692 | 289.7745 | 289.6417 | 289.4254 | 289.9059 | 289.9641 | 289.269 | 289.9922 | 289.9173 | 289.5283
3435 | -0.0041274 | 4.1809 | 100 | 0.50774 | 293.8827 | 288.089 | 288.2338 | 288.3956 | 288.4445 | 288.3902 | 288.4624 | 288.397 | 288.4208 | 288.3661 | 288.4223 | 288.3352 | 288.4567 | 290.2822 | 289.8519 | 289.6764 | 289.7781 | 289.6441 | 289.4055 | 289.9102 | 289.9674 | 289.2518 | 289.9956 | 289.9183 | 289.5129
3440.072 | -0.0024073 | 4.1809 | 100 | 0.492 | 293.888 | 288.0131 | 288.1586 | 288.3226 | 288.3706 | 288.321 | 288.3956 | 288.3299 | 288.3553 | 288.3003 | 288.3582 | 288.269 | 288.3955 | 290.2879 | 289.8524 | 289.6581 | 289.7835 | 289.6443 | 289.3875 | 289.9127 | 289.9674 | 289.2313 | 289.9973 | 289.9177 | 289.4951
3445.048 | -0.003581 | 4.1809 | 100 | 0.49336 | 293.8947 | 287.9461 | 288.0878 | 288.2564 | 288.3066 | 288.2592 | 288.3298 | 288.2713 | 288.2957 | 288.2394 | 288.2996 | 288.2065 | 288.332 | 290.2915 | 289.8517 | 289.6407 | 289.7868 | 289.6442 | 289.3713 | 289.9136 | 289.9656 | 289.2136 | 289.9989 | 289.9164 | 289.4764
3450 | -0.0038342 | 4.1809 | 100 | 0.50729 | 293.9012 | 287.8812 | 288.0155 | 288.1956 | 288.2446 | 288.203 | 288.2727 | 288.2119 | 288.2376 | 288.1808 | 288.2417 | 288.143 | 288.2709 | 290.2962 | 289.8512 | 289.6202 | 289.7918 | 289.6446 | 289.3476 | 289.9205 | 289.966 | 289.1939 | 290.0007 | 289.9143 | 289.4563
3455 | -0.0017709 | 4.1809 | 100 | 0.49966 | 293.9079 | 287.8124 | 287.954 | 288.1344 | 288.1838 | 288.1456 | 288.2119 | 288.1563 | 288.1813 | 288.1246 | 288.1841 | 288.0837 | 288.2124 | 290.2993 | 289.848 | 289.6026 | 289.7947 | 289.6422 | 289.3282 | 289.923 | 289.9635 | 289.1723 | 290.0026 | 289.9116 | 289.4372
3460 | -0.0034663 | 4.1809 | 100 | 0.50497 | 293.9143 | 287.7845 | 287.8936 | 288.0814 | 288.1294 | 288.0937 | 288.1621 | 288.1055 | 288.1304 | 288.0784 | 288.1382 | 288.0304 | 288.1603 | 290.3015 | 289.845 | 289.5808 | 289.7956 | 289.6403 | 289.3083 | 289.9251 | 289.9604 | 289.1537 | 290.0049 | 289.9086 | 289.4152
3465.04 | -0.0035725 | 4.1809 | 100 | 0.49769 | 293.9201 | 287.8313 | 287.8783 | 288.0456 | 288.0968 | 288.0678 | 288.1362 | 288.0898 | 288.1124 | 288.0702 | 288.1283 | 288.0091 | 288.1358 | 290.3028 | 289.8444 | 289.5604 | 289.7958 | 289.6338 | 289.2888 | 289.9263 | 289.9555 | 289.133 | 290.0051 | 289.9055 | 289.3975
3470.058 | -0.0031138 | 4.1809 | 100 | 0.49328 | 293.9248 | 287.8996 | 287.9079 | 288.0504 | 288.0984 | 288.0804 | 288.1509 | 288.1086 | 288.129 | 288.0983 | 288.1502 | 288.0212 | 288.1441 | 290.3017 | 289.8394 | 289.5438 | 289.7946 | 289.6281 | 289.2734 | 289.9272 | 289.9514 | 289.1169 | 290.0065 | 289.9047 | 289.3824
3475 | -0.0052525 | 4.1809 | 100 | 0.51128 | 293.9293 | 287.9585 | 287.9583 | 288.0824 | 288.1282 | 288.1142 | 288.1835 | 288.1453 | 288.1641 | 288.1349 | 288.1864 | 288.0545 | 288.1737 | 290.3028 | 289.8324 | 289.5352 | 289.7939 | 289.6234 | 289.2658 | 289.9278 | 289.9435 | 289.1106 | 290.0077 | 289.9043 | 289.3751
3480.012 | -0.0046938 | 4.1809 | 100 | 0.49592 | 293.9333 | 288.0047 | 288.0065 | 288.1223 | 288.1653 | 288.1504 | 288.2237 | 288.1829 | 288.2011 | 288.1721 | 288.221 | 288.0905 | 288.2076 | 290.2998 | 289.8282 | 289.5307 | 289.7936 | 289.6187 | 289.2647 | 289.927 | 289.9394 | 289.1059 | 290.0092 | 289.9037 | 289.375
3485 | -0.0037395 | 4.1809 | 100 | 0.49234 | 293.935 | 288.0397 | 288.0485 | 288.1611 | 288.2033 | 288.1878 | 288.2594 | 288.2177 | 288.235 | 288.2026 | 288.2528 | 288.1238 | 288.2389 | 290.3012 | 289.8222 | 289.5291 | 289.793 | 289.6139 | 289.2655 | 289.9282 | 289.9374 | 289.1055 | 290.0111 | 289.9066 | 289.3783
3490 | -0.0040573 | 4.1809 | 100 | 0.49365 | 293.9363 | 288.0691 | 288.0834 | 288.1935 | 288.2329 | 288.2177 | 288.288 | 288.2463 | 288.2618 | 288.2291 | 288.2762 | 288.1515 | 288.2651 | 290.2981 | 289.8161 | 289.5296 | 289.788 | 289.6091 | 289.266 | 289.9249 | 289.9302 | 289.1065 | 290.012 | 289.9049 | 289.3819
3495.003 | -0.0035656 | 4.1809 | 100 | 0.50254 | 293.9371 | 288.0928 | 288.1116 | 288.22 | 288.2606 | 288.2397 | 288.3137 | 288.2676 | 288.2854 | 288.2518 | 288.2996 | 288.1763 | 288.2908 | 290.2967 | 289.8117 | 289.5307 | 289.786 | 289.6061 | 289.2672 | 289.9223 | 289.9261 | 289.1095 | 290.0114 | 289.9042 | 289.3844
3500.046 | -0.0030376 | 4.1809 | 100 | 0.49188 | 293.9377 | 288.1132 | 288.1352 | 288.2398 | 288.2803 | 288.2609 | 288.3341 | 288.2877 | 288.3022 | 288.2695 | 288.3154 | 288.1975 | 288.3094 | 290.2927 | 289.8092 | 289.5325 | 289.783 | 289.6009 | 289.2682 | 289.9207 | 289.9232 | 289.111 | 290.0114 | 289.9044 | 289.3873
3505 | -0.0037218 | 4.1809 | 100 | 0.49354 | 293.9386 | 288.131 | 288.1555 | 288.258 | 288.298 | 288.2782 | 288.3505 | 288.3045 | 288.3196 | 288.286 | 288.3323 | 288.2127 | 288.3264 | 290.2895 | 289.8063 | 289.5363 | 289.7782 | 289.5963 | 289.2709 | 289.9171 | 289.9181 | 289.1134 | 290.0088 | 289.9013 | 289.3898
3510.039 | -0.0038495 | 4.1809 | 100 | 0.51252 | 293.9394 | 288.1477 | 288.1734 | 288.2732 | 288.3156 | 288.2926 | 288.3679 | 288.3183 | 288.3337 | 288.2998 | 288.347 | 288.2301 | 288.3414 | 290.2865 | 289.805 | 289.5348 | 289.7749 | 289.5912 | 289.2748 | 289.9135 | 289.9131 | 289.1157 | 290.0052 | 289.8966 | 289.3902
3515 | -0.0044591 | 4.1809 | 100 | 0.49289 | 293.9398 | 288.1623 | 288.1894 | 288.287 | 288.3293 | 288.3044 | 288.3826 | 288.332 | 288.3479 | 288.3145 | 288.3593 | 288.2435 | 288.3557 | 290.2808 | 289.8004 | 289.5377 | 289.7712 | 289.5876 | 289.2759 | 289.9097 | 289.9098 | 289.1159 | 290.0029 | 289.8956 | 289.3922
3520.01 | -0.0050925 | 4.1808 | 100 | 0.50738 | 293.9402 | 288.1782 | 288.2033 | 288.3013 | 288.3449 | 288.3192 | 288.3933 | 288.3446 | 288.36 | 288.3262 | 288.3737 | 288.2564 | 288.3675 | 290.2787 | 289.7967 | 289.5402 | 289.7683 | 289.5846 | 289.2781 | 289.9054 | 289.9059 | 289.119 | 290.0004 | 289.8913 | 289.393
3525 | -0.0048593 | 4.1808 | 100 | 0.4919 | 293.9401 | 288.1925 | 288.2192 | 288.3151 | 288.3588 | 288.3317 | 288.4076 | 288.3563 | 288.3714 | 288.3383 | 288.3849 | 288.2688 | 288.3825 | 290.2749 | 289.7933 | 289.5431 | 289.7655 | 289.5823 | 289.2802 | 289.9028 | 289.905 | 289.1227 | 289.998 | 289.8883 | 289.3939
3530.03 | -0.0047954 | 4.1808 | 100 | 0.49443 | 293.9396 | 288.2058 | 288.2337 | 288.3262 | 288.369 | 288.3444 | 288.4201 | 288.3674 | 288.3838 | 288.3507 | 288.3967 | 288.2811 | 288.3925 | 290.2714 | 289.7923 | 289.5455 | 289.7614 | 289.5788 | 289.284 | 289.9027 | 289.9013 | 289.1255 | 289.9934 | 289.8829 | 289.3968
3535.047 | -0.0033077 | 4.1808 | 100 | 0.49208 | 293.9392 | 288.2201 | 288.2474 | 288.3404 | 288.3828 | 288.3562 | 288.4302 | 288.381 | 288.3957 | 288.3615 | 288.4073 | 288.2918 | 288.4057 | 290.2686 | 289.79 | 289.5486 | 289.7583 | 289.5778 | 289.2867 | 289.897 | 289.9024 | 289.1274 | 289.99 | 289.8794 | 289.3973
3540.082 | -0.0034601 | 4.1808 | 100 | 0.49017 | 293.9387 | 288.235 | 288.2609 | 288.3522 | 288.3951 | 288.3682 | 288.4416 | 288.3917 | 288.4063 | 288.3751 | 288.4195 | 288.3047 | 288.416 | 290.265 | 289.7874 | 289.5513 | 289.7555 | 289.5765 | 289.2906 | 289.8949 | 289.8998 | 289.1295 | 289.9876 | 289.8769 | 289.3985
3545.005 | -0.0042774 | 4.1808 | 100 | 0.49551 | 293.9382 | 288.2485 | 288.2757 | 288.3629 | 288.4086 | 288.3791 | 288.453 | 288.4031 | 288.4182 | 288.3856 | 288.4335 | 288.3174 | 288.4278 | 290.2623 | 289.7874 | 289.5537 | 289.7523 | 289.5759 | 289.294 | 289.8923 | 289.8981 | 289.1334 | 289.9851 | 289.8777 | 289.4012
3550.089 | -0.0051202 | 4.1808 | 100 | 0.49558 | 293.9379 | 288.2624 | 288.288 | 288.3771 | 288.4188 | 288.3894 | 288.4639 | 288.4141 | 288.4278 | 288.3985 | 288.4428 | 288.3304 | 288.4414 | 290.2616 | 289.783 | 289.5584 | 289.7523 | 289.5754 | 289.2957 | 289.8899 | 289.8966 | 289.1369 | 289.9839 | 289.8781 | 289.4067
3555.046 | -0.0048177 | 4.1808 | 100 | 0.50013 | 293.9375 | 288.2751 | 288.3023 | 288.3878 | 288.4303 | 288.4037 | 288.4772 | 288.4253 | 288.4399 | 288.4092 | 288.453 | 288.3414 | 288.4522 | 290.2583 | 289.7806 | 289.5589 | 289.7499 | 289.5744 | 289.3014 | 289.8886 | 289.8953 | 289.1415 | 289.9826 | 289.8782 | 289.4094
3560 | -0.0040242 | 4.1808 | 100 | 0.49411 | 293.9368 | 288.2878 | 288.3149 | 288.3977 | 288.4427 | 288.4111 | 288.4892 | 288.4358 | 288.45 | 288.4204 | 288.4644 | 288.3516 | 288.4602 | 290.2554 | 289.7812 | 289.564 | 289.7466 | 289.5725 | 289.3033 | 289.8849 | 289.8941 | 289.144 | 289.9833 | 289.8777 | 289.4136
3565.017 | -0.0041312 | 4.1808 | 100 | 0.49321 | 293.9361 | 288.3019 | 288.3267 | 288.4092 | 288.4539 | 288.4228 | 288.5 | 288.4473 | 288.4627 | 288.431 | 288.4775 | 288.3639 | 288.4731 | 290.2547 | 289.7799 | 289.5659 | 289.7447 | 289.5707 | 289.3071 | 289.8837 | 289.8922 | 289.1467 | 289.9818 | 289.8775 | 289.4146
3570.03 | -0.0053749 | 4.1808 | 100 | 0.48913 | 293.9354 | 288.3147 | 288.34 | 288.421 | 288.4658 | 288.4355 | 288.5109 | 288.4581 | 288.4732 | 288.4418 | 288.4869 | 288.3739 | 288.484 | 290.2515 | 289.7792 | 289.5685 | 289.7443 | 289.5717 | 289.3097 | 289.8815 | 289.8922 | 289.151 | 289.9816 | 289.8762 | 289.4173
3575.055 | -0.0038488 | 4.1808 | 100 | 0.49602 | 293.9342 | 288.3277 | 288.3534 | 288.4348 | 288.4773 | 288.4452 | 288.5231 | 288.4698 | 288.4847 | 288.4527 | 288.4982 | 288.3849 | 288.4941 | 290.2499 | 289.7788 | 289.5722 | 289.7422 | 289.5725 | 289.3133 | 289.8807 | 289.8924 | 289.155 | 289.9798 | 289.8728 | 289.4198
3580 | -0.0032677 | 4.1808 | 100 | 0.49274 | 293.9323 | 288.3405 | 288.3659 | 288.445 | 288.4895 | 288.4557 | 288.5347 | 288.4817 | 288.4946 | 288.4644 | 288.5089 | 288.3958 | 288.506 | 290.2482 | 289.7773 | 289.5771 | 289.7411 | 289.571 | 289.318 | 289.8781 | 289.8925 | 289.1591 | 289.9757 | 289.871 | 289.4232
3585.028 | -0.004219 | 4.1808 | 100 | 0.49375 | 293.9301 | 288.3522 | 288.3787 | 288.4562 | 288.5008 | 288.4682 | 288.5445 | 288.4926 | 288.5059 | 288.4748 | 288.5197 | 288.4051 | 288.5159 | 290.2443 | 289.7756 | 289.5807 | 289.7382 | 289.5702 | 289.3222 | 289.877 | 289.891 | 289.1619 | 289.9738 | 289.8698 | 289.4262
3590 | -0.0054503 | 4.1808 | 100 | 0.5057 | 293.9279 | 288.366 | 288.3901 | 288.467 | 288.5128 | 288.478 | 288.5558 | 288.5026 | 288.5168 | 288.4874 | 288.5312 | 288.4184 | 288.5285 | 290.2449 | 289.7753 | 289.5837 | 289.737 | 289.5716 | 289.3245 | 289.8748 | 289.8915 | 289.1659 | 289.9744 | 289.8717 | 289.4311
3595 | -0.004536 | 4.1808 | 100 | 0.49262 | 293.9254 | 288.378 | 288.4016 | 288.4791 | 288.5231 | 288.488 | 288.5671 | 288.5124 | 288.5275 | 288.4948 | 288.5411 | 288.4281 | 288.5365 | 290.2436 | 289.7755 | 289.5879 | 289.7348 | 289.5724 | 289.3297 | 289.8749 | 289.8933 | 289.1689 | 289.9732 | 289.875 | 289.4357
3600 | -0.0039034 | 4.1808 | 100 | 0.49018 | 293.9231 | 288.3909 | 288.4162 | 288.4912 | 288.5326 | 288.4994 | 288.5777 | 288.5222 | 288.5368 | 288.5059 | 288.5485 | 288.44 | 288.5475 | 290.2411 | 289.7745 | 289.589 | 289.7343 | 289.5714 | 289.334 | 289.8745 | 289.8908 | 289.1728 | 289.9703 | 289.8755 | 289.4405
3605.012 | -0.0050694 | 4.1808 | 100 | 0.5126 | 293.9208 | 288.4035 | 288.4273 | 288.5019 | 288.5449 | 288.5104 | 288.5897 | 288.5333 | 288.5487 | 288.5175 | 288.5623 | 288.4507 | 288.5589 | 290.2383 | 289.7753 | 289.593 | 289.7332 | 289.5725 | 289.3384 | 289.8715 | 289.8929 | 289.1778 | 289.9705 | 289.8771 | 289.447
3610 | -0.0053102 | 4.1808 | 100 | 0.49149 | 293.9189 | 288.4163 | 288.4394 | 288.5117 | 288.5576 | 288.5219 | 288.6021 | 288.5455 | 288.5583 | 288.5294 | 288.573 | 288.4607 | 288.57 | 290.2387 | 289.7759 | 289.5999 | 289.7337 | 289.5732 | 289.3421 | 289.8722 | 289.8933 | 289.1828 | 289.9693 | 289.878 | 289.4498
3614.999 | -0.0042528 | 4.1808 | 100 | 0.49702 | 293.917 | 288.429 | 288.4518 | 288.525 | 288.5681 | 288.5331 | 288.6115 | 288.5558 | 288.5708 | 288.5384 | 288.5823 | 288.4735 | 288.5779 | 290.2384 | 289.7749 | 289.6028 | 289.7313 | 289.5745 | 289.3455 | 289.8705 | 289.8938 | 289.1888 | 289.966 | 289.876 | 289.4524
3620.054 | -0.0031977 | 4.1808 | 100 | 0.49263 | 293.9152 | 288.4408 | 288.4648 | 288.5362 | 288.5795 | 288.5433 | 288.6222 | 288.5647 | 288.5787 | 288.5511 | 288.5937 | 288.4824 | 288.5902 | 290.2379 | 289.7774 | 289.6066 | 289.7314 | 289.5751 | 289.3502 | 289.8703 | 289.8952 | 289.1915 | 289.9677 | 289.8772 | 289.4582
3625.049 | -0.0053957 | 4.1808 | 100 | 0.49529 | 293.9137 | 288.4544 | 288.4768 | 288.5467 | 288.5902 | 288.5545 | 288.6326 | 288.5769 | 288.5905 | 288.5627 | 288.6048 | 288.496 | 288.6006 | 290.2376 | 289.7794 | 289.6118 | 289.7316 | 289.5772 | 289.3551 | 289.8701 | 289.8982 | 289.1963 | 289.9668 | 289.8785 | 289.4614
3630 | -0.0059128 | 4.1808 | 100 | 0.49302 | 293.9123 | 288.4665 | 288.4899 | 288.5578 | 288.603 | 288.5648 | 288.6437 | 288.5878 | 288.5996 | 288.5718 | 288.6156 | 288.5065 | 288.6132 | 290.2368 | 289.7824 | 289.615 | 289.7324 | 289.578 | 289.3615 | 289.87 | 289.8963 | 289.2017 | 289.9669 | 289.8769 | 289.4651
3635.086 | -0.003858 | 4.1808 | 100 | 0.51282 | 293.911 | 288.48 | 288.5032 | 288.5688 | 288.6131 | 288.577 | 288.6561 | 288.598 | 288.612 | 288.5837 | 288.6258 | 288.5137 | 288.6229 | 290.2369 | 289.7829 | 289.6207 | 289.733 | 289.5776 | 289.3645 | 289.8707 | 289.8986 | 289.2072 | 289.966 | 289.8775 | 289.4695
3640.03 | -0.0053918 | 4.1808 | 100 | 0.4941 | 293.9097 | 288.4923 | 288.5148 | 288.5809 | 288.6249 | 288.5869 | 288.6655 | 288.6089 | 288.6233 | 288.5938 | 288.6365 | 288.5274 | 288.6334 | 290.2371 | 289.7845 | 289.6249 | 289.7348 | 289.5796 | 289.3705 | 289.8687 | 289.9005 | 289.2111 | 289.9655 | 289.8794 | 289.4738
3645.009 | -0.003327 | 4.1808 | 100 | 0.49855 | 293.9084 | 288.504 | 288.5269 | 288.5921 | 288.6371 | 288.5987 | 288.6777 | 288.6212 | 288.6345 | 288.6056 | 288.6482 | 288.5395 | 288.6463 | 290.2369 | 289.7836 | 289.6308 | 289.7338 | 289.5825 | 289.3757 | 289.8719 | 289.9011 | 289.2158 | 289.9675 | 289.8801 | 289.4781
3650 | -0.005194 | 4.1808 | 100 | 0.49892 | 293.907 | 288.5168 | 288.5398 | 288.6029 | 288.6457 | 288.6098 | 288.6884 | 288.6317 | 288.6444 | 288.6164 | 288.6578 | 288.5491 | 288.6562 | 290.2372 | 289.7853 | 289.6357 | 289.7337 | 289.582 | 289.3809 | 289.872 | 289.9028 | 289.2208 | 289.9707 | 289.8851 | 289.4814
3655.034 | -0.0037811 | 4.1808 | 100 | 0.49454 | 293.9053 | 288.5294 | 288.5514 | 288.6142 | 288.6573 | 288.62 | 288.6979 | 288.6426 | 288.6556 | 288.6261 | 288.6698 | 288.5583 | 288.668 | 290.2346 | 289.7867 | 289.6403 | 289.7343 | 289.586 | 289.3846 | 289.8723 | 289.9064 | 289.2259 | 289.9718 | 289.8863 | 289.4865
3660 | -0.0055881 | 4.1808 | 100 | 0.49685 | 293.9034 | 288.5426 | 288.5635 | 288.6261 | 288.6684 | 288.6314 | 288.7097 | 288.6548 | 288.6664 | 288.6395 | 288.6819 | 288.5705 | 288.6779 | 290.2384 | 289.7872 | 289.6451 | 289.7373 | 289.5885 | 289.3886 | 289.8725 | 289.9065 | 289.2313 | 289.9733 | 289.8884 | 289.492
3665.026 | -0.003564 | 4.1808 | 100 | 0.49572 | 293.9016 | 288.5555 | 288.5756 | 288.6384 | 288.6797 | 288.6429 | 288.7222 | 288.6643 | 288.6766 | 288.6506 | 288.6918 | 288.582 | 288.689 | 290.2396 | 289.7912 | 289.6505 | 289.7351 | 289.5873 | 289.3956 | 289.8737 | 289.9096 | 289.2362 | 289.9734 | 289.8896 | 289.498
3670.05 | -0.0048708 | 4.1808 | 100 | 0.49234 | 293.9 | 288.5674 | 288.5884 | 288.6476 | 288.693 | 288.6522 | 288.7327 | 288.675 | 288.6878 | 288.6625 | 288.7012 | 288.5934 | 288.7001 | 290.2382 | 289.7954 | 289.6574 | 289.7365 | 289.5921 | 289.401 | 289.8732 | 289.9113 | 289.2429 | 289.9704 | 289.8889 | 289.5028
3675.061 | -0.0034878 | 4.1808 | 100 | 0.48987 | 293.8985 | 288.5798 | 288.601 | 288.6609 | 288.7031 | 288.6646 | 288.744 | 288.6863 | 288.699 | 288.6715 | 288.714 | 288.6042 | 288.7092 | 290.2395 | 289.7965 | 289.6623 | 289.7389 | 289.5935 | 289.4073 | 289.8755 | 289.9139 | 289.2477 | 289.9712 | 289.8916 | 289.5086
3680.013 | -0.0043028 | 4.1808 | 100 | 0.49618 | 293.8971 | 288.5923 | 288.6124 | 288.6713 | 288.7133 | 288.6732 | 288.7536 | 288.6964 | 288.7091 | 288.6832 | 288.7224 | 288.6154 | 288.7198 | 290.2395 | 289.8023 | 289.6683 | 289.7386 | 289.5961 | 289.4123 | 289.8767 | 289.9136 | 289.2527 | 289.9722 | 289.8942 | 289.5134
3685 | -0.004242 | 4.1808 | 100 | 0.49699 | 293.8958 | 288.6046 | 288.6245 | 288.6818 | 288.724 | 288.6855 | 288.765 | 288.7089 | 288.7204 | 288.693 | 288.7333 | 288.6268 | 288.7321 | 290.2422 | 289.8008 | 289.674 | 289.74 | 289.5969 | 289.4182 | 289.878 | 289.9177 | 289.2575 | 289.9711 | 289.8944 | 289.5183
3689.999 | -0.003417 | 4.1808 | 100 | 0.49525 | 293.8946 | 288.6166 | 288.6365 | 288.6939 | 288.7379 | 288.6965 | 288.7758 | 288.7185 | 288.7311 | 288.7042 | 288.746 | 288.6374 | 288.7442 | 290.2417 | 289.8067 | 289.6796 | 289.7429 | 289.601 | 289.4248 | 289.8782 | 289.9199 | 289.2627 | 289.9715 | 289.8953 | 289.5234
3695.003 | -0.0048192 | 4.1808 | 100 | 0.50444 | 293.893 | 288.6297 | 288.6492 | 288.705 | 288.7474 | 288.7066 | 288.7864 | 288.7303 | 288.7413 | 288.7143 | 288.7558 | 288.6474 | 288.7541 | 290.2428 | 289.8074 | 289.6842 | 289.7423 | 289.6038 | 289.4286 | 289.8783 | 289.9215 | 289.2687 | 289.9721 | 289.8972 | 289.528
3700.028 | -0.0046646 | 4.1808 | 100 | 0.49823 | 293.8914 | 288.642 | 288.6612 | 288.7173 | 288.7604 | 288.7191 | 288.798 | 288.7415 | 288.7519 | 288.727 | 288.7667 | 288.66 | 288.7643 | 290.2455 | 289.8079 | 289.6902 | 289.7456 | 289.6059 | 289.4368 | 289.8834 | 289.9257 | 289.2761 | 289.9739 | 289.899 | 289.535
3705.03 | -0.0044398 | 4.1808 | 100 | 0.4966 | 293.8894 | 288.654 | 288.6736 | 288.7271 | 288.772 | 288.7291 | 288.8096 | 288.7532 | 288.7624 | 288.7373 | 288.7791 | 288.6714 | 288.7747 | 290.2449 | 289.8106 | 289.6963 | 289.745 | 289.6085 | 289.4389 | 289.8831 | 289.9278 | 289.2835 | 289.9762 | 289.9025 | 289.5395
3710 | -0.0041374 | 4.1808 | 100 | 0.49579 | 293.8871 | 288.6667 | 288.6865 | 288.7393 | 288.782 | 288.7409 | 288.8227 | 288.7633 | 288.7745 | 288.7493 | 288.7892 | 288.6823 | 288.7855 | 290.25 | 289.8188 | 289.7029 | 289.7502 | 289.6135 | 289.4485 | 289.8854 | 289.9334 | 289.2872 | 289.9774 | 289.904 | 289.5443
3715 | -0.0047254 | 4.1808 | 100 | 0.50046 | 293.8851 | 288.6758 | 288.6978 | 288.7507 | 288.7935 | 288.7535 | 288.8323 | 288.7737 | 288.7849 | 288.7598 | 288.7994 | 288.6942 | 288.7975 | 290.256 | 289.8313 | 289.7122 | 289.756 | 289.6229 | 289.457 | 289.8889 | 289.9376 | 289.2915 | 289.9828 | 289.905 | 289.5501
3720.031 | -0.0031431 | 4.1808 | 100 | 0.49974 | 293.8837 | 288.646 | 288.6999 | 288.7588 | 288.7999 | 288.7561 | 288.838 | 288.776 | 288.7897 | 288.7553 | 288.7972 | 288.6958 | 288.8005 | 290.2572 | 289.8408 | 289.721 | 289.7582 | 289.6296 | 289.4634 | 289.8933 | 289.941 | 289.2994 | 289.982 | 289.9061 | 289.5564
3725 | -0.003434 | 4.1808 | 100 | 0.49957 | 293.8833 | 288.5839 | 288.6687 | 288.7421 | 288.7872 | 288.738 | 288.8183 | 288.7528 | 288.7662 | 288.7297 | 288.7722 | 288.6774 | 288.7827 | 290.2625 | 289.8506 | 289.7269 | 289.7619 | 289.6359 | 289.468 | 289.8979 | 289.9473 | 289.3038 | 289.9846 | 289.9088 | 289.5583
3730 | -0.0033447 | 4.1808 | 100 | 0.49932 | 293.8844 | 288.5115 | 288.6179 | 288.709 | 288.7526 | 288.701 | 288.7783 | 288.7108 | 288.7282 | 288.6836 | 288.7301 | 288.6405 | 288.7478 | 290.2678 | 289.8569 | 289.7288 | 289.7678 | 289.64 | 289.4674 | 289.9014 | 289.9505 | 289.3035 | 289.9871 | 289.912 | 289.5582
3735 | -0.0030307 | 4.1808 | 100 | 0.51448 | 293.8862 | 288.4374 | 288.5549 | 288.662 | 288.7057 | 288.6514 | 288.73 | 288.6618 | 288.6809 | 288.6325 | 288.6808 | 288.5905 | 288.7017 | 290.2681 | 289.8536 | 289.7237 | 289.7699 | 289.6408 | 289.4604 | 289.9026 | 289.9544 | 289.3006 | 289.9899 | 289.9132 | 289.5544
3740.06 | -0.0035848 | 4.1808 | 100 | 0.51795 | 293.8865 | 288.3412 | 288.4769 | 288.603 | 288.6475 | 288.5913 | 288.6685 | 288.6005 | 288.6207 | 288.5686 | 288.6194 | 288.5323 | 288.6481 | 290.2694 | 289.8509 | 289.7161 | 289.7732 | 289.6419 | 289.4522 | 289.9051 | 289.9583 | 289.2908 | 289.9909 | 289.9156 | 289.5483
3745.004 | -0.0034501 | 4.1808 | 100 | 0.49386 | 293.8886 | 288.2505 | 288.3949 | 288.5346 | 288.5806 | 288.5263 | 288.6009 | 288.5318 | 288.5528 | 288.4982 | 288.5527 | 288.4665 | 288.5863 | 290.2743 | 289.85 | 289.7051 | 289.7751 | 289.6427 | 289.4396 | 289.9074 | 289.9638 | 289.282 | 289.9909 | 289.9162 | 289.5379
3750.017 | -0.0030615 | 4.1808 | 100 | 0.49646 | 293.8934 | 288.1586 | 288.3091 | 288.4613 | 288.5088 | 288.4541 | 288.5252 | 288.4603 | 288.4844 | 288.4268 | 288.4814 | 288.3947 | 288.5193 | 290.2808 | 289.852 | 289.6938 | 289.7799 | 289.6455 | 289.423 | 289.9087 | 289.9651 | 289.2665 | 289.9911 | 289.9171 | 289.5239
3755 | -0.0040396 | 4.1808 | 100 | 0.50798 | 293.8996 | 288.085 | 288.2289 | 288.387 | 288.4342 | 288.384 | 288.4566 | 288.3932 | 288.4173 | 288.3583 | 288.4177 | 288.3251 | 288.4513 | 290.2864 | 289.8527 | 289.6761 | 289.7842 | 289.647 | 289.4071 | 289.9154 | 289.9677 | 289.2508 | 289.9951 | 289.917 | 289.5084
3759.999 | -0.0042659 | 4.1808 | 100 | 0.4927 | 293.907 | 288.0146 | 288.1538 | 288.3201 | 288.3666 | 288.32 | 288.3931 | 288.3261 | 288.354 | 288.2955 | 288.3557 | 288.2647 | 288.3898 | 290.2916 | 289.8538 | 289.6591 | 289.7901 | 289.6488 | 289.3885 | 289.9189 | 289.9699 | 289.2334 | 289.9957 | 289.9177 | 289.4918
3765.002 | -0.0054195 | 4.1808 | 100 | 0.49203 | 293.9146 | 287.9468 | 288.0857 | 288.2561 | 288.3034 | 288.2605 | 288.3312 | 288.2698 | 288.2942 | 288.2367 | 288.2989 | 288.2025 | 288.3299 | 290.2956 | 289.854 | 289.639 | 289.794 | 289.6487 | 289.3693 | 289.9268 | 289.9706 | 289.2146 | 290.0013 | 289.9167 | 289.475
3770 | -0.003267 | 4.1808 | 100 | 0.50349 | 293.9219 | 287.8761 | 288.0189 | 288.1955 | 288.2422 | 288.2021 | 288.2702 | 288.2114 | 288.237 | 288.1808 | 288.2406 | 288.1459 | 288.2739 | 290.2998 | 289.8561 | 289.6229 | 289.7979 | 289.6521 | 289.353 | 289.9299 | 289.9725 | 289.1951 | 290.005 | 289.9178 | 289.4529
3775.008 | -0.0027606 | 4.1808 | 100 | 0.49976 | 293.93 | 287.8102 | 287.95 | 288.134 | 288.1822 | 288.1424 | 288.2139 | 288.1551 | 288.1829 | 288.1248 | 288.1869 | 288.087 | 288.2177 | 290.3018 | 289.855 | 289.6029 | 289.7994 | 289.6501 | 289.3318 | 289.9325 | 289.9723 | 289.176 | 290.0063 | 289.9154 | 289.4343
3780 | -0.0033632 | 4.1808 | 100 | 0.50048 | 293.9361 | 287.7791 | 287.889 | 288.077 | 288.1228 | 288.0908 | 288.16 | 288.1043 | 288.1327 | 288.0771 | 288.1389 | 288.0351 | 288.1622 | 290.3112 | 289.867 | 289.5876 | 289.8055 | 289.6472 | 289.3141 | 289.9342 | 289.9702 | 289.1562 | 290.0064 | 289.9108 | 289.4164
3785.058 | -0.0040758 | 4.1808 | 100 | 0.49925 | 293.9417 | 287.8205 | 287.8684 | 288.0401 | 288.0863 | 288.0617 | 288.1295 | 288.0843 | 288.1095 | 288.0681 | 288.1246 | 288.0101 | 288.1363 | 290.3222 | 289.8784 | 289.5753 | 289.811 | 289.6498 | 289.2945 | 289.936 | 289.963 | 289.1365 | 290.0057 | 289.9074 | 289.3961
3790.044 | -0.0053911 | 4.1808 | 100 | 0.49748 | 293.9469 | 287.8875 | 287.8984 | 288.0429 | 288.0891 | 288.0745 | 288.1438 | 288.1031 | 288.1234 | 288.093 | 288.1438 | 288.0215 | 288.1414 | 290.3238 | 289.8783 | 289.5654 | 289.81 | 289.6448 | 289.283 | 289.9352 | 289.9587 | 289.1213 | 290.0067 | 289.9036 | 289.3813
3795.063 | -0.0033262 | 4.1808 | 100 | 0.49658 | 293.951 | 287.9486 | 287.9467 | 288.0736 | 288.1169 | 288.1062 | 288.1758 | 288.1381 | 288.1567 | 288.1284 | 288.1792 | 288.0518 | 288.1702 | 290.3229 | 289.8687 | 289.5552 | 289.8075 | 289.6374 | 289.274 | 289.9334 | 289.951 | 289.1124 | 290.007 | 289.9009 | 289.3729
3800 | -0.0045576 | 4.1808 | 100 | 0.49435 | 293.9535 | 287.9959 | 287.9961 | 288.1109 | 288.1539 | 288.1458 | 288.2166 | 288.1776 | 288.1944 | 288.1658 | 288.2139 | 288.0856 | 288.2028 | 290.3212 | 289.8553 | 289.5486 | 289.8046 | 289.6286 | 289.2698 | 289.9323 | 289.9437 | 289.1077 | 290.0104 | 289.9021 | 289.3685
3805.057 | -0.0056866 | 4.1808 | 100 | 0.49906 | 293.9546 | 288.0338 | 288.0411 | 288.1504 | 288.1938 | 288.1789 | 288.2531 | 288.2119 | 288.2278 | 288.1988 | 288.2473 | 288.1199 | 288.2342 | 290.3168 | 289.8478 | 289.5459 | 289.8024 | 289.6222 | 289.2673 | 289.9314 | 289.9372 | 289.1047 | 290.0116 | 289.9018 | 289.3701
3810.011 | -0.0038888 | 4.1808 | 100 | 0.5179 | 293.9549 | 288.0629 | 288.0756 | 288.1815 | 288.2234 | 288.2113 | 288.2815 | 288.2422 | 288.2576 | 288.2263 | 288.2727 | 288.1474 | 288.2629 | 290.3144 | 289.839 | 289.5438 | 289.798 | 289.6128 | 289.2697 | 289.9288 | 289.9335 | 289.1047 | 290.014 | 289.9018 | 289.3712
3815 | -0.0040997 | 4.1808 | 100 | 0.49338 | 293.9545 | 288.0878 | 288.105 | 288.2089 | 288.2496 | 288.2375 | 288.3083 | 288.2634 | 288.2823 | 288.2482 | 288.2952 | 288.1729 | 288.2873 | 290.3099 | 289.8292 | 289.5439 | 289.7963 | 289.6091 | 289.2683 | 289.9262 | 289.928 | 289.1077 | 290.0148 | 289.9021 | 289.3742
3820.031 | -0.0032446 | 4.1808 | 100 | 0.51365 | 293.9539 | 288.109 | 288.1297 | 288.231 | 288.2722 | 288.2544 | 288.3279 | 288.2844 | 288.3005 | 288.2681 | 288.3145 | 288.1946 | 288.3066 | 290.3072 | 289.821 | 289.5431 | 289.7918 | 289.6051 | 289.2722 | 289.9238 | 289.9229 | 289.1102 | 290.0111 | 289.9011 | 289.3784
3825.002 | -0.0038218 | 4.1808 | 100 | 0.49634 | 293.9534 | 288.1262 | 288.1501 | 288.2512 | 288.2938 | 288.274 | 288.3466 | 288.3009 | 288.3153 | 288.2825 | 288.3294 | 288.2123 | 288.3248 | 290.3016 | 289.8173 | 289.5462 | 289.7876 | 289.6008 | 289.2751 | 289.9209 | 289.9192 | 289.1121 | 290.0095 | 289.898 | 289.3811
3830.02 | -0.0040389 | 4.1808 | 100 | 0.49313 | 293.9528 | 288.1447 | 288.1687 | 288.2682 | 288.3102 | 288.2884 | 288.3638 | 288.3173 | 288.3324 | 288.2986 | 288.3455 | 288.2283 | 288.3413 | 290.2983 | 289.815 | 289.5453 | 289.7817 | 289.5964 | 289.2764 | 289.9157 | 289.9153 | 289.1131 | 290.0049 | 289.892 | 289.3831
3835.03 | -0.0065786 | 4.1808 | 100 | 0.49177 | 293.9523 | 288.1594 | 288.1848 | 288.2845 | 288.3272 | 288.3038 | 288.3772 | 288.3299 | 288.344 | 288.3128 | 288.3578 | 288.2415 | 288.3555 | 290.2942 | 289.8111 | 289.5481 | 289.7781 | 289.5926 | 289.28 | 289.9106 | 289.9119 | 289.1167 | 289.9991 | 289.8869 | 289.3839
3840 | -0.0069972 | 4.1808 | 100 | 0.49273 | 293.9517 | 288.1746 | 288.2018 | 288.2969 | 288.3413 | 288.3165 | 288.3905 | 288.3415 | 288.357 | 288.324 | 288.3702 | 288.2561 | 288.3672 | 290.2898 | 289.8078 | 289.5478 | 289.7731 | 289.5912 | 289.2819 | 289.9074 | 289.9082 | 289.12 | 289.9951 | 289.8789 | 289.385
3845.067 | -0.0046646 | 4.1808 | 100 | 0.49284 | 293.9506 | 288.1893 | 288.2163 | 288.3103 | 288.3543 | 288.3278 | 288.4033 | 288.3543 | 288.3699 | 288.3372 | 288.3834 | 288.2673 | 288.3817 | 290.2857 | 289.804 | 289.5518 | 289.7692 | 289.5881 | 289.2848 | 289.9045 | 289.9054 | 289.1236 | 289.992 | 289.8791 | 289.3884
3850.004 | -0.002943 | 4.1808 | 100 | 0.49557 | 293.949 | 288.2019 | 288.2296 | 288.323 | 288.3662 | 288.3402 | 288.4147 | 288.3661 | 288.3806 | 288.3497 | 288.3934 | 288.281 | 288.3908 | 290.2838 | 289.8009 | 289.5542 | 289.7659 | 289.5861 | 289.2867 | 289.9032 | 289.9047 | 289.1264 | 289.9863 | 289.8744 | 289.389
3855 | -0.0041228 | 4.1808 | 100 | 0.49703 | 293.9471 | 288.2163 | 288.2443 | 288.3355 | 288.3789 | 288.3532 | 288.4269 | 288.3774 | 288.3919 | 288.3602 | 288.4072 | 288.2918 | 288.4032 | 290.2806 | 289.7991 | 289.5548 | 289.7637 | 289.5831 | 289.2902 | 289.898 | 289.9021 | 289.1288 | 289.9838 | 289.869 | 289.3918
3860.076 | -0.0044968 | 4.1808 | 100 | 0.49749 | 293.9453 | 288.2316 | 288.2573 | 288.3468 | 288.3908 | 288.3632 | 288.439 | 288.3903 | 288.4053 | 288.371 | 288.4186 | 288.3055 | 288.4154 | 290.2757 | 289.7959 | 289.5598 | 289.7603 | 289.582 | 289.2924 | 289.8952 | 289.9016 | 289.1314 | 289.9808 | 289.8671 | 289.3944
3865 | -0.0045976 | 4.1808 | 100 | 0.49326 | 293.9435 | 288.244 | 288.2706 | 288.3587 | 288.403 | 288.3751 | 288.4514 | 288.401 | 288.4159 | 288.3845 | 288.4295 | 288.3153 | 288.4263 | 290.2736 | 289.7939 | 289.561 | 289.7576 | 289.5802 | 289.2956 | 289.8938 | 289.9007 | 289.1361 | 289.9796 | 289.8656 | 289.3989
3870.009 | -0.0052849 | 4.1808 | 100 | 0.50539 | 293.9419 | 288.2569 | 288.2849 | 288.3722 | 288.4166 | 288.3861 | 288.4623 | 288.4118 | 288.4266 | 288.3951 | 288.4412 | 288.3278 | 288.4381 | 290.2705 | 289.7916 | 289.5645 | 289.7572 | 289.5788 | 289.2998 | 289.8905 | 289.8984 | 289.1385 | 289.9752 | 289.8624 | 289.3987
3875 | -0.0038303 | 4.1808 | 100 | 0.49341 | 293.9401 | 288.2711 | 288.2961 | 288.3845 | 288.4269 | 288.3998 | 288.4732 | 288.4253 | 288.438 | 288.4065 | 288.4518 | 288.3383 | 288.4482 | 290.2677 | 289.7905 | 289.5668 | 289.7525 | 289.5789 | 289.3024 | 289.8896 | 289.898 | 289.1414 | 289.9746 | 289.8624 | 289.4021
3880 | -0.0041912 | 4.1808 | 100 | 0.49382 | 293.9382 | 288.2844 | 288.3091 | 288.3963 | 288.4402 | 288.41 | 288.4869 | 288.4331 | 288.4495 | 288.4176 | 288.4623 | 288.3487 | 288.46 | 290.2663 | 289.7907 | 289.5704 | 289.7502 | 289.5787 | 289.3056 | 289.8882 | 289.8977 | 289.144 | 289.9703 | 289.8602 | 289.4054
3885.016 | -0.0036625 | 4.1808 | 100 | 0.49599 | 293.9361 | 288.2974 | 288.3229 | 288.408 | 288.4514 | 288.422 | 288.4974 | 288.4448 | 288.4602 | 288.4292 | 288.4726 | 288.3623 | 288.472 | 290.2624 | 289.7875 | 289.5721 | 289.7482 | 289.5786 | 289.3098 | 289.8863 | 289.8985 | 289.1479 | 289.9718 | 289.862 | 289.4113
3890 | -0.0050778 | 4.1808 | 100 | 0.49373 | 293.934 | 288.3099 | 288.3361 | 288.4193 | 288.464 | 288.4327 | 288.5081 | 288.4564 | 288.4698 | 288.4394 | 288.4846 | 288.3716 | 288.4822 | 290.2606 | 289.7857 | 289.576 | 289.7466 | 289.5789 | 289.3126 | 289.885 | 289.898 | 289.1542 | 289.9707 | 289.865 | 289.4157
3895.05 | -0.0047346 | 4.1808 | 100 | 0.5 | 293.9317 | 288.3237 | 288.3488 | 288.4334 | 288.4744 | 288.443 | 288.5195 | 288.466 | 288.4801 | 288.451 | 288.4948 | 288.3827 | 288.4918 | 290.2563 | 289.7853 | 289.5776 | 289.7453 | 289.5779 | 289.3171 | 289.8846 | 289.8963 | 289.1568 | 289.9711 | 289.8697 | 289.4192
3900.008 | -0.0057266 | 4.1808 | 100 | 0.49313 | 293.9294 | 288.3367 | 288.362 | 288.4446 | 288.4859 | 288.4543 | 288.5299 | 288.4784 | 288.4922 | 288.4617 | 288.5052 | 288.3957 | 288.5025 | 290.2549 | 289.7832 | 289.581 | 289.7435 | 289.5778 | 289.3206 | 289.8833 | 289.8966 | 289.1586 | 289.9704 | 289.8717 | 289.4247
3905.015 | -0.0031246 | 4.1808 | 100 | 0.49554 | 293.9272 | 288.3497 | 288.3745 | 288.4553 | 288.4965 | 288.4653 | 288.5425 | 288.4885 | 288.5039 | 288.4735 | 288.5183 | 288.406 | 288.5154 | 290.2521 | 289.7827 | 289.585 | 289.7418 | 289.5769 | 289.3235 | 289.8818 | 289.8956 | 289.164 | 289.9728 | 289.8733 | 289.4293
3910.028 | -0.0035717 | 4.1808 | 100 | 0.50308 | 293.925 | 288.3618 | 288.3864 | 288.4674 | 288.5094 | 288.475 | 288.5529 | 288.5009 | 288.5124 | 288.4851 | 288.5286 | 288.4163 | 288.5264 | 290.2517 | 289.7819 | 289.5864 | 289.7377 | 289.5748 | 289.3281 | 289.8789 | 289.8955 | 289.1684 | 289.9696 | 289.8733 | 289.4332
3915.062 | -0.0041759 | 4.1808 | 100 | 0.49743 | 293.9227 | 288.3753 | 288.3992 | 288.4786 | 288.5216 | 288.4871 | 288.5636 | 288.5111 | 288.5262 | 288.4954 | 288.5382 | 288.4273 | 288.5366 | 290.2492 | 289.782 | 289.5924 | 289.7372 | 289.5755 | 289.3329 | 289.8765 | 289.8942 | 289.1735 | 289.9699 | 289.8743 | 289.4382
3920.043 | -0.0027583 | 4.1808 | 100 | 0.51079 | 293.9202 | 288.3871 | 288.4116 | 288.4885 | 288.5326 | 288.4981 | 288.575 | 288.5218 | 288.5355 | 288.5055 | 288.5501 | 288.4389 | 288.5466 | 290.2464 | 289.7818 | 289.5956 | 289.7376 | 289.5752 | 289.3368 | 289.8738 | 289.8968 | 289.1761 | 289.964 | 289.8707 | 289.4419
3925.037 | -0.0037734 | 4.1808 | 100 | 0.50002 | 293.9177 | 288.4017 | 288.4245 | 288.4995 | 288.5439 | 288.509 | 288.5873 | 288.5336 | 288.5466 | 288.5162 | 288.5598 | 288.4501 | 288.5575 | 290.2452 | 289.7841 | 289.5998 | 289.7362 | 289.5761 | 289.3396 | 289.8737 | 289.8951 | 289.1804 | 289.9641 | 289.8686 | 289.4444
3930.014 | -0.0029245 | 4.1808 | 100 | 0.4968 | 293.9156 | 288.4113 | 288.4366 | 288.512 | 288.5571 | 288.52 | 288.5983 | 288.5436 | 288.5576 | 288.5279 | 288.571 | 288.4593 | 288.5683 | 290.2455 | 289.7841 | 289.603 | 289.7347 | 289.5769 | 289.3426 | 289.872 | 289.8952 | 289.187 | 289.9613 | 289.868 | 289.4462
3935 | -0.0045052 | 4.1808 | 100 | 0.49631 | 293.9136 | 288.4257 | 288.45 | 288.5222 | 288.5665 | 288.5313 | 288.609 | 288.5539 | 288.5676 | 288.5373 | 288.5813 | 288.4712 | 288.5801 | 290.2469 | 289.7858 | 289.6082 | 289.7339 | 289.5776 | 289.3487 | 289.8719 | 289.8947 | 289.1907 | 289.9607 | 289.8677 | 289.4496
3940 | -0.0031415 | 4.1808 | 100 | 0.49476 | 293.912 | 288.4398 | 288.4621 | 288.5337 | 288.5788 | 288.5427 | 288.62 | 288.5656 | 288.5784 | 288.5506 | 288.5928 | 288.4822 | 288.5915 | 290.2452 | 289.7854 | 289.6114 | 289.7336 | 289.5771 | 289.3535 | 289.8739 | 289.8973 | 289.1936 | 289.9624 | 289.8695 | 289.4565
3945.013 | -0.0027913 | 4.1808 | 100 | 0.50061 | 293.9108 | 288.451 | 288.4747 | 288.5459 | 288.5881 | 288.5517 | 288.6311 | 288.5766 | 288.5892 | 288.5597 | 288.6019 | 288.4936 | 288.5996 | 290.2445 | 289.785 | 289.6179 | 289.7359 | 289.5784 | 289.3585 | 289.871 | 289.8999 | 289.1987 | 289.9606 | 289.8733 | 289.4618
3950.042 | -0.004065 | 4.1808 | 100 | 0.49569 | 293.9098 | 288.4648 | 288.486 | 288.5561 | 288.6001 | 288.5625 | 288.6419 | 288.5887 | 288.5981 | 288.5724 | 288.6132 | 288.5036 | 288.6126 | 290.2435 | 289.7855 | 289.6201 | 289.736 | 289.58 | 289.3624 | 289.8743 | 289.8988 | 289.2049 | 289.963 | 289.8761 | 289.465
3955.024 | -0.0039735 | 4.1808 | 100 | 0.49042 | 293.9089 | 288.4772 | 288.4986 | 288.5689 | 288.6112 | 288.5746 | 288.6521 | 288.5976 | 288.6105 | 288.582 | 288.625 | 288.5144 | 288.6225 | 290.2433 | 289.7875 | 289.6251 | 289.7355 | 289.5812 | 289.367 | 289.8713 | 289.9016 | 289.2087 | 289.9616 | 289.878 | 289.4698
3960.001 | -0.0030038 | 4.1808 | 100 | 0.49027 | 293.908 | 288.4886 | 288.5105 | 288.5788 | 288.6221 | 288.5857 | 288.6637 | 288.6086 | 288.6198 | 288.5952 | 288.6352 | 288.5279 | 288.6348 | 290.2442 | 289.788 | 289.6302 | 289.7351 | 289.5837 | 289.3719 | 289.8714 | 289.902 | 289.2136 | 289.9646 | 289.8792 | 289.4745
3965 | -0.0032185 | 4.1808 | 100 | 0.49329 | 293.907 | 288.5017 | 288.524 | 288.5914 | 288.6343 | 288.5953 | 288.6747 | 288.6204 | 288.6313 | 288.6045 | 288.6461 | 288.5363 | 288.6443 | 290.2413 | 289.7913 | 289.6353 | 289.7343 | 289.5844 | 289.3774 | 289.8704 | 289.9041 | 289.2174 | 289.9634 | 289.8788 | 289.4789
3970 | -0.0042936 | 4.1808 | 100 | 0.50993 | 293.9059 | 288.5141 | 288.535 | 288.6002 | 288.6457 | 288.6054 | 288.6852 | 288.6293 | 288.6413 | 288.6149 | 288.6567 | 288.5477 | 288.6556 | 290.2414 | 289.7933 | 289.6402 | 289.7342 | 289.5867 | 289.3819 | 289.8721 | 289.9048 | 289.2244 | 289.9634 | 289.8775 | 289.4812
3975.007 | -0.0039088 | 4.1808 | 100 | 0.49792 | 293.9047 | 288.5271 | 288.5486 | 288.6108 | 288.6566 | 288.6194 | 288.6971 | 288.6415 | 288.6537 | 288.6253 | 288.6677 | 288.5594 | 288.6658 | 290.2442 | 289.7963 | 289.6449 | 289.7369 | 289.5888 | 289.3867 | 289.8723 | 289.9074 | 289.228 | 289.9636 | 289.8815 | 289.4855
3980.037 | -0.003838 | 4.1808 | 100 | 0.49867 | 293.9027 | 288.5398 | 288.5596 | 288.624 | 288.6692 | 288.6285 | 288.7085 | 288.653 | 288.6631 | 288.6373 | 288.6784 | 288.5705 | 288.6773 | 290.2429 | 289.8016 | 289.6503 | 289.7382 | 289.5914 | 289.3925 | 289.8738 | 289.9088 | 289.2329 | 289.9641 | 289.8806 | 289.491
3985 | -0.0033508 | 4.1808 | 100 | 0.49282 | 293.9006 | 288.5527 | 288.5734 | 288.6352 | 288.6772 | 288.6389 | 288.72 | 288.6633 | 288.6759 | 288.6495 | 288.6904 | 288.5792 | 288.6874 | 290.2439 | 289.7992 | 289.656 | 289.7381 | 289.5932 | 289.3973 | 289.8742 | 289.9107 | 289.2385 | 289.9668 | 289.8819 | 289.4953
3990 | -0.0048793 | 4.1808 | 100 | 0.49686 | 293.8986 | 288.5647 | 288.5868 | 288.6468 | 288.6907 | 288.6486 | 288.7308 | 288.6741 | 288.6857 | 288.6592 | 288.7003 | 288.5917 | 288.6981 | 290.2445 | 289.7984 | 289.6602 | 289.7379 | 289.5941 | 289.403 | 289.876 | 289.9111 | 289.2447 | 289.9687 | 289.887 | 289.5015
3995.04 | -0.0046307 | 4.1808 | 100 | 0.49152 | 293.8967 | 288.5779 | 288.5975 | 288.6562 | 288.7018 | 288.6624 | 288.7405 | 288.6827 | 288.6961 | 288.6722 | 288.7113 | 288.6035 | 288.7104 | 290.2441 | 289.8006 | 289.6656 | 289.7396 | 289.596 | 289.4075 | 289.8762 | 289.9142 | 289.2475 | 289.9714 | 289.8907 | 289.5052
4000.057 | -0.0043844 | 4.1808 | 100 | 0.48906 | 293.8948 | 288.5893 | 288.6113 | 288.6682 | 288.7126 | 288.6742 | 288.7524 | 288.6941 | 288.7089 | 288.6814 | 288.7223 | 288.6145 | 288.7202 | 290.2448 | 289.7997 | 289.6681 | 289.7409 | 289.5972 | 289.4131 | 289.8777 | 289.9139 | 289.2516 | 289.9743 | 289.8947 | 289.5114
4005.024 | -0.0031931 | 4.1808 | 100 | 0.49379 | 293.8931 | 288.6029 | 288.6229 | 288.6791 | 288.7227 | 288.6838 | 288.7616 | 288.7053 | 288.718 | 288.692 | 288.7322 | 288.6244 | 288.7317 | 290.2463 | 289.8039 | 289.6735 | 289.74 | 289.6003 | 289.4191 | 289.8801 | 289.9177 | 289.2574 | 289.9764 | 289.897 | 289.517
4010.003 | -0.0035756 | 4.1808 | 100 | 0.49644 | 293.8917 | 288.6157 | 288.6349 | 288.6914 | 288.7343 | 288.6947 | 288.7755 | 288.716 | 288.7294 | 288.7044 | 288.7448 | 288.637 | 288.7418 | 290.2473 | 289.8061 | 289.6798 | 289.7426 | 289.6023 | 289.4239 | 289.8801 | 289.9215 | 289.2638 | 289.9746 | 289.9001 | 289.5216
4015.044 | -0.0026798 | 4.1808 | 100 | 0.50804 | 293.8904 | 288.6275 | 288.6474 | 288.704 | 288.7458 | 288.7041 | 288.786 | 288.7288 | 288.7385 | 288.7135 | 288.7567 | 288.647 | 288.7522 | 290.2478 | 289.8093 | 289.685 | 289.7449 | 289.6043 | 289.4291 | 289.8814 | 289.9229 | 289.2684 | 289.9762 | 289.9027 | 289.5291
4020.003 | -0.0031938 | 4.1808 | 100 | 0.50915 | 293.8891 | 288.6393 | 288.6603 | 288.7135 | 288.7565 | 288.7157 | 288.7967 | 288.7388 | 288.7505 | 288.7246 | 288.7646 | 288.6583 | 288.7648 | 290.2488 | 289.8124 | 289.6918 | 289.7469 | 289.6086 | 289.4337 | 289.8843 | 289.9267 | 289.2763 | 289.9764 | 289.9027 | 289.5329
4025.039 | -0.003417 | 4.1808 | 100 | 0.49731 | 293.8877 | 288.6522 | 288.6713 | 288.725 | 288.7686 | 288.7265 | 288.8075 | 288.7505 | 288.7627 | 288.7363 | 288.7761 | 288.6691 | 288.7731 | 290.2528 | 289.815 | 289.6948 | 289.749 | 289.6106 | 289.4401 | 289.886 | 289.9291 | 289.2784 | 289.9777 | 289.9042 | 289.5379
4030 | -0.0049701 | 4.1808 | 100 | 0.49493 | 293.8866 | 288.6635 | 288.6833 | 288.7358 | 288.7792 | 288.7378 | 288.8184 | 288.7616 | 288.7735 | 288.747 | 288.7884 | 288.6812 | 288.7846 | 290.2537 | 289.8247 | 289.7041 | 289.7501 | 289.6153 | 289.4473 | 289.8889 | 289.9329 | 289.2854 | 289.9805 | 289.9062 | 289.5429
4035.041 | -0.0032977 | 4.1808 | 100 | 0.49552 | 293.8858 | 288.6742 | 288.6948 | 288.7486 | 288.7924 | 288.7493 | 288.8292 | 288.7704 | 288.7826 | 288.759 | 288.7989 | 288.6928 | 288.7967 | 290.2579 | 289.8367 | 289.7123 | 289.7548 | 289.6242 | 289.454 | 289.8925 | 289.9376 | 289.2905 | 289.9816 | 289.9044 | 289.5498
4040 | -0.0028391 | 4.1808 | 100 | 0.49327 | 293.8854 | 288.6496 | 288.6991 | 288.754 | 288.7981 | 288.7556 | 288.8362 | 288.7741 | 288.7891 | 288.757 | 288.7987 | 288.6964 | 288.8018 | 290.2624 | 289.8447 | 289.7208 | 289.7597 | 289.6298 | 289.4624 | 289.8957 | 289.9414 | 289.2991 | 289.9826 | 289.9073 | 289.555
4045 | -0.0032531 | 4.1808 | 100 | 0.50667 | 293.8858 | 288.5874 | 288.6709 | 288.7449 | 288.7868 | 288.7388 | 288.8196 | 288.753 | 288.7682 | 288.7289 | 288.7725 | 288.6783 | 288.7843 | 290.2638 | 289.8496 | 289.7261 | 289.7621 | 289.6349 | 289.4676 | 289.897 | 289.947 | 289.304 | 289.9838 | 289.9079 | 289.558
4050 | -0.0040035 | 4.1808 | 100 | 0.4945 | 293.8871 | 288.5185 | 288.6211 | 288.7092 | 288.7527 | 288.7032 | 288.7806 | 288.7137 | 288.7312 | 288.687 | 288.7323 | 288.6402 | 288.7485 | 290.2709 | 289.8571 | 289.7299 | 289.7664 | 289.6409 | 289.4679 | 289.901 | 289.9503 | 289.3023 | 289.9868 | 289.9123 | 289.5595
4055 | -0.0029468 | 4.1808 | 100 | 0.51213 | 293.8894 | 288.4395 | 288.5583 | 288.6644 | 288.7075 | 288.6514 | 288.7317 | 288.6633 | 288.6808 | 288.6345 | 288.6827 | 288.5965 | 288.7044 | 290.274 | 289.8584 | 289.7283 | 289.7685 | 289.6409 | 289.4623 | 289.9023 | 289.9525 | 289.2994 | 289.9892 | 289.914 | 289.5564
4060.024 | -0.0036248 | 4.1808 | 100 | 0.49633 | 293.8912 | 288.3547 | 288.4892 | 288.6069 | 288.6511 | 288.5973 | 288.6732 | 288.6046 | 288.6265 | 288.5747 | 288.6244 | 288.5412 | 288.6528 | 290.275 | 289.8555 | 289.7192 | 289.7728 | 289.6424 | 289.4534 | 289.905 | 289.9554 | 289.2909 | 289.9905 | 289.9147 | 289.5477
4065.017 | -0.0042782 | 4.1808 | 100 | 0.49669 | 293.8948 | 288.2507 | 288.4087 | 288.5405 | 288.5861 | 288.5316 | 288.6067 | 288.5356 | 288.5592 | 288.5038 | 288.5579 | 288.4704 | 288.5919 | 290.2782 | 289.8541 | 289.7089 | 289.7759 | 289.6438 | 289.4407 | 289.9081 | 289.96 | 289.281 | 289.9921 | 289.9133 | 289.5389
4070 | -0.0031877 | 4.1808 | 100 | 0.49519 | 293.9007 | 288.1595 | 288.311 | 288.4651 | 288.5094 | 288.457 | 288.5292 | 288.4615 | 288.4845 | 288.4254 | 288.4829 | 288.3974 | 288.521 | 290.2828 | 289.8542 | 289.6952 | 289.7797 | 289.6431 | 289.4243 | 289.9113 | 289.9658 | 289.2679 | 289.9938 | 289.916 | 289.5251
4075.001 | -0.0033878 | 4.1808 | 100 | 0.49202 | 293.9076 | 288.0822 | 288.2287 | 288.3874 | 288.435 | 288.3839 | 288.4559 | 288.3915 | 288.416 | 288.3567 | 288.4157 | 288.3249 | 288.4513 | 290.2879 | 289.8557 | 289.6783 | 289.7841 | 289.6472 | 289.4063 | 289.9151 | 289.9691 | 289.2511 | 289.9939 | 289.9177 | 289.5093
4080.013 | -0.0040142 | 4.1808 | 100 | 0.49485 | 293.9143 | 288.0092 | 288.1496 | 288.3154 | 288.3658 | 288.3158 | 288.3893 | 288.3256 | 288.3527 | 288.2929 | 288.3543 | 288.2604 | 288.3873 | 290.2927 | 289.8547 | 289.6603 | 289.7902 | 289.647 | 289.3905 | 289.9222 | 289.9704 | 289.2312 | 289.9997 | 289.92 | 289.4909
4085 | -0.0038141 | 4.1808 | 100 | 0.4997 | 293.9209 | 287.9424 | 288.0772 | 288.2534 | 288.2982 | 288.2561 | 288.3282 | 288.2669 | 288.2931 | 288.2359 | 288.2968 | 288.197 | 288.3285 | 290.2969 | 289.8552 | 289.6417 | 289.7927 | 289.6457 | 289.3669 | 289.9252 | 289.9684 | 289.2131 | 289.9999 | 289.9171 | 289.4715
4090.048 | -0.0050432 | 4.1808 | 100 | 0.49032 | 293.9279 | 287.8758 | 288.0125 | 288.1887 | 288.2381 | 288.1971 | 288.2677 | 288.2086 | 288.2381 | 288.1803 | 288.2413 | 288.1424 | 288.2751 | 290.3041 | 289.8548 | 289.6239 | 289.7994 | 289.6446 | 289.3483 | 289.9285 | 289.9694 | 289.1922 | 290.0036 | 289.9156 | 289.453
4095.003 | -0.0049685 | 4.1808 | 100 | 0.49152 | 293.9349 | 287.8105 | 287.9512 | 288.1323 | 288.1798 | 288.1434 | 288.2093 | 288.1568 | 288.1839 | 288.1244 | 288.1857 | 288.0865 | 288.2191 | 290.3083 | 289.8553 | 289.6048 | 289.8034 | 289.646 | 289.327 | 289.9321 | 289.9677 | 289.1733 | 290.0066 | 289.913 | 289.4322
4100.029 | -0.0046022 | 4.1808 | 100 | 0.49482 | 293.9412 | 287.7783 | 287.8891 | 288.0747 | 288.123 | 288.0873 | 288.1576 | 288.1029 | 288.1298 | 288.0762 | 288.1382 | 288.0338 | 288.1658 | 290.3126 | 289.8553 | 289.5833 | 289.8074 | 289.6455 | 289.3089 | 289.9367 | 289.9655 | 289.1524 | 290.0082 | 289.9115 | 289.414
4105 | -0.0039411 | 4.1808 | 100 | 0.49303 | 293.9475 | 287.8116 | 287.8687 | 288.0395 | 288.0845 | 288.0607 | 288.1289 | 288.0813 | 288.1073 | 288.0638 | 288.1248 | 288.0088 | 288.1355 | 290.315 | 289.8593 | 289.5693 | 289.8077 | 289.6437 | 289.2932 | 289.9366 | 289.9631 | 289.133 | 290.01 | 289.9084 | 289.3959
4110.046 | -0.0041836 | 4.1808 | 100 | 0.49403 | 293.953 | 287.8791 | 287.8912 | 288.0376 | 288.0834 | 288.07 | 288.1398 | 288.0987 | 288.1206 | 288.0859 | 288.1413 | 288.0136 | 288.1385 | 290.3183 | 289.855 | 289.5534 | 289.8086 | 289.6397 | 289.2787 | 289.9363 | 289.9571 | 289.1176 | 290.0087 | 289.9053 | 289.3791
4115.06 | -0.0044121 | 4.1808 | 100 | 0.50794 | 293.9566 | 287.9402 | 287.9411 | 288.0673 | 288.1129 | 288.101 | 288.1722 | 288.1337 | 288.1532 | 288.1228 | 288.1757 | 288.0435 | 288.1663 | 290.3167 | 289.8504 | 289.5431 | 289.8053 | 289.6316 | 289.2689 | 289.9356 | 289.9504 | 289.1068 | 290.0092 | 289.9042 | 289.3691
4120.005 | -0.0037787 | 4.1808 | 100 | 0.49161 | 293.9584 | 287.9886 | 287.9897 | 288.105 | 288.1488 | 288.1397 | 288.2104 | 288.1697 | 288.1902 | 288.1587 | 288.2097 | 288.0796 | 288.1978 | 290.3149 | 289.8397 | 289.5385 | 289.8036 | 289.625 | 289.2647 | 289.9352 | 289.9432 | 289.1021 | 290.0093 | 289.9035 | 289.365
4125.001 | -0.0047284 | 4.1808 | 100 | 0.48982 | 293.9594 | 288.0238 | 288.0323 | 288.1432 | 288.1851 | 288.1734 | 288.2461 | 288.2036 | 288.224 | 288.1909 | 288.2406 | 288.1127 | 288.229 | 290.3127 | 289.8334 | 289.5337 | 289.802 | 289.6185 | 289.2647 | 289.9319 | 289.937 | 289.1008 | 290.0129 | 289.9027 | 289.3676
4130.002 | -0.0038488 | 4.1808 | 100 | 0.50938 | 293.9595 | 288.0529 | 288.0676 | 288.1737 | 288.2161 | 288.202 | 288.2765 | 288.2313 | 288.2506 | 288.2175 | 288.2665 | 288.1402 | 288.2552 | 290.3093 | 289.8265 | 289.5331 | 289.7998 | 289.6129 | 289.2661 | 289.9301 | 289.9333 | 289.1007 | 290.0133 | 289.9032 | 289.3679
4135.057 | -0.0047169 | 4.1808 | 100 | 0.50455 | 293.9591 | 288.0784 | 288.0965 | 288.1998 | 288.2436 | 288.2267 | 288.2986 | 288.257 | 288.2736 | 288.2416 | 288.2891 | 288.1654 | 288.279 | 290.3054 | 289.8189 | 289.5323 | 289.7945 | 289.6064 | 289.265 | 289.9282 | 289.9258 | 289.1023 | 290.014 | 289.9011 | 289.3703
4140.001 | -0.0022903 | 4.1808 | 100 | 0.50768 | 293.9582 | 288.0981 | 288.1197 | 288.225 | 288.2648 | 288.2464 | 288.3201 | 288.2733 | 288.2925 | 288.2584 | 288.3055 | 288.1849 | 288.2979 | 290.3025 | 289.8147 | 289.5343 | 289.7916 | 289.603 | 289.2681 | 289.9259 | 289.9243 | 289.1038 | 290.014 | 289.8998 | 289.3746
4145 | -0.0036972 | 4.1808 | 100 | 0.49304 | 293.9575 | 288.1168 | 288.14 | 288.2417 | 288.2843 | 288.2648 | 288.3373 | 288.293 | 288.3102 | 288.2759 | 288.3235 | 288.2024 | 288.3177 | 290.2996 | 289.81 | 289.5353 | 289.7872 | 289.5984 | 289.2702 | 289.9243 | 289.9193 | 289.1053 | 290.0136 | 289.9011 | 289.3774
4150 | -0.0033462 | 4.1808 | 100 | 0.4926 | 293.957 | 288.1325 | 288.1586 | 288.2604 | 288.3018 | 288.2788 | 288.3554 | 288.3068 | 288.3259 | 288.2896 | 288.3377 | 288.2198 | 288.3316 | 290.2958 | 289.8062 | 289.5363 | 289.783 | 289.595 | 289.2713 | 289.9193 | 289.9146 | 289.1096 | 290.0138 | 289.8981 | 289.3789
4155.014 | -0.0043906 | 4.1808 | 100 | 0.49723 | 293.9564 | 288.1495 | 288.175 | 288.2741 | 288.3177 | 288.2956 | 288.3686 | 288.3209 | 288.3388 | 288.3028 | 288.3517 | 288.2336 | 288.3477 | 290.2932 | 289.8035 | 289.5389 | 289.7783 | 289.5905 | 289.2736 | 289.9157 | 289.9127 | 289.1119 | 290.0106 | 289.8953 | 289.3807
4160 | -0.0038172 | 4.1808 | 100 | 0.49684 | 293.9559 | 288.1643 | 288.1917 | 288.2891 | 288.3313 | 288.3092 | 288.383 | 288.3333 | 288.3502 | 288.3151 | 288.3627 | 288.2465 | 288.3592 | 290.2901 | 289.8064 | 289.5403 | 289.7742 | 289.591 | 289.2762 | 289.9123 | 289.9093 | 289.1147 | 290.0082 | 289.8922 | 289.3834
4165 | -0.0040627 | 4.1808 | 100 | 0.49283 | 293.9556 | 288.1786 | 288.2057 | 288.2998 | 288.3438 | 288.3206 | 288.3942 | 288.3476 | 288.3633 | 288.3283 | 288.3765 | 288.2599 | 288.3715 | 290.2868 | 289.8041 | 289.544 | 289.7713 | 289.5862 | 289.2781 | 289.9072 | 289.9055 | 289.1176 | 290.0036 | 289.8886 | 289.3838
4170.004 | -0.0031923 | 4.1808 | 100 | 0.49412 | 293.9554 | 288.1942 | 288.2197 | 288.3136 | 288.3569 | 288.332 | 288.4084 | 288.3583 | 288.3747 | 288.34 | 288.3885 | 288.27 | 288.3832 | 290.2835 | 289.8039 | 289.5469 | 289.7695 | 289.5861 | 289.2825 | 289.9046 | 289.9027 | 289.1199 | 289.9992 | 289.8845 | 289.3863
4175.054 | -0.0055581 | 4.1808 | 100 | 0.4966 | 293.955 | 288.2069 | 288.2344 | 288.3236 | 288.37 | 288.3439 | 288.421 | 288.3686 | 288.3866 | 288.3523 | 288.3998 | 288.2829 | 288.3947 | 290.2825 | 289.8047 | 289.5494 | 289.7659 | 289.585 | 289.2852 | 289.9021 | 289.9016 | 289.123 | 289.9966 | 289.8804 | 289.3886
4180 | -0.0036117 | 4.1808 | 100 | 0.49448 | 293.9541 | 288.2199 | 288.2474 | 288.3387 | 288.382 | 288.3564 | 288.4308 | 288.3818 | 288.3971 | 288.3641 | 288.4102 | 288.2947 | 288.4068 | 290.2804 | 289.807 | 289.5529 | 289.7644 | 289.5839 | 289.2872 | 289.8996 | 289.8999 | 289.1258 | 289.99 | 289.8751 | 289.3891
4185.047 | -0.0053156 | 4.1808 | 100 | 0.49539 | 293.9521 | 288.2343 | 288.2608 | 288.3509 | 288.3935 | 288.3674 | 288.4434 | 288.3938 | 288.4095 | 288.3781 | 288.4225 | 288.307 | 288.4189 | 290.2752 | 289.7983 | 289.5571 | 289.7606 | 289.5795 | 289.2912 | 289.8934 | 289.8988 | 289.1272 | 289.9841 | 289.8702 | 289.393
4190.01 | -0.003751 | 4.1808 | 100 | 0.49613 | 293.9489 | 288.2488 | 288.2758 | 288.3623 | 288.4074 | 288.3781 | 288.453 | 288.4051 | 288.4188 | 288.3864 | 288.4332 | 288.3184 | 288.4284 | 290.2744 | 289.7971 | 289.5589 | 289.756 | 289.5778 | 289.2945 | 289.8922 | 289.8958 | 289.1314 | 289.9808 | 289.8663 | 289.3925
4195 | -0.0039496 | 4.1808 | 100 | 0.49989 | 293.9457 | 288.2615 | 288.287 | 288.3737 | 288.4187 | 288.3894 | 288.4655 | 288.4141 | 288.4294 | 288.3974 | 288.4453 | 288.3293 | 288.4403 | 290.2692 | 289.7943 | 289.562 | 289.7533 | 289.5758 | 289.2964 | 289.8886 | 289.8939 | 289.1341 | 289.9768 | 289.8644 | 289.396
4200.059 | -0.0043806 | 4.1808 | 100 | 0.49368 | 293.9425 | 288.2749 | 288.3011 | 288.3865 | 288.431 | 288.4009 | 288.4773 | 288.4257 | 288.4403 | 288.4091 | 288.4542 | 288.3421 | 288.4501 | 290.2649 | 289.7936 | 289.5652 | 289.7506 | 289.5749 | 289.3002 | 289.8847 | 289.8916 | 289.138 | 289.9753 | 289.8643 | 289.4024
4204.999 | -0.005201 | 4.1808 | 100 | 0.50597 | 293.9392 | 288.2887 | 288.3137 | 288.4001 | 288.4419 | 288.4127 | 288.4884 | 288.4373 | 288.4517 | 288.4175 | 288.4633 | 288.3529 | 288.4629 | 290.2635 | 289.7889 | 289.5696 | 289.7472 | 289.5732 | 289.3034 | 289.8852 | 289.893 | 289.1416 | 289.9728 | 289.8666 | 289.4065
4210.043 | -0.0055634 | 4.1807 | 100 | 0.50983 | 293.9354 | 288.301 | 288.3268 | 288.412 | 288.4535 | 288.4228 | 288.5004 | 288.4482 | 288.4618 | 288.4318 | 288.4757 | 288.3622 | 288.473 | 290.2588 | 289.7837 | 289.5702 | 289.746 | 289.5735 | 289.3079 | 289.8814 | 289.8915 | 289.1442 | 289.9696 | 289.8638 | 289.411
4214.999 | -0.0052648 | 4.1807 | 100 | 0.49357 | 293.9318 | 288.3137 | 288.3385 | 288.423 | 288.4647 | 288.4348 | 288.5104 | 288.4593 | 288.4742 | 288.4417 | 288.4872 | 288.3737 | 288.4831 | 290.2565 | 289.7833 | 289.5738 | 289.7439 | 289.5723 | 289.3113 | 289.8799 | 289.8924 | 289.1484 | 289.9674 | 289.8605 | 289.4145
4220 | -0.0033955 | 4.1807 | 100 | 0.4927 | 293.9286 | 288.3267 | 288.3527 | 288.4342 | 288.4776 | 288.4466 | 288.5222 | 288.47 | 288.4851 | 288.453 | 288.4989 | 288.3834 | 288.4937 | 290.2548 | 289.7825 | 289.5791 | 289.7402 | 289.5708 | 289.316 | 289.8782 | 289.8913 | 289.1538 | 289.9668 | 289.8575 | 289.4176
4225.005 | -0.0048546 | 4.1807 | 100 | 0.49545 | 293.9253 | 288.339 | 288.3644 | 288.4446 | 288.4886 | 288.4549 | 288.5329 | 288.481 | 288.4932 | 288.4639 | 288.5075 | 288.397 | 288.5052 | 290.2534 | 289.7829 | 289.5801 | 289.738 | 289.5714 | 289.3173 | 289.8747 | 289.8912 | 289.1568 | 289.9657 | 289.8592 | 289.4188
4230.017 | -0.0037464 | 4.1807 | 100 | 0.49302 | 293.9222 | 288.3529 | 288.378 | 288.456 | 288.4987 | 288.4675 | 288.5427 | 288.4899 | 288.5051 | 288.4756 | 288.519 | 288.4074 | 288.5157 | 290.2506 | 289.7834 | 289.5827 | 289.7371 | 289.5717 | 289.323 | 289.8753 | 289.891 | 289.1619 | 289.9624 | 289.8573 | 289.4233
4235 | -0.0036941 | 4.1807 | 100 | 0.49074 | 293.9193 | 288.3654 | 288.389 | 288.4675 | 288.512 | 288.4785 | 288.5537 | 288.5015 | 288.5152 | 288.4848 | 288.5283 | 288.4194 | 288.5272 | 290.2474 | 289.7834 | 289.5867 | 289.7362 | 289.5723 | 289.326 | 289.8726 | 289.8908 | 289.1653 | 289.9601 | 289.8567 | 289.4279
4240.01 | -0.0036718 | 4.1807 | 100 | 0.4904 | 293.9169 | 288.378 | 288.4017 | 288.4805 | 288.5231 | 288.4905 | 288.5666 | 288.5121 | 288.5258 | 288.4981 | 288.5403 | 288.4284 | 288.5386 | 290.2471 | 289.7835 | 289.5923 | 289.7362 | 289.5733 | 289.3296 | 289.8719 | 289.8913 | 289.1697 | 289.9589 | 289.8569 | 289.4316
4245.028 | -0.0030068 | 4.1807 | 100 | 0.49311 | 293.9149 | 288.3912 | 288.4148 | 288.4908 | 288.5342 | 288.5018 | 288.5776 | 288.524 | 288.5369 | 288.5084 | 288.5513 | 288.4405 | 288.5482 | 290.2464 | 289.7848 | 289.5963 | 289.7353 | 289.5709 | 289.3342 | 289.8715 | 289.8921 | 289.1716 | 289.9595 | 289.8579 | 289.4341
4250.006 | -0.0038626 | 4.1807 | 100 | 0.49587 | 293.9131 | 288.4044 | 288.4275 | 288.5024 | 288.5451 | 288.5099 | 288.5891 | 288.5338 | 288.5476 | 288.519 | 288.563 | 288.4526 | 288.56 | 290.2458 | 289.784 | 289.6004 | 289.7327 | 289.5717 | 289.3388 | 289.8695 | 289.8922 | 289.1794 | 289.9586 | 289.8572 | 289.4391
4255 | -0.0042898 | 4.1807 | 100 | 0.49735 | 293.9114 | 288.4168 | 288.4404 | 288.513 | 288.5583 | 288.5237 | 288.6019 | 288.5437 | 288.5588 | 288.5287 | 288.5737 | 288.4617 | 288.5691 | 290.2445 | 289.7832 | 289.6037 | 289.7348 | 289.5731 | 289.3421 | 289.8698 | 289.8914 | 289.1818 | 289.9587 | 289.8619 | 289.442
4260 | -0.0046068 | 4.1807 | 100 | 0.49093 | 293.9098 | 288.429 | 288.4522 | 288.5245 | 288.5689 | 288.5323 | 288.61 | 288.5569 | 288.5696 | 288.5412 | 288.5837 | 288.4731 | 288.5818 | 290.2441 | 289.7827 | 289.6067 | 289.731 | 289.5737 | 289.3466 | 289.8676 | 289.8926 | 289.1876 | 289.9594 | 289.8633 | 289.4463
4265.019 | -0.0025659 | 4.1807 | 100 | 0.49298 | 293.9083 | 288.4414 | 288.4662 | 288.5363 | 288.5792 | 288.5444 | 288.6219 | 288.5679 | 288.5796 | 288.5522 | 288.5954 | 288.4841 | 288.5938 | 290.2422 | 289.7844 | 289.6115 | 289.732 | 289.5726 | 289.3506 | 289.8688 | 289.8917 | 289.1912 | 289.9602 | 289.8676 | 289.4504
4270 | -0.0034694 | 4.1807 | 100 | 0.49431 | 293.907 | 288.4553 | 288.4778 | 288.5471 | 288.5916 | 288.5551 | 288.6339 | 288.5781 | 288.5895 | 288.5633 | 288.6059 | 288.4972 | 288.6031 | 290.2418 | 289.7826 | 289.6165 | 289.7315 | 289.5756 | 289.3548 | 289.8682 | 289.8924 | 289.1959 | 289.9621 | 289.8716 | 289.4562
4275 | -0.0044521 | 4.1807 | 100 | 0.5005 | 293.9057 | 288.4678 | 288.4897 | 288.5586 | 288.6017 | 288.5656 | 288.6444 | 288.5899 | 288.6015 | 288.5735 | 288.6157 | 288.5059 | 288.6132 | 290.2412 | 289.7832 | 289.6212 | 289.731 | 289.5756 | 289.3612 | 289.8691 | 289.8935 | 289.2011 | 289.9632 | 289.8734 | 289.4609
4280 | -0.0048323 | 4.1807 | 100 | 0.49265 | 293.9043 | 288.4802 | 288.5018 | 288.5686 | 288.6124 | 288.5764 | 288.6551 | 288.5996 | 288.6128 | 288.5844 | 288.6295 | 288.5179 | 288.6249 | 290.241 | 289.7843 | 289.625 | 289.7328 | 289.5767 | 289.3654 | 289.8689 | 289.8953 | 289.2043 | 289.9659 | 289.8773 | 289.467
4285.028 | -0.0033193 | 4.1807 | 100 | 0.49355 | 293.9027 | 288.4919 | 288.5146 | 288.5808 | 288.6238 | 288.5874 | 288.6685 | 288.6115 | 288.6227 | 288.5953 | 288.6391 | 288.5276 | 288.6372 | 290.2406 | 289.7848 | 289.6293 | 289.7315 | 289.5766 | 289.3718 | 289.8682 | 289.8962 | 289.2095 | 289.9666 | 289.8782 | 289.4717
4290 | -0.0033916 | 4.1807 | 100 | 0.49185 | 293.9011 | 288.5041 | 288.5267 | 288.5919 | 288.6347 | 288.5988 | 288.6763 | 288.6213 | 288.6348 | 288.6069 | 288.6502 | 288.54 | 288.6464 | 290.24 | 289.7865 | 289.6337 | 289.7318 | 289.5796 | 289.3752 | 289.8702 | 289.8995 | 289.2141 | 289.9684 | 289.88 | 289.4763
4295.017 | -0.0060244 | 4.1807 | 100 | 0.49549 | 293.8994 | 288.518 | 288.5395 | 288.6043 | 288.6478 | 288.6097 | 288.6885 | 288.6327 | 288.6454 | 288.6181 | 288.6602 | 288.5496 | 288.6582 | 290.2402 | 289.7878 | 289.6381 | 289.7318 | 289.5806 | 289.3794 | 289.8699 | 289.9017 | 289.2191 | 289.9666 | 289.8829 | 289.4816
4300 | -0.004122 | 4.1807 | 100 | 0.50779 | 293.8976 | 288.5305 | 288.5509 | 288.6142 | 288.6574 | 288.6206 | 288.6995 | 288.6444 | 288.6562 | 288.6279 | 288.6709 | 288.5618 | 288.6678 | 290.242 | 289.79 | 289.6455 | 289.7326 | 289.5822 | 289.3856 | 289.8696 | 289.9008 | 289.225 | 289.9669 | 289.8839 | 289.4859
4305.003 | -0.0039919 | 4.1807 | 100 | 0.49896 | 293.8958 | 288.5426 | 288.5634 | 288.628 | 288.6677 | 288.6311 | 288.7105 | 288.6532 | 288.6664 | 288.6399 | 288.6812 | 288.5723 | 288.6778 | 290.2411 | 289.7905 | 289.6483 | 289.7339 | 289.5843 | 289.3905 | 289.8706 | 289.9052 | 289.2302 | 289.9657 | 289.8849 | 289.4933
4310 | -0.0045514 | 4.1807 | 100 | 0.49838 | 293.8942 | 288.5546 | 288.5761 | 288.6381 | 288.6831 | 288.6417 | 288.7218 | 288.6662 | 288.6761 | 288.6504 | 288.6921 | 288.583 | 288.6893 | 290.2423 | 289.794 | 289.6534 | 289.7345 | 289.5874 | 289.3953 | 289.8704 | 289.9057 | 289.2364 | 289.965 | 289.886 | 289.4975
4315.026 | -0.0043767 | 4.1807 | 100 | 0.50344 | 293.8927 | 288.5675 | 288.5883 | 288.6497 | 288.6918 | 288.6538 | 288.7324 | 288.6776 | 288.6888 | 288.6619 | 288.7021 | 288.594 | 288.7014 | 290.2411 | 289.797 | 289.6576 | 289.7337 | 289.5884 | 289.4007 | 289.8722 | 289.9089 | 289.2415 | 289.964 | 289.885 | 289.5003
4320.002 | -0.004436 | 4.1807 | 100 | 0.51322 | 293.891 | 288.5811 | 288.6007 | 288.6612 | 288.7037 | 288.6643 | 288.7432 | 288.6872 | 288.6985 | 288.6737 | 288.7139 | 288.605 | 288.7121 | 290.2416 | 289.7987 | 289.6633 | 289.7359 | 289.5919 | 289.4054 | 289.8728 | 289.9115 | 289.2457 | 289.9651 | 289.8877 | 289.5069
4325.008 | -0.004045 | 4.1807 | 100 | 0.49216 | 293.8894 | 288.5917 | 288.6135 | 288.6725 | 288.7157 | 288.6752 | 288.7546 | 288.6983 | 288.7104 | 288.6836 | 288.7253 | 288.6167 | 288.7234 | 290.2435 | 289.7997 | 289.6706 | 289.7366 | 289.5948 | 289.4114 | 289.8744 | 289.9136 | 289.2516 | 289.9661 | 289.8914 | 289.5119
4330.015 | -0.0026397 | 4.1807 | 100 | 0.48771 | 293.8882 | 288.6059 | 288.625 | 288.683 | 288.7267 | 288.685 | 288.766 | 288.7082 | 288.7203 | 288.6946 | 288.7371 | 288.6277 | 288.7316 | 290.245 | 289.8016 | 289.6747 | 289.7385 | 289.5963 | 289.4156 | 289.8757 | 289.9139 | 289.2571 | 289.9691 | 289.8943 | 289.5185
4335 | -0.0035217 | 4.1807 | 100 | 0.50638 | 293.8871 | 288.6183 | 288.6372 | 288.6955 | 288.7383 | 288.6972 | 288.7765 | 288.7195 | 288.7328 | 288.7056 | 288.7461 | 288.6382 | 288.7447 | 290.244 | 289.8049 | 289.6803 | 289.7397 | 289.5976 | 289.423 | 289.8773 | 289.918 | 289.262 | 289.9685 | 289.8967 | 289.5245
4340 | -0.0038288 | 4.1807 | 100 | 0.49379 | 293.8861 | 288.6311 | 288.6497 | 288.7052 | 288.7486 | 288.7092 | 288.7865 | 288.7317 | 288.7421 | 288.7165 | 288.758 | 288.6513 | 288.7553 | 290.2444 | 289.8061 | 289.6864 | 289.7418 | 289.6003 | 289.4291 | 289.8776 | 289.9201 | 289.2694 | 289.9719 | 289.8996 | 289.5288
4345.025 | -0.0048747 | 4.1807 | 100 | 0.49187 | 293.8851 | 288.6426 | 288.6623 | 288.7184 | 288.7608 | 288.7203 | 288.7995 | 288.7416 | 288.7529 | 288.7273 | 288.7674 | 288.6631 | 288.7659 | 290.2469 | 289.8115 | 289.6926 | 289.7432 | 289.6031 | 289.4355 | 289.8799 | 289.9228 | 289.2742 | 289.9735 | 289.9015 | 289.5343
4350.033 | -0.0050163 | 4.1807 | 100 | 0.49607 | 293.8841 | 288.6554 | 288.6746 | 288.7292 | 288.7494 | 288.7303 | 288.8113 | 288.7542 | 288.7649 | 288.739 | 288.7797 | 288.6729 | 288.7767 | 290.2471 | 289.8166 | 289.6964 | 289.7442 | 289.6084 | 289.441 | 289.8829 | 289.925 | 289.2792 | 289.9787 | 289.905 | 289.5405
4354.999 | -0.0041928 | 4.1807 | 100 | 0.49482 | 293.8832 | 288.6676 | 288.687 | 288.7397 | 288.7735 | 288.7415 | 288.822 | 288.7624 | 288.7739 | 288.7504 | 288.7894 | 288.6835 | 288.7869 | 290.2532 | 289.8272 | 289.7059 | 289.7487 | 289.6151 | 289.4512 | 289.8855 | 289.9315 | 289.2871 | 289.9803 | 289.906 | 289.5457
4360.016 | -0.0048677 | 4.1807 | 100 | 0.49478 | 293.8826 | 288.6615 | 288.6956 | 288.749 | 288.7923 | 288.7505 | 288.8316 | 288.7704 | 288.7825 | 288.7561 | 288.7966 | 288.6929 | 288.7963 | 290.2577 | 289.84 | 289.7146 | 289.7553 | 289.6217 | 289.4552 | 289.891 | 289.934 | 289.291 | 289.9809 | 289.9066 | 289.55
4365 | -0.0039573 | 4.1807 | 100 | 0.50945 | 293.8824 | 288.6122 | 288.6822 | 288.7492 | 288.7831 | 288.7463 | 288.8259 | 288.761 | 288.7765 | 288.7386 | 288.7822 | 288.6845 | 288.7889 | 290.2611 | 289.8466 | 289.7226 | 289.7568 | 289.6271 | 289.4622 | 289.8929 | 289.9392 | 289.2963 | 289.9805 | 289.9064 | 289.5541
4370.062 | -0.0037972 | 4.1807 | 100 | 0.49887 | 293.8828 | 288.5442 | 288.6409 | 288.7253 | 288.7549 | 288.7169 | 288.7947 | 288.7289 | 288.7461 | 288.7034 | 288.7479 | 288.6559 | 288.7626 | 290.2666 | 289.8483 | 289.7252 | 289.7606 | 289.6308 | 289.4627 | 289.8957 | 289.9422 | 289.2995 | 289.9835 | 289.9086 | 289.5564
4375.008 | -0.0053795 | 4.1807 | 100 | 0.50619 | 293.8845 | 288.4748 | 288.5825 | 288.684 | 288.7282 | 288.6739 | 288.7514 | 288.6841 | 288.7031 | 288.6566 | 288.7024 | 288.6142 | 288.7243 | 290.2711 | 289.854 | 289.7249 | 289.7669 | 289.636 | 289.4592 | 289.8986 | 289.948 | 289.2971 | 289.9848 | 289.9084 | 289.5528
4380 | -0.0040165 | 4.1807 | 100 | 0.50796 | 293.8874 | 288.3916 | 288.5174 | 288.631 | 288.6627 | 288.6204 | 288.6978 | 288.6282 | 288.6467 | 288.5987 | 288.646 | 288.5602 | 288.6754 | 290.2717 | 289.8479 | 289.7199 | 289.7684 | 289.6381 | 289.4524 | 289.9004 | 289.9547 | 289.2924 | 289.9861 | 289.9103 | 289.5483
4385.001 | -0.001463 | 4.1807 | 100 | 0.49214 | 293.8925 | 288.2973 | 288.4356 | 288.566 | 288.6093 | 288.5569 | 288.6356 | 288.5653 | 288.585 | 288.5337 | 288.5861 | 288.5007 | 288.6178 | 290.2754 | 289.8495 | 289.7102 | 289.771 | 289.6416 | 289.4418 | 289.9001 | 289.9611 | 289.2827 | 289.9861 | 289.9107 | 289.5407
4390 | -0.003003 | 4.1807 | 100 | 0.49442 | 293.8985 | 288.1996 | 288.351 | 288.4979 | 288.5356 | 288.4879 | 288.5634 | 288.4935 | 288.5177 | 288.459 | 288.5159 | 288.4342 | 288.5527 | 290.2784 | 289.8521 | 289.6971 | 289.7757 | 289.6433 | 289.4282 | 289.9038 | 289.9639 | 289.2725 | 289.986 | 289.9116 | 289.5294
4395.01 | -0.0041089 | 4.1807 | 100 | 0.49491 | 293.9048 | 288.1205 | 288.2613 | 288.4208 | 288.4563 | 288.4155 | 288.49 | 288.4238 | 288.4495 | 288.3897 | 288.4491 | 288.3582 | 288.4846 | 290.2846 | 289.852 | 289.6849 | 289.7797 | 289.6452 | 289.4117 | 289.908 | 289.9686 | 289.2542 | 289.9884 | 289.9143 | 289.5156
4400 | -0.0044306 | 4.1807 | 100 | 0.49737 | 293.9114 | 288.0463 | 288.1837 | 288.3492 | 288.3809 | 288.3457 | 288.421 | 288.3564 | 288.3817 | 288.3231 | 288.3836 | 288.292 | 288.4197 | 290.2909 | 289.8535 | 289.6676 | 289.7832 | 289.6461 | 289.3959 | 289.9121 | 289.9681 | 289.2407 | 289.9926 | 289.9143 | 289.4989
4405 | -0.0039073 | 4.1807 | 100 | 0.4913 | 293.9185 | 287.9699 | 288.1118 | 288.283 | 288.3216 | 288.2848 | 288.3569 | 288.2945 | 288.3211 | 288.2621 | 288.3231 | 288.2298 | 288.3555 | 290.2954 | 289.8524 | 289.6482 | 289.7902 | 289.6462 | 289.3752 | 289.9187 | 289.9696 | 289.2202 | 289.9949 | 289.9146 | 289.4819
4410.016 | -0.0061206 | 4.1807 | 100 | 0.49525 | 293.9259 | 287.9034 | 288.0423 | 288.2181 | 288.2419 | 288.2258 | 288.2952 | 288.2377 | 288.2595 | 288.2059 | 288.2648 | 288.1702 | 288.2992 | 290.3018 | 289.856 | 289.6306 | 289.795 | 289.6475 | 289.3574 | 289.9234 | 289.9694 | 289.2012 | 289.9978 | 289.9118 | 289.4597
4415.006 | -0.0054642 | 4.1807 | 100 | 0.51099 | 293.9322 | 287.8424 | 287.9786 | 288.1596 | 288.2061 | 288.169 | 288.2352 | 288.1794 | 288.2061 | 288.1459 | 288.2081 | 288.1099 | 288.2371 | 290.3064 | 289.8612 | 289.612 | 289.8012 | 289.6524 | 289.3387 | 289.9274 | 289.9694 | 289.1802 | 290.0022 | 289.9111 | 289.4396
4420.018 | -0.0040019 | 4.1807 | 100 | 0.49248 | 293.9386 | 287.7922 | 287.9133 | 288.0995 | 288.124 | 288.1107 | 288.1774 | 288.122 | 288.149 | 288.0938 | 288.1536 | 288.052 | 288.1822 | 290.3112 | 289.8684 | 289.5947 | 289.8048 | 289.6498 | 289.3206 | 289.9294 | 289.9646 | 289.1632 | 290.0008 | 289.9072 | 289.4209
4425.035 | -0.004142 | 4.1807 | 100 | 0.50658 | 293.9428 | 287.8132 | 287.8773 | 288.055 | 288.0809 | 288.0731 | 288.1421 | 288.0934 | 288.1156 | 288.0714 | 288.1291 | 288.019 | 288.1435 | 290.3137 | 289.866 | 289.5743 | 289.8062 | 289.6445 | 289.3 | 289.9314 | 289.9604 | 289.1409 | 290.001 | 289.904 | 289.403
4430 | -0.0051648 | 4.1807 | 100 | 0.49593 | 293.9452 | 287.8763 | 287.8929 | 288.0441 | 288.081 | 288.0731 | 288.1413 | 288.1017 | 288.1216 | 288.0894 | 288.1407 | 288.0179 | 288.14 | 290.3159 | 289.8645 | 289.5596 | 289.8042 | 289.6414 | 289.2839 | 289.9291 | 289.9548 | 289.1237 | 290.0017 | 289.8986 | 289.385
4435.01 | -0.0041243 | 4.1807 | 100 | 0.50803 | 293.9457 | 287.9393 | 287.9391 | 288.0709 | 288.1135 | 288.1041 | 288.172 | 288.1331 | 288.154 | 288.1227 | 288.1722 | 288.0464 | 288.1616 | 290.3168 | 289.8604 | 289.5499 | 289.8002 | 289.6322 | 289.2744 | 289.9278 | 289.9483 | 289.1134 | 290.0006 | 289.8977 | 289.3738
4440.027 | -0.0036302 | 4.1807 | 100 | 0.51928 | 293.9451 | 287.9914 | 287.991 | 288.1067 | 288.1478 | 288.1403 | 288.2129 | 288.1724 | 288.1887 | 288.1626 | 288.2094 | 288.0814 | 288.1964 | 290.3132 | 289.8581 | 289.5453 | 289.8003 | 289.6279 | 289.2692 | 289.9273 | 289.9415 | 289.1065 | 290 | 289.894 | 289.3674
4445 | -0.0043013 | 4.1807 | 100 | 0.51133 | 293.944 | 288.0301 | 288.0347 | 288.1442 | 288.1616 | 288.1771 | 288.2485 | 288.2088 | 288.2233 | 288.1949 | 288.2422 | 288.1157 | 288.2286 | 290.3158 | 289.8519 | 289.5422 | 289.7976 | 289.6189 | 289.2689 | 289.9248 | 289.9342 | 289.1047 | 290.0005 | 289.8925 | 289.3652
4450.003 | -0.0043783 | 4.1807 | 100 | 0.49129 | 293.942 | 288.0613 | 288.0719 | 288.1769 | 288.1945 | 288.207 | 288.2802 | 288.2376 | 288.253 | 288.2221 | 288.2707 | 288.1433 | 288.2575 | 290.313 | 289.8506 | 289.5436 | 289.7953 | 289.6147 | 289.2682 | 289.922 | 289.9287 | 289.1035 | 290.0014 | 289.8894 | 289.3663
4455.033 | -0.0053549 | 4.1807 | 100 | 0.5009 | 293.9402 | 288.0865 | 288.1037 | 288.2036 | 288.2503 | 288.2352 | 288.3051 | 288.2623 | 288.2792 | 288.2454 | 288.2946 | 288.17 | 288.282 | 290.3106 | 289.8413 | 289.5444 | 289.7916 | 289.6079 | 289.2703 | 289.9198 | 289.9224 | 289.1052 | 290.0012 | 289.8881 | 289.3664
4460.014 | -0.0028152 | 4.1807 | 100 | 0.49386 | 293.939 | 288.1089 | 288.1301 | 288.2294 | 288.2729 | 288.2533 | 288.3281 | 288.2835 | 288.2984 | 288.2661 | 288.3126 | 288.1911 | 288.3047 | 290.3081 | 289.8349 | 289.5442 | 289.7873 | 289.603 | 289.2725 | 289.9161 | 289.9184 | 289.1073 | 290.0015 | 289.8876 | 289.3682
4465 | -0.0035025 | 4.1807 | 100 | 0.48738 | 293.9385 | 288.1279 | 288.152 | 288.2496 | 288.2845 | 288.2737 | 288.3459 | 288.2989 | 288.3148 | 288.284 | 288.33 | 288.2118 | 288.3249 | 290.3039 | 289.83 | 289.5448 | 289.7845 | 289.5982 | 289.2743 | 289.9135 | 289.9125 | 289.1099 | 290.0015 | 289.8868 | 289.3708
4470.008 | -0.0033247 | 4.1807 | 100 | 0.48999 | 293.9378 | 288.1459 | 288.1694 | 288.266 | 288.2926 | 288.2901 | 288.3645 | 288.3178 | 288.3322 | 288.2996 | 288.3457 | 288.2279 | 288.3392 | 290.3036 | 289.8297 | 289.5483 | 289.7833 | 289.5962 | 289.2775 | 289.9125 | 289.9119 | 289.1106 | 289.999 | 289.8822 | 289.3713
4474.999 | -0.003965 | 4.1807 | 100 | 0.49344 | 293.9362 | 288.1623 | 288.1867 | 288.2833 | 288.3185 | 288.3052 | 288.3773 | 288.3324 | 288.3482 | 288.3151 | 288.3608 | 288.2438 | 288.3531 | 290.2996 | 289.829 | 289.5531 | 289.7792 | 289.5935 | 289.2792 | 289.9082 | 289.9078 | 289.1129 | 289.9983 | 289.8785 | 289.3756
4480.013 | -0.0051725 | 4.1807 | 100 | 0.49318 | 293.9342 | 288.1769 | 288.2027 | 288.2971 | 288.3258 | 288.316 | 288.3933 | 288.3458 | 288.3593 | 288.3272 | 288.3744 | 288.2575 | 288.3683 | 290.2964 | 289.8254 | 289.5519 | 289.7756 | 289.588 | 289.281 | 289.9042 | 289.9043 | 289.1161 | 289.9957 | 289.881 | 289.3771
4485.038 | -0.0052048 | 4.1807 | 100 | 0.50002 | 293.9323 | 288.1917 | 288.2182 | 288.3097 | 288.339 | 288.3303 | 288.4056 | 288.3578 | 288.3714 | 288.3408 | 288.3854 | 288.2701 | 288.3806 | 290.2945 | 289.823 | 289.5551 | 289.7709 | 289.5863 | 289.2848 | 289.9033 | 289.9013 | 289.117 | 289.9941 | 289.8764 | 289.3796
4490.011 | -0.0032708 | 4.1807 | 100 | 0.49515 | 293.9306 | 288.2062 | 288.232 | 288.3219 | 288.3637 | 288.3413 | 288.4173 | 288.3685 | 288.3843 | 288.3527 | 288.3955 | 288.2821 | 288.3924 | 290.2929 | 289.8194 | 289.5595 | 289.7684 | 289.5864 | 289.2852 | 289.8988 | 289.9002 | 289.1217 | 289.9884 | 289.8706 | 289.3807
4495 | -0.0043698 | 4.1807 | 100 | 0.49399 | 293.9291 | 288.2207 | 288.246 | 288.3349 | 288.37 | 288.3537 | 288.4299 | 288.3796 | 288.3965 | 288.365 | 288.4093 | 288.2945 | 288.4049 | 290.2898 | 289.8185 | 289.5612 | 289.7654 | 289.586 | 289.2901 | 289.8954 | 289.8988 | 289.1244 | 289.9833 | 289.8661 | 289.3849
4500 | -0.0043606 | 4.1807 | 100 | 0.49806 | 293.9275 | 288.2344 | 288.2605 | 288.3494 | 288.3818 | 288.3662 | 288.4411 | 288.3935 | 288.4068 | 288.3748 | 288.4204 | 288.3045 | 288.4171 | 290.2838 | 289.8115 | 289.5645 | 289.7632 | 289.5849 | 289.2923 | 289.8935 | 289.898 | 289.1245 | 289.9768 | 289.8599 | 289.386
4505.02 | -0.0042898 | 4.1807 | 100 | 0.4925 | 293.9257 | 288.2475 | 288.2745 | 288.362 | 288.3929 | 288.378 | 288.4536 | 288.4043 | 288.4169 | 288.3873 | 288.4313 | 288.3174 | 288.4272 | 290.2786 | 289.8072 | 289.5661 | 289.7566 | 289.5819 | 289.296 | 289.8889 | 289.8949 | 289.1306 | 289.9735 | 289.8561 | 289.388
4510.053 | -0.0033755 | 4.1807 | 100 | 0.49341 | 293.9233 | 288.262 | 288.2868 | 288.3727 | 288.4157 | 288.39 | 288.4647 | 288.4142 | 288.4283 | 288.3985 | 288.4433 | 288.3283 | 288.4397 | 290.2741 | 289.8026 | 289.5701 | 289.7548 | 289.5785 | 289.2979 | 289.8856 | 289.8938 | 289.1327 | 289.9684 | 289.8527 | 289.3921
4515.026 | -0.0050624 | 4.1807 | 100 | 0.49217 | 293.9207 | 288.2754 | 288.3 | 288.3862 | 288.4222 | 288.402 | 288.4759 | 288.426 | 288.44 | 288.4099 | 288.4545 | 288.3394 | 288.4507 | 290.2728 | 289.8002 | 289.5722 | 289.7506 | 289.5775 | 289.3027 | 289.8808 | 289.8928 | 289.137 | 289.9644 | 289.8525 | 289.3957
4520 | -0.0038265 | 4.1807 | 100 | 0.50978 | 293.9185 | 288.2878 | 288.314 | 288.3973 | 288.4354 | 288.4126 | 288.4885 | 288.4379 | 288.4522 | 288.4209 | 288.4649 | 288.3529 | 288.4617 | 290.2688 | 289.7994 | 289.5749 | 289.7476 | 289.5771 | 289.3041 | 289.88 | 289.8905 | 289.1418 | 289.9613 | 289.8511 | 289.3989
4525 | -0.0047215 | 4.1807 | 100 | 0.49854 | 293.9168 | 288.3025 | 288.3272 | 288.4101 | 288.4498 | 288.4236 | 288.5 | 288.4492 | 288.4626 | 288.4314 | 288.4764 | 288.3655 | 288.473 | 290.2665 | 289.7963 | 289.5769 | 289.7458 | 289.5745 | 289.3083 | 289.8768 | 289.8902 | 289.1438 | 289.9608 | 289.8494 | 289.4019
4530.052 | -0.0028444 | 4.1807 | 100 | 0.49688 | 293.9155 | 288.3147 | 288.3388 | 288.4213 | 288.4621 | 288.4342 | 288.5109 | 288.46 | 288.4725 | 288.4452 | 288.4886 | 288.3752 | 288.4835 | 290.2623 | 289.7941 | 289.5818 | 289.7436 | 289.5737 | 289.3126 | 289.8763 | 289.891 | 289.1486 | 289.9574 | 289.8492 | 289.4059
4535.03 | -0.0040366 | 4.1807 | 100 | 0.4946 | 293.9144 | 288.3281 | 288.3532 | 288.4317 | 288.4687 | 288.4475 | 288.5225 | 288.4719 | 288.4853 | 288.4553 | 288.4996 | 288.3869 | 288.4964 | 290.2615 | 289.7933 | 289.5835 | 289.7424 | 289.5742 | 289.3167 | 289.8734 | 289.8898 | 289.1522 | 289.9559 | 289.8476 | 289.4081
4540 | -0.0032285 | 4.1807 | 100 | 0.49836 | 293.9127 | 288.3406 | 288.3662 | 288.4436 | 288.4882 | 288.4574 | 288.5349 | 288.4822 | 288.4964 | 288.4661 | 288.508 | 288.3965 | 288.5057 | 290.2607 | 289.7938 | 289.5868 | 289.7406 | 289.5751 | 289.3196 | 289.8725 | 289.889 | 289.1554 | 289.9556 | 289.8488 | 289.4114
4545 | -0.0037834 | 4.1807 | 100 | 0.49432 | 293.9117 | 288.3528 | 288.3775 | 288.4545 | 288.4987 | 288.4669 | 288.5452 | 288.4944 | 288.5045 | 288.4764 | 288.5214 | 288.409 | 288.5175 | 290.26 | 289.7983 | 289.591 | 289.7409 | 289.5751 | 289.3243 | 289.871 | 289.8888 | 289.1614 | 289.9545 | 289.8515 | 289.4143
4550 | -0.0038318 | 4.1807 | 100 | 0.49339 | 293.911 | 288.3667 | 288.3907 | 288.4678 | 288.5085 | 288.4787 | 288.5551 | 288.5041 | 288.5155 | 288.4866 | 288.531 | 288.421 | 288.5281 | 290.2578 | 289.7953 | 289.5955 | 289.7386 | 289.5746 | 289.328 | 289.8716 | 289.8882 | 289.1633 | 289.9585 | 289.8532 | 289.4194
4555.013 | -0.0036849 | 4.1807 | 100 | 0.49623 | 293.9103 | 288.3792 | 288.4027 | 288.4778 | 288.5155 | 288.4896 | 288.5667 | 288.515 | 288.526 | 288.4985 | 288.5427 | 288.4307 | 288.5402 | 290.2557 | 289.7918 | 289.5982 | 289.7373 | 289.5751 | 289.3312 | 289.87 | 289.8892 | 289.168 | 289.96 | 289.8577 | 289.4246
4560.02 | -0.0036217 | 4.1807 | 100 | 0.49638 | 293.9094 | 288.3925 | 288.4162 | 288.4896 | 288.5318 | 288.5004 | 288.5774 | 288.5233 | 288.5388 | 288.5091 | 288.5525 | 288.4405 | 288.5505 | 290.2524 | 289.7914 | 289.6005 | 289.7374 | 289.5751 | 289.3356 | 289.8719 | 289.8877 | 289.1715 | 289.9619 | 289.8619 | 289.4295
4565.025 | -0.0038503 | 4.1807 | 100 | 0.4955 | 293.9084 | 288.4039 | 288.4286 | 288.5019 | 288.5401 | 288.5109 | 288.5885 | 288.5353 | 288.5508 | 288.5203 | 288.5658 | 288.4527 | 288.5611 | 290.2536 | 289.7908 | 289.6044 | 289.7382 | 289.5749 | 289.3397 | 289.8701 | 289.8896 | 289.176 | 289.9635 | 289.8632 | 289.4351
4570.028 | -0.0056042 | 4.1807 | 100 | 0.50096 | 293.9073 | 288.4177 | 288.4416 | 288.5135 | 288.5526 | 288.5228 | 288.6003 | 288.5455 | 288.5601 | 288.5303 | 288.5744 | 288.465 | 288.572 | 290.2532 | 289.7935 | 289.6076 | 289.7347 | 289.5736 | 289.3421 | 289.8707 | 289.889 | 289.1798 | 289.9617 | 289.8655 | 289.4389
4575.008 | -0.0036117 | 4.1807 | 100 | 0.50626 | 293.906 | 288.4307 | 288.4527 | 288.523 | 288.5594 | 288.5335 | 288.6125 | 288.5584 | 288.5721 | 288.5422 | 288.5857 | 288.473 | 288.5819 | 290.2516 | 289.795 | 289.6125 | 289.7337 | 289.5757 | 289.3492 | 289.8693 | 289.8885 | 289.185 | 289.9615 | 289.8654 | 289.4436
4579.999 | -0.0036672 | 4.1807 | 100 | 0.48957 | 293.9047 | 288.4431 | 288.4661 | 288.5363 | 288.5725 | 288.5443 | 288.6226 | 288.5687 | 288.5819 | 288.5538 | 288.5959 | 288.4848 | 288.5926 | 290.2492 | 289.7928 | 289.6172 | 289.7352 | 289.5754 | 289.353 | 289.8696 | 289.8893 | 289.1895 | 289.9588 | 289.8669 | 289.4479
4585 | -0.0043005 | 4.1807 | 100 | 0.4886 | 293.9034 | 288.4554 | 288.4774 | 288.5457 | 288.5866 | 288.5556 | 288.632 | 288.5774 | 288.5916 | 288.5642 | 288.6069 | 288.4945 | 288.6049 | 290.2492 | 289.791 | 289.6206 | 289.7341 | 289.5763 | 289.3573 | 289.8695 | 289.8903 | 289.1941 | 289.9594 | 289.8688 | 289.4516
4590.035 | -0.0044368 | 4.1807 | 100 | 0.50453 | 293.902 | 288.4681 | 288.489 | 288.5575 | 288.5966 | 288.5668 | 288.645 | 288.5901 | 288.6031 | 288.5738 | 288.6181 | 288.507 | 288.6177 | 290.2478 | 289.7945 | 289.624 | 289.7318 | 289.5773 | 289.3622 | 289.8672 | 289.8935 | 289.1987 | 289.9624 | 289.8701 | 289.4564
4595.04 | -0.004072 | 4.1807 | 100 | 0.49661 | 293.9008 | 288.4805 | 288.502 | 288.5689 | 288.6085 | 288.5769 | 288.6558 | 288.6023 | 288.6137 | 288.5875 | 288.6276 | 288.518 | 288.6249 | 290.2467 | 289.7966 | 289.6313 | 289.7333 | 289.5781 | 289.3679 | 289.87 | 289.8943 | 289.2032 | 289.963 | 289.8725 | 289.4611
4600 | -0.0036548 | 4.1807 | 100 | 0.49323 | 293.8992 | 288.4928 | 288.5149 | 288.58 | 288.6205 | 288.5882 | 288.6659 | 288.6123 | 288.6252 | 288.5967 | 288.6377 | 288.5281 | 288.6365 | 290.2494 | 289.7975 | 289.6332 | 289.7359 | 289.5809 | 289.3711 | 289.8701 | 289.8944 | 289.2073 | 289.965 | 289.876 | 289.4662
4605 | -0.0036648 | 4.1807 | 100 | 0.49159 | 293.8976 | 288.5054 | 288.5267 | 288.5912 | 288.6322 | 288.5987 | 288.6784 | 288.6237 | 288.635 | 288.6105 | 288.6493 | 288.5414 | 288.6473 | 290.2499 | 289.7999 | 289.6383 | 289.7337 | 289.5815 | 289.3759 | 289.872 | 289.8961 | 289.214 | 289.9668 | 289.8784 | 289.4714
4610.061 | -0.0048069 | 4.1807 | 100 | 0.4867 | 293.8961 | 288.5195 | 288.5408 | 288.6027 | 288.641 | 288.6087 | 288.689 | 288.6336 | 288.6458 | 288.6183 | 288.6622 | 288.5522 | 288.6605 | 290.2502 | 289.7986 | 289.643 | 289.7358 | 289.5841 | 289.3839 | 289.872 | 289.8977 | 289.2164 | 289.9669 | 289.8815 | 289.4764
4615.014 | -0.0052872 | 4.1807 | 100 | 0.49586 | 293.895 | 288.5309 | 288.5517 | 288.6145 | 288.6517 | 288.6202 | 288.7009 | 288.6449 | 288.656 | 288.6308 | 288.6722 | 288.5632 | 288.6683 | 290.2483 | 289.7995 | 289.6479 | 289.7341 | 289.5849 | 289.3866 | 289.872 | 289.8996 | 289.2232 | 289.9694 | 289.8849 | 289.482
4620.026 | -0.0044206 | 4.1807 | 100 | 0.49874 | 293.8936 | 288.5439 | 288.5645 | 288.6249 | 288.6636 | 288.632 | 288.7114 | 288.6562 | 288.6672 | 288.6423 | 288.6834 | 288.574 | 288.6808 | 290.2488 | 289.7996 | 289.6529 | 289.7362 | 289.5855 | 289.3898 | 289.875 | 289.9019 | 289.2268 | 289.9701 | 289.8888 | 289.487
4625.012 | -0.0051009 | 4.1807 | 100 | 0.49808 | 293.8921 | 288.557 | 288.5767 | 288.6358 | 288.6754 | 288.6408 | 288.722 | 288.6649 | 288.6804 | 288.6515 | 288.695 | 288.5841 | 288.6907 | 290.2498 | 289.7999 | 289.6564 | 289.7374 | 289.5896 | 289.3947 | 289.8751 | 289.9012 | 289.2318 | 289.974 | 289.8923 | 289.4922
4630 | -0.0037995 | 4.1807 | 100 | 0.50849 | 293.8909 | 288.5691 | 288.5888 | 288.6471 | 288.6881 | 288.653 | 288.7339 | 288.6766 | 288.6893 | 288.6651 | 288.703 | 288.597 | 288.7015 | 290.2497 | 289.7999 | 289.6641 | 289.7379 | 289.5904 | 289.4008 | 289.8761 | 289.9063 | 289.2365 | 289.9759 | 289.8957 | 289.5009
4635.001 | -0.0047546 | 4.1807 | 100 | 0.49789 | 293.8895 | 288.5815 | 288.6004 | 288.6608 | 288.7 | 288.6653 | 288.744 | 288.689 | 288.6992 | 288.6769 | 288.7158 | 288.6058 | 288.7118 | 290.2478 | 289.8007 | 289.6653 | 289.738 | 289.5931 | 289.4066 | 289.8773 | 289.9079 | 289.2423 | 289.9775 | 289.9001 | 289.5052
4640.008 | -0.0035994 | 4.1807 | 100 | 0.49534 | 293.8881 | 288.5946 | 288.6132 | 288.6715 | 288.7104 | 288.6761 | 288.7574 | 288.6989 | 288.7113 | 288.6836 | 288.7255 | 288.6159 | 288.7239 | 290.2501 | 289.8016 | 289.6707 | 289.74 | 289.596 | 289.4113 | 289.8777 | 289.9125 | 289.2478 | 289.9793 | 289.9031 | 289.5128
4645.021 | -0.0036818 | 4.1807 | 100 | 0.507 | 293.8869 | 288.6074 | 288.6257 | 288.6827 | 288.7237 | 288.6865 | 288.7664 | 288.7096 | 288.7214 | 288.6956 | 288.737 | 288.628 | 288.7348 | 290.2515 | 289.8059 | 289.6752 | 289.7393 | 289.5991 | 289.4179 | 289.8788 | 289.9138 | 289.2531 | 289.9795 | 289.9026 | 289.5172
4650.029 | -0.0034417 | 4.1807 | 100 | 0.49438 | 293.8856 | 288.6194 | 288.6382 | 288.6928 | 288.7334 | 288.6983 | 288.7775 | 288.72 | 288.7323 | 288.706 | 288.7475 | 288.639 | 288.7449 | 290.2527 | 289.8135 | 289.6844 | 289.7429 | 289.6019 | 289.4237 | 289.8789 | 289.9163 | 289.2584 | 289.9797 | 289.9024 | 289.5234
4655 | -0.0044798 | 4.1807 | 100 | 0.49249 | 293.8844 | 288.6322 | 288.6518 | 288.7046 | 288.7456 | 288.709 | 288.788 | 288.7299 | 288.7441 | 288.719 | 288.759 | 288.6518 | 288.7553 | 290.2553 | 289.8202 | 289.6906 | 289.7455 | 289.6058 | 289.43 | 289.8788 | 289.9195 | 289.265 | 289.98 | 289.9 | 289.5271
4660.032 | -0.0037949 | 4.1807 | 100 | 0.49509 | 293.8829 | 288.6448 | 288.6626 | 288.7167 | 288.7541 | 288.7203 | 288.8012 | 288.7418 | 288.7551 | 288.729 | 288.7711 | 288.6616 | 288.7665 | 290.257 | 289.8267 | 289.6968 | 289.7463 | 289.6096 | 289.4349 | 289.881 | 289.9242 | 289.2712 | 289.9772 | 289.8985 | 289.5334
4665 | -0.0044575 | 4.1807 | 100 | 0.49266 | 293.8814 | 288.657 | 288.6756 | 288.729 | 288.765 | 288.7306 | 288.8113 | 288.7545 | 288.7647 | 288.7392 | 288.7813 | 288.6723 | 288.7777 | 290.2584 | 289.8297 | 289.7051 | 289.749 | 289.6128 | 289.4442 | 289.8845 | 289.9261 | 289.2763 | 289.9765 | 289.8999 | 289.538
4670.009 | -0.0041505 | 4.1807 | 100 | 0.492 | 293.8799 | 288.6685 | 288.6871 | 288.7393 | 288.782 | 288.742 | 288.8237 | 288.7638 | 288.7781 | 288.7533 | 288.7925 | 288.6848 | 288.7875 | 290.2653 | 289.8415 | 289.7139 | 289.7542 | 289.6212 | 289.4506 | 289.8886 | 289.9311 | 289.2814 | 289.9801 | 289.9005 | 289.5439
4675 | -0.0025728 | 4.1807 | 100 | 0.48951 | 293.8788 | 288.6666 | 288.6986 | 288.7516 | 288.7911 | 288.7525 | 288.8336 | 288.7722 | 288.7866 | 288.7605 | 288.7988 | 288.6942 | 288.7984 | 290.2701 | 289.8515 | 289.7229 | 289.7576 | 289.6288 | 289.4583 | 289.8898 | 289.9376 | 289.2891 | 289.9822 | 289.9013 | 289.5457
4680.018 | -0.0035856 | 4.1807 | 100 | 0.49539 | 293.8783 | 288.6176 | 288.688 | 288.7518 | 288.7894 | 288.7495 | 288.8301 | 288.7671 | 288.7826 | 288.7474 | 288.7887 | 288.6871 | 288.7927 | 290.2743 | 289.8604 | 289.7323 | 289.7627 | 289.6354 | 289.4658 | 289.8949 | 289.942 | 289.2947 | 289.9848 | 289.903 | 289.5503
4685 | -0.0049039 | 4.1807 | 100 | 0.51198 | 293.8784 | 288.5535 | 288.6476 | 288.7289 | 288.7668 | 288.7215 | 288.801 | 288.7356 | 288.7502 | 288.7107 | 288.7532 | 288.6592 | 288.7665 | 290.278 | 289.8665 | 289.7369 | 289.7665 | 289.6414 | 289.4684 | 289.8979 | 289.9477 | 289.2983 | 289.984 | 289.9039 | 289.5546
4690.002 | -0.0029614 | 4.1807 | 100 | 0.50401 | 293.8793 | 288.4861 | 288.5877 | 288.6858 | 288.7276 | 288.6793 | 288.7571 | 288.6897 | 288.7089 | 288.6617 | 288.7082 | 288.6164 | 288.7281 | 290.2807 | 289.8695 | 289.7355 | 289.7698 | 289.6453 | 289.4647 | 289.9013 | 289.9488 | 289.2965 | 289.9855 | 289.908 | 289.5531
4695.002 | -0.0034016 | 4.1807 | 100 | 0.49546 | 293.8821 | 288.4024 | 288.5253 | 288.6366 | 288.6772 | 288.6249 | 288.7035 | 288.637 | 288.6558 | 288.6104 | 288.6574 | 288.5702 | 288.6815 | 290.2829 | 289.8661 | 289.7318 | 289.7718 | 289.6465 | 289.4595 | 289.9047 | 289.9548 | 289.2911 | 289.9881 | 289.9079 | 289.5481
4700 | -0.0040604 | 4.1807 | 100 | 0.49487 | 293.8859 | 288.3059 | 288.4477 | 288.5755 | 288.6154 | 288.5665 | 288.6435 | 288.5752 | 288.595 | 288.5435 | 288.5938 | 288.5086 | 288.6247 | 290.285 | 289.8614 | 289.7217 | 289.7742 | 289.6454 | 289.4508 | 289.905 | 289.959 | 289.2835 | 289.9882 | 289.9096 | 289.539
4705 | -0.003457 | 4.1807 | 100 | 0.49719 | 293.8909 | 288.2133 | 288.3601 | 288.5051 | 288.547 | 288.4959 | 288.5705 | 288.503 | 288.5274 | 288.4693 | 288.5249 | 288.4353 | 288.558 | 290.2879 | 289.8629 | 289.7106 | 289.7805 | 289.6445 | 289.4349 | 289.91 | 289.9619 | 289.2707 | 289.9889 | 289.911 | 289.5286
4710.027 | -0.0040643 | 4.1807 | 100 | 0.49247 | 293.8968 | 288.1219 | 288.2698 | 288.4288 | 288.4705 | 288.4237 | 288.4969 | 288.4298 | 288.4553 | 288.3979 | 288.4544 | 288.365 | 288.4878 | 290.2931 | 289.865 | 289.6954 | 289.7876 | 289.6481 | 289.4188 | 289.9167 | 289.9669 | 289.2557 | 289.9939 | 289.9145 | 289.5139
4715 | -0.0052148 | 4.1807 | 100 | 0.49569 | 293.9024 | 288.0511 | 288.193 | 288.3566 | 288.3996 | 288.3549 | 288.4268 | 288.3634 | 288.3866 | 288.3317 | 288.3892 | 288.2965 | 288.4203 | 290.2998 | 289.8668 | 289.6789 | 289.7928 | 289.6542 | 289.4045 | 289.9227 | 289.9706 | 289.2414 | 289.9979 | 289.9157 | 289.4978
4720 | -0.0033939 | 4.1807 | 100 | 0.49781 | 293.9074 | 287.9824 | 288.1181 | 288.289 | 288.3344 | 288.2932 | 288.3633 | 288.3022 | 288.3264 | 288.2707 | 288.3293 | 288.23 | 288.356 | 290.3028 | 289.8656 | 289.6606 | 289.7944 | 289.6515 | 289.3836 | 289.9246 | 289.9691 | 289.2234 | 289.9996 | 289.9154 | 289.4795
4725 | -0.0050047 | 4.1807 | 100 | 0.49198 | 293.9129 | 287.916 | 288.0506 | 288.2264 | 288.269 | 288.2336 | 288.3035 | 288.2433 | 288.2687 | 288.2133 | 288.2712 | 288.1743 | 288.3014 | 290.3064 | 289.8633 | 289.6401 | 289.7969 | 289.6481 | 289.3644 | 289.9281 | 289.9688 | 289.2026 | 290.0021 | 289.9128 | 289.4614
4730 | -0.0048477 | 4.1807 | 100 | 0.50165 | 293.9187 | 287.8503 | 287.9831 | 288.1653 | 288.2074 | 288.1754 | 288.2444 | 288.1866 | 288.2136 | 288.1582 | 288.2181 | 288.1182 | 288.2462 | 290.3108 | 289.8662 | 289.6222 | 289.8023 | 289.6521 | 289.3462 | 289.933 | 289.9689 | 289.1831 | 290.0028 | 289.9115 | 289.4404
4735.03 | -0.0060783 | 4.1807 | 100 | 0.49927 | 293.9251 | 287.7939 | 287.9207 | 288.105 | 288.1497 | 288.1174 | 288.1853 | 288.1329 | 288.1576 | 288.1047 | 288.164 | 288.0626 | 288.1887 | 290.321 | 289.8842 | 289.6116 | 289.8108 | 289.6596 | 289.3305 | 289.9373 | 289.9699 | 289.163 | 290.0077 | 289.9087 | 289.42
4740.031 | -0.004506 | 4.1807 | 100 | 0.5123 | 293.9304 | 287.8111 | 287.8791 | 288.0565 | 288.1025 | 288.0775 | 288.1464 | 288.0979 | 288.1219 | 288.0784 | 288.1338 | 288.0223 | 288.1496 | 290.3288 | 289.8898 | 289.5944 | 289.8122 | 289.6612 | 289.3138 | 289.94 | 289.9674 | 289.1447 | 290.008 | 289.906 | 289.4021
4745.016 | -0.0040512 | 4.1807 | 100 | 0.5065 | 293.9332 | 287.8704 | 287.8936 | 288.0476 | 288.0917 | 288.0753 | 288.143 | 288.1047 | 288.1244 | 288.0929 | 288.1427 | 288.0213 | 288.1433 | 290.3324 | 289.8834 | 289.5776 | 289.8129 | 289.6511 | 289.2956 | 289.9401 | 289.9622 | 289.1287 | 290.0085 | 289.9059 | 289.3835
4750.009 | -0.0043167 | 4.1807 | 100 | 0.49843 | 293.9337 | 287.9358 | 287.9369 | 288.0665 | 288.1092 | 288.1035 | 288.1715 | 288.1339 | 288.1539 | 288.1262 | 288.1741 | 288.0475 | 288.167 | 290.3312 | 289.8796 | 289.5664 | 289.8121 | 289.6446 | 289.2849 | 289.9379 | 289.9545 | 289.1169 | 290.0105 | 289.9024 | 289.3713
4755.033 | -0.0043513 | 4.1807 | 100 | 0.4983 | 293.9329 | 287.9902 | 287.9885 | 288.1044 | 288.1417 | 288.1389 | 288.2094 | 288.1749 | 288.1904 | 288.1625 | 288.2109 | 288.0824 | 288.1987 | 290.3306 | 289.8695 | 289.5615 | 289.8086 | 289.6348 | 289.2799 | 289.9367 | 289.9482 | 289.11 | 290.0121 | 289.8989 | 289.3662
4760.012 | -0.0050763 | 4.1807 | 100 | 0.4986 | 293.9315 | 288.0311 | 288.0349 | 288.1406 | 288.1808 | 288.1774 | 288.2484 | 288.2095 | 288.2267 | 288.1975 | 288.2448 | 288.1161 | 288.2305 | 290.327 | 289.8585 | 289.5558 | 289.8052 | 289.6273 | 289.2761 | 289.9326 | 289.9405 | 289.1083 | 290.0112 | 289.8975 | 289.3638
4765.043 | -0.0050986 | 4.1807 | 100 | 0.4968 | 293.9307 | 288.0628 | 288.0723 | 288.176 | 288.2154 | 288.2088 | 288.2798 | 288.241 | 288.2575 | 288.2269 | 288.2728 | 288.1504 | 288.2617 | 290.3241 | 289.8533 | 289.5534 | 289.8022 | 289.6208 | 289.2767 | 289.9297 | 289.9333 | 289.1076 | 290.011 | 289.8941 | 289.3662
4770 | -0.0041674 | 4.1807 | 100 | 0.50415 | 293.9306 | 288.0883 | 288.1042 | 288.2044 | 288.2452 | 288.2341 | 288.3071 | 288.2651 | 288.281 | 288.2512 | 288.2957 | 288.1751 | 288.2886 | 290.321 | 289.8459 | 289.5532 | 289.7992 | 289.6147 | 289.2781 | 289.9261 | 289.9279 | 289.1077 | 290.0077 | 289.8912 | 289.3658
4775.051 | -0.0026982 | 4.1807 | 100 | 0.50658 | 293.931 | 288.1103 | 288.1297 | 288.228 | 288.2666 | 288.2565 | 288.3293 | 288.2858 | 288.304 | 288.2714 | 288.3168 | 288.1958 | 288.3087 | 290.3203 | 289.8426 | 289.5543 | 289.7945 | 289.61 | 289.281 | 289.9232 | 289.923 | 289.1119 | 290.0084 | 289.8882 | 289.3674
4780.002 | -0.0025074 | 4.1807 | 100 | 0.51261 | 293.9313 | 288.1297 | 288.1521 | 288.2499 | 288.2871 | 288.2751 | 288.3486 | 288.3037 | 288.3195 | 288.2876 | 288.3322 | 288.2154 | 288.3262 | 290.313 | 289.8357 | 289.5562 | 289.7904 | 289.6056 | 289.281 | 289.9197 | 289.9169 | 289.1126 | 290.0069 | 289.8847 | 289.3685
4785.031 | -0.0035394 | 4.1807 | 100 | 0.49033 | 293.9316 | 288.1464 | 288.1706 | 288.268 | 288.3047 | 288.2927 | 288.3671 | 288.3201 | 288.335 | 288.3033 | 288.3485 | 288.2312 | 288.3423 | 290.3124 | 289.8334 | 289.5556 | 289.7859 | 289.6021 | 289.2828 | 289.9174 | 289.9129 | 289.1138 | 290.0057 | 289.8858 | 289.371
4790.059 | -0.0051963 | 4.1807 | 100 | 0.49054 | 293.9319 | 288.163 | 288.1882 | 288.2819 | 288.3228 | 288.3072 | 288.3808 | 288.3345 | 288.3493 | 288.3184 | 288.3631 | 288.2447 | 288.3581 | 290.3095 | 289.8332 | 289.5604 | 289.7836 | 289.599 | 289.2873 | 289.913 | 289.9099 | 289.1172 | 290.0036 | 289.8829 | 289.3738
4794.999 | -0.0047608 | 4.1807 | 100 | 0.49821 | 293.9325 | 288.1787 | 288.2051 | 288.2966 | 288.3368 | 288.318 | 288.3946 | 288.3483 | 288.3644 | 288.3297 | 288.3778 | 288.2587 | 288.3703 | 290.3055 | 289.8305 | 289.5593 | 289.7809 | 289.5984 | 289.2886 | 289.9122 | 289.9069 | 289.1205 | 290.0027 | 289.8799 | 289.3737
4800.028 | -0.0051094 | 4.1807 | 100 | 0.49475 | 293.9331 | 288.1929 | 288.221 | 288.3136 | 288.3498 | 288.3316 | 288.4064 | 288.3603 | 288.3759 | 288.3429 | 288.3885 | 288.2713 | 288.3842 | 290.3021 | 289.8224 | 289.5612 | 289.7777 | 289.5928 | 289.2927 | 289.9076 | 289.9068 | 289.1232 | 290.0006 | 289.8822 | 289.3838
4805.039 | -0.0046615 | 4.1807 | 100 | 0.493 | 293.9337 | 288.2074 | 288.2349 | 288.327 | 288.3613 | 288.3452 | 288.4193 | 288.3717 | 288.3868 | 288.3535 | 288.4007 | 288.2852 | 288.394 | 290.297 | 289.8162 | 289.5629 | 289.772 | 289.5923 | 289.2932 | 289.9058 | 289.9047 | 289.1261 | 290.0002 | 289.8858 | 289.3875
4810 | -0.0051879 | 4.1807 | 100 | 0.49395 | 293.9343 | 288.2215 | 288.2467 | 288.3401 | 288.3712 | 288.3565 | 288.4315 | 288.3823 | 288.3976 | 288.366 | 288.411 | 288.2966 | 288.407 | 290.2917 | 289.8118 | 289.5643 | 289.7706 | 289.5882 | 289.2941 | 289.9029 | 289.9036 | 289.1285 | 289.9975 | 289.8851 | 289.3936
4815.039 | -0.0047654 | 4.1807 | 100 | 0.49296 | 293.9345 | 288.2352 | 288.2614 | 288.3504 | 288.3865 | 288.3685 | 288.4414 | 288.3935 | 288.4093 | 288.3772 | 288.4238 | 288.3091 | 288.4177 | 290.2882 | 289.8093 | 289.5669 | 289.7665 | 289.5875 | 289.2971 | 289.899 | 289.9015 | 289.132 | 289.9908 | 289.8804 | 289.3988
4820.03 | -0.0047769 | 4.1807 | 100 | 0.49844 | 293.9338 | 288.2493 | 288.2752 | 288.3629 | 288.4024 | 288.3787 | 288.4552 | 288.4051 | 288.4217 | 288.3879 | 288.4344 | 288.3198 | 288.4303 | 290.2864 | 289.8087 | 289.5703 | 289.7639 | 289.5859 | 289.3015 | 289.8967 | 289.8995 | 289.1341 | 289.9867 | 289.8749 | 289.3997
4824.999 | -0.0043698 | 4.1807 | 100 | 0.49614 | 293.9322 | 288.2619 | 288.288 | 288.375 | 288.4129 | 288.3906 | 288.4643 | 288.418 | 288.4314 | 288.4 | 288.4453 | 288.3302 | 288.4419 | 290.2825 | 289.8053 | 289.5712 | 289.7599 | 289.5825 | 289.3034 | 289.8917 | 289.8999 | 289.1381 | 289.9816 | 289.8709 | 289.4031
4830 | -0.0061761 | 4.1807 | 100 | 0.48661 | 293.93 | 288.2763 | 288.301 | 288.3862 | 288.4248 | 288.402 | 288.4777 | 288.4285 | 288.4412 | 288.4101 | 288.4555 | 288.3411 | 288.4524 | 290.2818 | 289.8026 | 289.5743 | 289.757 | 289.5833 | 289.3061 | 289.8905 | 289.8969 | 289.1408 | 289.9774 | 289.8687 | 289.4042
4835 | -0.0042259 | 4.1807 | 100 | 0.4954 | 293.9276 | 288.2892 | 288.3145 | 288.3977 | 288.4417 | 288.4146 | 288.4896 | 288.4397 | 288.4538 | 288.4217 | 288.4679 | 288.3537 | 288.4644 | 290.2774 | 289.8012 | 289.5775 | 289.7552 | 289.5803 | 289.3103 | 289.8866 | 289.8961 | 289.1446 | 289.973 | 289.8632 | 289.4064
4840.004 | -0.0037811 | 4.1807 | 100 | 0.49255 | 293.9252 | 288.3027 | 288.3277 | 288.4098 | 288.4508 | 288.4241 | 288.5026 | 288.4501 | 288.4633 | 288.4344 | 288.4793 | 288.3648 | 288.4742 | 290.273 | 289.7999 | 289.5799 | 289.7526 | 289.5791 | 289.3134 | 289.8847 | 289.8951 | 289.1484 | 289.971 | 289.8603 | 289.4082
4845.013 | -0.0037395 | 4.1807 | 100 | 0.50161 | 293.9228 | 288.3167 | 288.34 | 288.4223 | 288.46 | 288.4355 | 288.513 | 288.4602 | 288.4735 | 288.4455 | 288.489 | 288.3781 | 288.4843 | 290.2717 | 289.7959 | 289.5842 | 289.7519 | 289.5786 | 289.3162 | 289.8809 | 289.8933 | 289.1531 | 289.9666 | 289.8581 | 289.4114
4850.015 | -0.0037672 | 4.1807 | 100 | 0.4925 | 293.9207 | 288.3275 | 288.353 | 288.4338 | 288.4744 | 288.4468 | 288.5236 | 288.473 | 288.4865 | 288.4565 | 288.5011 | 288.3865 | 288.4985 | 290.269 | 289.7962 | 289.5849 | 289.7487 | 289.5777 | 289.3194 | 289.8811 | 289.8922 | 289.1545 | 289.9656 | 289.8573 | 289.4156
4855.057 | -0.0039257 | 4.1807 | 100 | 0.49862 | 293.9186 | 288.3423 | 288.3675 | 288.4448 | 288.4869 | 288.4587 | 288.5346 | 288.4832 | 288.4974 | 288.468 | 288.5117 | 288.4007 | 288.5071 | 290.2682 | 289.7953 | 289.5889 | 289.7479 | 289.5782 | 289.3228 | 289.8797 | 289.8932 | 289.1591 | 289.9633 | 289.8569 | 289.4177
4860 | -0.0035009 | 4.1807 | 100 | 0.49986 | 293.9172 | 288.3538 | 288.3784 | 288.4573 | 288.4947 | 288.47 | 288.546 | 288.4944 | 288.5088 | 288.4784 | 288.5225 | 288.4095 | 288.5175 | 290.2663 | 289.7978 | 289.5931 | 289.746 | 289.5763 | 289.3262 | 289.8759 | 289.894 | 289.1639 | 289.9627 | 289.8584 | 289.4228
4865.023 | -0.0042951 | 4.1807 | 100 | 0.5061 | 293.9163 | 288.3678 | 288.392 | 288.4667 | 288.5059 | 288.4813 | 288.5569 | 288.5059 | 288.52 | 288.4898 | 288.5341 | 288.42 | 288.5284 | 290.2658 | 289.799 | 289.5977 | 289.7464 | 289.5771 | 289.3325 | 289.876 | 289.8924 | 289.1655 | 289.9629 | 289.8584 | 289.4255
4870 | -0.0052587 | 4.1807 | 100 | 0.49681 | 293.9158 | 288.3796 | 288.4036 | 288.4784 | 288.5158 | 288.4924 | 288.5695 | 288.516 | 288.5288 | 288.5006 | 288.5425 | 288.4313 | 288.5393 | 290.2647 | 289.8026 | 289.601 | 289.7467 | 289.5784 | 289.3342 | 289.8741 | 289.8932 | 289.1703 | 289.964 | 289.8595 | 289.4291
4874.999 | -0.0037241 | 4.1807 | 100 | 0.49551 | 293.9153 | 288.3932 | 288.4161 | 288.4899 | 288.5292 | 288.5025 | 288.5793 | 288.5258 | 288.5399 | 288.5121 | 288.5562 | 288.4434 | 288.5509 | 290.2633 | 289.803 | 289.6056 | 289.7436 | 289.5775 | 289.3385 | 289.8747 | 289.8926 | 289.1757 | 289.9653 | 289.8633 | 289.4332
4880 | -0.0027198 | 4.1807 | 100 | 0.49141 | 293.9146 | 288.4062 | 288.4286 | 288.5041 | 288.5441 | 288.5124 | 288.5906 | 288.5375 | 288.5514 | 288.5226 | 288.5648 | 288.4537 | 288.5623 | 290.2636 | 289.8022 | 289.6098 | 289.7429 | 289.5783 | 289.3423 | 289.8738 | 289.8928 | 289.1781 | 289.9631 | 289.8676 | 289.4373
4885.024 | -0.0041682 | 4.1807 | 100 | 0.51912 | 293.9138 | 288.4194 | 288.4412 | 288.5137 | 288.5495 | 288.524 | 288.6001 | 288.5482 | 288.5625 | 288.533 | 288.5776 | 288.4638 | 288.5726 | 290.2617 | 289.8029 | 289.6135 | 289.7417 | 289.5795 | 289.348 | 289.8755 | 289.8928 | 289.1837 | 289.9665 | 289.869 | 289.4415
4890 | -0.0036248 | 4.1806 | 100 | 0.49554 | 293.913 | 288.4317 | 288.4543 | 288.5232 | 288.5614 | 288.5358 | 288.6134 | 288.5578 | 288.5718 | 288.5463 | 288.586 | 288.4755 | 288.5833 | 290.2602 | 289.8029 | 289.6185 | 289.7404 | 289.5775 | 289.3515 | 289.8741 | 289.8946 | 289.1884 | 289.9675 | 289.8714 | 289.4485
4895.02 | -0.0039304 | 4.1806 | 100 | 0.49827 | 293.9122 | 288.4441 | 288.467 | 288.5372 | 288.5705 | 288.5456 | 288.6242 | 288.5701 | 288.5832 | 288.5559 | 288.5976 | 288.4845 | 288.5943 | 290.2603 | 289.8052 | 289.6216 | 289.7405 | 289.5791 | 289.3565 | 289.8746 | 289.8941 | 289.1935 | 289.9674 | 289.8729 | 289.4517
4900.016 | -0.0034894 | 4.1806 | 100 | 0.51147 | 293.9112 | 288.4578 | 288.479 | 288.5468 | 288.5859 | 288.5579 | 288.6351 | 288.5804 | 288.5934 | 288.5657 | 288.6086 | 288.4966 | 288.6062 | 290.2601 | 289.8086 | 289.6283 | 289.7401 | 289.5817 | 289.3607 | 289.8729 | 289.8962 | 289.1973 | 289.9675 | 289.8734 | 289.4556
4905.027 | -0.0040481 | 4.1807 | 100 | 0.49812 | 293.9102 | 288.4703 | 288.4922 | 288.5578 | 288.5992 | 288.5707 | 288.6451 | 288.5917 | 288.6041 | 288.5775 | 288.6192 | 288.51 | 288.6153 | 290.2589 | 289.8092 | 289.6313 | 289.7385 | 289.5812 | 289.366 | 289.873 | 289.8958 | 289.2029 | 289.9666 | 289.8753 | 289.4604
4910 | -0.0038049 | 4.1806 | 100 | 0.49615 | 293.909 | 288.4829 | 288.5037 | 288.5705 | 288.6078 | 288.5794 | 288.657 | 288.6024 | 288.6148 | 288.5878 | 288.6305 | 288.5203 | 288.6258 | 290.2583 | 289.806 | 289.6362 | 289.7385 | 289.5814 | 289.3688 | 289.8713 | 289.8981 | 289.2077 | 289.9676 | 289.8758 | 289.4651
4915.021 | -0.0044206 | 4.1806 | 100 | 0.50229 | 293.9079 | 288.4932 | 288.5157 | 288.5807 | 288.6212 | 288.5901 | 288.6688 | 288.6122 | 288.6248 | 288.599 | 288.6389 | 288.5289 | 288.6392 | 290.2573 | 289.8059 | 289.6402 | 289.7394 | 289.5843 | 289.3753 | 289.8729 | 289.8972 | 289.2114 | 289.9673 | 289.8778 | 289.4683
4920.025 | -0.0038588 | 4.1806 | 100 | 0.49435 | 293.9069 | 288.5064 | 288.5284 | 288.5905 | 288.6279 | 288.6009 | 288.6797 | 288.6238 | 288.6376 | 288.6087 | 288.6506 | 288.5393 | 288.6485 | 290.2586 | 289.8054 | 289.6423 | 289.7402 | 289.5856 | 289.3799 | 289.873 | 289.8981 | 289.2167 | 289.9684 | 289.8806 | 289.4749
4925.024 | -0.0039288 | 4.1806 | 100 | 0.5073 | 293.906 | 288.52 | 288.5406 | 288.6032 | 288.6415 | 288.6112 | 288.6896 | 288.634 | 288.6465 | 288.6209 | 288.6627 | 288.5527 | 288.6592 | 290.2571 | 289.8068 | 289.6489 | 289.7381 | 289.5877 | 289.3855 | 289.8734 | 289.9014 | 289.2195 | 289.9717 | 289.883 | 289.4792
4930.057 | -0.0027036 | 4.1806 | 100 | 0.49392 | 293.9048 | 288.531 | 288.5534 | 288.6155 | 288.6508 | 288.6235 | 288.7014 | 288.6463 | 288.66 | 288.6323 | 288.6749 | 288.5634 | 288.6699 | 290.2561 | 289.8053 | 289.6537 | 289.7404 | 289.5892 | 289.3904 | 289.8751 | 289.9031 | 289.2239 | 289.9727 | 289.8866 | 289.4848
4935 | -0.0036841 | 4.1806 | 100 | 0.48867 | 293.9033 | 288.5449 | 288.5655 | 288.6259 | 288.6635 | 288.6329 | 288.7113 | 288.6567 | 288.6696 | 288.6422 | 288.6845 | 288.576 | 288.6809 | 290.2564 | 289.8051 | 289.6568 | 289.7396 | 289.5897 | 289.3936 | 289.8752 | 289.9047 | 289.2298 | 289.974 | 289.8895 | 289.4908
4940.02 | -0.0045383 | 4.1806 | 100 | 0.49487 | 293.9017 | 288.5574 | 288.5776 | 288.637 | 288.6742 | 288.6439 | 288.7231 | 288.6683 | 288.6789 | 288.6537 | 288.6931 | 288.584 | 288.6913 | 290.2547 | 289.8079 | 289.6633 | 289.7398 | 289.5914 | 289.3998 | 289.8741 | 289.9075 | 289.234 | 289.9732 | 289.8915 | 289.4969
4945.012 | -0.0047015 | 4.1806 | 100 | 0.49742 | 293.9 | 288.5699 | 288.5896 | 288.6498 | 288.6889 | 288.6552 | 288.7352 | 288.6794 | 288.6911 | 288.666 | 288.7066 | 288.5963 | 288.7032 | 290.2561 | 289.8102 | 289.6667 | 289.7393 | 289.5937 | 289.4049 | 289.8743 | 289.9084 | 289.2404 | 289.9708 | 289.8917 | 289.5014
4950.054 | -0.0036441 | 4.1806 | 100 | 0.49173 | 293.8984 | 288.5825 | 288.6022 | 288.6615 | 288.6981 | 288.6657 | 288.7472 | 288.6891 | 288.7029 | 288.676 | 288.7172 | 288.6082 | 288.7135 | 290.2566 | 289.8119 | 289.6712 | 289.7393 | 289.5961 | 289.4097 | 289.8756 | 289.9121 | 289.2475 | 289.9712 | 289.8923 | 289.5067
4955.008 | -0.0049339 | 4.1806 | 100 | 0.49531 | 293.897 | 288.5954 | 288.6148 | 288.6719 | 288.7127 | 288.6769 | 288.7575 | 288.702 | 288.7114 | 288.6871 | 288.7272 | 288.6201 | 288.7245 | 290.2568 | 289.813 | 289.6758 | 289.7436 | 289.5983 | 289.4162 | 289.8777 | 289.914 | 289.2511 | 289.9722 | 289.893 | 289.5095
4960.015 | -0.0033939 | 4.1806 | 100 | 0.49177 | 293.8955 | 288.6068 | 288.6267 | 288.6834 | 288.7233 | 288.6869 | 288.768 | 288.7105 | 288.724 | 288.6978 | 288.7386 | 288.6297 | 288.7372 | 290.2575 | 289.8144 | 289.6821 | 289.7459 | 289.6009 | 289.4206 | 289.8798 | 289.9163 | 289.2576 | 289.9771 | 289.8963 | 289.5153
4965.009 | -0.0037703 | 4.1806 | 100 | 0.49606 | 293.8941 | 288.6198 | 288.6381 | 288.695 | 288.7316 | 288.6995 | 288.7797 | 288.7221 | 288.7338 | 288.7093 | 288.7507 | 288.6417 | 288.7461 | 290.2588 | 289.8161 | 289.6882 | 289.7445 | 289.604 | 289.4273 | 289.8806 | 289.9174 | 289.262 | 289.9772 | 289.8985 | 289.5205
4970 | -0.0027375 | 4.1806 | 100 | 0.4946 | 293.8928 | 288.6324 | 288.6512 | 288.7059 | 288.7451 | 288.7093 | 288.7904 | 288.7325 | 288.7452 | 288.719 | 288.7614 | 288.6514 | 288.7574 | 290.2599 | 289.8212 | 289.693 | 289.7462 | 289.6066 | 289.4318 | 289.8829 | 289.9217 | 289.2695 | 289.9781 | 289.9008 | 289.5281
4975 | -0.0048131 | 4.1806 | 100 | 0.50516 | 293.8917 | 288.6447 | 288.6638 | 288.7174 | 288.7552 | 288.7218 | 288.8012 | 288.7441 | 288.7559 | 288.7328 | 288.7729 | 288.6632 | 288.7692 | 290.2601 | 289.8212 | 289.6981 | 289.75 | 289.6089 | 289.4391 | 289.8852 | 289.924 | 289.2752 | 289.9796 | 289.9028 | 289.5324
4980.057 | -0.0037064 | 4.1806 | 100 | 0.49261 | 293.8906 | 288.658 | 288.6759 | 288.7311 | 288.7671 | 288.7317 | 288.8125 | 288.755 | 288.768 | 288.7416 | 288.7825 | 288.6749 | 288.78 | 290.2638 | 289.8283 | 289.7055 | 289.7512 | 289.6115 | 289.4457 | 289.8845 | 289.9267 | 289.2801 | 289.9811 | 289.9067 | 289.5394
4985.097 | -0.0038572 | 4.1806 | 100 | 0.51195 | 293.8898 | 288.6702 | 288.6883 | 288.7396 | 288.7826 | 288.7427 | 288.8222 | 288.7645 | 288.7791 | 288.7523 | 288.7944 | 288.6866 | 288.7898 | 290.2705 | 289.8386 | 289.7137 | 289.757 | 289.6183 | 289.4502 | 289.8885 | 289.9323 | 289.2855 | 289.9836 | 289.9055 | 289.5435
4989.999 | -0.003975 | 4.1806 | 100 | 0.50563 | 293.8893 | 288.6699 | 288.6979 | 288.7508 | 288.7912 | 288.7527 | 288.8332 | 288.7747 | 288.7857 | 288.7609 | 288.8023 | 288.6965 | 288.799 | 290.2742 | 289.8506 | 289.7225 | 289.7613 | 289.6234 | 289.46 | 289.8925 | 289.9365 | 289.2922 | 289.9848 | 289.9071 | 289.5496
4995 | -0.0038149 | 4.1806 | 100 | 0.49509 | 293.8892 | 288.6246 | 288.6904 | 288.7536 | 288.7915 | 288.7514 | 288.8319 | 288.7684 | 288.7824 | 288.7502 | 288.7895 | 288.6917 | 288.7968 | 290.279 | 289.8581 | 289.7302 | 289.7652 | 289.6323 | 289.4655 | 289.8958 | 289.9407 | 289.2974 | 289.9853 | 289.9081 | 289.555
5000.026 | -0.0041951 | 4.1806 | 100 | 0.50309 | 293.8891 | 288.5569 | 288.6526 | 288.7308 | 288.7722 | 288.7246 | 288.8048 | 288.739 | 288.7548 | 288.7121 | 288.758 | 288.6657 | 288.772 | 290.2825 | 289.8688 | 289.7346 | 289.7703 | 289.6406 | 289.4695 | 289.9004 | 289.9474 | 289.3011 | 289.9864 | 289.9088 | 289.5574
5005.067 | -0.0029022 | 4.1806 | 100 | 0.49454 | 293.8896 | 288.4824 | 288.594 | 288.6911 | 288.734 | 288.6825 | 288.7617 | 288.6946 | 288.7123 | 288.6666 | 288.7139 | 288.6228 | 288.7327 | 290.2862 | 289.8712 | 289.7387 | 289.7733 | 289.6442 | 289.4661 | 289.9012 | 289.9525 | 289.3004 | 289.9904 | 289.9126 | 289.5552
5010 | -0.0031015 | 4.1806 | 100 | 0.50952 | 293.8922 | 288.4025 | 288.5276 | 288.6402 | 288.6832 | 288.63 | 288.7093 | 288.6408 | 288.6613 | 288.6139 | 288.661 | 288.5721 | 288.6824 | 290.2889 | 289.8714 | 289.7342 | 289.7765 | 289.6466 | 289.4615 | 289.9061 | 289.9563 | 289.2948 | 289.9924 | 289.914 | 289.5509
5015.04 | -0.0034647 | 4.1806 | 100 | 0.49053 | 293.8959 | 288.3112 | 288.4489 | 288.5776 | 288.6212 | 288.5701 | 288.6466 | 288.5767 | 288.5994 | 288.547 | 288.599 | 288.5114 | 288.6262 | 290.29 | 289.8668 | 289.7258 | 289.779 | 289.6469 | 289.4504 | 289.9101 | 289.9615 | 289.2856 | 289.9934 | 289.9138 | 289.5423
5020.009 | -0.0026459 | 4.1806 | 100 | 0.49127 | 293.9004 | 288.2142 | 288.3639 | 288.5087 | 288.5493 | 288.5011 | 288.5735 | 288.5068 | 288.5305 | 288.4739 | 288.5262 | 288.4415 | 288.5605 | 290.2936 | 289.8651 | 289.7121 | 289.7843 | 289.6467 | 289.4375 | 289.9115 | 289.9635 | 289.2739 | 289.9948 | 289.9165 | 289.5323
5025 | -0.0034547 | 4.1806 | 100 | 0.48791 | 293.905 | 288.1302 | 288.2736 | 288.4333 | 288.476 | 288.4261 | 288.4993 | 288.4336 | 288.4581 | 288.401 | 288.4587 | 288.3685 | 288.4921 | 290.2966 | 289.866 | 289.6974 | 289.7878 | 289.6474 | 289.4206 | 289.9154 | 289.9682 | 289.2602 | 289.9949 | 289.917 | 289.5167
5030 | -0.0031915 | 4.1806 | 100 | 0.49435 | 293.91 | 288.0517 | 288.1975 | 288.36 | 288.405 | 288.3587 | 288.431 | 288.3673 | 288.3921 | 288.3348 | 288.3944 | 288.3 | 288.424 | 290.3007 | 289.8652 | 289.6803 | 289.7925 | 289.6498 | 289.4004 | 289.9194 | 289.9684 | 289.244 | 289.9965 | 289.9164 | 289.501
5035.052 | -0.0028875 | 4.1806 | 100 | 0.493 | 293.9153 | 287.9867 | 288.1243 | 288.2921 | 288.3355 | 288.2937 | 288.3633 | 288.3057 | 288.3297 | 288.2731 | 288.3318 | 288.2353 | 288.3602 | 290.3044 | 289.8632 | 289.6609 | 289.7957 | 289.6471 | 289.3815 | 289.9235 | 289.9681 | 289.2241 | 290.0003 | 289.9171 | 289.4807
5040 | -0.0051517 | 4.1806 | 100 | 0.49434 | 293.922 | 287.9181 | 288.0533 | 288.2303 | 288.2731 | 288.2345 | 288.3033 | 288.2465 | 288.2714 | 288.2147 | 288.2749 | 288.1771 | 288.3051 | 290.3086 | 289.8613 | 289.6384 | 289.7997 | 289.6469 | 289.3596 | 289.9278 | 289.9677 | 289.2033 | 290.0022 | 289.9137 | 289.4632
5045.065 | -0.0048046 | 4.1806 | 100 | 0.49597 | 293.9288 | 287.8486 | 287.9874 | 288.1667 | 288.2137 | 288.1764 | 288.2444 | 288.1866 | 288.2136 | 288.1549 | 288.2166 | 288.1207 | 288.2484 | 290.3112 | 289.8614 | 289.6202 | 289.8021 | 289.6464 | 289.34 | 289.927 | 289.9639 | 289.183 | 290.0026 | 289.9122 | 289.4418
5050 | -0.0032446 | 4.1806 | 100 | 0.49402 | 293.9352 | 287.7951 | 287.9235 | 288.1083 | 288.156 | 288.1208 | 288.1884 | 288.134 | 288.1593 | 288.1023 | 288.1645 | 288.062 | 288.1894 | 290.3156 | 289.8639 | 289.6024 | 289.8046 | 289.6458 | 289.3216 | 289.9292 | 289.9615 | 289.1624 | 290.0022 | 289.9075 | 289.4229
5055 | -0.0045068 | 4.1806 | 100 | 0.49462 | 293.9417 | 287.8057 | 287.8813 | 288.0608 | 288.1078 | 288.0787 | 288.1465 | 288.0956 | 288.118 | 288.0747 | 288.1313 | 288.0198 | 288.1476 | 290.3209 | 289.8662 | 289.5824 | 289.807 | 289.6414 | 289.3012 | 289.9296 | 289.9565 | 289.1423 | 290.0039 | 289.9044 | 289.4031
5060 | -0.0041674 | 4.1806 | 100 | 0.49365 | 293.9473 | 287.8657 | 287.8895 | 288.0453 | 288.0914 | 288.0724 | 288.1417 | 288.0991 | 288.1184 | 288.0861 | 288.1382 | 288.0167 | 288.1395 | 290.3239 | 289.8649 | 289.5649 | 289.805 | 289.6374 | 289.2858 | 289.9304 | 289.9518 | 289.1256 | 290.005 | 289.9027 | 289.3883
5065 | -0.0036441 | 4.1806 | 100 | 0.50575 | 293.951 | 287.9278 | 287.9312 | 288.0683 | 288.1097 | 288.0993 | 288.1684 | 288.1313 | 288.147 | 288.1193 | 288.1695 | 288.039 | 288.1591 | 290.3261 | 289.8591 | 289.5511 | 289.8029 | 289.6316 | 289.2747 | 289.9275 | 289.9438 | 289.1117 | 290.0051 | 289.901 | 289.3774
5070.018 | -0.0047962 | 4.1806 | 100 | 0.49214 | 293.9522 | 287.9829 | 287.9821 | 288.1017 | 288.1436 | 288.1345 | 288.2055 | 288.1681 | 288.1834 | 288.1544 | 288.2024 | 288.0751 | 288.1909 | 290.3212 | 289.8487 | 289.5436 | 289.8023 | 289.6219 | 289.269 | 289.9285 | 289.9382 | 289.1064 | 290.0093 | 289.9034 | 289.3737
5075 | -0.0037741 | 4.1806 | 100 | 0.49888 | 293.9522 | 288.0253 | 288.0273 | 288.1384 | 288.1819 | 288.1711 | 288.2413 | 288.2022 | 288.2173 | 288.1883 | 288.2385 | 288.1097 | 288.2243 | 290.3202 | 289.8427 | 289.541 | 289.799 | 289.617 | 289.266 | 289.9262 | 289.9311 | 289.1016 | 290.0105 | 289.9025 | 289.3716
5080 | -0.0056281 | 4.1806 | 100 | 0.4951 | 293.9515 | 288.057 | 288.0666 | 288.1712 | 288.2142 | 288.2041 | 288.2742 | 288.2334 | 288.248 | 288.2202 | 288.2654 | 288.1397 | 288.2549 | 290.3183 | 289.8377 | 289.5406 | 289.7965 | 289.6108 | 289.2656 | 289.9246 | 289.9282 | 289.0997 | 290.0115 | 289.8968 | 289.3684
5085 | -0.0054842 | 4.1806 | 100 | 0.49486 | 293.949 | 288.0826 | 288.0995 | 288.202 | 288.2442 | 288.2294 | 288.3015 | 288.2597 | 288.2731 | 288.2421 | 288.2899 | 288.1652 | 288.2799 | 290.3139 | 289.83 | 289.5397 | 289.7919 | 289.6068 | 289.2679 | 289.9222 | 289.9229 | 289.1025 | 290.012 | 289.8963 | 289.3701
5090.009 | -0.004673 | 4.1806 | 100 | 0.49576 | 293.9459 | 288.1046 | 288.124 | 288.2247 | 288.267 | 288.2498 | 288.3227 | 288.2792 | 288.2923 | 288.2636 | 288.3095 | 288.1879 | 288.3004 | 290.3111 | 289.8294 | 289.5426 | 289.7915 | 289.6036 | 289.2711 | 289.9191 | 289.9166 | 289.1044 | 290.0061 | 289.8906 | 289.3706
5095.068 | -0.0042905 | 4.1806 | 100 | 0.49757 | 293.9424 | 288.1234 | 288.145 | 288.244 | 288.2875 | 288.2691 | 288.3423 | 288.2963 | 288.3106 | 288.2798 | 288.3259 | 288.2072 | 288.3188 | 290.3087 | 289.8252 | 289.5427 | 289.7863 | 289.6006 | 289.2715 | 289.9158 | 289.9126 | 289.1058 | 290.0063 | 289.8864 | 289.3718
5100 | -0.0030545 | 4.1806 | 100 | 0.49236 | 293.9388 | 288.1405 | 288.1652 | 288.2615 | 288.3042 | 288.2864 | 288.3595 | 288.3122 | 288.3266 | 288.2975 | 288.3414 | 288.2249 | 288.3357 | 290.3047 | 289.823 | 289.5458 | 289.7826 | 289.5974 | 289.2743 | 289.9104 | 289.9097 | 289.1096 | 290.0006 | 289.8838 | 289.3738
5105 | -0.0042744 | 4.1806 | 100 | 0.49301 | 293.9356 | 288.1556 | 288.1814 | 288.2778 | 288.3206 | 288.3014 | 288.3746 | 288.3273 | 288.3409 | 288.3095 | 288.3555 | 288.2383 | 288.351 | 290.3034 | 289.8205 | 289.5473 | 289.7801 | 289.5932 | 289.2779 | 289.9076 | 289.9075 | 289.1125 | 289.996 | 289.8781 | 289.3759
5110 | -0.0036595 | 4.1806 | 100 | 0.488 | 293.9331 | 288.1736 | 288.1986 | 288.2925 | 288.3339 | 288.3137 | 288.3883 | 288.3409 | 288.3558 | 288.3253 | 288.369 | 288.2517 | 288.3636 | 290.2993 | 289.8178 | 289.549 | 289.7767 | 289.5904 | 289.2804 | 289.9041 | 289.9042 | 289.1133 | 289.9939 | 289.8746 | 289.3782
5115.028 | -0.0049624 | 4.1806 | 100 | 0.50561 | 293.9307 | 288.19 | 288.2134 | 288.3055 | 288.3487 | 288.3276 | 288.4031 | 288.353 | 288.3695 | 288.3362 | 288.383 | 288.266 | 288.3779 | 290.2968 | 289.818 | 289.5529 | 289.7733 | 289.5899 | 289.2835 | 289.9012 | 289.9036 | 289.1163 | 289.9897 | 289.8718 | 289.3803
5120.012 | -0.0041959 | 4.1806 | 100 | 0.49454 | 293.9287 | 288.2042 | 288.228 | 288.3212 | 288.3625 | 288.3406 | 288.4155 | 288.3677 | 288.3811 | 288.3486 | 288.3952 | 288.2778 | 288.3898 | 290.2922 | 289.8138 | 289.5544 | 289.7691 | 289.5866 | 289.2851 | 289.8952 | 289.8989 | 289.1185 | 289.9863 | 289.8666 | 289.3814
5125 | -0.0041251 | 4.1806 | 100 | 0.49413 | 293.9271 | 288.2191 | 288.2433 | 288.3337 | 288.3744 | 288.3537 | 288.4285 | 288.3797 | 288.393 | 288.3632 | 288.4069 | 288.2926 | 288.4019 | 290.2913 | 289.8124 | 289.5574 | 289.7679 | 289.5858 | 289.2885 | 289.8934 | 289.8979 | 289.1215 | 289.9824 | 289.8634 | 289.3849
5130.031 | -0.0047046 | 4.1806 | 100 | 0.49384 | 293.9257 | 288.2339 | 288.2586 | 288.3462 | 288.3894 | 288.3634 | 288.4392 | 288.392 | 288.4048 | 288.3727 | 288.4189 | 288.3043 | 288.4131 | 290.2847 | 289.8113 | 289.5626 | 289.7605 | 289.5821 | 289.2903 | 289.8902 | 289.8961 | 289.1256 | 289.9787 | 289.8596 | 289.3879
5135.038 | -0.0054657 | 4.1806 | 100 | 0.49676 | 293.9242 | 288.247 | 288.2712 | 288.3588 | 288.3975 | 288.3766 | 288.4509 | 288.4037 | 288.4154 | 288.386 | 288.4308 | 288.3165 | 288.428 | 290.2836 | 289.8079 | 289.5646 | 289.7572 | 289.5802 | 289.2942 | 289.8878 | 289.8934 | 289.129 | 289.976 | 289.8582 | 289.3883
5140 | -0.003641 | 4.1806 | 100 | 0.49834 | 293.9226 | 288.2622 | 288.286 | 288.3719 | 288.413 | 288.3889 | 288.4651 | 288.4151 | 288.4255 | 288.399 | 288.4421 | 288.3286 | 288.4392 | 290.2779 | 289.8027 | 289.5675 | 289.7557 | 289.5793 | 289.2964 | 289.8856 | 289.8921 | 289.1301 | 289.97 | 289.8535 | 289.3913
5145 | -0.0026651 | 4.1806 | 100 | 0.50161 | 293.9209 | 288.276 | 288.3015 | 288.3852 | 288.4264 | 288.4007 | 288.4763 | 288.4265 | 288.4388 | 288.4103 | 288.4551 | 288.3396 | 288.4499 | 290.2748 | 289.8022 | 289.5719 | 289.7526 | 289.5772 | 289.3005 | 289.8807 | 289.8912 | 289.1366 | 289.9667 | 289.8518 | 289.395
5150.047 | -0.00313 | 4.1806 | 100 | 0.50259 | 293.9193 | 288.2896 | 288.3145 | 288.3973 | 288.4389 | 288.4125 | 288.489 | 288.4369 | 288.4511 | 288.422 | 288.4664 | 288.354 | 288.4616 | 290.2728 | 289.7984 | 289.5749 | 289.751 | 289.5761 | 289.3046 | 289.8798 | 289.8899 | 289.1388 | 289.9629 | 289.8507 | 289.3984
5155.01 | -0.0051279 | 4.1806 | 100 | 0.5078 | 293.9173 | 288.3031 | 288.3278 | 288.408 | 288.4484 | 288.4237 | 288.5 | 288.4506 | 288.4623 | 288.4336 | 288.4776 | 288.3637 | 288.4722 | 290.2692 | 289.7992 | 289.5785 | 289.7479 | 289.5771 | 289.3087 | 289.8784 | 289.8899 | 289.1429 | 289.9615 | 289.8523 | 289.4019
5160.04 | -0.0052795 | 4.1806 | 100 | 0.49273 | 293.9147 | 288.3183 | 288.3419 | 288.4234 | 288.4642 | 288.4358 | 288.511 | 288.4626 | 288.4755 | 288.4438 | 288.4897 | 288.3735 | 288.4837 | 290.2679 | 289.7962 | 289.5801 | 289.7469 | 289.5763 | 289.3119 | 289.8749 | 289.8898 | 289.1452 | 289.9585 | 289.8511 | 289.4066
5165.002 | -0.0034532 | 4.1806 | 100 | 0.51206 | 293.9123 | 288.3302 | 288.355 | 288.4333 | 288.4759 | 288.4479 | 288.5234 | 288.4723 | 288.4853 | 288.4573 | 288.5001 | 288.387 | 288.4962 | 290.2665 | 289.7956 | 289.5844 | 289.7444 | 289.5764 | 289.315 | 289.8739 | 289.891 | 289.1501 | 289.9568 | 289.8504 | 289.4112
5170.022 | -0.0039481 | 4.1806 | 100 | 0.49565 | 293.9107 | 288.3442 | 288.3675 | 288.4453 | 288.4854 | 288.4588 | 288.5366 | 288.4839 | 288.4969 | 288.4687 | 288.5126 | 288.4004 | 288.5075 | 290.2646 | 289.7942 | 289.5871 | 289.7425 | 289.5768 | 289.3211 | 289.8735 | 289.89 | 289.154 | 289.9563 | 289.8522 | 289.4127
5175.021 | -0.0049016 | 4.1806 | 100 | 0.48871 | 293.9098 | 288.3584 | 288.3817 | 288.4572 | 288.4971 | 288.4696 | 288.5462 | 288.4967 | 288.5077 | 288.4811 | 288.5239 | 288.41 | 288.5203 | 290.2629 | 289.7914 | 289.5903 | 289.742 | 289.5752 | 289.3244 | 289.8725 | 289.8898 | 289.1581 | 289.9584 | 289.8493 | 289.4166
5180 | -0.0043937 | 4.1806 | 100 | 0.50549 | 293.9093 | 288.371 | 288.394 | 288.4695 | 288.5115 | 288.4805 | 288.5577 | 288.5066 | 288.5188 | 288.4913 | 288.5343 | 288.4217 | 288.5314 | 290.2603 | 289.7933 | 289.5951 | 289.7403 | 289.5748 | 289.33 | 289.8709 | 289.8882 | 289.1637 | 289.9571 | 289.8526 | 289.4201
5185 | -0.0042928 | 4.1806 | 100 | 0.49845 | 293.9085 | 288.3847 | 288.4067 | 288.4813 | 288.5219 | 288.4926 | 288.5706 | 288.5175 | 288.5301 | 288.5022 | 288.5463 | 288.4327 | 288.5422 | 290.2607 | 289.7975 | 289.5997 | 289.7415 | 289.5774 | 289.3328 | 289.8697 | 289.8891 | 289.1677 | 289.9567 | 289.8551 | 289.4232
5190.019 | -0.0042505 | 4.1806 | 100 | 0.4963 | 293.9077 | 288.3976 | 288.4203 | 288.4928 | 288.5318 | 288.5059 | 288.5818 | 288.5294 | 288.5427 | 288.514 | 288.557 | 288.4451 | 288.5543 | 290.2611 | 289.7959 | 289.6044 | 289.7413 | 289.5752 | 289.3389 | 289.8691 | 289.8914 | 289.1719 | 289.956 | 289.8554 | 289.4282
5195 | -0.0036648 | 4.1806 | 100 | 0.49087 | 293.9068 | 288.4106 | 288.4329 | 288.504 | 288.5464 | 288.5158 | 288.5927 | 288.541 | 288.5535 | 288.5268 | 288.5686 | 288.457 | 288.5653 | 290.2595 | 289.7992 | 289.6107 | 289.7409 | 289.5765 | 289.3422 | 289.8698 | 289.8897 | 289.1757 | 289.9551 | 289.8555 | 289.4331
5200.048 | -0.0040804 | 4.1806 | 100 | 0.50281 | 293.9055 | 288.4246 | 288.4456 | 288.5159 | 288.5558 | 288.526 | 288.605 | 288.5528 | 288.5658 | 288.5385 | 288.5812 | 288.4686 | 288.5768 | 290.2586 | 289.7993 | 289.6152 | 289.7389 | 289.5759 | 289.3466 | 289.8685 | 289.8905 | 289.1811 | 289.9519 | 289.8551 | 289.4375
5205.031 | -0.0052672 | 4.1806 | 100 | 0.50108 | 293.9043 | 288.4372 | 288.4585 | 288.5278 | 288.5684 | 288.5402 | 288.6169 | 288.5621 | 288.5765 | 288.5489 | 288.5919 | 288.4789 | 288.588 | 290.257 | 289.7999 | 289.6188 | 289.7373 | 289.5768 | 289.3509 | 289.8675 | 289.8903 | 289.1867 | 289.9522 | 289.855 | 289.4423
5210 | -0.0025774 | 4.1806 | 100 | 0.49816 | 293.9033 | 288.4501 | 288.4713 | 288.5402 | 288.5793 | 288.549 | 288.6284 | 288.574 | 288.586 | 288.5609 | 288.6037 | 288.4901 | 288.5984 | 290.2547 | 289.8012 | 289.6245 | 289.737 | 289.5769 | 289.3552 | 289.8656 | 289.8917 | 289.1901 | 289.9503 | 289.8578 | 289.4476
5215 | -0.0045145 | 4.1806 | 100 | 0.49893 | 293.9024 | 288.4632 | 288.4846 | 288.5517 | 288.5942 | 288.5599 | 288.6393 | 288.5839 | 288.5988 | 288.5697 | 288.6118 | 288.5021 | 288.6083 | 290.2543 | 289.8012 | 289.6301 | 289.7356 | 289.5769 | 289.3595 | 289.8667 | 289.8917 | 289.1934 | 289.9522 | 289.8586 | 289.4516
5220.011 | -0.0044521 | 4.1806 | 100 | 0.49815 | 293.9014 | 288.4765 | 288.4968 | 288.5629 | 288.6045 | 288.5705 | 288.6509 | 288.5956 | 288.6086 | 288.5832 | 288.6226 | 288.5137 | 288.621 | 290.2544 | 289.8033 | 289.6327 | 289.7356 | 289.5812 | 289.3642 | 289.867 | 289.8922 | 289.1996 | 289.9511 | 289.8594 | 289.4572
5225.002 | -0.0028444 | 4.1806 | 100 | 0.50332 | 293.9001 | 288.4902 | 288.51 | 288.5753 | 288.6156 | 288.5831 | 288.6625 | 288.607 | 288.6206 | 288.5929 | 288.6363 | 288.5266 | 288.632 | 290.2534 | 289.8048 | 289.6375 | 289.7353 | 289.5802 | 289.3672 | 289.8642 | 289.8939 | 289.2041 | 289.9516 | 289.8595 | 289.461
5230.013 | -0.0060391 | 4.1806 | 100 | 0.49177 | 293.899 | 288.5042 | 288.5233 | 288.586 | 288.6282 | 288.5949 | 288.6748 | 288.6193 | 288.6321 | 288.6058 | 288.6478 | 288.5362 | 288.6426 | 290.2539 | 289.8044 | 289.6432 | 289.7376 | 289.5822 | 289.3737 | 289.8675 | 289.896 | 289.2092 | 289.9522 | 289.86 | 289.4662
5235.049 | -0.0043398 | 4.1806 | 100 | 0.50951 | 293.8978 | 288.5164 | 288.5362 | 288.5991 | 288.6399 | 288.6066 | 288.6848 | 288.6308 | 288.6441 | 288.6172 | 288.6598 | 288.5496 | 288.6552 | 290.2547 | 289.8052 | 289.649 | 289.7372 | 289.5844 | 289.3806 | 289.8678 | 289.8966 | 289.2151 | 289.9521 | 289.8634 | 289.4698
5240.014 | -0.004543 | 4.1806 | 100 | 0.4971 | 293.8967 | 288.5309 | 288.5492 | 288.6107 | 288.6514 | 288.6175 | 288.6969 | 288.6424 | 288.6532 | 288.6289 | 288.6704 | 288.5602 | 288.6665 | 290.2535 | 289.8035 | 289.6525 | 289.7367 | 289.5858 | 289.3857 | 289.8666 | 289.8982 | 289.2207 | 289.9513 | 289.8661 | 289.4771
5245.054 | -0.0046892 | 4.1806 | 100 | 0.4926 | 293.8956 | 288.5421 | 288.5622 | 288.6237 | 288.6644 | 288.629 | 288.7093 | 288.6535 | 288.6649 | 288.6404 | 288.6813 | 288.5726 | 288.6774 | 290.2521 | 289.8037 | 289.6561 | 289.7372 | 289.5858 | 289.3905 | 289.8668 | 289.8996 | 289.2249 | 289.9516 | 289.8674 | 289.4825
5250 | -0.0028252 | 4.1806 | 100 | 0.51079 | 293.8945 | 288.5564 | 288.5742 | 288.636 | 288.6776 | 288.6414 | 288.7198 | 288.665 | 288.6768 | 288.6514 | 288.6921 | 288.5843 | 288.6895 | 290.2528 | 289.8043 | 289.6611 | 289.7385 | 289.5882 | 289.3963 | 289.8691 | 289.9011 | 289.2303 | 289.9529 | 289.8712 | 289.4866
5255.011 | -0.0039134 | 4.1806 | 100 | 0.49846 | 293.8933 | 288.569 | 288.5878 | 288.6477 | 288.6901 | 288.6528 | 288.7319 | 288.677 | 288.6881 | 288.6618 | 288.704 | 288.5948 | 288.7009 | 290.2532 | 289.8069 | 289.6655 | 289.7383 | 289.5904 | 289.4008 | 289.8689 | 289.9038 | 289.2371 | 289.9534 | 289.8701 | 289.4915
5260.008 | -0.0049185 | 4.1806 | 100 | 0.49724 | 293.8921 | 288.5832 | 288.6015 | 288.6594 | 288.7007 | 288.6636 | 288.7439 | 288.6859 | 288.6986 | 288.6746 | 288.7166 | 288.6057 | 288.7131 | 290.255 | 289.8096 | 289.6708 | 289.7384 | 289.5941 | 289.4079 | 289.8705 | 289.9065 | 289.2413 | 289.9568 | 289.8727 | 289.4969
5265 | -0.0060291 | 4.1806 | 100 | 0.50764 | 293.8904 | 288.596 | 288.6141 | 288.6706 | 288.7113 | 288.6752 | 288.7556 | 288.699 | 288.7105 | 288.686 | 288.7271 | 288.6174 | 288.7238 | 290.2541 | 289.8117 | 289.6769 | 289.742 | 289.5973 | 289.4129 | 289.8725 | 289.9093 | 289.2473 | 289.955 | 289.8744 | 289.5004
5270 | -0.0044668 | 4.1806 | 100 | 0.4979 | 293.8887 | 288.6095 | 288.6264 | 288.6828 | 288.7236 | 288.6864 | 288.7678 | 288.711 | 288.7234 | 288.698 | 288.7372 | 288.6304 | 288.7358 | 290.2556 | 289.8137 | 289.6813 | 289.7424 | 289.5979 | 289.4177 | 289.8733 | 289.9121 | 289.2522 | 289.9566 | 289.8753 | 289.5064
5275.031 | -0.0043367 | 4.1806 | 100 | 0.49424 | 293.887 | 288.6222 | 288.6397 | 288.6934 | 288.7377 | 288.699 | 288.7791 | 288.7232 | 288.7321 | 288.71 | 288.75 | 288.6403 | 288.7463 | 290.2573 | 289.8153 | 289.688 | 289.7455 | 289.6012 | 289.4221 | 289.8757 | 289.9135 | 289.259 | 289.956 | 289.8763 | 289.5115
5280.067 | -0.0028491 | 4.1806 | 100 | 0.49452 | 293.8853 | 288.6356 | 288.6531 | 288.707 | 288.7488 | 288.711 | 288.7908 | 288.7343 | 288.7439 | 288.7228 | 288.761 | 288.6538 | 288.7585 | 290.2578 | 289.8196 | 289.6931 | 289.7461 | 289.6051 | 289.4298 | 289.8763 | 289.9176 | 289.2637 | 289.9569 | 289.8782 | 289.5174
5285.002 | -0.0052764 | 4.1806 | 100 | 0.49569 | 293.8837 | 288.6492 | 288.6659 | 288.7191 | 288.7623 | 288.7225 | 288.8032 | 288.746 | 288.7566 | 288.7331 | 288.7735 | 288.6647 | 288.769 | 290.2604 | 289.8232 | 289.7001 | 289.7467 | 289.6086 | 289.4351 | 289.8772 | 289.9204 | 289.2694 | 289.9575 | 289.8783 | 289.5222
5290 | -0.0044552 | 4.1806 | 100 | 0.49638 | 293.8823 | 288.6607 | 288.678 | 288.7322 | 288.7748 | 288.7342 | 288.8134 | 288.7559 | 288.7701 | 288.7444 | 288.7852 | 288.6757 | 288.7821 | 290.2607 | 289.8278 | 289.7069 | 289.7511 | 289.6132 | 289.4411 | 289.8785 | 289.9235 | 289.2782 | 289.9587 | 289.8803 | 289.5282
5295 | -0.0058682 | 4.1806 | 100 | 0.49208 | 293.8812 | 288.6749 | 288.6919 | 288.744 | 288.7852 | 288.7455 | 288.8274 | 288.7679 | 288.7797 | 288.7571 | 288.795 | 288.6885 | 288.7918 | 290.2667 | 289.8382 | 289.7156 | 289.7539 | 289.6177 | 289.4499 | 289.884 | 289.9279 | 289.2827 | 289.9595 | 289.8803 | 289.5344
5300 | -0.0049355 | 4.1806 | 100 | 0.49757 | 293.8804 | 288.6716 | 288.7022 | 288.7536 | 288.7942 | 288.7558 | 288.836 | 288.777 | 288.7896 | 288.7629 | 288.8034 | 288.6979 | 288.802 | 290.2701 | 289.8484 | 289.7241 | 289.7608 | 289.6261 | 289.4579 | 289.8855 | 289.9324 | 289.2895 | 289.9616 | 289.8821 | 289.5392
5305.012 | -0.0048431 | 4.1806 | 100 | 0.49633 | 293.8801 | 288.6157 | 288.6896 | 288.7529 | 288.7938 | 288.75 | 288.8293 | 288.7672 | 288.779 | 288.7463 | 288.787 | 288.6885 | 288.7944 | 290.2744 | 289.8574 | 289.7324 | 289.7651 | 289.6323 | 289.4633 | 289.8903 | 289.9373 | 289.2942 | 289.9638 | 289.8857 | 289.5446
5310.016 | -0.0041759 | 4.1806 | 100 | 0.50381 | 293.8807 | 288.545 | 288.6447 | 288.7269 | 288.767 | 288.7212 | 288.7983 | 288.7323 | 288.7492 | 288.7065 | 288.752 | 288.6597 | 288.7672 | 290.2787 | 289.8613 | 289.7354 | 289.7659 | 289.6379 | 289.4652 | 289.8972 | 289.9435 | 289.2981 | 289.9676 | 289.8901 | 289.5471
5315 | -0.0031715 | 4.1806 | 100 | 0.49686 | 293.8821 | 288.4727 | 288.5828 | 288.6828 | 288.7278 | 288.6759 | 288.7506 | 288.6852 | 288.7033 | 288.6579 | 288.7035 | 288.6141 | 288.7235 | 290.2829 | 289.8678 | 289.7334 | 289.7711 | 289.6438 | 289.4637 | 289.897 | 289.9491 | 289.2949 | 289.9717 | 289.8941 | 289.5471
5320.018 | -0.0025466 | 4.1806 | 100 | 0.49208 | 293.8831 | 288.3849 | 288.5141 | 288.6303 | 288.6711 | 288.6211 | 288.6986 | 288.629 | 288.6486 | 288.5988 | 288.6486 | 288.5592 | 288.6724 | 290.2843 | 289.8613 | 289.7244 | 289.7745 | 289.6421 | 289.4557 | 289.9023 | 289.9517 | 289.2899 | 289.9728 | 289.8969 | 289.5422
5325.044 | -0.0041766 | 4.1806 | 100 | 0.49066 | 293.8865 | 288.2889 | 288.4302 | 288.5648 | 288.6124 | 288.5565 | 288.6309 | 288.5626 | 288.5835 | 288.5304 | 288.5839 | 288.4966 | 288.6176 | 290.2872 | 289.8612 | 289.7187 | 289.777 | 289.6443 | 289.447 | 289.9044 | 289.9558 | 289.2819 | 289.9745 | 289.8977 | 289.532
5330 | -0.0044552 | 4.1806 | 100 | 0.49495 | 293.8912 | 288.1966 | 288.3446 | 288.4911 | 288.5374 | 288.483 | 288.5574 | 288.4892 | 288.5135 | 288.459 | 288.5151 | 288.4276 | 288.5476 | 290.292 | 289.8615 | 289.7067 | 289.7819 | 289.6446 | 289.4309 | 289.9089 | 289.9605 | 289.2699 | 289.9774 | 289.9004 | 289.5202
5335 | -0.0034417 | 4.1806 | 100 | 0.49051 | 293.8961 | 288.108 | 288.2561 | 288.4147 | 288.4608 | 288.4091 | 288.483 | 288.4179 | 288.4422 | 288.3838 | 288.4419 | 288.3534 | 288.4772 | 290.2985 | 289.8659 | 289.692 | 289.7891 | 289.6497 | 289.4184 | 289.9144 | 289.9624 | 289.2545 | 289.9808 | 289.9021 | 289.5067
5340.004 | -0.0052187 | 4.1806 | 100 | 0.49632 | 293.9008 | 288.0339 | 288.1765 | 288.3442 | 288.3902 | 288.3403 | 288.4125 | 288.3496 | 288.3714 | 288.3202 | 288.3755 | 288.2862 | 288.4077 | 290.3072 | 289.8796 | 289.681 | 289.7989 | 289.6615 | 289.408 | 289.9222 | 289.9683 | 289.2396 | 289.9873 | 289.9037 | 289.4901
5345.038 | -0.0044121 | 4.1806 | 100 | 0.4906 | 293.9062 | 287.9638 | 288.1015 | 288.2728 | 288.3197 | 288.277 | 288.3459 | 288.2886 | 288.3096 | 288.2569 | 288.3131 | 288.2227 | 288.3448 | 290.3183 | 289.895 | 289.6693 | 289.8088 | 289.6729 | 289.395 | 289.9288 | 289.9716 | 289.2215 | 289.9892 | 289.9029 | 289.4687
5350.024 | -0.0052325 | 4.1806 | 100 | 0.49734 | 293.9131 | 287.9038 | 288.035 | 288.2132 | 288.2564 | 288.2175 | 288.2874 | 288.2289 | 288.2539 | 288.2004 | 288.2545 | 288.1622 | 288.2844 | 290.3202 | 289.8927 | 289.6548 | 289.8116 | 289.6757 | 289.3778 | 289.9306 | 289.973 | 289.2051 | 289.9938 | 289.9031 | 289.4491
5355 | -0.0052879 | 4.1806 | 100 | 0.49048 | 293.9194 | 287.8355 | 287.9713 | 288.1516 | 288.199 | 288.1603 | 288.2273 | 288.1729 | 288.1962 | 288.1456 | 288.2019 | 288.1045 | 288.2258 | 290.3214 | 289.8826 | 289.6332 | 289.81 | 289.668 | 289.3568 | 289.9327 | 289.9701 | 289.1853 | 289.9929 | 289.9004 | 289.4307
5360.063 | -0.0030692 | 4.1806 | 100 | 0.49174 | 293.9252 | 287.7868 | 287.907 | 288.0931 | 288.1386 | 288.1064 | 288.1734 | 288.1212 | 288.1447 | 288.0929 | 288.1485 | 288.0489 | 288.1711 | 290.3234 | 289.8866 | 289.6168 | 289.8122 | 289.6682 | 289.3352 | 289.9335 | 289.9688 | 289.1655 | 289.9947 | 289.8985 | 289.4125
5365.023 | -0.0039257 | 4.1806 | 100 | 0.48984 | 293.9304 | 287.8133 | 287.8739 | 288.0508 | 288.0951 | 288.0702 | 288.1376 | 288.0934 | 288.1155 | 288.0737 | 288.1269 | 288.0144 | 288.1387 | 290.3295 | 289.8873 | 289.598 | 289.8141 | 289.6601 | 289.3148 | 289.9322 | 289.962 | 289.1444 | 289.9939 | 289.8963 | 289.3931
5370.046 | -0.0037272 | 4.1806 | 100 | 0.49472 | 293.9338 | 287.8743 | 287.8935 | 288.0453 | 288.0898 | 288.0739 | 288.1404 | 288.1037 | 288.1224 | 288.0915 | 288.1402 | 288.0166 | 288.1369 | 290.3318 | 289.886 | 289.5801 | 289.8113 | 289.6552 | 289.2981 | 289.9319 | 289.9579 | 289.1284 | 289.9941 | 289.8899 | 289.3747
5375.065 | -0.0039242 | 4.1806 | 100 | 0.48948 | 293.9344 | 287.9384 | 287.938 | 288.0683 | 288.1118 | 288.1009 | 288.1705 | 288.1343 | 288.1508 | 288.1262 | 288.1714 | 288.0446 | 288.1613 | 290.3317 | 289.8818 | 289.5691 | 289.8119 | 289.6459 | 289.2871 | 289.9293 | 289.9483 | 289.1155 | 289.9923 | 289.8864 | 289.364
5380 | -0.0043844 | 4.1806 | 100 | 0.49022 | 293.9334 | 287.9876 | 287.9877 | 288.1031 | 288.1466 | 288.1378 | 288.2079 | 288.1725 | 288.1863 | 288.1633 | 288.2068 | 288.0789 | 288.1929 | 290.3301 | 289.8705 | 289.5611 | 289.8093 | 289.6376 | 289.2809 | 289.9277 | 289.9417 | 289.1094 | 289.994 | 289.8837 | 289.3582
5385.019 | -0.0061507 | 4.1806 | 100 | 0.48589 | 293.9303 | 288.0282 | 288.0321 | 288.1402 | 288.1842 | 288.1739 | 288.2432 | 288.2074 | 288.2193 | 288.1948 | 288.2406 | 288.1132 | 288.2262 | 290.3272 | 289.8606 | 289.557 | 289.8065 | 289.6275 | 289.2768 | 289.9258 | 289.9336 | 289.106 | 289.9958 | 289.8856 | 289.3608
5390.003 | -0.00487 | 4.1806 | 100 | 0.49011 | 293.9273 | 288.0605 | 288.0709 | 288.1771 | 288.217 | 288.2058 | 288.2758 | 288.2362 | 288.2498 | 288.2223 | 288.2672 | 288.144 | 288.2574 | 290.3236 | 289.8499 | 289.5543 | 289.8011 | 289.6212 | 289.2769 | 289.9219 | 289.929 | 289.1038 | 289.9969 | 289.8872 | 289.3596
5395.06 | -0.0048546 | 4.1806 | 100 | 0.49909 | 293.9252 | 288.0854 | 288.1019 | 288.2048 | 288.2437 | 288.2324 | 288.3021 | 288.2622 | 288.2767 | 288.2481 | 288.2932 | 288.1691 | 288.2813 | 290.3208 | 289.8421 | 289.5536 | 289.7977 | 289.6129 | 289.2772 | 289.9201 | 289.9254 | 289.1052 | 289.998 | 289.887 | 289.3651
5400.007 | -0.0062723 | 4.1806 | 100 | 0.48915 | 293.9246 | 288.1076 | 288.1263 | 288.2292 | 288.2677 | 288.2546 | 288.3264 | 288.2816 | 288.2975 | 288.2671 | 288.3116 | 288.1909 | 288.3019 | 290.3173 | 289.834 | 289.5542 | 289.792 | 289.6107 | 289.2796 | 289.919 | 289.9205 | 289.1077 | 289.9981 | 289.8877 | 289.3698
5405.069 | -0.0036941 | 4.1806 | 100 | 0.49719 | 293.9268 | 288.1272 | 288.1496 | 288.2507 | 288.2883 | 288.2708 | 288.345 | 288.2995 | 288.3155 | 288.2861 | 288.3299 | 288.2114 | 288.3238 | 290.312 | 289.8273 | 289.5539 | 289.7875 | 289.6052 | 289.2788 | 289.9166 | 289.9174 | 289.1107 | 289.9983 | 289.8882 | 289.3738
5410 | -0.0041474 | 4.1806 | 100 | 0.49047 | 293.9289 | 288.146 | 288.169 | 288.2685 | 288.3084 | 288.2893 | 288.364 | 288.3182 | 288.3327 | 288.3004 | 288.3447 | 288.2266 | 288.338 | 290.3095 | 289.8265 | 289.5549 | 289.7864 | 289.5987 | 289.2826 | 289.9127 | 289.9135 | 289.113 | 289.9974 | 289.8887 | 289.3777
5415 | -0.004015 | 4.1806 | 100 | 0.49598 | 293.9306 | 288.1625 | 288.1858 | 288.2837 | 288.3236 | 288.3045 | 288.3781 | 288.3303 | 288.3457 | 288.3153 | 288.3599 | 288.243 | 288.3532 | 290.3047 | 289.8194 | 289.5568 | 289.7804 | 289.598 | 289.2849 | 289.9086 | 289.911 | 289.1148 | 289.9982 | 289.8878 | 289.3814
5420 | -0.0052356 | 4.1806 | 100 | 0.49883 | 293.9309 | 288.1781 | 288.2031 | 288.2995 | 288.3393 | 288.3182 | 288.3927 | 288.3451 | 288.3577 | 288.329 | 288.3748 | 288.2571 | 288.3668 | 290.3028 | 289.8194 | 289.5577 | 289.7762 | 289.5935 | 289.2874 | 289.9064 | 289.9066 | 289.1176 | 289.9928 | 289.882 | 289.3821
5425.026 | -0.0043459 | 4.1806 | 100 | 0.49353 | 293.93 | 288.1929 | 288.2176 | 288.3117 | 288.3539 | 288.3322 | 288.4048 | 288.3584 | 288.3712 | 288.3407 | 288.3868 | 288.2707 | 288.382 | 290.2983 | 289.8152 | 289.5602 | 289.7727 | 289.5913 | 289.2888 | 289.9009 | 289.9037 | 289.1196 | 289.9894 | 289.8775 | 289.3827
5430.043 | -0.0042228 | 4.1806 | 100 | 0.49388 | 293.9288 | 288.2074 | 288.2326 | 288.3252 | 288.3681 | 288.3421 | 288.4169 | 288.37 | 288.3838 | 288.3539 | 288.3993 | 288.2829 | 288.3922 | 290.2942 | 289.8135 | 289.562 | 289.7681 | 289.5887 | 289.2912 | 289.8977 | 289.9016 | 289.1237 | 289.9867 | 289.8712 | 289.387
5435.053 | -0.0036625 | 4.1806 | 100 | 0.49267 | 293.9275 | 288.2201 | 288.2471 | 288.337 | 288.3793 | 288.3554 | 288.43 | 288.3826 | 288.3951 | 288.3648 | 288.4097 | 288.2949 | 288.4063 | 290.2891 | 289.8124 | 289.5633 | 289.7663 | 289.5887 | 289.2937 | 289.8938 | 289.8989 | 289.1257 | 289.9806 | 289.866 | 289.3857
5440.068 | -0.0038311 | 4.1806 | 100 | 0.49231 | 293.9259 | 288.2349 | 288.2602 | 288.3511 | 288.3934 | 288.367 | 288.444 | 288.3946 | 288.4078 | 288.3766 | 288.4214 | 288.3053 | 288.4178 | 290.2862 | 289.8063 | 289.5667 | 289.7627 | 289.5857 | 289.2971 | 289.8905 | 289.8977 | 289.129 | 289.9752 | 289.8599 | 289.3898
5445.069 | -0.0054126 | 4.1806 | 100 | 0.4938 | 293.9243 | 288.2494 | 288.2756 | 288.3638 | 288.4062 | 288.3786 | 288.4548 | 288.405 | 288.4189 | 288.3901 | 288.4329 | 288.3195 | 288.4284 | 290.2831 | 289.8054 | 289.5688 | 289.7593 | 289.5854 | 289.2995 | 289.8866 | 289.8967 | 289.1344 | 289.9696 | 289.8577 | 289.393
5450.037 | -0.0037787 | 4.1806 | 100 | 0.49755 | 293.9226 | 288.2627 | 288.2877 | 288.3754 | 288.4195 | 288.3907 | 288.4675 | 288.4182 | 288.4304 | 288.4005 | 288.4441 | 288.3298 | 288.4393 | 290.28 | 289.8045 | 289.5721 | 289.7562 | 289.5828 | 289.3019 | 289.8848 | 289.8949 | 289.1359 | 289.9654 | 289.8527 | 289.3945
5455.202 | -0.0039365 | 4.1806 | 100 | 0.49389 | 293.9209 | 288.2753 | 288.3022 | 288.3873 | 288.4321 | 288.4023 | 288.4776 | 288.4273 | 288.4411 | 288.4121 | 288.4563 | 288.3423 | 288.4504 | 290.2776 | 289.8013 | 289.5759 | 289.7557 | 289.5829 | 289.3053 | 289.8819 | 289.8935 | 289.14 | 289.9627 | 289.853 | 289.3975
5460 | -0.0054495 | 4.1806 | 100 | 0.49414 | 293.9192 | 288.289 | 288.3137 | 288.3967 | 288.4424 | 288.4126 | 288.4896 | 288.438 | 288.4509 | 288.4225 | 288.4667 | 288.3533 | 288.4618 | 290.2739 | 289.7979 | 289.5771 | 289.7523 | 289.5813 | 289.3085 | 289.8787 | 289.8917 | 289.1414 | 289.9578 | 289.8499 | 289.3994
5465.028 | -0.0052148 | 4.1806 | 100 | 0.49628 | 293.917 | 288.3024 | 288.3271 | 288.4107 | 288.4525 | 288.422 | 288.5012 | 288.4496 | 288.4628 | 288.4342 | 288.4775 | 288.3644 | 288.4739 | 290.2711 | 289.7972 | 289.58 | 289.7502 | 289.5778 | 289.3117 | 289.8783 | 289.8902 | 289.1452 | 289.9561 | 289.8504 | 289.4037
5470.015 | -0.0037364 | 4.1806 | 100 | 0.4907 | 293.9148 | 288.3163 | 288.34 | 288.4217 | 288.4653 | 288.4337 | 288.5096 | 288.4612 | 288.4741 | 288.4434 | 288.4864 | 288.3753 | 288.4848 | 290.2696 | 289.7959 | 289.5829 | 289.7475 | 289.5766 | 289.3163 | 289.8768 | 289.8891 | 289.1502 | 289.9556 | 289.8509 | 289.4067
5475.055 | -0.0050763 | 4.1806 | 100 | 0.49565 | 293.9123 | 288.3293 | 288.3536 | 288.4338 | 288.4783 | 288.4451 | 288.5213 | 288.4729 | 288.4827 | 288.4567 | 288.4995 | 288.3868 | 288.4949 | 290.2658 | 289.7948 | 289.5848 | 289.7467 | 289.5782 | 289.3195 | 289.8742 | 289.8892 | 289.1536 | 289.9542 | 289.848 | 289.4093
5480.016 | -0.0045907 | 4.1806 | 100 | 0.49735 | 293.91 | 288.3418 | 288.3667 | 288.444 | 288.4887 | 288.4582 | 288.534 | 288.4821 | 288.4975 | 288.4685 | 288.5095 | 288.3978 | 288.5057 | 290.2659 | 289.7958 | 289.5897 | 289.7461 | 289.5785 | 289.3234 | 289.8737 | 289.8905 | 289.1563 | 289.9512 | 289.8466 | 289.4113
5485.005 | -0.0037887 | 4.1806 | 100 | 0.49654 | 293.9082 | 288.3544 | 288.3782 | 288.4563 | 288.4978 | 288.4666 | 288.5458 | 288.4947 | 288.5078 | 288.4783 | 288.5224 | 288.4082 | 288.5191 | 290.2644 | 289.7949 | 289.5933 | 289.7422 | 289.5777 | 289.3258 | 289.8713 | 289.8894 | 289.1617 | 289.9494 | 289.8444 | 289.4148
5490.011 | -0.005074 | 4.1806 | 100 | 0.49246 | 293.9069 | 288.3684 | 288.3909 | 288.468 | 288.5113 | 288.4781 | 288.5579 | 288.5034 | 288.5176 | 288.4887 | 288.5334 | 288.4195 | 288.5287 | 290.2613 | 289.7945 | 289.5969 | 289.7423 | 289.5782 | 289.3331 | 289.8711 | 289.8897 | 289.1658 | 289.9475 | 289.8452 | 289.4199
5495.046 | -0.0040012 | 4.1806 | 100 | 0.50899 | 293.9053 | 288.3809 | 288.4035 | 288.4795 | 288.5218 | 288.4918 | 288.566 | 288.5161 | 288.5292 | 288.5003 | 288.5462 | 288.4319 | 288.5393 | 290.2607 | 289.7966 | 289.5997 | 289.7413 | 289.5782 | 289.3354 | 289.8688 | 289.8905 | 289.1687 | 289.9464 | 289.8468 | 289.4226
5500.025 | -0.0052125 | 4.1806 | 100 | 0.5096 | 293.9038 | 288.3932 | 288.4156 | 288.4918 | 288.5335 | 288.5021 | 288.5785 | 288.5257 | 288.5396 | 288.5106 | 288.5523 | 288.4441 | 288.5496 | 290.2573 | 289.7954 | 289.6049 | 289.7412 | 289.5778 | 289.3394 | 289.8688 | 289.8903 | 289.1724 | 289.9479 | 289.8484 | 289.4278
5505 | -0.0047446 | 4.1806 | 100 | 0.49829 | 293.9025 | 288.405 | 288.4279 | 288.5027 | 288.5432 | 288.5126 | 288.5903 | 288.5363 | 288.5491 | 288.5235 | 288.5633 | 288.4535 | 288.563 | 290.2571 | 289.7957 | 289.6092 | 289.7393 | 289.5791 | 289.3436 | 289.8682 | 289.8906 | 289.1776 | 289.9478 | 289.8501 | 289.4319
5510.036 | -0.0047631 | 4.1806 | 100 | 0.51215 | 293.9015 | 288.4191 | 288.441 | 288.5129 | 288.556 | 288.5218 | 288.6013 | 288.5483 | 288.5597 | 288.5339 | 288.5759 | 288.4643 | 288.571 | 290.2572 | 289.7975 | 289.6144 | 289.7411 | 289.5775 | 289.3477 | 289.8684 | 289.8935 | 289.1806 | 289.9475 | 289.8481 | 289.4348
5515.037 | -0.0038388 | 4.1806 | 100 | 0.49197 | 293.9006 | 288.4296 | 288.453 | 288.5241 | 288.5677 | 288.5348 | 288.6116 | 288.5589 | 288.5711 | 288.5431 | 288.5858 | 288.4756 | 288.5814 | 290.2568 | 289.8015 | 289.6207 | 289.7385 | 289.5791 | 289.3505 | 289.8684 | 289.892 | 289.1847 | 289.9476 | 289.85 | 289.44
5520.028 | -0.0038957 | 4.1806 | 100 | 0.49043 | 293.9001 | 288.4449 | 288.4663 | 288.5354 | 288.5783 | 288.5453 | 288.6237 | 288.5703 | 288.583 | 288.5537 | 288.5977 | 288.4854 | 288.593 | 290.258 | 289.8017 | 289.624 | 289.74 | 289.5821 | 289.3565 | 289.8654 | 289.8925 | 289.1886 | 289.9488 | 289.8529 | 289.4434
5525.017 | -0.0038226 | 4.1806 | 100 | 0.49353 | 293.8999 | 288.4571 | 288.4784 | 288.5473 | 288.5888 | 288.5559 | 288.6347 | 288.582 | 288.5909 | 288.566 | 288.6069 | 288.496 | 288.6036 | 290.2558 | 289.8004 | 289.629 | 289.7398 | 289.5817 | 289.3611 | 289.8671 | 289.8932 | 289.1946 | 289.9507 | 289.8564 | 289.4483
5530 | -0.0041474 | 4.1806 | 100 | 0.49933 | 293.8999 | 288.4703 | 288.4907 | 288.559 | 288.6019 | 288.5681 | 288.6462 | 288.5898 | 288.6046 | 288.5777 | 288.6186 | 288.5074 | 288.6133 | 290.2566 | 289.7994 | 289.6307 | 289.7379 | 289.5843 | 289.3654 | 289.8676 | 289.8943 | 289.2002 | 289.9543 | 289.8632 | 289.4541
5534.999 | -0.0043983 | 4.1806 | 100 | 0.50402 | 293.8999 | 288.482 | 288.5025 | 288.5697 | 288.6117 | 288.5771 | 288.6557 | 288.602 | 288.6154 | 288.5867 | 288.6297 | 288.5203 | 288.6258 | 290.2532 | 289.8004 | 289.6352 | 289.7389 | 289.5841 | 289.3687 | 289.8696 | 289.896 | 289.2034 | 289.9535 | 289.8646 | 289.4586
5540.018 | -0.0058674 | 4.1806 | 100 | 0.49505 | 293.8996 | 288.4946 | 288.5158 | 288.581 | 288.6236 | 288.5872 | 288.6687 | 288.6116 | 288.6259 | 288.6001 | 288.6403 | 288.5287 | 288.6363 | 290.252 | 289.7982 | 289.6391 | 289.7375 | 289.5846 | 289.3743 | 289.8673 | 289.8959 | 289.2093 | 289.9535 | 289.8673 | 289.4649
5545 | -0.0047092 | 4.1806 | 100 | 0.49927 | 293.8992 | 288.5073 | 288.5283 | 288.5923 | 288.6367 | 288.6 | 288.678 | 288.6242 | 288.6349 | 288.6102 | 288.6509 | 288.5407 | 288.65 | 290.2534 | 289.7998 | 289.6439 | 289.7388 | 289.5852 | 289.3778 | 289.8685 | 289.8979 | 289.2123 | 289.956 | 289.8701 | 289.469
5550 | -0.0034871 | 4.1806 | 100 | 0.49467 | 293.8982 | 288.5197 | 288.5403 | 288.6038 | 288.65 | 288.6124 | 288.6892 | 288.6361 | 288.6467 | 288.6194 | 288.6625 | 288.5529 | 288.659 | 290.2523 | 289.8002 | 289.6484 | 289.7389 | 289.5877 | 289.3838 | 289.8691 | 289.8989 | 289.2188 | 289.9545 | 289.8708 | 289.4742
5555.054 | -0.0056181 | 4.1806 | 100 | 0.49414 | 293.8967 | 288.5321 | 288.5515 | 288.616 | 288.6575 | 288.6229 | 288.7003 | 288.6457 | 288.6577 | 288.6319 | 288.6743 | 288.5635 | 288.6686 | 290.2516 | 289.8022 | 289.6538 | 289.74 | 289.5896 | 289.3897 | 289.868 | 289.9012 | 289.2238 | 289.9544 | 289.871 | 289.479
5560 | -0.0053356 | 4.1806 | 100 | 0.49371 | 293.895 | 288.5449 | 288.5646 | 288.6282 | 288.6696 | 288.6334 | 288.7118 | 288.6561 | 288.6701 | 288.6435 | 288.6823 | 288.5741 | 288.6789 | 290.2543 | 289.8018 | 289.6576 | 289.7392 | 289.5937 | 289.395 | 289.8712 | 289.9061 | 289.229 | 289.9541 | 289.8699 | 289.4832
5565 | -0.0042728 | 4.1806 | 100 | 0.49886 | 293.8933 | 288.5576 | 288.5771 | 288.6385 | 288.68 | 288.6448 | 288.7233 | 288.6682 | 288.6812 | 288.654 | 288.6931 | 288.5845 | 288.6911 | 290.2558 | 289.8053 | 289.6621 | 289.7402 | 289.5966 | 289.3982 | 289.8714 | 289.909 | 289.2338 | 289.9538 | 289.8681 | 289.4884
5570.014 | -0.0049424 | 4.1806 | 100 | 0.49384 | 293.8916 | 288.57 | 288.5896 | 288.6507 | 288.6929 | 288.6548 | 288.7346 | 288.6784 | 288.6902 | 288.6651 | 288.7071 | 288.5977 | 288.7024 | 290.2561 | 289.8089 | 289.6671 | 289.743 | 289.5972 | 289.4052 | 289.8723 | 289.9121 | 289.2393 | 289.9533 | 289.8707 | 289.4923
5575 | -0.0042667 | 4.1806 | 100 | 0.4941 | 293.8899 | 288.5823 | 288.6017 | 288.6607 | 288.7027 | 288.6658 | 288.7458 | 288.6889 | 288.6997 | 288.675 | 288.7166 | 288.6068 | 288.7129 | 290.256 | 289.8122 | 289.6736 | 289.7439 | 289.6003 | 289.4106 | 289.8721 | 289.9135 | 289.2447 | 289.9537 | 289.8715 | 289.497
5580.011 | -0.0040758 | 4.1806 | 100 | 0.51217 | 293.8884 | 288.5957 | 288.6148 | 288.6731 | 288.7153 | 288.6766 | 288.756 | 288.6995 | 288.7108 | 288.6878 | 288.7277 | 288.6159 | 288.7234 | 290.2568 | 289.8133 | 289.6791 | 289.7442 | 289.6023 | 289.4162 | 289.8742 | 289.9157 | 289.2518 | 289.9542 | 289.8716 | 289.5017
5585 | -0.0034186 | 4.1806 | 100 | 0.5063 | 293.8869 | 288.6075 | 288.6265 | 288.6851 | 288.7256 | 288.6879 | 288.7666 | 288.7115 | 288.7229 | 288.697 | 288.7382 | 288.6279 | 288.7341 | 290.2568 | 289.8166 | 289.6842 | 289.7468 | 289.6063 | 289.4236 | 289.8739 | 289.9169 | 289.2557 | 289.9553 | 289.8745 | 289.5101
5590.014 | -0.0039742 | 4.1806 | 100 | 0.49124 | 293.8856 | 288.6197 | 288.6391 | 288.6954 | 288.7379 | 288.6985 | 288.7781 | 288.7225 | 288.733 | 288.7084 | 288.749 | 288.6385 | 288.7461 | 290.26 | 289.8171 | 289.6901 | 289.7469 | 289.6073 | 289.4275 | 289.8762 | 289.9182 | 289.2616 | 289.956 | 289.8811 | 289.5174
5595 | -0.0047084 | 4.1805 | 100 | 0.49502 | 293.8844 | 288.6311 | 288.6505 | 288.7072 | 288.7479 | 288.7097 | 288.7881 | 288.733 | 288.7442 | 288.7199 | 288.7602 | 288.6512 | 288.7546 | 290.2597 | 289.8175 | 289.6939 | 289.7507 | 289.6088 | 289.433 | 289.8791 | 289.9209 | 289.267 | 289.9593 | 289.8834 | 289.5232
5600 | -0.004289 | 4.1806 | 100 | 0.49738 | 293.8834 | 288.6453 | 288.6627 | 288.7192 | 288.7603 | 288.7186 | 288.8009 | 288.7439 | 288.7548 | 288.7315 | 288.7724 | 288.6617 | 288.767 | 290.26 | 289.82 | 289.7007 | 289.7498 | 289.6114 | 289.4399 | 289.8811 | 289.9229 | 289.2731 | 289.9608 | 289.8869 | 289.5285
5605 | -0.003347 | 4.1805 | 100 | 0.49693 | 293.8827 | 288.6573 | 288.6753 | 288.7306 | 288.7735 | 288.7307 | 288.8115 | 288.7539 | 288.7661 | 288.7433 | 288.7822 | 288.6745 | 288.7773 | 290.2613 | 289.8218 | 289.7063 | 289.7524 | 289.6154 | 289.4454 | 289.8821 | 289.9258 | 289.2788 | 289.9613 | 289.8927 | 289.5344
5610 | -0.0039788 | 4.1805 | 100 | 0.49314 | 293.8819 | 288.6699 | 288.6876 | 288.7408 | 288.7845 | 288.7429 | 288.8211 | 288.7663 | 288.7778 | 288.7548 | 288.7934 | 288.6851 | 288.7882 | 290.2654 | 289.8324 | 289.7119 | 289.7569 | 289.6204 | 289.4533 | 289.8857 | 289.9308 | 289.2846 | 289.9646 | 289.8936 | 289.5403
5615.012 | -0.0045345 | 4.1806 | 100 | 0.4947 | 293.8812 | 288.6743 | 288.6992 | 288.7513 | 288.7958 | 288.7524 | 288.8334 | 288.7766 | 288.7886 | 288.7639 | 288.801 | 288.6969 | 288.8013 | 290.2691 | 289.8455 | 289.7215 | 289.7608 | 289.6293 | 289.4582 | 289.8892 | 289.9349 | 289.2911 | 289.9647 | 289.8927 | 289.5445
5620.008 | -0.004062 | 4.1805 | 100 | 0.49452 | 293.8808 | 288.6331 | 288.6961 | 288.7564 | 288.7979 | 288.7528 | 288.8361 | 288.7734 | 288.787 | 288.754 | 288.7958 | 288.6946 | 288.7988 | 290.2728 | 289.856 | 289.7305 | 289.7652 | 289.6369 | 289.4668 | 289.8914 | 289.9414 | 289.2968 | 289.9676 | 289.8935 | 289.5476
5625.016 | -0.004219 | 4.1805 | 100 | 0.49693 | 293.8816 | 288.5677 | 288.6566 | 288.7382 | 288.7796 | 288.7305 | 288.8113 | 288.7444 | 288.7603 | 288.7196 | 288.7636 | 288.6697 | 288.7746 | 290.2746 | 289.8533 | 289.7329 | 289.7655 | 289.6373 | 289.4697 | 289.8954 | 289.9441 | 289.3004 | 289.9711 | 289.8976 | 289.5524
5630 | -0.0041943 | 4.1806 | 100 | 0.50443 | 293.8851 | 288.4937 | 288.6013 | 288.698 | 288.7432 | 288.6891 | 288.7667 | 288.7004 | 288.7182 | 288.6721 | 288.7183 | 288.6266 | 288.7375 | 290.2759 | 289.8537 | 289.7303 | 289.7691 | 289.6417 | 289.4655 | 289.8975 | 289.9477 | 289.3019 | 289.9713 | 289.8979 | 289.5519
5635.031 | -0.0035363 | 4.1805 | 100 | 0.50962 | 293.8897 | 288.4085 | 288.5334 | 288.6446 | 288.6898 | 288.6351 | 288.7148 | 288.6448 | 288.6633 | 288.6147 | 288.6642 | 288.5779 | 288.6897 | 290.2792 | 289.8518 | 289.7259 | 289.7711 | 289.6422 | 289.4586 | 289.8989 | 289.9542 | 289.2956 | 289.9732 | 289.9 | 289.549
5640.031 | -0.0031461 | 4.1805 | 100 | 0.49979 | 293.8954 | 288.3168 | 288.4553 | 288.5831 | 288.6295 | 288.5724 | 288.6494 | 288.5811 | 288.605 | 288.5522 | 288.6012 | 288.5167 | 288.6327 | 290.2838 | 289.8529 | 289.7194 | 289.7757 | 289.6437 | 289.4499 | 289.9028 | 289.9599 | 289.2865 | 289.9752 | 289.9019 | 289.5409
5645.051 | -0.0038434 | 4.1805 | 100 | 0.49878 | 293.9024 | 288.2143 | 288.3693 | 288.5125 | 288.5602 | 288.5051 | 288.5785 | 288.5133 | 288.5356 | 288.4787 | 288.5348 | 288.4464 | 288.5674 | 290.2894 | 289.8565 | 289.7066 | 289.7801 | 289.6481 | 289.4372 | 289.9035 | 289.965 | 289.2759 | 289.9774 | 289.9054 | 289.5291
5650.035 | -0.0026682 | 4.1806 | 100 | 0.49907 | 293.9104 | 288.1278 | 288.2738 | 288.4354 | 288.4819 | 288.4301 | 288.5021 | 288.4377 | 288.4627 | 288.402 | 288.4614 | 288.3711 | 288.4985 | 290.296 | 289.8616 | 289.6951 | 289.7867 | 289.6506 | 289.4224 | 289.9098 | 289.9698 | 289.2612 | 289.9795 | 289.9066 | 289.5152
5655.001 | -0.0023835 | 4.1806 | 100 | 0.49082 | 293.9178 | 288.0531 | 288.1974 | 288.3618 | 288.4079 | 288.3589 | 288.4318 | 288.3671 | 288.3951 | 288.3358 | 288.3977 | 288.3049 | 288.4323 | 290.3029 | 289.8639 | 289.6793 | 289.795 | 289.6504 | 289.4057 | 289.9159 | 289.9737 | 289.2449 | 289.9826 | 289.9079 | 289.4983
5659.999 | -0.0031823 | 4.1805 | 100 | 0.49031 | 293.9247 | 287.9803 | 288.1213 | 288.2909 | 288.3391 | 288.2918 | 288.3657 | 288.3024 | 288.3317 | 288.2757 | 288.3358 | 288.2441 | 288.3706 | 290.3089 | 289.8655 | 289.6625 | 289.8019 | 289.6519 | 289.3845 | 289.9233 | 289.9752 | 289.2256 | 289.9887 | 289.9082 | 289.4811
5665.011 | -0.0038488 | 4.1805 | 100 | 0.48844 | 293.9315 | 287.9172 | 288.0506 | 288.2284 | 288.2764 | 288.2336 | 288.3078 | 288.2463 | 288.2745 | 288.2158 | 288.2784 | 288.1773 | 288.3068 | 290.3141 | 289.8662 | 289.6424 | 289.8082 | 289.6524 | 289.3654 | 289.931 | 289.9741 | 289.2062 | 289.9948 | 289.9077 | 289.4618
5670.058 | -0.0035248 | 4.1805 | 100 | 0.49355 | 293.9371 | 287.8532 | 287.9839 | 288.1679 | 288.2139 | 288.178 | 288.2442 | 288.1866 | 288.2172 | 288.1576 | 288.2202 | 288.1196 | 288.2491 | 290.3187 | 289.8658 | 289.6228 | 289.8128 | 289.6498 | 289.3436 | 289.9358 | 289.974 | 289.1842 | 289.9977 | 289.9059 | 289.4411
5675 | -0.0042751 | 4.1805 | 100 | 0.49602 | 293.9433 | 287.7909 | 287.9211 | 288.1076 | 288.1539 | 288.1202 | 288.1887 | 288.1345 | 288.1615 | 288.1038 | 288.1647 | 288.063 | 288.1906 | 290.3217 | 289.8653 | 289.6024 | 289.8121 | 289.6512 | 289.3235 | 289.9367 | 289.9697 | 289.1667 | 289.9964 | 289.9043 | 289.4213
5680.004 | -0.0055565 | 4.1805 | 100 | 0.49199 | 293.949 | 287.8 | 287.8753 | 288.0594 | 288.1032 | 288.0769 | 288.1435 | 288.0941 | 288.1207 | 288.0723 | 288.1313 | 288.0182 | 288.1493 | 290.3245 | 289.8628 | 289.5829 | 289.8129 | 289.647 | 289.3052 | 289.9366 | 289.9664 | 289.1457 | 289.9987 | 289.9013 | 289.4004
5685.037 | -0.0041966 | 4.1805 | 100 | 0.49344 | 293.9543 | 287.8571 | 287.8847 | 288.041 | 288.0882 | 288.0681 | 288.1362 | 288.0957 | 288.117 | 288.0806 | 288.1348 | 288.0098 | 288.1363 | 290.325 | 289.859 | 289.5646 | 289.8129 | 289.644 | 289.2894 | 289.9343 | 289.9594 | 289.1265 | 289.997 | 289.8994 | 289.386
5690.004 | -0.0027406 | 4.1805 | 100 | 0.4936 | 293.957 | 287.9204 | 287.924 | 288.0609 | 288.1049 | 288.0955 | 288.1625 | 288.124 | 288.1446 | 288.1119 | 288.1642 | 288.0353 | 288.1556 | 290.327 | 289.8523 | 289.5522 | 289.81 | 289.6386 | 289.2772 | 289.9348 | 289.9543 | 289.116 | 289.9963 | 289.8956 | 289.3734
5695 | -0.0034478 | 4.1805 | 100 | 0.49242 | 293.9598 | 287.9764 | 287.9749 | 288.0968 | 288.1378 | 288.1288 | 288.1988 | 288.1631 | 288.1787 | 288.1511 | 288.2 | 288.0691 | 288.186 | 290.3238 | 289.8478 | 289.545 | 289.8063 | 289.6329 | 289.2721 | 289.9328 | 289.9472 | 289.1083 | 289.9983 | 289.8969 | 289.3689
5700 | -0.0038811 | 4.1805 | 100 | 0.49348 | 293.9606 | 288.018 | 288.0211 | 288.1352 | 288.1771 | 288.1672 | 288.2377 | 288.1984 | 288.2144 | 288.1864 | 288.2355 | 288.1037 | 288.2227 | 290.3224 | 289.8407 | 289.543 | 289.8061 | 289.6261 | 289.2703 | 289.931 | 289.9395 | 289.1063 | 289.9989 | 289.8962 | 289.3681
5705 | -0.0052233 | 4.1805 | 100 | 0.49882 | 293.9589 | 288.0515 | 288.0597 | 288.1681 | 288.2106 | 288.1975 | 288.2702 | 288.2304 | 288.2467 | 288.2152 | 288.2631 | 288.1352 | 288.2512 | 290.3207 | 289.8379 | 289.542 | 289.8023 | 289.6203 | 289.271 | 289.9288 | 289.9355 | 289.106 | 289.9972 | 289.8905 | 289.3662
5710.026 | -0.0044883 | 4.1805 | 100 | 0.5092 | 293.9564 | 288.0794 | 288.0942 | 288.1976 | 288.2389 | 288.2243 | 288.298 | 288.2568 | 288.272 | 288.2408 | 288.2888 | 288.1622 | 288.277 | 290.3158 | 289.8347 | 289.5428 | 289.7993 | 289.6157 | 289.272 | 289.9262 | 289.9285 | 289.1069 | 289.9983 | 289.8881 | 289.3681
5715 | -0.0058905 | 4.1805 | 100 | 0.49467 | 293.9532 | 288.1026 | 288.1208 | 288.2226 | 288.2649 | 288.2495 | 288.3211 | 288.2769 | 288.2936 | 288.2615 | 288.3071 | 288.1865 | 288.2993 | 290.314 | 289.828 | 289.5435 | 289.7967 | 289.6095 | 289.2745 | 289.9233 | 289.9234 | 289.108 | 289.9969 | 289.8845 | 289.3697
5720 | -0.0040081 | 4.1805 | 100 | 0.492 | 293.95 | 288.1226 | 288.1439 | 288.244 | 288.2861 | 288.2669 | 288.3438 | 288.2977 | 288.313 | 288.2815 | 288.3277 | 288.2058 | 288.3195 | 290.314 | 289.8284 | 289.5463 | 289.7959 | 289.6069 | 289.2782 | 289.9221 | 289.9197 | 289.1109 | 289.995 | 289.8811 | 289.3697
5725.013 | -0.003858 | 4.1805 | 100 | 0.49662 | 293.9473 | 288.1408 | 288.1638 | 288.2621 | 288.3039 | 288.2845 | 288.3583 | 288.3129 | 288.3293 | 288.2975 | 288.3437 | 288.2237 | 288.3366 | 290.3114 | 289.8271 | 289.5485 | 289.7926 | 289.6035 | 289.2803 | 289.917 | 289.9172 | 289.1133 | 289.9917 | 289.8783 | 289.3708
5730 | -0.0048446 | 4.1805 | 100 | 0.50499 | 293.9447 | 288.1581 | 288.1823 | 288.2774 | 288.3217 | 288.2994 | 288.3739 | 288.3282 | 288.3458 | 288.3109 | 288.3586 | 288.241 | 288.3517 | 290.3063 | 289.8237 | 289.5525 | 289.7882 | 289.6005 | 289.2812 | 289.913 | 289.9143 | 289.1159 | 289.9911 | 289.8744 | 289.3748
5735.038 | -0.0036248 | 4.1805 | 100 | 0.50343 | 293.942 | 288.1759 | 288.1998 | 288.2946 | 288.3363 | 288.316 | 288.3899 | 288.3437 | 288.3577 | 288.3251 | 288.3723 | 288.2541 | 288.366 | 290.305 | 289.8222 | 289.5526 | 289.7828 | 289.5983 | 289.285 | 289.9092 | 289.9106 | 289.1184 | 289.9886 | 289.8711 | 289.3747
5740 | -0.0045607 | 4.1805 | 100 | 0.49385 | 293.9386 | 288.1905 | 288.2137 | 288.3087 | 288.3509 | 288.3283 | 288.4031 | 288.356 | 288.3708 | 288.3403 | 288.3856 | 288.2684 | 288.3782 | 290.3027 | 289.8221 | 289.5566 | 289.7826 | 289.5966 | 289.2864 | 289.9063 | 289.9095 | 289.1226 | 289.9831 | 289.8682 | 289.3761
5745 | -0.0048369 | 4.1805 | 100 | 0.49776 | 293.9347 | 288.2058 | 288.23 | 288.3211 | 288.3663 | 288.3419 | 288.4151 | 288.3694 | 288.3847 | 288.3532 | 288.3983 | 288.2815 | 288.392 | 290.2965 | 289.819 | 289.5591 | 289.7773 | 289.5942 | 289.2911 | 289.9022 | 289.9068 | 289.1253 | 289.9822 | 289.8672 | 289.3806
5750 | -0.0025366 | 4.1805 | 100 | 0.49659 | 293.9306 | 288.2204 | 288.2453 | 288.3371 | 288.3792 | 288.3551 | 288.4308 | 288.3806 | 288.397 | 288.3646 | 288.4107 | 288.2924 | 288.4043 | 290.2936 | 289.8136 | 289.5628 | 289.774 | 289.591 | 289.2943 | 289.9 | 289.9042 | 289.1284 | 289.9798 | 289.8641 | 289.382
5754.999 | -0.0047361 | 4.1805 | 100 | 0.49295 | 293.9267 | 288.2349 | 288.26 | 288.3482 | 288.3929 | 288.3684 | 288.443 | 288.3951 | 288.4085 | 288.3763 | 288.4206 | 288.3048 | 288.4154 | 290.2899 | 289.8119 | 289.5641 | 289.77 | 289.5881 | 289.2972 | 289.8964 | 289.9007 | 289.1292 | 289.9735 | 289.8589 | 289.3837
5760.011 | -0.0038742 | 4.1805 | 100 | 0.4901 | 293.9235 | 288.2499 | 288.2728 | 288.3632 | 288.4062 | 288.379 | 288.4547 | 288.406 | 288.4223 | 288.3898 | 288.4334 | 288.3187 | 288.4282 | 290.286 | 289.808 | 289.5682 | 289.7647 | 289.5862 | 289.3001 | 289.8915 | 289.8993 | 289.1364 | 289.9712 | 289.8533 | 289.3883
5765.057 | -0.0049601 | 4.1805 | 100 | 0.49693 | 293.9202 | 288.2635 | 288.2878 | 288.3742 | 288.4184 | 288.3919 | 288.4665 | 288.4176 | 288.4318 | 288.4012 | 288.4441 | 288.3306 | 288.4427 | 290.283 | 289.8063 | 289.5693 | 289.7594 | 289.585 | 289.3033 | 289.8885 | 289.8974 | 289.1374 | 289.9645 | 289.8498 | 289.3898
5770 | -0.0039427 | 4.1805 | 100 | 0.51292 | 293.9165 | 288.2781 | 288.3009 | 288.388 | 288.4293 | 288.4019 | 288.4784 | 288.4305 | 288.4444 | 288.4132 | 288.4564 | 288.3413 | 288.4506 | 290.2788 | 289.8045 | 289.5733 | 289.7569 | 289.5833 | 289.3062 | 289.8864 | 289.8967 | 289.1412 | 289.9632 | 289.85 | 289.3938
5775.052 | -0.0054903 | 4.1805 | 100 | 0.50199 | 293.913 | 288.2917 | 288.3152 | 288.4002 | 288.4437 | 288.4134 | 288.4925 | 288.441 | 288.4536 | 288.4237 | 288.4694 | 288.3534 | 288.4658 | 290.2774 | 289.8052 | 289.5765 | 289.7555 | 289.5829 | 289.3095 | 289.8844 | 289.8943 | 289.1431 | 289.9594 | 289.8479 | 289.3973
5780 | -0.005398 | 4.1805 | 100 | 0.49867 | 293.9101 | 288.3046 | 288.3307 | 288.4119 | 288.4561 | 288.4275 | 288.5029 | 288.4533 | 288.4667 | 288.4348 | 288.4793 | 288.3649 | 288.4751 | 290.2756 | 289.8071 | 289.5813 | 289.7552 | 289.5837 | 289.3142 | 289.8816 | 289.8935 | 289.1474 | 289.9543 | 289.8451 | 289.3997
5785.026 | -0.0049593 | 4.1805 | 100 | 0.50059 | 293.9078 | 288.3197 | 288.3419 | 288.4233 | 288.4682 | 288.4389 | 288.5133 | 288.4622 | 288.4777 | 288.4482 | 288.491 | 288.3775 | 288.487 | 290.2732 | 289.8079 | 289.5855 | 289.7529 | 289.5838 | 289.3173 | 289.88 | 289.8951 | 289.1507 | 289.9522 | 289.8433 | 289.4038
5790.014 | -0.00311 | 4.1805 | 100 | 0.50356 | 293.9061 | 288.3326 | 288.3556 | 288.4364 | 288.4785 | 288.4505 | 288.5252 | 288.4778 | 288.4885 | 288.4594 | 288.5032 | 288.3872 | 288.4983 | 290.2697 | 289.8062 | 289.5899 | 289.7524 | 289.5848 | 289.3218 | 289.8761 | 289.8943 | 289.1545 | 289.9496 | 289.8407 | 289.4056
5795.02 | -0.0044314 | 4.1805 | 100 | 0.49536 | 293.9044 | 288.3459 | 288.369 | 288.4479 | 288.4924 | 288.4607 | 288.5381 | 288.4867 | 288.5009 | 288.4706 | 288.5161 | 288.4003 | 288.5104 | 290.2679 | 289.8021 | 289.5934 | 289.7486 | 289.5827 | 289.3283 | 289.8756 | 289.8947 | 289.157 | 289.9483 | 289.8418 | 289.4092
5800.016 | -0.0046184 | 4.1805 | 100 | 0.50062 | 293.9029 | 288.359 | 288.3822 | 288.4611 | 288.5023 | 288.4718 | 288.5488 | 288.4982 | 288.5111 | 288.4831 | 288.5262 | 288.4125 | 288.5219 | 290.2639 | 289.8007 | 289.5988 | 289.748 | 289.5818 | 289.3308 | 289.8761 | 289.8936 | 289.1646 | 289.947 | 289.8426 | 289.4141
5805 | -0.003604 | 4.1805 | 100 | 0.49113 | 293.9021 | 288.3723 | 288.3967 | 288.4713 | 288.5148 | 288.485 | 288.5608 | 288.5095 | 288.5209 | 288.4929 | 288.5356 | 288.425 | 288.5322 | 290.2646 | 289.7992 | 289.6014 | 289.7461 | 289.5816 | 289.3334 | 289.8727 | 289.8937 | 289.1673 | 289.9494 | 289.8466 | 289.4177
5810 | -0.0045276 | 4.1805 | 100 | 0.49466 | 293.9018 | 288.386 | 288.4082 | 288.4824 | 288.5279 | 288.4951 | 288.5732 | 288.5203 | 288.5325 | 288.5046 | 288.5498 | 288.4342 | 288.544 | 290.2618 | 289.7992 | 289.6025 | 289.745 | 289.5825 | 289.339 | 289.8742 | 289.892 | 289.1703 | 289.9524 | 289.8498 | 289.4237
5815 | -0.0039996 | 4.1805 | 100 | 0.49331 | 293.9015 | 288.4002 | 288.4219 | 288.4949 | 288.5389 | 288.5069 | 288.5846 | 288.5321 | 288.5445 | 288.5176 | 288.5604 | 288.4479 | 288.555 | 290.2619 | 289.8013 | 289.6059 | 289.7435 | 289.5821 | 289.3444 | 289.8736 | 289.8929 | 289.1743 | 289.9533 | 289.853 | 289.4271
5820 | -0.0033785 | 4.1805 | 100 | 0.49457 | 293.9012 | 288.4135 | 288.4348 | 288.5088 | 288.5499 | 288.5177 | 288.5968 | 288.5439 | 288.556 | 288.5302 | 288.5696 | 288.4588 | 288.5674 | 290.261 | 289.8014 | 289.6114 | 289.7434 | 289.5837 | 289.3472 | 289.8737 | 289.8961 | 289.1805 | 289.9533 | 289.8575 | 289.4316
5825.036 | -0.0048277 | 4.1805 | 100 | 0.49512 | 293.9009 | 288.4276 | 288.4489 | 288.5207 | 288.5623 | 288.5293 | 288.6083 | 288.5553 | 288.569 | 288.5403 | 288.5852 | 288.4717 | 288.5802 | 290.2605 | 289.8038 | 289.6157 | 289.7439 | 289.5831 | 289.3523 | 289.873 | 289.8954 | 289.1837 | 289.9553 | 289.856 | 289.4361
5830 | -0.0041435 | 4.1805 | 100 | 0.50953 | 293.9005 | 288.4402 | 288.4626 | 288.5322 | 288.5734 | 288.5408 | 288.6198 | 288.5669 | 288.579 | 288.5511 | 288.595 | 288.4834 | 288.5911 | 290.2595 | 289.8045 | 289.6204 | 289.7425 | 289.5821 | 289.3563 | 289.8728 | 289.8956 | 289.1895 | 289.9541 | 289.8588 | 289.4403
5835 | -0.004456 | 4.1805 | 100 | 0.49486 | 293.9 | 288.455 | 288.476 | 288.5434 | 288.5877 | 288.5547 | 288.6318 | 288.5777 | 288.5912 | 288.5648 | 288.606 | 288.494 | 288.6007 | 290.2587 | 289.8 | 289.6253 | 289.7427 | 289.5837 | 289.3608 | 289.8711 | 289.8953 | 289.1939 | 289.9547 | 289.8609 | 289.4445
5840.034 | -0.0055203 | 4.1805 | 100 | 0.49351 | 293.8992 | 288.4677 | 288.4886 | 288.5576 | 288.5993 | 288.565 | 288.6451 | 288.589 | 288.6014 | 288.5757 | 288.6183 | 288.5045 | 288.6144 | 290.2584 | 289.8005 | 289.6268 | 289.7404 | 289.5829 | 289.3645 | 289.8716 | 289.8975 | 289.2015 | 289.9537 | 289.8618 | 289.4501
5845 | -0.003113 | 4.1805 | 100 | 0.50385 | 293.8983 | 288.4806 | 288.5003 | 288.5675 | 288.6103 | 288.5779 | 288.6562 | 288.6021 | 288.6115 | 288.5872 | 288.6282 | 288.5173 | 288.6259 | 290.2566 | 289.801 | 289.6338 | 289.7408 | 289.5854 | 289.3707 | 289.8719 | 289.8981 | 289.2052 | 289.9524 | 289.8652 | 289.4565
5850.021 | -0.0030038 | 4.1805 | 100 | 0.49476 | 293.8973 | 288.4947 | 288.5147 | 288.5804 | 288.6264 | 288.5882 | 288.6674 | 288.6149 | 288.6249 | 288.597 | 288.6409 | 288.5313 | 288.6359 | 290.2553 | 289.803 | 289.6387 | 289.7418 | 289.5873 | 289.3747 | 289.8703 | 289.9006 | 289.2092 | 289.9527 | 289.864 | 289.4616
5855.055 | -0.0026782 | 4.1805 | 100 | 0.49441 | 293.8961 | 288.5086 | 288.5273 | 288.591 | 288.6359 | 288.6003 | 288.6787 | 288.6227 | 288.6366 | 288.6106 | 288.6528 | 288.5419 | 288.6494 | 290.2557 | 289.8037 | 289.6429 | 289.7422 | 289.5885 | 289.3797 | 289.8737 | 289.901 | 289.2152 | 289.9538 | 289.8668 | 289.4682
5860 | -0.00326 | 4.1805 | 100 | 0.49213 | 293.8949 | 288.5216 | 288.54 | 288.6036 | 288.6485 | 288.6118 | 288.6908 | 288.6362 | 288.6476 | 288.6202 | 288.6642 | 288.5519 | 288.6597 | 290.2567 | 289.8045 | 289.648 | 289.742 | 289.5891 | 289.3845 | 289.8732 | 289.9026 | 289.2205 | 289.9526 | 289.8666 | 289.4723
5864.999 | -0.0039188 | 4.1805 | 100 | 0.49367 | 293.8938 | 288.5343 | 288.5529 | 288.6174 | 288.6585 | 288.623 | 288.7028 | 288.6484 | 288.6584 | 288.6328 | 288.6749 | 288.5644 | 288.6707 | 290.2556 | 289.8053 | 289.6528 | 289.743 | 289.592 | 289.3923 | 289.8718 | 289.9051 | 289.2242 | 289.9545 | 289.8712 | 289.4776
5870 | -0.0034763 | 4.1805 | 100 | 0.50307 | 293.8926 | 288.5472 | 288.566 | 288.6269 | 288.6714 | 288.6344 | 288.7131 | 288.6591 | 288.6704 | 288.6442 | 288.6851 | 288.5761 | 288.6826 | 290.2558 | 289.8093 | 289.6583 | 289.7426 | 289.5931 | 289.3944 | 289.8734 | 289.9074 | 289.2309 | 289.9551 | 289.8734 | 289.4834
5875 | -0.0047892 | 4.1805 | 100 | 0.49301 | 293.8914 | 288.5609 | 288.5794 | 288.6383 | 288.682 | 288.6469 | 288.7261 | 288.669 | 288.681 | 288.6568 | 288.6981 | 288.5876 | 288.6942 | 290.2564 | 289.8102 | 289.6637 | 289.7427 | 289.5952 | 289.4016 | 289.875 | 289.9076 | 289.2366 | 289.9586 | 289.8764 | 289.4894
5880 | -0.0038234 | 4.1805 | 100 | 0.49204 | 293.8902 | 288.5745 | 288.5918 | 288.6522 | 288.6937 | 288.6575 | 288.7365 | 288.6814 | 288.6932 | 288.6667 | 288.7096 | 288.5995 | 288.7042 | 290.2568 | 289.8113 | 289.667 | 289.7436 | 289.5959 | 289.4044 | 289.8745 | 289.9097 | 289.2421 | 289.9569 | 289.8806 | 289.4948
5885.003 | -0.0044167 | 4.1805 | 100 | 0.49543 | 293.889 | 288.5872 | 288.6046 | 288.6646 | 288.7067 | 288.6691 | 288.7475 | 288.6922 | 288.7063 | 288.679 | 288.7203 | 288.6112 | 288.717 | 290.2561 | 289.8108 | 289.673 | 289.7444 | 289.5987 | 289.4126 | 289.8739 | 289.9129 | 289.2474 | 289.9593 | 289.8794 | 289.4991
5890.033 | -0.0041605 | 4.1805 | 100 | 0.49578 | 293.8877 | 288.6006 | 288.618 | 288.6748 | 288.7198 | 288.6821 | 288.7604 | 288.7054 | 288.7153 | 288.6909 | 288.7307 | 288.6222 | 288.7296 | 290.2574 | 289.8134 | 289.6791 | 289.7462 | 289.6016 | 289.4191 | 289.8765 | 289.9153 | 289.2531 | 289.9583 | 289.8778 | 289.5065
5895.051 | -0.004092 | 4.1805 | 100 | 0.50272 | 293.8864 | 288.6139 | 288.6309 | 288.6891 | 288.7319 | 288.6931 | 288.771 | 288.7144 | 288.7279 | 288.702 | 288.7434 | 288.6343 | 288.741 | 290.2575 | 289.8144 | 289.6852 | 289.7471 | 289.6048 | 289.4227 | 289.8795 | 289.9168 | 289.26 | 289.9584 | 289.8796 | 289.5099
5900.016 | -0.0032308 | 4.1805 | 100 | 0.49291 | 293.8852 | 288.6273 | 288.6445 | 288.7003 | 288.7429 | 288.7043 | 288.7846 | 288.7281 | 288.7395 | 288.7132 | 288.7533 | 288.6455 | 288.7511 | 290.2601 | 289.8193 | 289.6913 | 289.7483 | 289.6064 | 289.4292 | 289.8802 | 289.9214 | 289.2662 | 289.9587 | 289.8821 | 289.5176
5905 | -0.0042628 | 4.1805 | 100 | 0.49358 | 293.884 | 288.6398 | 288.6574 | 288.7118 | 288.7576 | 288.7149 | 288.7967 | 288.7388 | 288.75 | 288.7253 | 288.7658 | 288.6589 | 288.7637 | 290.2601 | 289.822 | 289.6976 | 289.7487 | 289.6105 | 289.4346 | 289.8822 | 289.923 | 289.2713 | 289.9606 | 289.8829 | 289.5236
5910.026 | -0.0035733 | 4.1805 | 100 | 0.49789 | 293.8827 | 288.6533 | 288.6701 | 288.7229 | 288.7668 | 288.7273 | 288.8083 | 288.7496 | 288.7631 | 288.737 | 288.7767 | 288.6699 | 288.7761 | 290.2622 | 289.8227 | 289.7019 | 289.7511 | 289.6132 | 289.44 | 289.8831 | 289.926 | 289.2767 | 289.9615 | 289.8855 | 289.528
5915 | -0.0041443 | 4.1805 | 100 | 0.50867 | 293.8815 | 288.6672 | 288.6832 | 288.7358 | 288.7795 | 288.7382 | 288.8178 | 288.7616 | 288.7734 | 288.7485 | 288.7891 | 288.6797 | 288.7856 | 290.2646 | 289.832 | 289.7093 | 289.7539 | 289.6178 | 289.4473 | 289.8859 | 289.9304 | 289.2819 | 289.9644 | 289.8864 | 289.5346
5920 | -0.0051956 | 4.1805 | 100 | 0.50059 | 293.8807 | 288.6757 | 288.6964 | 288.7478 | 288.7915 | 288.7514 | 288.8314 | 288.7744 | 288.7853 | 288.7599 | 288.8006 | 288.6925 | 288.7979 | 290.2687 | 289.8435 | 289.7191 | 289.7584 | 289.6259 | 289.455 | 289.8898 | 289.9346 | 289.2901 | 289.9651 | 289.8881 | 289.5398
5925.002 | -0.0046099 | 4.1805 | 100 | 0.50123 | 293.8807 | 288.6416 | 288.6968 | 288.7537 | 288.7979 | 288.7541 | 288.8353 | 288.7723 | 288.7876 | 288.7547 | 288.7955 | 288.6929 | 288.7969 | 290.273 | 289.8495 | 289.7259 | 289.7616 | 289.63 | 289.4617 | 289.8921 | 289.9389 | 289.2957 | 289.9651 | 289.8927 | 289.5446
5930.069 | -0.0034701 | 4.1805 | 100 | 0.49247 | 293.8814 | 288.5678 | 288.6618 | 288.7392 | 288.782 | 288.7339 | 288.814 | 288.7481 | 288.7619 | 288.7214 | 288.7653 | 288.6728 | 288.7786 | 290.2774 | 289.8592 | 289.7296 | 289.765 | 289.6337 | 289.4653 | 289.8946 | 289.9409 | 289.2994 | 289.97 | 289.8946 | 289.549
5935.058 | -0.0030453 | 4.1805 | 100 | 0.49408 | 293.8824 | 288.4998 | 288.6073 | 288.703 | 288.7457 | 288.6911 | 288.7709 | 288.7037 | 288.7217 | 288.6765 | 288.7221 | 288.6316 | 288.7398 | 290.2795 | 289.8607 | 289.7305 | 289.7686 | 289.6376 | 289.4625 | 289.8971 | 289.9468 | 289.2985 | 289.9711 | 289.9006 | 289.5514
5940.012 | -0.0037087 | 4.1805 | 100 | 0.49499 | 293.8818 | 288.4252 | 288.5399 | 288.6511 | 288.6945 | 288.642 | 288.7196 | 288.6532 | 288.6699 | 288.6231 | 288.6717 | 288.5837 | 288.6941 | 290.2804 | 289.8539 | 289.7237 | 289.7745 | 289.6374 | 289.4562 | 289.9025 | 289.9493 | 289.2942 | 289.9734 | 289.8993 | 289.5467
5945.022 | -0.0045637 | 4.1805 | 100 | 0.49556 | 293.8829 | 288.3301 | 288.4681 | 288.5913 | 288.6381 | 288.5817 | 288.6577 | 288.59 | 288.6122 | 288.5579 | 288.6104 | 288.5204 | 288.6397 | 290.2827 | 289.8555 | 289.7155 | 289.7764 | 289.6388 | 289.4483 | 289.9055 | 289.9531 | 289.2869 | 289.9772 | 289.9021 | 289.5395
5950 | -0.0042374 | 4.1805 | 100 | 0.49633 | 293.8854 | 288.2308 | 288.3803 | 288.5235 | 288.5674 | 288.5103 | 288.5882 | 288.5194 | 288.5433 | 288.486 | 288.5414 | 288.4544 | 288.5758 | 290.2871 | 289.8575 | 289.7062 | 289.7823 | 289.6426 | 289.4363 | 289.9112 | 289.9572 | 289.2756 | 289.9814 | 289.9038 | 289.5298
5955 | -0.003878 | 4.1805 | 100 | 0.49798 | 293.8875 | 288.1425 | 288.2884 | 288.4482 | 288.4937 | 288.4421 | 288.5137 | 288.4475 | 288.4724 | 288.4115 | 288.469 | 288.3836 | 288.5046 | 290.2944 | 289.8699 | 289.6958 | 289.7891 | 289.6502 | 289.4251 | 289.9184 | 289.9643 | 289.2617 | 289.9859 | 289.9071 | 289.5137
5960.007 | -0.0044191 | 4.1805 | 100 | 0.49525 | 293.8918 | 288.0653 | 288.211 | 288.3733 | 288.4169 | 288.3694 | 288.4417 | 288.3775 | 288.4019 | 288.3481 | 288.4022 | 288.3104 | 288.4323 | 290.3055 | 289.8853 | 289.6891 | 289.7986 | 289.6656 | 289.4156 | 289.9257 | 289.9705 | 289.2457 | 289.9884 | 289.9054 | 289.4981
5965.015 | -0.0042774 | 4.1805 | 100 | 0.49137 | 293.8959 | 287.9965 | 288.1382 | 288.3046 | 288.3502 | 288.3045 | 288.3741 | 288.3152 | 288.3368 | 288.2849 | 288.3391 | 288.2474 | 288.3659 | 290.3102 | 289.8902 | 289.6745 | 289.8086 | 289.6713 | 289.3993 | 289.9274 | 289.9712 | 289.2303 | 289.9926 | 289.9067 | 289.4785
5970 | -0.0032254 | 4.1805 | 100 | 0.49572 | 293.9044 | 287.9319 | 288.0673 | 288.2398 | 288.2849 | 288.2445 | 288.3128 | 288.2559 | 288.2784 | 288.2255 | 288.2802 | 288.1858 | 288.31 | 290.3119 | 289.8802 | 289.6549 | 289.8078 | 289.6638 | 289.378 | 289.9317 | 289.9697 | 289.2088 | 289.9943 | 289.9053 | 289.4611
5975 | -0.0043159 | 4.1805 | 100 | 0.49192 | 293.9136 | 287.8617 | 287.9965 | 288.1793 | 288.2243 | 288.1867 | 288.2531 | 288.1979 | 288.2209 | 288.1675 | 288.2262 | 288.1295 | 288.2546 | 290.3125 | 289.8758 | 289.6346 | 289.8091 | 289.6596 | 289.3562 | 289.9325 | 289.967 | 289.1895 | 289.9941 | 289.9035 | 289.4421
5980.025 | -0.0045491 | 4.1805 | 100 | 0.49299 | 293.9223 | 287.8037 | 287.9351 | 288.1193 | 288.1635 | 288.1305 | 288.1986 | 288.1442 | 288.1666 | 288.1123 | 288.1708 | 288.07 | 288.1978 | 290.3168 | 289.876 | 289.6156 | 289.8073 | 289.6547 | 289.3357 | 289.932 | 289.9648 | 289.1703 | 289.9948 | 289.9018 | 289.4233
5985.034 | -0.0054634 | 4.1805 | 100 | 0.49467 | 293.9303 | 287.8114 | 287.8889 | 288.0684 | 288.1138 | 288.0856 | 288.152 | 288.1043 | 288.1267 | 288.0841 | 288.14 | 288.0275 | 288.1542 | 290.3249 | 289.8858 | 289.599 | 289.8129 | 289.6539 | 289.3176 | 289.9333 | 289.9616 | 289.1517 | 289.9938 | 289.9022 | 289.4046
5990 | -0.0047869 | 4.1805 | 100 | 0.49422 | 293.9359 | 287.8683 | 287.8946 | 288.0518 | 288.0963 | 288.0789 | 288.1441 | 288.1063 | 288.1253 | 288.0927 | 288.1442 | 288.0224 | 288.1454 | 290.331 | 289.8883 | 289.5856 | 289.8152 | 289.652 | 289.2998 | 289.934 | 289.956 | 289.1319 | 289.9952 | 289.8953 | 289.3872
5995 | -0.0068856 | 4.1805 | 100 | 0.49153 | 293.9385 | 287.9308 | 287.9342 | 288.0709 | 288.1132 | 288.1004 | 288.1705 | 288.1334 | 288.151 | 288.1224 | 288.1726 | 288.0456 | 288.1643 | 290.3336 | 289.8859 | 289.5746 | 289.816 | 289.6507 | 289.291 | 289.9345 | 289.9536 | 289.1192 | 289.9954 | 289.89 | 289.3759
6000.009 | -0.0042436 | 4.1805 | 100 | 0.49301 | 293.939 | 287.9861 | 287.9847 | 288.1029 | 288.1451 | 288.1367 | 288.2071 | 288.171 | 288.1857 | 288.1617 | 288.2077 | 288.0793 | 288.1957 | 290.3369 | 289.8868 | 289.5712 | 289.8159 | 289.643 | 289.284 | 289.9336 | 289.9455 | 289.1108 | 289.9936 | 289.8851 | 289.3654
6005.021 | -0.0032954 | 4.1805 | 100 | 0.49336 | 293.9384 | 288.0296 | 288.0314 | 288.1423 | 288.1818 | 288.1742 | 288.2448 | 288.2093 | 288.2223 | 288.1975 | 288.2413 | 288.1172 | 288.2291 | 290.3369 | 289.8821 | 289.5689 | 289.8123 | 289.6389 | 289.283 | 289.9298 | 289.939 | 289.1082 | 289.9943 | 289.8845 | 289.3636
6010.064 | -0.0044337 | 4.1805 | 100 | 0.49748 | 293.9378 | 288.062 | 288.0713 | 288.1768 | 288.2167 | 288.2073 | 288.2779 | 288.2391 | 288.2532 | 288.2256 | 288.2703 | 288.1462 | 288.2601 | 290.3339 | 289.8722 | 289.5657 | 289.8099 | 289.6315 | 289.2824 | 289.9287 | 289.9311 | 289.1092 | 289.9974 | 289.8841 | 289.3634
6015 | -0.004987 | 4.1805 | 100 | 0.49238 | 293.9372 | 288.088 | 288.1013 | 288.2054 | 288.2457 | 288.2309 | 288.3059 | 288.2641 | 288.2781 | 288.2508 | 288.2954 | 288.1729 | 288.2838 | 290.3313 | 289.8639 | 289.5657 | 289.8039 | 289.6238 | 289.2827 | 289.9264 | 289.9265 | 289.1085 | 289.9975 | 289.8837 | 289.3646
6020.005 | -0.0029707 | 4.1805 | 100 | 0.49933 | 293.9364 | 288.1097 | 288.1288 | 288.2316 | 288.2718 | 288.254 | 288.3277 | 288.2866 | 288.3008 | 288.2723 | 288.3134 | 288.1943 | 288.3075 | 290.3261 | 289.8545 | 289.5643 | 289.8008 | 289.6159 | 289.2837 | 289.9229 | 289.922 | 289.1103 | 289.9997 | 289.8853 | 289.369
6025 | -0.0043952 | 4.1805 | 100 | 0.49652 | 293.9351 | 288.1305 | 288.1508 | 288.251 | 288.2918 | 288.2755 | 288.3469 | 288.3048 | 288.3183 | 288.2898 | 288.3346 | 288.2128 | 288.3252 | 290.3239 | 289.8486 | 289.5661 | 289.7975 | 289.6102 | 289.2847 | 289.9189 | 289.9171 | 289.1126 | 289.9968 | 289.8834 | 289.3721
6030.011 | -0.0053102 | 4.1805 | 100 | 0.49131 | 293.9342 | 288.1474 | 288.1708 | 288.2708 | 288.3096 | 288.2919 | 288.3641 | 288.3203 | 288.3353 | 288.3054 | 288.349 | 288.2307 | 288.3416 | 290.3202 | 289.8425 | 289.5624 | 289.7932 | 289.6089 | 289.2876 | 289.9162 | 289.911 | 289.1144 | 289.9961 | 289.8831 | 289.3751
6035.021 | -0.0034917 | 4.1805 | 100 | 0.49342 | 293.9332 | 288.1651 | 288.1899 | 288.2855 | 288.3281 | 288.3073 | 288.3785 | 288.3354 | 288.349 | 288.3192 | 288.363 | 288.2459 | 288.3546 | 290.3172 | 289.8433 | 289.5662 | 289.7902 | 289.6039 | 289.2896 | 289.9127 | 289.9095 | 289.1174 | 289.9957 | 289.8817 | 289.3759
6040.018 | -0.0041166 | 4.1805 | 100 | 0.49434 | 293.9321 | 288.1798 | 288.2043 | 288.2991 | 288.3408 | 288.321 | 288.3934 | 288.3481 | 288.3624 | 288.3316 | 288.3757 | 288.2592 | 288.3714 | 290.3122 | 289.8376 | 289.5679 | 289.7858 | 289.6015 | 289.2903 | 289.9095 | 289.907 | 289.1198 | 289.9935 | 289.8779 | 289.3778
6045 | -0.0034932 | 4.1805 | 100 | 0.49003 | 293.9306 | 288.1949 | 288.2191 | 288.3139 | 288.3554 | 288.3339 | 288.4069 | 288.3626 | 288.3736 | 288.3467 | 288.3892 | 288.274 | 288.3824 | 290.3129 | 289.8367 | 289.5694 | 289.7853 | 289.6001 | 289.2952 | 289.9075 | 289.9032 | 289.122 | 289.9906 | 289.8737 | 289.3797
6050 | -0.0034147 | 4.1805 | 100 | 0.49149 | 293.9287 | 288.2094 | 288.2347 | 288.3261 | 288.3685 | 288.3453 | 288.4209 | 288.3737 | 288.386 | 288.3568 | 288.4005 | 288.2854 | 288.3957 | 290.3067 | 289.8324 | 289.5735 | 289.7798 | 289.597 | 289.2976 | 289.9019 | 289.9016 | 289.124 | 289.9869 | 289.869 | 289.3814
6055 | -0.0030869 | 4.1805 | 100 | 0.49439 | 293.9264 | 288.2233 | 288.2489 | 288.338 | 288.3818 | 288.3574 | 288.4312 | 288.3849 | 288.3998 | 288.3694 | 288.4122 | 288.2976 | 288.4089 | 290.3026 | 289.8269 | 289.5742 | 289.7766 | 289.5944 | 289.3003 | 289.8982 | 289.901 | 289.1273 | 289.983 | 289.8649 | 289.3839
6060 | -0.0032593 | 4.1805 | 100 | 0.4885 | 293.9243 | 288.2376 | 288.2629 | 288.3507 | 288.3945 | 288.3692 | 288.4436 | 288.3968 | 288.4114 | 288.3812 | 288.4234 | 288.3107 | 288.4187 | 290.2982 | 289.8235 | 289.5771 | 289.7734 | 289.5924 | 289.3008 | 289.8967 | 289.8969 | 289.1318 | 289.9815 | 289.86 | 289.3836
6065.064 | -0.0045522 | 4.1805 | 100 | 0.50822 | 293.9226 | 288.2509 | 288.2762 | 288.3635 | 288.4062 | 288.3809 | 288.4548 | 288.4074 | 288.4198 | 288.3927 | 288.4369 | 288.3238 | 288.4312 | 290.2967 | 289.8215 | 289.577 | 289.7697 | 289.5877 | 289.304 | 289.8911 | 289.8962 | 289.1338 | 289.9749 | 289.858 | 289.3874
6070 | -0.0044283 | 4.1805 | 100 | 0.50927 | 293.9213 | 288.2645 | 288.2892 | 288.3742 | 288.4173 | 288.3917 | 288.4675 | 288.419 | 288.4333 | 288.4039 | 288.4496 | 288.3317 | 288.442 | 290.2927 | 289.8177 | 289.5795 | 289.7644 | 289.5877 | 289.3065 | 289.8875 | 289.8936 | 289.1366 | 289.9731 | 289.8548 | 289.3899
6075.023 | -0.003878 | 4.1805 | 100 | 0.49254 | 293.9198 | 288.2783 | 288.3033 | 288.3859 | 288.4307 | 288.4032 | 288.4794 | 288.4312 | 288.4435 | 288.4146 | 288.4582 | 288.3454 | 288.4549 | 290.2891 | 289.8147 | 289.583 | 289.7622 | 289.5852 | 289.3082 | 289.8854 | 289.8926 | 289.1398 | 289.9695 | 289.8538 | 289.392
6080 | -0.0039596 | 4.1805 | 100 | 0.49381 | 293.9175 | 288.2906 | 288.3157 | 288.3983 | 288.4414 | 288.4149 | 288.4905 | 288.4412 | 288.4567 | 288.4263 | 288.4686 | 288.3555 | 288.4637 | 290.2873 | 289.8148 | 289.5855 | 289.7597 | 289.5834 | 289.3121 | 289.8834 | 289.8903 | 289.141 | 289.9668 | 289.8521 | 289.395
6085 | -0.003858 | 4.1805 | 100 | 0.4924 | 293.9153 | 288.3041 | 288.33 | 288.4088 | 288.454 | 288.427 | 288.5016 | 288.453 | 288.4654 | 288.4369 | 288.4807 | 288.3678 | 288.477 | 290.285 | 289.813 | 289.5887 | 289.758 | 289.5844 | 289.3158 | 289.8802 | 289.8904 | 289.147 | 289.9631 | 289.8496 | 289.3997
6090.067 | -0.0053079 | 4.1805 | 100 | 0.49095 | 293.9134 | 288.3185 | 288.3425 | 288.4231 | 288.4646 | 288.4395 | 288.515 | 288.4625 | 288.4771 | 288.4481 | 288.4917 | 288.3812 | 288.4873 | 290.2822 | 289.8099 | 289.5929 | 289.7564 | 289.5831 | 289.3209 | 289.8785 | 289.8903 | 289.1488 | 289.9627 | 289.8474 | 289.4012
6094.999 | -0.0047215 | 4.1805 | 100 | 0.50213 | 293.9114 | 288.3314 | 288.3544 | 288.435 | 288.4766 | 288.4491 | 288.5249 | 288.4749 | 288.4891 | 288.4598 | 288.5033 | 288.3906 | 288.499 | 290.2782 | 289.8085 | 289.5946 | 289.7536 | 289.5808 | 289.3229 | 289.8766 | 289.8894 | 289.153 | 289.9617 | 289.8502 | 289.407
6100.072 | -0.0037095 | 4.1805 | 100 | 0.49983 | 293.9095 | 288.3437 | 288.3677 | 288.4463 | 288.4876 | 288.459 | 288.5338 | 288.4849 | 288.4996 | 288.4723 | 288.5145 | 288.4019 | 288.5101 | 290.2771 | 289.8065 | 289.5968 | 289.7517 | 289.5805 | 289.3266 | 289.876 | 289.8889 | 289.1546 | 289.962 | 289.8519 | 289.4101
6105 | -0.0032092 | 4.1805 | 100 | 0.49383 | 293.9086 | 288.356 | 288.3798 | 288.4585 | 288.4991 | 288.471 | 288.5495 | 288.4955 | 288.51 | 288.4811 | 288.5243 | 288.4121 | 288.5192 | 290.2744 | 289.8067 | 289.6017 | 289.7501 | 289.582 | 289.3308 | 289.8753 | 289.888 | 289.1619 | 289.9618 | 289.8523 | 289.4131
6110 | -0.0043452 | 4.1805 | 100 | 0.50538 | 293.9081 | 288.3683 | 288.3929 | 288.4701 | 288.5118 | 288.4808 | 288.5571 | 288.5073 | 288.521 | 288.4923 | 288.5351 | 288.4235 | 288.5307 | 290.2713 | 289.8063 | 289.6033 | 289.7486 | 289.5816 | 289.3336 | 289.8738 | 289.8884 | 289.1659 | 289.961 | 289.8569 | 289.4192
6115.02 | -0.0033208 | 4.1805 | 100 | 0.4952 | 293.9072 | 288.3824 | 288.4053 | 288.4793 | 288.523 | 288.4934 | 288.5673 | 288.5171 | 288.5301 | 288.5027 | 288.5454 | 288.4352 | 288.5417 | 290.2727 | 289.8059 | 289.6078 | 289.7463 | 289.582 | 289.3383 | 289.8726 | 289.8885 | 289.1687 | 289.9584 | 289.8596 | 289.4243
6120.031 | -0.0033077 | 4.1805 | 100 | 0.49582 | 293.9058 | 288.3948 | 288.4168 | 288.4916 | 288.534 | 288.5034 | 288.5813 | 288.5283 | 288.5413 | 288.5134 | 288.5562 | 288.4455 | 288.5528 | 290.2716 | 289.805 | 289.6135 | 289.7464 | 289.5808 | 289.3427 | 289.8709 | 289.8898 | 289.1719 | 289.9567 | 289.8569 | 289.429
6125 | -0.0047554 | 4.1805 | 100 | 0.50607 | 293.9044 | 288.4072 | 288.4295 | 288.5024 | 288.5462 | 288.5136 | 288.5908 | 288.5395 | 288.5512 | 288.5244 | 288.5669 | 288.457 | 288.5629 | 290.2675 | 289.8059 | 289.6176 | 289.7446 | 289.579 | 289.3448 | 289.8705 | 289.8894 | 289.1766 | 289.9548 | 289.8558 | 289.4332
6130 | -0.0046222 | 4.1805 | 100 | 0.49483 | 293.9029 | 288.4214 | 288.4439 | 288.5132 | 288.5576 | 288.5253 | 288.6034 | 288.5512 | 288.563 | 288.5361 | 288.5788 | 288.4667 | 288.5726 | 290.2669 | 289.8027 | 289.619 | 289.743 | 289.5804 | 289.3478 | 289.8693 | 289.89 | 289.1811 | 289.953 | 289.8563 | 289.4368
6135.008 | -0.0047246 | 4.1805 | 100 | 0.49858 | 293.9016 | 288.4327 | 288.4544 | 288.5269 | 288.5696 | 288.5353 | 288.6135 | 288.5618 | 288.5721 | 288.5482 | 288.5892 | 288.4783 | 288.5859 | 290.267 | 289.8033 | 289.6235 | 289.7444 | 289.5821 | 289.3536 | 289.8682 | 289.8909 | 289.1857 | 289.9508 | 289.8567 | 289.4411
6140 | -0.0032169 | 4.1805 | 100 | 0.49451 | 293.9005 | 288.447 | 288.4678 | 288.5374 | 288.5811 | 288.5479 | 288.6244 | 288.571 | 288.585 | 288.5593 | 288.6003 | 288.4898 | 288.5959 | 290.2646 | 289.8043 | 289.6265 | 289.7425 | 289.5822 | 289.3575 | 289.87 | 289.8922 | 289.1909 | 289.9533 | 289.8567 | 289.4466
6145.009 | -0.0031369 | 4.1805 | 100 | 0.5016 | 293.8995 | 288.4585 | 288.4803 | 288.5493 | 288.5915 | 288.5568 | 288.6375 | 288.5848 | 288.5957 | 288.5683 | 288.6106 | 288.4999 | 288.6072 | 290.2634 | 289.8019 | 289.6322 | 289.7436 | 289.5834 | 289.3639 | 289.8697 | 289.8932 | 289.1942 | 289.9526 | 289.8597 | 289.449
6150.013 | -0.0049316 | 4.1805 | 100 | 0.49654 | 293.8986 | 288.4717 | 288.4936 | 288.5602 | 288.6021 | 288.5683 | 288.6485 | 288.5943 | 288.6053 | 288.5784 | 288.621 | 288.5116 | 288.6182 | 290.2628 | 289.8034 | 289.6362 | 289.7415 | 289.5831 | 289.3682 | 289.8683 | 289.8942 | 289.2003 | 289.9535 | 289.8593 | 289.454
6155.011 | -0.004543 | 4.1805 | 100 | 0.50164 | 293.8974 | 288.4843 | 288.5043 | 288.5719 | 288.6152 | 288.5823 | 288.6584 | 288.6052 | 288.616 | 288.5917 | 288.6306 | 288.523 | 288.6302 | 290.2622 | 289.806 | 289.6394 | 289.7436 | 289.5868 | 289.3724 | 289.8683 | 289.8958 | 289.2035 | 289.9541 | 289.8611 | 289.4585
6160.002 | -0.0043767 | 4.1805 | 100 | 0.4988 | 293.896 | 288.4967 | 288.5182 | 288.5835 | 288.6282 | 288.5904 | 288.6705 | 288.6174 | 288.6284 | 288.6027 | 288.6433 | 288.5328 | 288.639 | 290.2632 | 289.8052 | 289.6444 | 289.7425 | 289.5858 | 289.3775 | 289.869 | 289.8971 | 289.2108 | 289.9535 | 289.8612 | 289.4638
6165.098 | -0.0039419 | 4.1805 | 100 | 0.50616 | 293.8947 | 288.5101 | 288.5316 | 288.5953 | 288.6385 | 288.6017 | 288.6804 | 288.6261 | 288.6393 | 288.6127 | 288.6545 | 288.5422 | 288.6514 | 290.2617 | 289.8077 | 289.6494 | 289.7425 | 289.5887 | 289.382 | 289.8688 | 289.8985 | 289.2156 | 289.9531 | 289.8616 | 289.4673
6170.021 | -0.0038472 | 4.1805 | 100 | 0.4903 | 293.8935 | 288.5221 | 288.5425 | 288.6053 | 288.6481 | 288.6125 | 288.6917 | 288.6371 | 288.6493 | 288.6237 | 288.6655 | 288.5531 | 288.6616 | 290.2618 | 289.8075 | 289.6525 | 289.7442 | 289.591 | 289.3865 | 289.8704 | 289.9017 | 289.2212 | 289.9555 | 289.8639 | 289.4713
6175.009 | -0.0035425 | 4.1805 | 100 | 0.49528 | 293.8925 | 288.5344 | 288.5547 | 288.6171 | 288.6601 | 288.6244 | 288.7021 | 288.6487 | 288.6595 | 288.6337 | 288.6759 | 288.5675 | 288.6734 | 290.2613 | 289.8104 | 289.6564 | 289.7442 | 289.5935 | 289.3914 | 289.8707 | 289.9029 | 289.2248 | 289.9555 | 289.8676 | 289.478
6180.011 | -0.0053703 | 4.1805 | 100 | 0.49101 | 293.8915 | 288.5469 | 288.5666 | 288.6291 | 288.6702 | 288.6354 | 288.7152 | 288.6575 | 288.6709 | 288.6451 | 288.6872 | 288.5781 | 288.6836 | 290.2622 | 289.8091 | 289.6633 | 289.7458 | 289.5962 | 289.3975 | 289.87 | 289.9062 | 289.2301 | 289.9556 | 289.8706 | 289.4828
6185 | -0.0048369 | 4.1805 | 100 | 0.4952 | 293.8906 | 288.5584 | 288.579 | 288.6389 | 288.6821 | 288.6461 | 288.725 | 288.6708 | 288.6821 | 288.6586 | 288.6979 | 288.5893 | 288.6939 | 290.2617 | 289.811 | 289.6679 | 289.744 | 289.596 | 289.4019 | 289.8714 | 289.9056 | 289.2359 | 289.955 | 289.8704 | 289.4871
6190.042 | -0.0052633 | 4.1805 | 100 | 0.49397 | 293.8892 | 288.5723 | 288.5918 | 288.6507 | 288.6941 | 288.6558 | 288.7355 | 288.68 | 288.6923 | 288.6677 | 288.7089 | 288.5973 | 288.704 | 290.2622 | 289.8127 | 289.6723 | 289.7457 | 289.5991 | 289.4075 | 289.8723 | 289.9099 | 289.242 | 289.9542 | 289.8737 | 289.4936
6195.023 | -0.0031892 | 4.1805 | 100 | 0.49482 | 293.8874 | 288.585 | 288.6036 | 288.6638 | 288.7047 | 288.6683 | 288.7467 | 288.6912 | 288.7032 | 288.679 | 288.7185 | 288.6109 | 288.7152 | 290.2638 | 289.8127 | 289.6764 | 289.7477 | 289.6005 | 289.4128 | 289.8728 | 289.9116 | 289.2466 | 289.955 | 289.8747 | 289.5001
6200 | -0.0046253 | 4.1805 | 100 | 0.50248 | 293.8856 | 288.5973 | 288.6162 | 288.6748 | 288.7167 | 288.6778 | 288.7586 | 288.7016 | 288.7148 | 288.6886 | 288.7296 | 288.6233 | 288.7269 | 290.2625 | 289.8159 | 289.6823 | 289.7477 | 289.6035 | 289.4182 | 289.8741 | 289.9127 | 289.2548 | 289.9568 | 289.8777 | 289.5027
6205 | -0.004426 | 4.1805 | 100 | 0.49339 | 293.8836 | 288.6101 | 288.6288 | 288.6864 | 288.7287 | 288.6918 | 288.7697 | 288.7125 | 288.7262 | 288.7016 | 288.7416 | 288.6329 | 288.7389 | 290.2639 | 289.8185 | 289.6874 | 289.7493 | 289.6058 | 289.4236 | 289.8745 | 289.9162 | 289.2582 | 289.9576 | 289.8773 | 289.5093
6210 | -0.0038288 | 4.1805 | 100 | 0.4943 | 293.8818 | 288.6228 | 288.6412 | 288.6981 | 288.7418 | 288.7009 | 288.781 | 288.7253 | 288.7359 | 288.7134 | 288.7524 | 288.644 | 288.7492 | 290.2636 | 289.8206 | 289.6922 | 289.7515 | 289.6077 | 289.4302 | 289.8763 | 289.9197 | 289.2629 | 289.9576 | 289.8782 | 289.515
6215 | -0.0036841 | 4.1805 | 100 | 0.49487 | 293.88 | 288.6351 | 288.6538 | 288.7099 | 288.7515 | 288.7124 | 288.793 | 288.7368 | 288.7471 | 288.7223 | 288.7631 | 288.6547 | 288.7601 | 290.2655 | 289.8244 | 289.6991 | 289.7522 | 289.6122 | 289.4345 | 289.8788 | 289.9227 | 289.2697 | 289.9581 | 289.8783 | 289.5213
6220.008 | -0.0050178 | 4.1805 | 100 | 0.50033 | 293.8786 | 288.6476 | 288.666 | 288.7203 | 288.7632 | 288.724 | 288.8024 | 288.7462 | 288.7584 | 288.7353 | 288.7745 | 288.6658 | 288.7712 | 290.2667 | 289.8255 | 289.7043 | 289.7539 | 289.6157 | 289.4417 | 289.8789 | 289.9269 | 289.2762 | 289.9584 | 289.8806 | 289.5266
6225 | -0.0034894 | 4.1805 | 100 | 0.49074 | 293.8772 | 288.66 | 288.6779 | 288.732 | 288.7635 | 288.7324 | 288.8148 | 288.7574 | 288.7687 | 288.7446 | 288.7838 | 288.6774 | 288.7812 | 290.267 | 289.8297 | 289.7093 | 289.7543 | 289.6186 | 289.4472 | 289.8831 | 289.9304 | 289.2826 | 289.9577 | 289.8821 | 289.531
6230.043 | -0.0034694 | 4.1805 | 100 | 0.50712 | 293.8758 | 288.6733 | 288.6907 | 288.7433 | 288.7717 | 288.746 | 288.8251 | 288.7696 | 288.7803 | 288.7569 | 288.7954 | 288.6878 | 288.7916 | 290.2704 | 289.8375 | 289.717 | 289.7599 | 289.6247 | 289.4537 | 289.8855 | 289.9339 | 289.2868 | 289.9604 | 289.8848 | 289.5375
6235.007 | -0.0046769 | 4.1805 | 100 | 0.49123 | 293.8747 | 288.6818 | 288.7028 | 288.7533 | 288.7749 | 288.7584 | 288.8357 | 288.7802 | 288.7925 | 288.7657 | 288.807 | 288.6995 | 288.8018 | 290.273 | 289.8469 | 289.727 | 289.762 | 289.6302 | 289.4614 | 289.8889 | 289.9399 | 289.2927 | 289.9621 | 289.8837 | 289.542
6240.038 | -0.0039211 | 4.1805 | 100 | 0.49483 | 293.8741 | 288.6474 | 288.7042 | 288.7596 | 288.814 | 288.7644 | 288.8395 | 288.7802 | 288.7927 | 288.7618 | 288.8018 | 288.6991 | 288.8049 | 290.2771 | 289.8549 | 289.7357 | 289.7671 | 289.6358 | 289.4692 | 289.8919 | 289.9423 | 289.3006 | 289.963 | 289.888 | 289.5489
6245.035 | -0.0027636 | 4.1805 | 100 | 0.49529 | 293.8741 | 288.5823 | 288.6675 | 288.7456 | 288.7803 | 288.7442 | 288.8172 | 288.7538 | 288.7683 | 288.7299 | 288.7731 | 288.6788 | 288.7834 | 290.282 | 289.8646 | 289.7408 | 289.7716 | 289.6429 | 289.4705 | 289.895 | 289.9474 | 289.3037 | 289.9681 | 289.8924 | 289.5537
6250 | -0.0034647 | 4.1805 | 100 | 0.5054 | 293.8748 | 288.5115 | 288.6156 | 288.7116 | 288.7543 | 288.7042 | 288.778 | 288.7125 | 288.7286 | 288.6846 | 288.731 | 288.6398 | 288.7457 | 290.2851 | 289.8663 | 289.7403 | 289.7717 | 289.6455 | 289.4725 | 289.898 | 289.9489 | 289.3046 | 289.9718 | 289.9 | 289.5531
6255.046 | -0.0034724 | 4.1805 | 100 | 0.49338 | 293.8758 | 288.4392 | 288.5508 | 288.6598 | 288.6852 | 288.6487 | 288.7274 | 288.6588 | 288.6779 | 288.6328 | 288.6798 | 288.593 | 288.6996 | 290.2895 | 289.8679 | 289.7367 | 289.7781 | 289.6469 | 289.4667 | 289.9004 | 289.9521 | 289.2998 | 289.974 | 289.9022 | 289.5498
6260.043 | -0.0049147 | 4.1805 | 100 | 0.49463 | 293.8768 | 288.3453 | 288.4805 | 288.6044 | 288.6391 | 288.5908 | 288.6688 | 288.6009 | 288.62 | 288.5717 | 288.6232 | 288.5349 | 288.65 | 290.2909 | 289.8656 | 289.729 | 289.7803 | 289.6485 | 289.4564 | 289.9056 | 289.9539 | 289.2911 | 289.9764 | 289.9004 | 289.5418
6265.015 | -0.0047407 | 4.1805 | 100 | 0.4959 | 293.879 | 288.2514 | 288.3994 | 288.5367 | 288.5822 | 288.5295 | 288.5983 | 288.5328 | 288.5542 | 288.5025 | 288.5541 | 288.4688 | 288.5892 | 290.2927 | 289.8652 | 289.7188 | 289.7853 | 289.647 | 289.4448 | 289.9115 | 289.9567 | 289.279 | 289.9806 | 289.9029 | 289.5309
6270.053 | -0.0041959 | 4.1805 | 100 | 0.49334 | 293.8823 | 288.1622 | 288.3084 | 288.4619 | 288.4944 | 288.4605 | 288.5268 | 288.4619 | 288.4847 | 288.4282 | 288.4849 | 288.3956 | 288.5176 | 290.2974 | 289.8654 | 289.7057 | 289.789 | 289.6492 | 289.4278 | 289.9171 | 289.9597 | 289.2653 | 289.9847 | 289.9037 | 289.5178
6275.039 | -0.0052956 | 4.1805 | 100 | 0.49465 | 293.8867 | 288.0777 | 288.2239 | 288.3878 | 288.4296 | 288.3817 | 288.455 | 288.3919 | 288.4157 | 288.3601 | 288.4165 | 288.3275 | 288.4518 | 290.3025 | 289.8678 | 289.6881 | 289.7946 | 289.648 | 289.4119 | 289.9218 | 289.9629 | 289.2489 | 289.9874 | 289.9056 | 289.5009
6280 | -0.0045268 | 4.1805 | 100 | 0.49163 | 293.8921 | 288.0142 | 288.1494 | 288.3187 | 288.3657 | 288.3173 | 288.3893 | 288.3269 | 288.3517 | 288.2957 | 288.3546 | 288.2624 | 288.3875 | 290.3064 | 289.8682 | 289.6697 | 289.7993 | 289.6492 | 289.3909 | 289.9261 | 289.9648 | 289.2292 | 289.9889 | 289.9066 | 289.4846
6285 | -0.0052587 | 4.1805 | 100 | 0.49325 | 293.899 | 287.9404 | 288.0763 | 288.2542 | 288.29 | 288.2575 | 288.3257 | 288.2658 | 288.2909 | 288.2363 | 288.2961 | 288.1999 | 288.3272 | 290.3123 | 289.8684 | 289.651 | 289.803 | 289.6492 | 289.3713 | 289.9296 | 289.9644 | 289.2104 | 289.9919 | 289.9078 | 289.463
6290 | -0.0058497 | 4.1805 | 100 | 0.51309 | 293.9068 | 287.8787 | 288.0096 | 288.1919 | 288.2296 | 288.1999 | 288.2662 | 288.2101 | 288.235 | 288.177 | 288.2371 | 288.1385 | 288.2682 | 290.3147 | 289.8661 | 289.6317 | 289.8047 | 289.6466 | 289.3512 | 289.9309 | 289.9646 | 289.1905 | 289.9924 | 289.9046 | 289.4446
6295 | -0.0048654 | 4.1805 | 100 | 0.49162 | 293.9145 | 287.8141 | 287.9456 | 288.1302 | 288.1714 | 288.1415 | 288.2074 | 288.1519 | 288.1771 | 288.1208 | 288.1821 | 288.0819 | 288.21 | 290.3183 | 289.8626 | 289.6106 | 289.8051 | 289.6456 | 289.3303 | 289.9295 | 289.9638 | 289.1699 | 289.9903 | 289.9023 | 289.424
6300.046 | -0.0034193 | 4.1805 | 100 | 0.49281 | 293.9211 | 287.7962 | 287.89 | 288.0748 | 288.0928 | 288.0898 | 288.1559 | 288.1064 | 288.1308 | 288.0828 | 288.14 | 288.0316 | 288.161 | 290.32 | 289.8627 | 289.5887 | 289.8061 | 289.6438 | 289.3122 | 289.9291 | 289.9597 | 289.1511 | 289.9913 | 289.8991 | 289.407
6305 | -0.0047477 | 4.1805 | 100 | 0.49016 | 293.9265 | 287.8467 | 287.8825 | 288.0495 | 288.0951 | 288.0735 | 288.1401 | 288.0959 | 288.1178 | 288.0809 | 288.1374 | 288.0166 | 288.1424 | 290.3217 | 289.8608 | 289.5685 | 289.8053 | 289.6406 | 289.2915 | 289.9284 | 289.953 | 289.1327 | 289.9895 | 289.8954 | 289.3897
6310.034 | -0.0039065 | 4.1805 | 100 | 0.49952 | 293.9308 | 287.9118 | 287.9198 | 288.0588 | 288.1025 | 288.0956 | 288.1589 | 288.1205 | 288.1386 | 288.1099 | 288.1616 | 288.0349 | 288.1559 | 290.3235 | 289.8576 | 289.5571 | 289.8035 | 289.6361 | 289.281 | 289.9274 | 289.9479 | 289.1167 | 289.9936 | 289.8933 | 289.3778
6315.009 | -0.0033347 | 4.1805 | 100 | 0.49489 | 293.9324 | 287.9685 | 287.9674 | 288.0917 | 288.1235 | 288.1275 | 288.1945 | 288.1556 | 288.1737 | 288.1457 | 288.1966 | 288.0652 | 288.1843 | 290.3212 | 289.8504 | 289.5493 | 289.8002 | 289.631 | 289.2738 | 289.9257 | 289.9411 | 289.1088 | 289.9918 | 289.8911 | 289.3676
6320 | -0.0045591 | 4.1805 | 100 | 0.495 | 293.9313 | 288.0137 | 288.0146 | 288.1273 | 288.1767 | 288.1611 | 288.233 | 288.1937 | 288.2097 | 288.183 | 288.231 | 288.1006 | 288.2168 | 290.3208 | 289.8451 | 289.5444 | 289.7993 | 289.6228 | 289.272 | 289.9255 | 289.9328 | 289.1061 | 289.9946 | 289.8881 | 289.3648
6325.014 | -0.0046792 | 4.1804 | 100 | 0.49561 | 293.9283 | 288.0475 | 288.0576 | 288.1642 | 288.2041 | 288.2007 | 288.2657 | 288.225 | 288.2403 | 288.2119 | 288.2589 | 288.1344 | 288.2495 | 290.3194 | 289.8391 | 289.5425 | 289.7961 | 289.6162 | 289.2711 | 289.9205 | 289.9281 | 289.1037 | 289.9935 | 289.8847 | 289.3633
6330.045 | -0.0063161 | 4.1804 | 100 | 0.49345 | 293.9243 | 288.0756 | 288.089 | 288.1938 | 288.2267 | 288.2231 | 288.2968 | 288.2524 | 288.2687 | 288.239 | 288.2841 | 288.1606 | 288.2734 | 290.3154 | 289.8331 | 289.543 | 289.7945 | 289.6097 | 289.2719 | 289.92 | 289.9228 | 289.1045 | 289.9937 | 289.8814 | 289.3622
6335.02 | -0.0036179 | 4.1804 | 100 | 0.49226 | 293.9206 | 288.0995 | 288.1174 | 288.2191 | 288.2731 | 288.2478 | 288.3185 | 288.2744 | 288.2917 | 288.2609 | 288.306 | 288.1859 | 288.2966 | 290.3115 | 289.8283 | 289.5428 | 289.7903 | 289.607 | 289.2745 | 289.9168 | 289.919 | 289.1068 | 289.9905 | 289.8779 | 289.3643
6340.059 | -0.0035102 | 4.1804 | 100 | 0.50246 | 293.918 | 288.1192 | 288.141 | 288.2408 | 288.2931 | 288.2679 | 288.3395 | 288.2946 | 288.3091 | 288.2773 | 288.3262 | 288.2042 | 288.3162 | 290.3092 | 289.8261 | 289.5444 | 289.7864 | 289.6013 | 289.2741 | 289.9127 | 289.914 | 289.1064 | 289.9891 | 289.8758 | 289.366
6345.005 | -0.0030176 | 4.1804 | 100 | 0.49863 | 293.9157 | 288.1372 | 288.1605 | 288.2595 | 288.2931 | 288.2815 | 288.3545 | 288.3086 | 288.3261 | 288.2937 | 288.3413 | 288.2218 | 288.3342 | 290.3069 | 289.8243 | 289.5461 | 289.7821 | 289.5974 | 289.2776 | 289.9076 | 289.91 | 289.1107 | 289.9881 | 289.874 | 289.37
6350 | -0.0031461 | 4.1804 | 100 | 0.49102 | 293.914 | 288.1542 | 288.1791 | 288.2768 | 288.3279 | 288.3029 | 288.3709 | 288.3242 | 288.3408 | 288.3084 | 288.3552 | 288.2348 | 288.3479 | 290.3027 | 289.8193 | 289.548 | 289.7787 | 289.5932 | 289.2786 | 289.9074 | 289.9062 | 289.1107 | 289.9855 | 289.8727 | 289.3732
6355 | -0.0047885 | 4.1804 | 100 | 0.49653 | 293.913 | 288.1695 | 288.1953 | 288.292 | 288.3443 | 288.319 | 288.3851 | 288.3401 | 288.3547 | 288.3228 | 288.3685 | 288.2501 | 288.3623 | 290.3002 | 289.8156 | 289.5522 | 289.7753 | 289.5914 | 289.2821 | 289.9031 | 289.9043 | 289.1144 | 289.9876 | 289.8728 | 289.3737
6360.007 | -0.0028714 | 4.1804 | 100 | 0.49028 | 293.9119 | 288.1856 | 288.2111 | 288.3053 | 288.3387 | 288.3257 | 288.3991 | 288.3519 | 288.3671 | 288.3358 | 288.3803 | 288.2644 | 288.3759 | 290.2969 | 289.8129 | 289.5521 | 289.7729 | 289.5881 | 289.2839 | 289.9013 | 289.9 | 289.1159 | 289.9855 | 289.8725 | 289.3778
6365 | -0.0042182 | 4.1804 | 100 | 0.49128 | 293.9111 | 288.2002 | 288.2254 | 288.3187 | 288.3712 | 288.3388 | 288.4123 | 288.3645 | 288.3776 | 288.3485 | 288.3927 | 288.2766 | 288.3875 | 290.2942 | 289.8088 | 289.555 | 289.7682 | 289.5847 | 289.2877 | 289.897 | 289.8966 | 289.1194 | 289.9853 | 289.8698 | 289.3785
6370.047 | -0.0038203 | 4.1804 | 100 | 0.49597 | 293.9104 | 288.2139 | 288.2392 | 288.3326 | 288.3529 | 288.3525 | 288.4241 | 288.3765 | 288.3907 | 288.3594 | 288.4046 | 288.2875 | 288.4005 | 290.2872 | 289.8064 | 289.5564 | 289.765 | 289.5836 | 289.2911 | 289.8955 | 289.8966 | 289.1213 | 289.9789 | 289.8665 | 289.3811
6375 | -0.0024242 | 4.1804 | 100 | 0.49553 | 293.9097 | 288.2283 | 288.2527 | 288.3433 | 288.3881 | 288.3619 | 288.436 | 288.3872 | 288.4021 | 288.3724 | 288.4178 | 288.2988 | 288.4103 | 290.2842 | 289.8043 | 289.5611 | 289.7612 | 289.5813 | 289.2923 | 289.8916 | 289.8947 | 289.1244 | 289.9748 | 289.8628 | 289.3832
6380.048 | -0.0038634 | 4.1804 | 100 | 0.48998 | 293.9084 | 288.2413 | 288.2677 | 288.3567 | 288.3931 | 288.3799 | 288.4469 | 288.3986 | 288.4131 | 288.3833 | 288.4275 | 288.3121 | 288.4234 | 290.2822 | 289.8015 | 289.5624 | 289.757 | 289.5785 | 289.2941 | 289.8882 | 289.8924 | 289.1286 | 289.9718 | 289.8584 | 289.3858
6385.038 | -0.0045153 | 4.1804 | 100 | 0.49319 | 293.9067 | 288.2558 | 288.2795 | 288.3684 | 288.4078 | 288.3841 | 288.4616 | 288.4119 | 288.4249 | 288.394 | 288.44 | 288.3229 | 288.4346 | 290.277 | 289.7987 | 289.5661 | 289.7555 | 289.5776 | 289.2981 | 289.8851 | 289.8889 | 289.1318 | 289.9675 | 289.8536 | 289.3884
6390.069 | -0.0055411 | 4.1804 | 100 | 0.50204 | 293.9048 | 288.269 | 288.2947 | 288.3801 | 288.4295 | 288.4042 | 288.4716 | 288.4214 | 288.4354 | 288.4055 | 288.4499 | 288.335 | 288.4473 | 290.2769 | 289.7971 | 289.568 | 289.7519 | 289.5769 | 289.3003 | 289.8819 | 289.8891 | 289.1346 | 289.9639 | 289.8503 | 289.3916
6395 | -0.003798 | 4.1804 | 100 | 0.49075 | 293.903 | 288.2831 | 288.308 | 288.3932 | 288.4193 | 288.4089 | 288.4818 | 288.4322 | 288.4457 | 288.4166 | 288.4612 | 288.3482 | 288.4568 | 290.2715 | 289.7935 | 289.5707 | 289.7498 | 289.5762 | 289.3027 | 289.8781 | 289.888 | 289.1385 | 289.9604 | 289.8517 | 289.3947
6400 | -0.0046091 | 4.1804 | 100 | 0.49308 | 293.9011 | 288.2953 | 288.321 | 288.4055 | 288.4382 | 288.4216 | 288.4945 | 288.4437 | 288.4577 | 288.4273 | 288.4721 | 288.3588 | 288.468 | 290.2695 | 289.7928 | 289.5743 | 289.747 | 289.5754 | 289.3087 | 289.8775 | 289.8863 | 289.1411 | 289.9595 | 289.8533 | 289.3991
6405.068 | -0.0040204 | 4.1804 | 100 | 0.49448 | 293.8996 | 288.3094 | 288.3329 | 288.4168 | 288.4605 | 288.4372 | 288.5069 | 288.4563 | 288.4705 | 288.4384 | 288.4841 | 288.3699 | 288.4799 | 290.2693 | 289.7977 | 289.5779 | 289.7466 | 289.574 | 289.3102 | 289.8772 | 289.8866 | 289.1453 | 289.9601 | 289.8553 | 289.4036
6410.016 | -0.0035171 | 4.1804 | 100 | 0.49419 | 293.8987 | 288.3219 | 288.3473 | 288.4279 | 288.4634 | 288.4406 | 288.5178 | 288.4645 | 288.4806 | 288.4488 | 288.4941 | 288.3811 | 288.4899 | 290.2656 | 289.7929 | 289.5801 | 289.744 | 289.5732 | 289.3145 | 289.8748 | 289.8862 | 289.1492 | 289.9594 | 289.8568 | 289.4083
6415.015 | -0.0054503 | 4.1804 | 100 | 0.49712 | 293.8981 | 288.3357 | 288.3595 | 288.4391 | 288.4751 | 288.4511 | 288.5293 | 288.4754 | 288.4906 | 288.4617 | 288.5048 | 288.3923 | 288.502 | 290.2621 | 289.7922 | 289.5843 | 289.7428 | 289.5726 | 289.3186 | 289.8722 | 289.8858 | 289.1517 | 289.9578 | 289.8576 | 289.4123
6420 | -0.0052102 | 4.1804 | 100 | 0.49372 | 293.8977 | 288.3486 | 288.372 | 288.4502 | 288.4829 | 288.4667 | 288.5404 | 288.4876 | 288.5015 | 288.4725 | 288.5145 | 288.4029 | 288.5124 | 290.2608 | 289.7903 | 289.5879 | 289.74 | 289.5732 | 289.3217 | 289.872 | 289.8851 | 289.1539 | 289.9563 | 289.8586 | 289.4174
6425 | -0.0038773 | 4.1804 | 100 | 0.49364 | 293.8969 | 288.3603 | 288.3845 | 288.4623 | 288.4959 | 288.4761 | 288.5503 | 288.4975 | 288.5124 | 288.4828 | 288.5252 | 288.4134 | 288.5228 | 290.2585 | 289.7911 | 289.5928 | 289.7368 | 289.5728 | 289.3256 | 289.8727 | 289.8866 | 289.1592 | 289.9541 | 289.856 | 289.4211
6430.024 | -0.0051086 | 4.1804 | 100 | 0.48867 | 293.8955 | 288.3745 | 288.3969 | 288.4743 | 288.5173 | 288.4931 | 288.5631 | 288.5087 | 288.5228 | 288.4938 | 288.5383 | 288.4246 | 288.5332 | 290.2568 | 289.7897 | 289.5956 | 289.7382 | 289.5745 | 289.3297 | 289.869 | 289.8869 | 289.1648 | 289.9536 | 289.8535 | 289.424
6435.028 | -0.0032362 | 4.1804 | 100 | 0.4954 | 293.8937 | 288.3876 | 288.4104 | 288.4848 | 288.5264 | 288.4998 | 288.5744 | 288.52 | 288.5362 | 288.5055 | 288.5481 | 288.4365 | 288.5432 | 290.255 | 289.7918 | 289.6005 | 289.7359 | 289.5758 | 289.3341 | 289.8682 | 289.8879 | 289.1686 | 289.9498 | 289.8521 | 289.4286
6440 | -0.0042328 | 4.1804 | 100 | 0.49532 | 293.8915 | 288.4001 | 288.4233 | 288.4979 | 288.5378 | 288.5134 | 288.5848 | 288.5334 | 288.5445 | 288.5172 | 288.5588 | 288.4464 | 288.5564 | 290.2545 | 289.791 | 289.6037 | 289.736 | 289.5747 | 289.3378 | 289.8687 | 289.89 | 289.1734 | 289.9499 | 289.8494 | 289.4332
6445.024 | -0.004072 | 4.1804 | 100 | 0.49175 | 293.8895 | 288.4121 | 288.4357 | 288.5091 | 288.5541 | 288.527 | 288.5968 | 288.5425 | 288.555 | 288.5286 | 288.5706 | 288.4586 | 288.5673 | 290.253 | 289.7914 | 289.6076 | 289.7356 | 289.5752 | 289.3422 | 289.8673 | 289.8898 | 289.1772 | 289.9467 | 289.8484 | 289.4362
6450.05 | -0.0050055 | 4.1804 | 100 | 0.49299 | 293.8878 | 288.4255 | 288.4469 | 288.5209 | 288.5617 | 288.5289 | 288.6063 | 288.5536 | 288.5669 | 288.5391 | 288.5813 | 288.4699 | 288.5767 | 290.2542 | 289.791 | 289.6135 | 289.7363 | 289.5767 | 289.3471 | 289.8672 | 289.8907 | 289.1817 | 289.945 | 289.8497 | 289.4393
6455 | -0.0035894 | 4.1804 | 100 | 0.49165 | 293.8867 | 288.4386 | 288.4592 | 288.5324 | 288.5739 | 288.5489 | 288.6199 | 288.5644 | 288.576 | 288.5506 | 288.5903 | 288.4825 | 288.5889 | 290.2531 | 289.7944 | 289.6182 | 289.7351 | 289.5787 | 289.3514 | 289.8681 | 289.8923 | 289.1866 | 289.9427 | 289.8495 | 289.4424
6460 | -0.0037787 | 4.1804 | 100 | 0.49209 | 293.8859 | 288.4509 | 288.4732 | 288.5437 | 288.5828 | 288.5605 | 288.6288 | 288.576 | 288.5885 | 288.5615 | 288.6029 | 288.492 | 288.6007 | 290.2522 | 289.7937 | 289.6224 | 289.7363 | 289.5791 | 289.3563 | 289.8669 | 289.8907 | 289.1906 | 289.9456 | 289.8498 | 289.447
6465.017 | -0.0044837 | 4.1804 | 100 | 0.49432 | 293.8852 | 288.4638 | 288.4865 | 288.5537 | 288.5945 | 288.5676 | 288.6401 | 288.5863 | 288.5972 | 288.5711 | 288.6139 | 288.5027 | 288.6106 | 290.2512 | 289.7944 | 289.626 | 289.7364 | 289.5788 | 289.3619 | 289.8661 | 289.8937 | 289.1979 | 289.9477 | 289.8533 | 289.4512
6470 | -0.0050724 | 4.1804 | 100 | 0.50624 | 293.8846 | 288.4763 | 288.4984 | 288.5664 | 288.6055 | 288.5822 | 288.6517 | 288.5972 | 288.609 | 288.584 | 288.6273 | 288.5149 | 288.6223 | 290.2504 | 289.7974 | 289.6302 | 289.7373 | 289.5812 | 289.3642 | 289.8678 | 289.895 | 289.2018 | 289.9472 | 289.857 | 289.4567
6475.007 | -0.0041951 | 4.1804 | 100 | 0.4939 | 293.884 | 288.4884 | 288.5095 | 288.5761 | 288.6164 | 288.5829 | 288.6618 | 288.607 | 288.619 | 288.5935 | 288.6371 | 288.5251 | 288.632 | 290.249 | 289.7954 | 289.635 | 289.7378 | 289.5801 | 289.3704 | 289.8673 | 289.8938 | 289.2058 | 289.9461 | 289.8567 | 289.4616
6480.024 | -0.0041012 | 4.1804 | 100 | 0.49547 | 293.8831 | 288.5019 | 288.5226 | 288.5882 | 288.6313 | 288.5958 | 288.6738 | 288.6194 | 288.6309 | 288.6059 | 288.6462 | 288.5358 | 288.6433 | 290.2504 | 289.7956 | 289.6413 | 289.7365 | 289.5819 | 289.3756 | 289.8672 | 289.8964 | 289.2118 | 289.9446 | 289.8588 | 289.4661
6485 | -0.0041458 | 4.1804 | 100 | 0.49946 | 293.8822 | 288.5145 | 288.535 | 288.5996 | 288.649 | 288.6079 | 288.6846 | 288.6306 | 288.6418 | 288.6161 | 288.6584 | 288.5456 | 288.6543 | 290.2505 | 289.7981 | 289.6449 | 289.737 | 289.5855 | 289.38 | 289.8686 | 289.8989 | 289.216 | 289.9459 | 289.8599 | 289.4706
6490.04 | -0.0039773 | 4.1804 | 100 | 0.49617 | 293.8814 | 288.5271 | 288.5483 | 288.6121 | 288.6558 | 288.618 | 288.6956 | 288.6402 | 288.6545 | 288.6263 | 288.6672 | 288.5575 | 288.6649 | 290.2512 | 289.7997 | 289.6501 | 289.7357 | 289.585 | 289.3866 | 289.8691 | 289.9012 | 289.2223 | 289.9478 | 289.8592 | 289.4758
6495.025 | -0.0042282 | 4.1804 | 100 | 0.49343 | 293.8808 | 288.539 | 288.5587 | 288.6235 | 288.6616 | 288.6283 | 288.7046 | 288.6516 | 288.6643 | 288.6385 | 288.6783 | 288.57 | 288.6755 | 290.2502 | 289.802 | 289.6545 | 289.7383 | 289.5892 | 289.3915 | 289.8695 | 289.9033 | 289.2265 | 289.9464 | 289.8615 | 289.4802
6500.002 | -0.0037287 | 4.1804 | 100 | 0.49368 | 293.88 | 288.552 | 288.572 | 288.6347 | 288.6736 | 288.6404 | 288.7169 | 288.6628 | 288.6746 | 288.6486 | 288.6899 | 288.5821 | 288.6863 | 290.2505 | 289.8033 | 289.659 | 289.7402 | 289.5905 | 289.3966 | 289.8704 | 289.9039 | 289.2323 | 289.9463 | 289.8624 | 289.4844
6505.044 | -0.0037857 | 4.1804 | 100 | 0.5078 | 293.879 | 288.5647 | 288.5843 | 288.6446 | 288.6836 | 288.6539 | 288.7293 | 288.6747 | 288.6855 | 288.6606 | 288.703 | 288.5919 | 288.6985 | 290.2519 | 289.8061 | 289.6662 | 289.7405 | 289.5924 | 289.4012 | 289.8707 | 289.9066 | 289.237 | 289.9488 | 289.866 | 289.4893
6510.055 | -0.0033478 | 4.1804 | 100 | 0.49344 | 293.878 | 288.5765 | 288.5972 | 288.6574 | 288.6954 | 288.6632 | 288.7405 | 288.6849 | 288.6951 | 288.672 | 288.7116 | 288.6033 | 288.7088 | 290.2512 | 289.8047 | 289.6693 | 289.7405 | 289.5971 | 289.4074 | 289.8719 | 289.9084 | 289.243 | 289.9508 | 289.8684 | 289.4951
6515 | -0.0042128 | 4.1804 | 100 | 0.5148 | 293.8772 | 288.5892 | 288.6087 | 288.668 | 288.6911 | 288.6761 | 288.7509 | 288.695 | 288.7077 | 288.6809 | 288.7227 | 288.6134 | 288.7195 | 290.2534 | 289.8058 | 289.6749 | 289.7417 | 289.5971 | 289.4124 | 289.8726 | 289.9118 | 289.2482 | 289.9515 | 289.8737 | 289.5014
6520.009 | -0.0050848 | 4.1804 | 100 | 0.49732 | 293.8763 | 288.6017 | 288.6208 | 288.6799 | 288.7194 | 288.6837 | 288.7623 | 288.7041 | 288.7175 | 288.6933 | 288.7342 | 288.6272 | 288.7296 | 290.2544 | 289.8088 | 289.679 | 289.7439 | 289.6008 | 289.4184 | 289.8735 | 289.9124 | 289.2531 | 289.9524 | 289.8724 | 289.5057
6525.009 | -0.0053957 | 4.1804 | 100 | 0.51087 | 293.8752 | 288.6144 | 288.6331 | 288.6909 | 288.7384 | 288.6941 | 288.7736 | 288.7168 | 288.7291 | 288.703 | 288.744 | 288.6341 | 288.7412 | 290.2549 | 289.8105 | 289.6852 | 289.7452 | 289.6031 | 289.424 | 289.876 | 289.9167 | 289.2598 | 289.952 | 289.874 | 289.5119
6530.031 | -0.0033401 | 4.1804 | 100 | 0.49792 | 293.8741 | 288.6263 | 288.6449 | 288.7016 | 288.7296 | 288.7047 | 288.7841 | 288.7277 | 288.7414 | 288.7143 | 288.7538 | 288.6461 | 288.7512 | 290.2574 | 289.8132 | 289.6904 | 289.7461 | 289.6065 | 289.4284 | 289.8767 | 289.9184 | 289.264 | 289.955 | 289.8754 | 289.5155
6535.065 | -0.0049539 | 4.1804 | 100 | 0.50084 | 293.8729 | 288.6395 | 288.6571 | 288.714 | 288.7618 | 288.7151 | 288.7964 | 288.7394 | 288.7513 | 288.7257 | 288.7674 | 288.659 | 288.7625 | 290.258 | 289.8191 | 289.6958 | 289.7478 | 289.6099 | 289.4345 | 289.8779 | 289.9219 | 289.2702 | 289.955 | 289.8773 | 289.5206
6540.088 | -0.0028621 | 4.1804 | 100 | 0.4939 | 293.8719 | 288.6516 | 288.6695 | 288.7241 | 288.7672 | 288.7269 | 288.8052 | 288.7508 | 288.762 | 288.737 | 288.777 | 288.6674 | 288.7744 | 290.2594 | 289.821 | 289.7015 | 289.7501 | 289.6129 | 289.4418 | 289.882 | 289.9255 | 289.2773 | 289.9574 | 289.8832 | 289.5282
6545.014 | -0.0047985 | 4.1804 | 100 | 0.49348 | 293.8712 | 288.6641 | 288.6818 | 288.7354 | 288.7791 | 288.7391 | 288.8167 | 288.7628 | 288.7727 | 288.7496 | 288.7871 | 288.6782 | 288.7841 | 290.2607 | 289.8268 | 289.7082 | 289.7536 | 289.6168 | 289.4467 | 289.8839 | 289.9282 | 289.2826 | 289.9628 | 289.889 | 289.5341
6550.067 | -0.0029229 | 4.1804 | 100 | 0.498 | 293.8706 | 288.6731 | 288.6947 | 288.7472 | 288.7902 | 288.7513 | 288.8315 | 288.7721 | 288.7844 | 288.7584 | 288.7985 | 288.6905 | 288.7942 | 290.2673 | 289.8389 | 289.717 | 289.7581 | 289.6242 | 289.4557 | 289.8866 | 289.9342 | 289.2887 | 289.9638 | 289.8863 | 289.5385
6555 | -0.0038519 | 4.1804 | 100 | 0.49077 | 293.8701 | 288.645 | 288.6973 | 288.7545 | 288.7947 | 288.7545 | 288.8363 | 288.7753 | 288.7867 | 288.7566 | 288.7967 | 288.693 | 288.7979 | 290.2708 | 289.8497 | 289.7259 | 289.7612 | 289.6315 | 289.4636 | 289.8904 | 289.9374 | 289.2949 | 289.9635 | 289.8889 | 289.5426
6560 | -0.0040035 | 4.1804 | 100 | 0.49861 | 293.87 | 288.5859 | 288.6682 | 288.7415 | 288.7841 | 288.7374 | 288.8178 | 288.7545 | 288.7676 | 288.7294 | 288.7716 | 288.6745 | 288.7818 | 290.2752 | 289.8586 | 289.7326 | 289.7674 | 289.6393 | 289.4681 | 289.8951 | 289.9419 | 289.2982 | 289.9663 | 289.891 | 289.5473
6565.017 | -0.0048439 | 4.1804 | 100 | 0.49801 | 293.8711 | 288.5132 | 288.6162 | 288.7087 | 288.7511 | 288.7004 | 288.7782 | 288.7145 | 288.7288 | 288.6859 | 288.7306 | 288.6369 | 288.7453 | 290.2814 | 289.869 | 289.7403 | 289.7728 | 289.647 | 289.4705 | 289.8986 | 289.9502 | 289.299 | 289.9697 | 289.8954 | 289.5507
6570 | -0.003581 | 4.1804 | 100 | 0.49564 | 293.8725 | 288.4354 | 288.5516 | 288.663 | 288.7054 | 288.6521 | 288.7283 | 288.6625 | 288.6804 | 288.6336 | 288.6795 | 288.5912 | 288.7025 | 290.2842 | 289.8684 | 289.7362 | 289.7765 | 289.6498 | 289.4659 | 289.9022 | 289.9535 | 289.296 | 289.9741 | 289.8966 | 289.5455
6575.019 | -0.00323 | 4.1804 | 100 | 0.49461 | 293.8758 | 288.3425 | 288.4789 | 288.6035 | 288.6463 | 288.5946 | 288.6698 | 288.6026 | 288.6218 | 288.5699 | 288.6205 | 288.5322 | 288.6477 | 290.2861 | 289.8636 | 289.7271 | 289.7788 | 289.6465 | 289.4559 | 289.905 | 289.9579 | 289.2885 | 289.9758 | 289.8977 | 289.5382
6580.05 | -0.0043559 | 4.1804 | 100 | 0.49228 | 293.8816 | 288.2487 | 288.3939 | 288.5338 | 288.5761 | 288.5233 | 288.5988 | 288.5315 | 288.5529 | 288.4988 | 288.5505 | 288.4665 | 288.584 | 290.2895 | 289.8628 | 289.7154 | 289.7824 | 289.6468 | 289.4434 | 289.9093 | 289.9595 | 289.2771 | 289.9764 | 289.9005 | 289.5287
6585 | -0.0042898 | 4.1804 | 100 | 0.49225 | 293.8877 | 288.1586 | 288.3069 | 288.4609 | 288.5029 | 288.4515 | 288.5234 | 288.4596 | 288.4834 | 288.4251 | 288.4845 | 288.3949 | 288.5165 | 290.2916 | 289.8627 | 289.7027 | 289.7863 | 289.6462 | 289.4256 | 289.9136 | 289.9619 | 289.2637 | 289.9788 | 289.9007 | 289.5139
6590.065 | -0.0042336 | 4.1804 | 100 | 0.49035 | 293.8939 | 288.0831 | 288.2236 | 288.3854 | 288.4317 | 288.3825 | 288.4535 | 288.3905 | 288.4119 | 288.3577 | 288.4158 | 288.3224 | 288.4486 | 290.2966 | 289.8627 | 289.688 | 289.7906 | 289.6517 | 289.4119 | 289.9154 | 289.9658 | 289.2473 | 289.9818 | 289.9029 | 289.4984
6595.033 | -0.0046538 | 4.1804 | 100 | 0.49588 | 293.8999 | 288.0107 | 288.1481 | 288.3174 | 288.3633 | 288.3185 | 288.3886 | 288.325 | 288.3525 | 288.298 | 288.3554 | 288.2571 | 288.3848 | 290.3008 | 289.863 | 289.6671 | 289.795 | 289.6522 | 289.3912 | 289.9215 | 289.9654 | 289.2279 | 289.9837 | 289.902 | 289.4809
6600.001 | -0.0045737 | 4.1804 | 100 | 0.48997 | 293.9068 | 287.9415 | 288.082 | 288.2552 | 288.2981 | 288.2555 | 288.3246 | 288.2668 | 288.2908 | 288.2362 | 288.2942 | 288.1989 | 288.3251 | 290.3065 | 289.8623 | 289.6478 | 289.7995 | 289.6481 | 289.3701 | 289.9227 | 289.9657 | 289.2082 | 289.9867 | 289.9011 | 289.4632
6605.033 | -0.0034293 | 4.1804 | 100 | 0.49225 | 293.9145 | 287.8742 | 288.0113 | 288.1877 | 288.2346 | 288.1957 | 288.2657 | 288.2076 | 288.2348 | 288.1787 | 288.2408 | 288.1395 | 288.2701 | 290.3113 | 289.8618 | 289.6286 | 289.8027 | 289.648 | 289.3489 | 289.9252 | 289.9648 | 289.1898 | 289.9865 | 289.8999 | 289.4421
6610.038 | -0.0035794 | 4.1804 | 100 | 0.49352 | 293.9222 | 287.8132 | 287.947 | 288.1313 | 288.1768 | 288.1414 | 288.2092 | 288.1535 | 288.1798 | 288.1216 | 288.1855 | 288.0818 | 288.2147 | 290.3155 | 289.8608 | 289.6097 | 289.8053 | 289.6463 | 289.3297 | 289.9253 | 289.9628 | 289.1699 | 289.9878 | 289.8971 | 289.423
6615.022 | -0.005371 | 4.1804 | 100 | 0.48954 | 293.9293 | 287.7972 | 287.8944 | 288.0771 | 288.1224 | 288.0918 | 288.1583 | 288.1093 | 288.1325 | 288.0833 | 288.1437 | 288.0334 | 288.1624 | 290.3196 | 289.8602 | 289.589 | 289.8065 | 289.6447 | 289.3118 | 289.9287 | 289.9582 | 289.1478 | 289.9882 | 289.8945 | 289.4054
6620 | -0.0037079 | 4.1804 | 100 | 0.5089 | 293.9349 | 287.8444 | 287.8853 | 288.05 | 288.0933 | 288.0748 | 288.1403 | 288.0979 | 288.1196 | 288.0817 | 288.1396 | 288.017 | 288.1429 | 290.3211 | 289.8594 | 289.5705 | 289.8074 | 289.6438 | 289.2936 | 289.9285 | 289.9535 | 289.1316 | 289.9904 | 289.8964 | 289.3877
6625 | -0.0046615 | 4.1804 | 100 | 0.49177 | 293.9398 | 287.9093 | 287.9171 | 288.0595 | 288.1029 | 288.0906 | 288.1573 | 288.1209 | 288.1391 | 288.1094 | 288.1616 | 288.0333 | 288.1555 | 290.3227 | 289.853 | 289.5577 | 289.8059 | 289.6376 | 289.2816 | 289.9299 | 289.949 | 289.1171 | 289.993 | 289.8982 | 289.3779
6630.04 | -0.0035571 | 4.1804 | 100 | 0.49714 | 293.9424 | 287.9686 | 287.9654 | 288.0927 | 288.1321 | 288.124 | 288.1944 | 288.1562 | 288.1745 | 288.1467 | 288.1958 | 288.0641 | 288.1837 | 290.3186 | 289.847 | 289.5479 | 289.804 | 289.6322 | 289.2742 | 289.929 | 289.9431 | 289.1086 | 289.9958 | 289.8946 | 289.3693
6635.066 | -0.0032469 | 4.1804 | 100 | 0.4936 | 293.9424 | 288.0135 | 288.0153 | 288.1279 | 288.1708 | 288.1623 | 288.231 | 288.194 | 288.2107 | 288.1836 | 288.2319 | 288.1016 | 288.2181 | 290.3175 | 289.8386 | 289.5417 | 289.8046 | 289.6268 | 289.2702 | 289.9281 | 289.9389 | 289.1046 | 289.9983 | 289.8952 | 289.3691
6640.002 | -0.0032847 | 4.1804 | 100 | 0.4939 | 293.942 | 288.0501 | 288.0555 | 288.1651 | 288.2069 | 288.1953 | 288.2669 | 288.2266 | 288.2439 | 288.2149 | 288.2601 | 288.1326 | 288.2479 | 290.3159 | 289.8323 | 289.541 | 289.8027 | 289.6201 | 289.2701 | 289.9278 | 289.9343 | 289.1049 | 289.9987 | 289.8935 | 289.3684
6645.015 | -0.0051463 | 4.1804 | 100 | 0.48847 | 293.9418 | 288.0789 | 288.0917 | 288.1994 | 288.2382 | 288.225 | 288.2954 | 288.254 | 288.2695 | 288.2389 | 288.2869 | 288.1623 | 288.2761 | 290.3128 | 289.8274 | 289.5402 | 289.7971 | 289.615 | 289.2708 | 289.925 | 289.929 | 289.1062 | 289.9969 | 289.8902 | 289.3703
6650.023 | -0.0030992 | 4.1804 | 100 | 0.4934 | 293.9418 | 288.1034 | 288.1211 | 288.2261 | 288.2644 | 288.2481 | 288.3209 | 288.2763 | 288.2941 | 288.2625 | 288.3097 | 288.1856 | 288.2988 | 290.3092 | 289.8215 | 289.5415 | 289.7938 | 289.6115 | 289.2736 | 289.9216 | 289.9223 | 289.1074 | 289.9934 | 289.8879 | 289.3728
6655 | -0.0041797 | 4.1804 | 100 | 0.49704 | 293.9417 | 288.1239 | 288.1441 | 288.2474 | 288.289 | 288.2693 | 288.3422 | 288.2973 | 288.3135 | 288.2814 | 288.3275 | 288.2048 | 288.3181 | 290.3044 | 289.8188 | 289.5431 | 289.7906 | 289.6056 | 289.2757 | 289.918 | 289.9181 | 289.1079 | 289.9892 | 289.8833 | 289.3733
6660.001 | -0.0060283 | 4.1804 | 100 | 0.49517 | 293.9415 | 288.1441 | 288.1659 | 288.2639 | 288.308 | 288.2882 | 288.3599 | 288.3147 | 288.3321 | 288.2974 | 288.3437 | 288.2263 | 288.3372 | 290.3028 | 289.8165 | 289.5447 | 289.7861 | 289.6013 | 289.2775 | 289.9149 | 289.9133 | 289.1129 | 289.988 | 289.8786 | 289.3748
6665 | -0.0027298 | 4.1804 | 100 | 0.49686 | 293.9412 | 288.1622 | 288.1854 | 288.2818 | 288.3265 | 288.3037 | 288.3771 | 288.3302 | 288.3449 | 288.3135 | 288.3608 | 288.2409 | 288.3551 | 290.298 | 289.8145 | 289.5475 | 289.7827 | 289.5968 | 289.2813 | 289.9105 | 289.913 | 289.1138 | 289.9834 | 289.8742 | 289.3775
6670.036 | -0.0038295 | 4.1804 | 100 | 0.49296 | 293.941 | 288.178 | 288.202 | 288.2984 | 288.3404 | 288.3186 | 288.3924 | 288.3446 | 288.3606 | 288.3288 | 288.3739 | 288.2553 | 288.3687 | 290.2951 | 289.8089 | 289.5496 | 289.7785 | 289.5958 | 289.2837 | 289.9072 | 289.9079 | 289.1181 | 289.9826 | 289.8728 | 289.3806
6674.999 | -0.0038472 | 4.1804 | 100 | 0.49138 | 293.9407 | 288.1935 | 288.2183 | 288.3136 | 288.3561 | 288.3326 | 288.4075 | 288.3576 | 288.3754 | 288.3415 | 288.3884 | 288.2702 | 288.3808 | 290.2921 | 289.8075 | 289.5535 | 289.7748 | 289.5948 | 289.2878 | 289.9051 | 289.9065 | 289.122 | 289.9809 | 289.8731 | 289.3846
6680.031 | -0.0042613 | 4.1804 | 100 | 0.49224 | 293.9405 | 288.2107 | 288.2343 | 288.328 | 288.3705 | 288.347 | 288.4195 | 288.3726 | 288.3859 | 288.355 | 288.4002 | 288.2826 | 288.3966 | 290.2891 | 289.8053 | 289.5538 | 289.7719 | 289.5931 | 289.289 | 289.9017 | 289.9048 | 289.1245 | 289.9774 | 289.8672 | 289.3874
6685.018 | -0.0062299 | 4.1804 | 100 | 0.49766 | 293.9396 | 288.2246 | 288.2489 | 288.3422 | 288.3847 | 288.3585 | 288.4341 | 288.3849 | 288.3993 | 288.367 | 288.4128 | 288.297 | 288.4087 | 290.2854 | 289.8027 | 289.5594 | 289.7665 | 289.5908 | 289.2927 | 289.8985 | 289.9032 | 289.1279 | 289.974 | 289.8633 | 289.389
6690.03 | -0.0034463 | 4.1804 | 100 | 0.49445 | 293.9385 | 288.2387 | 288.2634 | 288.3552 | 288.3975 | 288.3723 | 288.4459 | 288.3974 | 288.4114 | 288.3793 | 288.4265 | 288.3099 | 288.422 | 290.2826 | 289.8029 | 289.5606 | 289.7654 | 289.5878 | 289.2981 | 289.8976 | 289.9031 | 289.1318 | 289.9694 | 289.86 | 289.3926
6695 | -0.0034617 | 4.1804 | 100 | 0.49994 | 293.9371 | 288.2519 | 288.2788 | 288.369 | 288.4085 | 288.3843 | 288.4573 | 288.4066 | 288.4215 | 288.3917 | 288.4372 | 288.3226 | 288.434 | 290.2802 | 289.8022 | 289.5649 | 289.7646 | 289.589 | 289.3 | 289.8936 | 289.9027 | 289.1348 | 289.9668 | 289.8562 | 289.3932
6700 | -0.0043236 | 4.1804 | 100 | 0.50678 | 293.9358 | 288.2671 | 288.2915 | 288.3805 | 288.4228 | 288.3945 | 288.4691 | 288.4211 | 288.4334 | 288.4059 | 288.45 | 288.3333 | 288.4453 | 290.2773 | 289.7999 | 289.5692 | 289.762 | 289.5872 | 289.3044 | 289.8912 | 289.9 | 289.138 | 289.962 | 289.8538 | 289.3961
6705.004 | -0.0045984 | 4.1804 | 100 | 0.499 | 293.9347 | 288.2802 | 288.3049 | 288.3923 | 288.4342 | 288.4061 | 288.48 | 288.431 | 288.4445 | 288.4141 | 288.4609 | 288.3454 | 288.4563 | 290.274 | 289.8008 | 289.5716 | 289.7595 | 289.5845 | 289.308 | 289.8886 | 289.899 | 289.1423 | 289.9609 | 289.853 | 289.3992
6710.005 | -0.0031407 | 4.1804 | 100 | 0.49486 | 293.9335 | 288.2943 | 288.3185 | 288.4057 | 288.4472 | 288.4178 | 288.4937 | 288.4439 | 288.4573 | 288.4291 | 288.472 | 288.3578 | 288.4671 | 290.2721 | 289.7975 | 289.5761 | 289.7569 | 289.5859 | 289.312 | 289.8873 | 289.8991 | 289.1451 | 289.9596 | 289.8502 | 289.4025
6715.006 | -0.0037818 | 4.1804 | 100 | 0.49022 | 293.9321 | 288.3083 | 288.3327 | 288.4164 | 288.4589 | 288.429 | 288.5051 | 288.4562 | 288.4672 | 288.4392 | 288.4828 | 288.3695 | 288.4797 | 290.2694 | 289.798 | 289.5802 | 289.7558 | 289.5827 | 289.3154 | 289.8846 | 289.8994 | 289.1487 | 289.9551 | 289.8489 | 289.4051
6720.054 | -0.0050309 | 4.1804 | 100 | 0.49453 | 293.9307 | 288.3222 | 288.3454 | 288.4297 | 288.4722 | 288.4404 | 288.5165 | 288.467 | 288.4797 | 288.4512 | 288.4948 | 288.3831 | 288.4909 | 290.2675 | 289.7975 | 289.5824 | 289.7538 | 289.5834 | 289.317 | 289.8822 | 289.8972 | 289.153 | 289.9547 | 289.8506 | 289.4084
6725.035 | -0.0026266 | 4.1804 | 100 | 0.49364 | 293.9291 | 288.3354 | 288.3596 | 288.4404 | 288.4833 | 288.4534 | 288.528 | 288.4793 | 288.491 | 288.4632 | 288.5051 | 288.3935 | 288.4997 | 290.2661 | 289.7967 | 289.5872 | 289.7518 | 289.5824 | 289.3239 | 289.8807 | 289.8968 | 289.1573 | 289.9536 | 289.8489 | 289.4132
6730.002 | -0.003898 | 4.1804 | 100 | 0.50156 | 293.9273 | 288.3487 | 288.3728 | 288.4528 | 288.4946 | 288.4634 | 288.5403 | 288.4873 | 288.5011 | 288.4733 | 288.5165 | 288.4036 | 288.5104 | 290.2639 | 289.797 | 289.5896 | 289.7507 | 289.5792 | 289.3272 | 289.8792 | 289.8953 | 289.162 | 289.9537 | 289.849 | 289.4157
6735 | -0.003818 | 4.1804 | 100 | 0.49215 | 293.9259 | 288.3623 | 288.3851 | 288.4634 | 288.5073 | 288.4773 | 288.5535 | 288.4995 | 288.513 | 288.4841 | 288.5268 | 288.4148 | 288.5219 | 290.2639 | 289.7985 | 289.5947 | 289.749 | 289.5803 | 289.3283 | 289.8795 | 289.8961 | 289.1671 | 289.9512 | 289.8483 | 289.419
6740.028 | -0.00473 | 4.1804 | 100 | 0.49245 | 293.9249 | 288.3758 | 288.3992 | 288.4739 | 288.519 | 288.4883 | 288.5653 | 288.5124 | 288.5238 | 288.4975 | 288.5395 | 288.4261 | 288.5348 | 290.2607 | 289.7979 | 289.5992 | 289.7482 | 289.5816 | 289.3328 | 289.8758 | 289.8974 | 289.1697 | 289.9537 | 289.8521 | 289.4231
6745 | -0.0036825 | 4.1804 | 100 | 0.49166 | 293.9246 | 288.3892 | 288.4112 | 288.4875 | 288.531 | 288.4994 | 288.5744 | 288.5246 | 288.5361 | 288.5081 | 288.5497 | 288.4363 | 288.5461 | 290.2622 | 289.8013 | 289.6018 | 289.7482 | 289.5821 | 289.3371 | 289.8777 | 289.8955 | 289.1747 | 289.9536 | 289.8534 | 289.4275
6750 | -0.004359 | 4.1804 | 100 | 0.49866 | 293.9244 | 288.4029 | 288.4241 | 288.4977 | 288.5413 | 288.5103 | 288.5879 | 288.5339 | 288.5448 | 288.5186 | 288.5617 | 288.4505 | 288.5578 | 290.26 | 289.801 | 289.6077 | 289.747 | 289.584 | 289.3435 | 289.8771 | 289.8955 | 289.1789 | 289.9528 | 289.8535 | 289.4309
6755.001 | -0.0028237 | 4.1804 | 100 | 0.50044 | 293.9241 | 288.4168 | 288.4377 | 288.5106 | 288.5532 | 288.5221 | 288.599 | 288.5462 | 288.56 | 288.5303 | 288.5739 | 288.4606 | 288.5679 | 290.2596 | 289.8029 | 289.6112 | 289.7448 | 289.5855 | 289.3488 | 289.8761 | 289.8961 | 289.1833 | 289.9529 | 289.8572 | 289.4334
6760.009 | -0.0053387 | 4.1804 | 100 | 0.49607 | 293.924 | 288.4296 | 288.4519 | 288.5224 | 288.566 | 288.5331 | 288.611 | 288.5579 | 288.571 | 288.5413 | 288.5853 | 288.4738 | 288.5814 | 290.2583 | 289.805 | 289.6154 | 289.7458 | 289.5838 | 289.3522 | 289.8751 | 289.8974 | 289.1885 | 289.9531 | 289.8558 | 289.4388
6765 | -0.0047169 | 4.1804 | 100 | 0.50905 | 293.9237 | 288.4431 | 288.4635 | 288.5334 | 288.5781 | 288.5448 | 288.6241 | 288.5698 | 288.5814 | 288.5534 | 288.5965 | 288.485 | 288.5915 | 290.2575 | 289.8064 | 289.6218 | 289.7454 | 289.5854 | 289.3594 | 289.8747 | 289.8981 | 289.1933 | 289.9546 | 289.858 | 289.4439
6770 | -0.0039165 | 4.1804 | 100 | 0.50445 | 293.9235 | 288.457 | 288.4771 | 288.547 | 288.5901 | 288.5544 | 288.6353 | 288.5802 | 288.594 | 288.5662 | 288.6086 | 288.494 | 288.6037 | 290.2572 | 289.8053 | 289.6269 | 289.7456 | 289.5854 | 289.3632 | 289.875 | 289.8977 | 289.1989 | 289.9529 | 289.8606 | 289.4484
6775 | -0.0034455 | 4.1804 | 100 | 0.49623 | 293.923 | 288.4689 | 288.4889 | 288.5584 | 288.6011 | 288.5675 | 288.645 | 288.5923 | 288.6048 | 288.5786 | 288.6195 | 288.5074 | 288.616 | 290.2571 | 289.8057 | 289.6322 | 289.7446 | 289.5851 | 289.3665 | 289.8757 | 289.8986 | 289.2028 | 289.9538 | 289.8631 | 289.4548
6780.008 | -0.0057558 | 4.1804 | 100 | 0.50866 | 293.9224 | 288.4832 | 288.5033 | 288.5715 | 288.6134 | 288.5798 | 288.6562 | 288.6043 | 288.6166 | 288.5886 | 288.6304 | 288.5182 | 288.626 | 290.2556 | 289.8036 | 289.6356 | 289.7453 | 289.586 | 289.3717 | 289.8752 | 289.9006 | 289.208 | 289.9539 | 289.8661 | 289.4611
6785 | -0.0039865 | 4.1804 | 100 | 0.50499 | 293.9218 | 288.4964 | 288.5162 | 288.5825 | 288.6243 | 288.5911 | 288.669 | 288.6149 | 288.6251 | 288.5997 | 288.6418 | 288.5312 | 288.638 | 290.2563 | 289.8038 | 289.641 | 289.7432 | 289.588 | 289.375 | 289.8762 | 289.9023 | 289.2134 | 289.9526 | 289.8661 | 289.4652
6790 | -0.0038034 | 4.1804 | 100 | 0.49116 | 293.9212 | 288.5089 | 288.5287 | 288.5936 | 288.6369 | 288.6034 | 288.6797 | 288.6262 | 288.638 | 288.6121 | 288.6538 | 288.5413 | 288.649 | 290.2546 | 289.8045 | 289.6456 | 289.7449 | 289.5896 | 289.3802 | 289.8757 | 289.9019 | 289.2177 | 289.9532 | 289.8663 | 289.4699
6795.041 | -0.0051994 | 4.1804 | 100 | 0.49273 | 293.9204 | 288.5222 | 288.5425 | 288.6068 | 288.6499 | 288.6148 | 288.6917 | 288.6369 | 288.651 | 288.6236 | 288.6651 | 288.552 | 288.6613 | 290.2548 | 289.8056 | 289.6505 | 289.7443 | 289.5915 | 289.3859 | 289.8762 | 289.9045 | 289.2219 | 289.9524 | 289.8677 | 289.4772
6800 | -0.0031284 | 4.1804 | 100 | 0.49508 | 293.9197 | 288.5363 | 288.5559 | 288.6196 | 288.6608 | 288.6257 | 288.7042 | 288.6498 | 288.662 | 288.6334 | 288.6758 | 288.5656 | 288.6729 | 290.2552 | 289.8066 | 289.6543 | 289.7437 | 289.5918 | 289.3913 | 289.8756 | 289.9076 | 289.2277 | 289.9532 | 289.869 | 289.4811
6805.026 | -0.0046191 | 4.1804 | 100 | 0.50649 | 293.9187 | 288.5487 | 288.5681 | 288.6303 | 288.6737 | 288.6354 | 288.7148 | 288.6602 | 288.6725 | 288.6458 | 288.6872 | 288.5769 | 288.6831 | 290.2563 | 289.8088 | 289.6591 | 289.7445 | 289.5937 | 289.396 | 289.8757 | 289.9087 | 289.2355 | 289.9559 | 289.8702 | 289.4866
6810.012 | -0.0055257 | 4.1804 | 100 | 0.49556 | 293.9178 | 288.5621 | 288.5804 | 288.6419 | 288.6842 | 288.6478 | 288.7281 | 288.6727 | 288.6824 | 288.6572 | 288.7005 | 288.5892 | 288.6945 | 290.2542 | 289.8109 | 289.6645 | 289.7463 | 289.5958 | 289.4018 | 289.8764 | 289.9103 | 289.2395 | 289.9541 | 289.8719 | 289.4904
6815.006 | -0.0042059 | 4.1804 | 100 | 0.50889 | 293.917 | 288.5754 | 288.5934 | 288.6537 | 288.6959 | 288.6586 | 288.7376 | 288.6824 | 288.6965 | 288.6688 | 288.7092 | 288.6 | 288.7065 | 290.2562 | 289.811 | 289.6688 | 289.747 | 289.5989 | 289.4066 | 289.8779 | 289.9132 | 289.2436 | 289.9568 | 289.875 | 289.4961
6820.002 | -0.0049739 | 4.1804 | 100 | 0.4926 | 293.9162 | 288.5882 | 288.6059 | 288.6658 | 288.7083 | 288.6709 | 288.7487 | 288.6956 | 288.7054 | 288.6816 | 288.72 | 288.6113 | 288.7172 | 290.2564 | 289.8116 | 289.6736 | 289.7471 | 289.6025 | 289.4137 | 289.8782 | 289.9149 | 289.2494 | 289.9605 | 289.8807 | 289.5027
6825.012 | -0.0052802 | 4.1804 | 100 | 0.50542 | 293.9153 | 288.602 | 288.6197 | 288.677 | 288.7195 | 288.6831 | 288.7607 | 288.7076 | 288.7167 | 288.6915 | 288.7352 | 288.6228 | 288.7294 | 290.2585 | 289.8129 | 289.6794 | 289.7484 | 289.6038 | 289.4186 | 289.8806 | 289.9156 | 289.2551 | 289.9627 | 289.8849 | 289.5074
6830.049 | -0.0052233 | 4.1804 | 100 | 0.49724 | 293.9145 | 288.6152 | 288.6317 | 288.6895 | 288.7311 | 288.6929 | 288.7735 | 288.7177 | 288.7288 | 288.7039 | 288.7439 | 288.635 | 288.7403 | 290.258 | 289.814 | 289.6841 | 289.7496 | 289.6059 | 289.4254 | 289.8821 | 289.9202 | 289.2618 | 289.9635 | 289.8881 | 289.5143
6835.009 | -0.0038218 | 4.1804 | 100 | 0.49286 | 293.9137 | 288.6283 | 288.6456 | 288.7018 | 288.7444 | 288.7046 | 288.7857 | 288.7291 | 288.741 | 288.7159 | 288.7558 | 288.6449 | 288.7515 | 290.2576 | 289.8158 | 289.6911 | 289.7498 | 289.6077 | 289.4316 | 289.885 | 289.9214 | 289.2667 | 289.9636 | 289.8881 | 289.5207
6840 | -0.0044991 | 4.1804 | 100 | 0.49168 | 293.9129 | 288.641 | 288.6589 | 288.7144 | 288.7574 | 288.7171 | 288.7975 | 288.7408 | 288.7506 | 288.727 | 288.7657 | 288.6576 | 288.7642 | 290.2593 | 289.8168 | 289.6961 | 289.7518 | 289.6117 | 289.4359 | 289.8848 | 289.9241 | 289.2747 | 289.9648 | 289.8887 | 289.5243
6845.01 | -0.0050324 | 4.1804 | 100 | 0.50465 | 293.912 | 288.6544 | 288.6719 | 288.7261 | 288.7687 | 288.7281 | 288.8096 | 288.7517 | 288.763 | 288.7382 | 288.7782 | 288.6704 | 288.7749 | 290.2603 | 289.8199 | 289.7019 | 289.7539 | 289.6124 | 289.4411 | 289.8849 | 289.9278 | 289.2786 | 289.9675 | 289.8932 | 289.5315
6850 | -0.0054465 | 4.1804 | 100 | 0.4925 | 293.9109 | 288.6662 | 288.684 | 288.7392 | 288.7816 | 288.7411 | 288.819 | 288.7636 | 288.7741 | 288.7494 | 288.7898 | 288.6804 | 288.786 | 290.263 | 289.8285 | 289.708 | 289.7573 | 289.6209 | 289.4497 | 289.8897 | 289.9322 | 289.2834 | 289.9692 | 289.8944 | 289.5367
6855.054 | -0.0048285 | 4.1804 | 100 | 0.4932 | 293.91 | 288.6749 | 288.6964 | 288.75 | 288.7922 | 288.7531 | 288.8322 | 288.7755 | 288.7858 | 288.7624 | 288.8001 | 288.6923 | 288.7974 | 290.2681 | 289.8389 | 289.7176 | 289.7605 | 289.6251 | 289.4559 | 289.8927 | 289.9389 | 289.291 | 289.9686 | 289.8957 | 289.5419
6860.018 | -0.0052164 | 4.1804 | 100 | 0.49325 | 293.9094 | 288.6348 | 288.6958 | 288.7549 | 288.796 | 288.7541 | 288.8336 | 288.7734 | 288.7877 | 288.7543 | 288.7949 | 288.6917 | 288.7963 | 290.2735 | 289.85 | 289.7255 | 289.7654 | 289.632 | 289.4641 | 289.8954 | 289.9421 | 289.2957 | 289.9714 | 289.8963 | 289.5477
6865.033 | -0.0046368 | 4.1804 | 100 | 0.49549 | 293.9088 | 288.5684 | 288.6591 | 288.7366 | 288.7789 | 288.7325 | 288.8117 | 288.7467 | 288.7631 | 288.7213 | 288.7645 | 288.6698 | 288.7756 | 290.2767 | 289.8584 | 289.7313 | 289.7701 | 289.6379 | 289.4674 | 289.8978 | 289.9464 | 289.3017 | 289.9747 | 289.8983 | 289.5503
6870.01 | -0.0052772 | 4.1804 | 100 | 0.5135 | 293.9091 | 288.5009 | 288.6041 | 288.7005 | 288.7441 | 288.6914 | 288.7696 | 288.7032 | 288.7213 | 288.6766 | 288.7197 | 288.6304 | 288.7389 | 290.2864 | 289.8754 | 289.7386 | 289.7786 | 289.6527 | 289.4697 | 289.9055 | 289.9538 | 289.3003 | 289.9772 | 289.8985 | 289.5496
6875.014 | -0.003347 | 4.1804 | 100 | 0.49935 | 293.9095 | 288.4169 | 288.5397 | 288.65 | 288.6926 | 288.6398 | 288.7179 | 288.6519 | 288.6707 | 288.6223 | 288.6688 | 288.5811 | 288.6935 | 290.2912 | 289.8795 | 289.736 | 289.7838 | 289.6587 | 289.4677 | 289.9107 | 289.9609 | 289.2971 | 289.9815 | 289.8996 | 289.5468
6880 | -0.0029937 | 4.1804 | 100 | 0.48843 | 293.9109 | 288.3258 | 288.4621 | 288.5895 | 288.6332 | 288.581 | 288.6579 | 288.5877 | 288.6096 | 288.5602 | 288.6088 | 288.5205 | 288.6381 | 290.2938 | 289.8733 | 289.726 | 289.7859 | 289.6577 | 289.4553 | 289.9109 | 289.9662 | 289.2893 | 289.981 | 289.9048 | 289.5401
6885.043 | -0.0032254 | 4.1804 | 100 | 0.4968 | 293.9141 | 288.2253 | 288.3734 | 288.5186 | 288.5657 | 288.5119 | 288.5858 | 288.5176 | 288.5414 | 288.4852 | 288.5385 | 288.4536 | 288.5735 | 290.2944 | 289.8703 | 289.7124 | 289.7857 | 289.6578 | 289.4441 | 289.9113 | 289.9645 | 289.2792 | 289.9803 | 289.9049 | 289.5287
6890 | -0.0036556 | 4.1804 | 100 | 0.50794 | 293.918 | 288.1407 | 288.2889 | 288.4433 | 288.4886 | 288.4397 | 288.5117 | 288.4458 | 288.4703 | 288.412 | 288.4684 | 288.3796 | 288.502 | 290.3001 | 289.87 | 289.7008 | 289.7917 | 289.6566 | 289.4281 | 289.9165 | 289.9679 | 289.2652 | 289.9815 | 289.9051 | 289.5129
6895.019 | -0.0027636 | 4.1804 | 100 | 0.49675 | 293.9231 | 288.0603 | 288.2084 | 288.3713 | 288.4159 | 288.3684 | 288.4398 | 288.3756 | 288.4013 | 288.3436 | 288.4 | 288.3085 | 288.4327 | 290.303 | 289.8681 | 289.6831 | 289.7954 | 289.655 | 289.4108 | 289.9207 | 289.9699 | 289.2484 | 289.9849 | 289.9054 | 289.4974
6900.009 | -0.003317 | 4.1804 | 100 | 0.49118 | 293.9291 | 287.9855 | 288.1299 | 288.2992 | 288.3459 | 288.3008 | 288.3717 | 288.3109 | 288.3373 | 288.2792 | 288.3368 | 288.2433 | 288.3695 | 290.3078 | 289.8675 | 289.665 | 289.7986 | 289.6574 | 289.3894 | 289.9224 | 289.9698 | 289.2286 | 289.9881 | 289.9053 | 289.4807
6905.04 | -0.0032015 | 4.1804 | 100 | 0.49678 | 293.9361 | 287.9225 | 288.0606 | 288.2345 | 288.2819 | 288.2415 | 288.308 | 288.2514 | 288.275 | 288.2202 | 288.2798 | 288.1818 | 288.3091 | 290.3108 | 289.87 | 289.6432 | 289.8018 | 289.6564 | 289.369 | 289.9272 | 289.971 | 289.2092 | 289.9887 | 289.9033 | 289.4617
6910 | -0.0066216 | 4.1804 | 100 | 0.49228 | 293.9426 | 287.8592 | 287.9943 | 288.1759 | 288.2195 | 288.184 | 288.2527 | 288.1964 | 288.2214 | 288.1638 | 288.2235 | 288.1244 | 288.2513 | 290.3161 | 289.8674 | 289.6241 | 289.806 | 289.6589 | 289.3513 | 289.9283 | 289.9704 | 289.1891 | 289.9905 | 289.9036 | 289.4426
6915.035 | -0.0041204 | 4.1804 | 100 | 0.51059 | 293.9491 | 287.8033 | 287.9348 | 288.1169 | 288.1643 | 288.1278 | 288.1967 | 288.1418 | 288.1663 | 288.1081 | 288.1696 | 288.0657 | 288.1948 | 290.3199 | 289.8725 | 289.6093 | 289.8123 | 289.6613 | 289.3312 | 289.9346 | 289.9693 | 289.1678 | 289.993 | 289.8988 | 289.4229
6920 | -0.0038926 | 4.1804 | 100 | 0.49379 | 293.9549 | 287.7915 | 287.8794 | 288.066 | 288.1083 | 288.0801 | 288.147 | 288.098 | 288.1229 | 288.0751 | 288.1327 | 288.0255 | 288.1509 | 290.3273 | 289.8731 | 289.5873 | 289.815 | 289.6557 | 289.313 | 289.936 | 289.967 | 289.1482 | 289.9955 | 289.8975 | 289.4024
6925.062 | -0.0057789 | 4.1804 | 100 | 0.49237 | 293.9583 | 287.8483 | 287.8794 | 288.0427 | 288.0867 | 288.0676 | 288.1329 | 288.0941 | 288.1142 | 288.0795 | 288.1334 | 288.0121 | 288.1354 | 290.3305 | 289.8689 | 289.5699 | 289.8145 | 289.6507 | 289.2948 | 289.9377 | 289.959 | 289.1299 | 289.9976 | 289.8962 | 289.3863
6930.015 | -0.0048208 | 4.1804 | 100 | 0.49699 | 293.9604 | 287.9117 | 287.9159 | 288.0563 | 288.0996 | 288.0885 | 288.1558 | 288.1162 | 288.1373 | 288.1081 | 288.1581 | 288.0312 | 288.1508 | 290.3274 | 289.8597 | 289.5557 | 289.8117 | 289.6424 | 289.2806 | 289.9351 | 289.952 | 289.1171 | 289.9984 | 289.8968 | 289.3717
6935 | -0.0047923 | 4.1804 | 100 | 0.49413 | 293.9614 | 287.969 | 287.9661 | 288.0883 | 288.1328 | 288.1237 | 288.1944 | 288.1575 | 288.1721 | 288.1448 | 288.1942 | 288.0624 | 288.1801 | 290.3247 | 289.8499 | 289.5484 | 289.809 | 289.6349 | 289.2749 | 289.9332 | 289.9448 | 289.1073 | 290.0006 | 289.8969 | 289.3671
6940 | -0.0051402 | 4.1804 | 100 | 0.50538 | 293.9608 | 288.011 | 288.0137 | 288.1273 | 288.1714 | 288.1613 | 288.2325 | 288.1937 | 288.2089 | 288.181 | 288.2281 | 288.0982 | 288.2122 | 290.3222 | 289.8429 | 289.5425 | 289.8092 | 289.6288 | 289.2719 | 289.9337 | 289.9389 | 289.1045 | 290.0048 | 289.8956 | 289.3636
6945 | -0.0034286 | 4.1804 | 100 | 0.4933 | 293.9599 | 288.0444 | 288.0538 | 288.1617 | 288.2033 | 288.1935 | 288.2644 | 288.2234 | 288.2398 | 288.2133 | 288.2565 | 288.1289 | 288.2431 | 290.3173 | 289.8363 | 289.5399 | 289.8047 | 289.6211 | 289.2737 | 289.9306 | 289.9315 | 289.1037 | 290.0041 | 289.8914 | 289.3618
6950.004 | -0.0034063 | 4.1804 | 100 | 0.49375 | 293.9587 | 288.0735 | 288.087 | 288.1926 | 288.2327 | 288.2213 | 288.2929 | 288.2511 | 288.2667 | 288.2368 | 288.2831 | 288.1568 | 288.2696 | 290.3174 | 289.8324 | 289.5424 | 289.7999 | 289.6162 | 289.2729 | 289.9297 | 289.9282 | 289.1044 | 290.0059 | 289.8894 | 289.3648
6955 | -0.0037203 | 4.1804 | 100 | 0.49093 | 293.9582 | 288.097 | 288.1141 | 288.2207 | 288.2588 | 288.2446 | 288.3159 | 288.2732 | 288.287 | 288.2586 | 288.3046 | 288.1799 | 288.2928 | 290.3135 | 289.8249 | 289.5419 | 289.7971 | 289.6116 | 289.273 | 289.9269 | 289.9241 | 289.1069 | 290.0077 | 289.8915 | 289.3713
6960.001 | -0.0031777 | 4.1804 | 100 | 0.49738 | 293.9578 | 288.1176 | 288.1384 | 288.2406 | 288.2808 | 288.2652 | 288.3368 | 288.2929 | 288.3101 | 288.2768 | 288.3215 | 288.2007 | 288.3125 | 290.3086 | 289.8202 | 289.5406 | 289.7973 | 289.6058 | 289.2756 | 289.9257 | 289.9209 | 289.1082 | 290.0069 | 289.8933 | 289.3756
6965.01 | -0.0045553 | 4.1804 | 100 | 0.49507 | 293.9568 | 288.1363 | 288.1602 | 288.2592 | 288.2996 | 288.2824 | 288.3551 | 288.3098 | 288.3247 | 288.2937 | 288.3389 | 288.2156 | 288.3291 | 290.3054 | 289.8144 | 289.5425 | 289.7911 | 289.6021 | 289.2774 | 289.9216 | 289.9166 | 289.111 | 290.005 | 289.8946 | 289.3781
6970.074 | -0.0049539 | 4.1804 | 100 | 0.49454 | 293.9558 | 288.1546 | 288.1779 | 288.2782 | 288.3176 | 288.2978 | 288.3716 | 288.325 | 288.3403 | 288.3078 | 288.353 | 288.2323 | 288.3446 | 290.3024 | 289.8154 | 289.5447 | 289.7874 | 289.6 | 289.2805 | 289.9188 | 289.9128 | 289.1117 | 290.0037 | 289.8914 | 289.38
6975.001 | -0.0036802 | 4.1804 | 100 | 0.49453 | 293.9551 | 288.1701 | 288.1939 | 288.2923 | 288.3326 | 288.3123 | 288.3842 | 288.3389 | 288.3541 | 288.3195 | 288.3677 | 288.2445 | 288.3595 | 290.3014 | 289.8124 | 289.5491 | 289.7831 | 289.5945 | 289.2829 | 289.915 | 289.9093 | 289.115 | 290.0035 | 289.8898 | 289.3821
6980 | -0.0029152 | 4.1803 | 100 | 0.48945 | 293.9543 | 288.1851 | 288.211 | 288.3076 | 288.346 | 288.3273 | 288.4001 | 288.3522 | 288.3678 | 288.3347 | 288.3793 | 288.2592 | 288.3735 | 290.297 | 289.8143 | 289.5514 | 289.7794 | 289.5924 | 289.2853 | 289.9118 | 289.9067 | 289.1193 | 290.0014 | 289.8888 | 289.3851
6985 | -0.0042975 | 4.1804 | 100 | 0.48984 | 293.9539 | 288.2012 | 288.2256 | 288.3178 | 288.3603 | 288.3391 | 288.4121 | 288.3656 | 288.3806 | 288.3492 | 288.3936 | 288.2742 | 288.3868 | 290.2961 | 289.814 | 289.5525 | 289.7764 | 289.5907 | 289.289 | 289.9092 | 289.9058 | 289.1206 | 289.998 | 289.8851 | 289.387
6990.059 | -0.0043352 | 4.1803 | 100 | 0.49648 | 293.9535 | 288.2155 | 288.2405 | 288.3329 | 288.3743 | 288.3519 | 288.4243 | 288.3786 | 288.3936 | 288.3606 | 288.4062 | 288.2875 | 288.4003 | 290.2928 | 289.8135 | 289.5592 | 289.7742 | 289.5894 | 289.2909 | 289.9047 | 289.9006 | 289.1252 | 289.9949 | 289.8812 | 289.3887
6995.055 | -0.0041705 | 4.1803 | 100 | 0.49476 | 293.9526 | 288.2299 | 288.2556 | 288.346 | 288.3873 | 288.3649 | 288.4387 | 288.3891 | 288.4053 | 288.372 | 288.4175 | 288.3018 | 288.4098 | 290.2898 | 289.8132 | 289.56 | 289.7718 | 289.5885 | 289.2941 | 289.9007 | 289.8993 | 289.1267 | 289.9891 | 289.8752 | 289.3896
7000.002 | -0.0027252 | 4.1803 | 100 | 0.48982 | 293.9512 | 288.2442 | 288.2692 | 288.3572 | 288.401 | 288.3756 | 288.4509 | 288.4023 | 288.4151 | 288.3844 | 288.4289 | 288.3132 | 288.424 | 290.2871 | 289.8125 | 289.5643 | 289.7677 | 289.5862 | 289.2977 | 289.8974 | 289.8973 | 289.1303 | 289.9877 | 289.8724 | 289.3938
7005.003 | -0.0027452 | 4.1803 | 100 | 0.50825 | 293.9494 | 288.2589 | 288.2829 | 288.3714 | 288.4134 | 288.3883 | 288.4626 | 288.4134 | 288.4288 | 288.3968 | 288.4403 | 288.3247 | 288.4361 | 290.28 | 289.8051 | 289.567 | 289.7638 | 289.5845 | 289.3008 | 289.8939 | 289.897 | 289.1348 | 289.9834 | 289.8705 | 289.3965
7010.013 | -0.0034948 | 4.1803 | 100 | 0.49187 | 293.9468 | 288.2734 | 288.2964 | 288.3826 | 288.4264 | 288.3992 | 288.4752 | 288.4249 | 288.4393 | 288.4098 | 288.453 | 288.3361 | 288.4463 | 290.2793 | 289.8032 | 289.5705 | 289.7615 | 289.5845 | 289.3058 | 289.8912 | 289.8964 | 289.1352 | 289.9782 | 289.8651 | 289.3997
7015 | -0.0028214 | 4.1803 | 100 | 0.49226 | 293.944 | 288.2866 | 288.3107 | 288.3958 | 288.4387 | 288.4108 | 288.4872 | 288.4378 | 288.4515 | 288.4209 | 288.465 | 288.3497 | 288.4583 | 290.2763 | 289.8003 | 289.5733 | 289.7608 | 289.582 | 289.3083 | 289.8877 | 289.8956 | 289.1413 | 289.9722 | 289.8613 | 289.4007
7020 | -0.003895 | 4.1803 | 100 | 0.49447 | 293.9415 | 288.3003 | 288.3248 | 288.4082 | 288.4154 | 288.4219 | 288.4988 | 288.448 | 288.4614 | 288.4312 | 288.477 | 288.3613 | 288.4707 | 290.271 | 289.7976 | 289.5759 | 289.7554 | 289.5813 | 289.31 | 289.8849 | 289.8943 | 289.1449 | 289.9693 | 289.857 | 289.4051
7025.034 | -0.0045945 | 4.1803 | 100 | 0.4936 | 293.9395 | 288.3147 | 288.3385 | 288.4199 | 288.4497 | 288.4346 | 288.5104 | 288.4604 | 288.4732 | 288.4428 | 288.4866 | 288.3711 | 288.4834 | 290.2668 | 289.7969 | 289.5797 | 289.7527 | 289.5792 | 289.3148 | 289.8813 | 289.8936 | 289.149 | 289.9672 | 289.855 | 289.4087
7030 | -0.0032654 | 4.1803 | 100 | 0.50608 | 293.9376 | 288.3281 | 288.353 | 288.4349 | 288.4567 | 288.4473 | 288.5216 | 288.4716 | 288.4848 | 288.455 | 288.4974 | 288.385 | 288.4922 | 290.2692 | 289.7951 | 289.5827 | 289.749 | 289.5788 | 289.3195 | 289.8806 | 289.8932 | 289.1543 | 289.965 | 289.8532 | 289.4128
7035 | -0.0034724 | 4.1803 | 100 | 0.49046 | 293.9355 | 288.3416 | 288.3647 | 288.4444 | 288.4494 | 288.4582 | 288.5343 | 288.4834 | 288.4952 | 288.4661 | 288.5097 | 288.3979 | 288.5037 | 290.264 | 289.794 | 289.5861 | 289.7472 | 289.5786 | 289.3215 | 289.8792 | 289.8916 | 289.1562 | 289.9616 | 289.8523 | 289.4151
7040.011 | -0.0028991 | 4.1803 | 100 | 0.49363 | 293.9334 | 288.3546 | 288.3782 | 288.4563 | 288.5121 | 288.4702 | 288.546 | 288.4937 | 288.5072 | 288.4777 | 288.5218 | 288.4075 | 288.5152 | 290.263 | 289.7944 | 289.5911 | 289.7471 | 289.5795 | 289.3277 | 289.8801 | 289.8936 | 289.1622 | 289.9608 | 289.8521 | 289.4206
7045.008 | -0.0024558 | 4.1803 | 100 | 0.49398 | 293.9316 | 288.3687 | 288.3918 | 288.4687 | 288.5113 | 288.4858 | 288.5584 | 288.5048 | 288.52 | 288.4887 | 288.5333 | 288.4185 | 288.5268 | 290.2623 | 289.7966 | 289.5952 | 289.7454 | 289.5798 | 289.3305 | 289.8777 | 289.8932 | 289.1663 | 289.9595 | 289.852 | 289.4233
7050.017 | -0.0047246 | 4.1803 | 100 | 0.49945 | 293.9302 | 288.3823 | 288.405 | 288.4805 | 288.5144 | 288.4932 | 288.5683 | 288.5167 | 288.5293 | 288.5011 | 288.5454 | 288.432 | 288.5388 | 290.2616 | 289.7967 | 289.5972 | 289.7451 | 289.5804 | 289.3338 | 289.8758 | 289.8945 | 289.17 | 289.9589 | 289.8508 | 289.4271
7055 | -0.0053126 | 4.1803 | 100 | 0.49421 | 293.9289 | 288.3943 | 288.4168 | 288.4931 | 288.4968 | 288.502 | 288.58 | 288.5279 | 288.5422 | 288.5124 | 288.5552 | 288.4408 | 288.5513 | 290.261 | 289.7994 | 289.604 | 289.7438 | 289.5804 | 289.3397 | 289.8761 | 289.8944 | 289.1736 | 289.958 | 289.8534 | 289.4314
7060.043 | -0.0038926 | 4.1803 | 100 | 0.48955 | 293.9278 | 288.4085 | 288.4308 | 288.5058 | 288.5241 | 288.517 | 288.593 | 288.5395 | 288.5519 | 288.5242 | 288.566 | 288.4536 | 288.5635 | 290.2587 | 289.7983 | 289.6074 | 289.7434 | 289.5816 | 289.344 | 289.8758 | 289.894 | 289.1791 | 289.959 | 289.8567 | 289.4348
7065 | -0.004566 | 4.1803 | 100 | 0.49057 | 293.9268 | 288.4221 | 288.4441 | 288.5163 | 288.5189 | 288.5276 | 288.6057 | 288.5516 | 288.5635 | 288.536 | 288.5793 | 288.4656 | 288.5724 | 290.2588 | 289.7977 | 289.6129 | 289.7422 | 289.5821 | 289.3489 | 289.8732 | 289.8943 | 289.1841 | 289.9609 | 289.8599 | 289.4402
7070.038 | -0.0052071 | 4.1803 | 100 | 0.50372 | 293.9259 | 288.4357 | 288.4563 | 288.5278 | 288.5318 | 288.536 | 288.6164 | 288.5619 | 288.5732 | 288.5468 | 288.5895 | 288.4776 | 288.5845 | 290.2575 | 289.7991 | 289.6158 | 289.7429 | 289.5825 | 289.3513 | 289.8732 | 289.8943 | 289.1869 | 289.9612 | 289.8614 | 289.443
7075.062 | -0.0032593 | 4.1803 | 100 | 0.49354 | 293.925 | 288.4478 | 288.4695 | 288.5407 | 288.5592 | 288.5519 | 288.6278 | 288.5749 | 288.587 | 288.5569 | 288.6004 | 288.4864 | 288.5955 | 290.2579 | 289.7987 | 289.6214 | 289.743 | 289.5814 | 289.3578 | 289.873 | 289.8942 | 289.1912 | 289.9617 | 289.8629 | 289.449
7080.047 | -0.0048439 | 4.1803 | 100 | 0.49223 | 293.9241 | 288.4619 | 288.4825 | 288.5514 | 288.5813 | 288.5607 | 288.6391 | 288.5866 | 288.5965 | 288.5687 | 288.6121 | 288.5006 | 288.6068 | 290.2552 | 289.7986 | 289.624 | 289.7421 | 289.5836 | 289.3631 | 289.8739 | 289.8968 | 289.1986 | 289.9611 | 289.8643 | 289.454
7084.999 | -0.0055735 | 4.1803 | 100 | 0.49323 | 293.9232 | 288.4753 | 288.495 | 288.5628 | 288.5679 | 288.5722 | 288.6518 | 288.596 | 288.6085 | 288.5824 | 288.623 | 288.5117 | 288.6198 | 290.2558 | 289.8018 | 289.6304 | 289.7433 | 289.5849 | 289.367 | 289.8741 | 289.8986 | 289.2014 | 289.9617 | 289.8678 | 289.4564
7090.008 | -0.0038788 | 4.1803 | 100 | 0.5011 | 293.9223 | 288.4883 | 288.5085 | 288.5755 | 288.6156 | 288.5842 | 288.6614 | 288.6064 | 288.62 | 288.5917 | 288.6343 | 288.5219 | 288.6315 | 290.2556 | 289.8017 | 289.6355 | 289.7416 | 289.5871 | 289.3718 | 289.8723 | 289.8988 | 289.2076 | 289.9604 | 289.867 | 289.4629
7095 | -0.0037041 | 4.1803 | 100 | 0.49852 | 293.9212 | 288.5019 | 288.5215 | 288.5863 | 288.5886 | 288.5955 | 288.6736 | 288.6207 | 288.6328 | 288.6052 | 288.6468 | 288.5352 | 288.6416 | 290.2541 | 289.8047 | 289.639 | 289.7437 | 289.588 | 289.3793 | 289.873 | 289.901 | 289.2122 | 289.9582 | 289.8665 | 289.4672
7100.009 | -0.0042621 | 4.1803 | 100 | 0.50252 | 293.92 | 288.5159 | 288.5348 | 288.6006 | 288.6355 | 288.609 | 288.6848 | 288.63 | 288.6431 | 288.6165 | 288.6587 | 288.5466 | 288.653 | 290.2529 | 289.8035 | 289.6449 | 289.7423 | 289.5896 | 289.3841 | 289.8738 | 289.9025 | 289.2172 | 289.9606 | 289.8709 | 289.4727
7105 | -0.0035255 | 4.1803 | 100 | 0.4875 | 293.9188 | 288.5298 | 288.5483 | 288.6117 | 288.6257 | 288.6183 | 288.6979 | 288.6423 | 288.6546 | 288.6274 | 288.6691 | 288.5588 | 288.6647 | 290.2555 | 289.8037 | 289.6496 | 289.7413 | 289.5909 | 289.3875 | 289.8733 | 289.9021 | 289.2219 | 289.96 | 289.8714 | 289.478
7110 | -0.0034317 | 4.1803 | 100 | 0.49291 | 293.9174 | 288.5421 | 288.5605 | 288.6256 | 288.6525 | 288.6307 | 288.7073 | 288.6537 | 288.6649 | 288.6403 | 288.6804 | 288.5696 | 288.6744 | 290.2533 | 289.8041 | 289.6541 | 289.7448 | 289.5926 | 289.3937 | 289.8752 | 289.9057 | 289.2282 | 289.9636 | 289.8785 | 289.4859
7115 | -0.0062161 | 4.1803 | 100 | 0.49357 | 293.9157 | 288.5557 | 288.5744 | 288.6374 | 288.6719 | 288.6424 | 288.7201 | 288.6657 | 288.6787 | 288.6512 | 288.6934 | 288.5811 | 288.6881 | 290.2526 | 289.8032 | 289.6583 | 289.7446 | 289.5935 | 289.3972 | 289.8768 | 289.9092 | 289.2327 | 289.9667 | 289.884 | 289.4935
7120 | -0.0051802 | 4.1803 | 100 | 0.48991 | 293.914 | 288.5688 | 288.5871 | 288.6488 | 288.6956 | 288.6545 | 288.7336 | 288.6773 | 288.6898 | 288.6632 | 288.7053 | 288.5922 | 288.6982 | 290.2545 | 289.8059 | 289.6636 | 289.7457 | 289.5954 | 289.402 | 289.8788 | 289.9102 | 289.239 | 289.9702 | 289.8884 | 289.5006
7125.03 | -0.0029199 | 4.1803 | 100 | 0.4893 | 293.9127 | 288.5814 | 288.6002 | 288.6618 | 288.663 | 288.6671 | 288.7439 | 288.6886 | 288.7011 | 288.6736 | 288.7151 | 288.6042 | 288.7099 | 290.2531 | 289.8048 | 289.6684 | 289.7462 | 289.5975 | 289.4088 | 289.8779 | 289.9128 | 289.2459 | 289.9728 | 289.8934 | 289.5076
7130 | -0.0050963 | 4.1803 | 100 | 0.49207 | 293.912 | 288.5946 | 288.6124 | 288.6747 | 288.7169 | 288.6821 | 288.7562 | 288.7002 | 288.7112 | 288.6867 | 288.7251 | 288.6155 | 288.7206 | 290.2543 | 289.8059 | 289.6747 | 289.7457 | 289.6005 | 289.4137 | 289.881 | 289.9124 | 289.2512 | 289.977 | 289.8975 | 289.5151
7135 | -0.0051371 | 4.1803 | 100 | 0.49573 | 293.9113 | 288.6088 | 288.6268 | 288.6859 | 288.727 | 288.6936 | 288.767 | 288.7104 | 288.7234 | 288.6984 | 288.7388 | 288.6272 | 288.7338 | 290.2539 | 289.8061 | 289.6769 | 289.7474 | 289.6028 | 289.4192 | 289.8832 | 289.9164 | 289.2559 | 289.9794 | 289.904 | 289.5193
7140.027 | -0.0045714 | 4.1803 | 100 | 0.49906 | 293.9106 | 288.6217 | 288.6391 | 288.6975 | 288.7051 | 288.6998 | 288.78 | 288.7217 | 288.7352 | 288.7085 | 288.7501 | 288.6398 | 288.7447 | 290.2573 | 289.8119 | 289.6825 | 289.7484 | 289.6052 | 289.4263 | 289.8844 | 289.9185 | 289.2627 | 289.9791 | 289.9041 | 289.5261
7145 | -0.0039804 | 4.1803 | 100 | 0.50876 | 293.91 | 288.6356 | 288.6523 | 288.7089 | 288.7506 | 288.7139 | 288.7914 | 288.7346 | 288.7481 | 288.7213 | 288.7626 | 288.651 | 288.7573 | 290.2587 | 289.8166 | 289.6898 | 289.7507 | 289.6088 | 289.4333 | 289.8858 | 289.9225 | 289.2684 | 289.9835 | 289.9092 | 289.5313
7150 | -120.2654 | 3.5448 | 99.0116 | 0.49218 | 293.9093 | 288.6487 | 288.6662 | 288.8259 | 288.8777 | 288.9373 | 289.0185 | 288.9794 | 288.988 | 288.9195 | 288.9923 | 288.7561 | 288.8844 | 290.9626 | 290.157 | 289.9424 | 290.0049 | 289.9969 | 289.8236 | 290.077 | 290.2756 | 289.5831 | 290.1522 | 290.2584 | 289.8824
7155 | -120.2659 | 3.5049 | 98.0232 | 0.49619 | 293.9086 | 288.6612 | 288.7035 | 288.9376 | 288.9965 | 289.1237 | 289.1983 | 289.177 | 289.1896 | 289.0734 | 289.164 | 288.8534 | 288.994 | 292.8198 | 291.1513 | 290.4184 | 290.8887 | 290.8745 | 290.529 | 290.8506 | 291.0832 | 290.218 | 290.858 | 291.0941 | 290.6319
7160 | -120.2657 | 3.4876 | 97.0347 | 0.48732 | 293.9083 | 288.6741 | 288.7364 | 289.0469 | 289.1065 | 289.2933 | 289.3569 | 289.3493 | 289.3712 | 289.2027 | 289.3158 | 288.9425 | 289.0954 | 294.3916 | 292.1914 | 290.9195 | 291.9719 | 291.829 | 291.2416 | 291.8336 | 291.9692 | 290.8688 | 291.8379 | 292.0156 | 291.3958
7165.027 | -120.2658 | 3.4788 | 96.041 | 0.49582 | 293.9087 | 288.6859 | 288.7726 | 289.1517 | 289.2129 | 289.458 | 289.5115 | 289.5156 | 289.5424 | 289.3319 | 289.4628 | 289.0307 | 289.1946 | 295.7887 | 293.1969 | 291.4418 | 293.1285 | 292.8264 | 291.9602 | 292.8997 | 292.8987 | 291.5217 | 292.9386 | 292.9842 | 292.1544
7170.017 | -120.2706 | 3.4733 | 95.0545 | 0.49543 | 293.9103 | 288.6603 | 288.7956 | 289.2465 | 289.3111 | 289.6136 | 289.6565 | 289.6708 | 289.7037 | 289.4492 | 289.5983 | 289.1093 | 289.284 | 297.0682 | 294.1756 | 291.9726 | 294.2939 | 293.8364 | 292.6697 | 293.9874 | 293.8471 | 292.1707 | 294.0786 | 293.9771 | 292.8993
7175.054 | -120.2754 | 3.4691 | 94.0587 | 0.49327 | 293.9146 | 288.5986 | 288.7864 | 289.3183 | 289.3899 | 289.7424 | 289.7802 | 289.7987 | 289.8409 | 289.5427 | 289.7098 | 289.1717 | 289.3571 | 298.2866 | 295.1501 | 292.5196 | 295.4743 | 294.8651 | 293.3814 | 295.0976 | 294.8168 | 292.8235 | 295.2461 | 294.9922 | 293.6373
7180 | -120.2766 | 3.4654 | 93.0808 | 0.49348 | 293.9216 | 288.5281 | 288.7563 | 289.3672 | 289.4397 | 289.8484 | 289.8722 | 289.8978 | 289.9506 | 289.6161 | 289.8041 | 289.2101 | 289.4131 | 299.4136 | 296.0891 | 293.0619 | 296.6278 | 295.8798 | 294.0614 | 296.1875 | 295.7753 | 293.4529 | 296.3922 | 295.995 | 294.3466
7185.023 | -120.2785 | 3.4618 | 92.0878 | 0.49237 | 293.9304 | 288.4497 | 288.7075 | 289.4022 | 289.4785 | 289.9306 | 289.9476 | 289.9905 | 290.0495 | 289.6733 | 289.8839 | 289.2369 | 289.4538 | 300.4872 | 297.0222 | 293.6188 | 297.7796 | 296.9043 | 294.748 | 297.2851 | 296.7501 | 294.0848 | 297.5434 | 297.0118 | 295.0512
7190 | -120.2806 | 3.4583 | 91.1038 | 0.49276 | 293.9383 | 288.3609 | 288.6495 | 289.4233 | 289.504 | 290.0176 | 290.0159 | 290.0706 | 290.1347 | 289.7344 | 289.9597 | 289.261 | 289.4913 | 301.5423 | 297.9464 | 294.1685 | 298.9126 | 297.9123 | 295.4106 | 298.3607 | 297.7097 | 294.6978 | 298.6724 | 298.0134 | 295.7349
7195.029 | -120.2868 | 3.4546 | 90.1094 | 0.49328 | 293.9454 | 288.2605 | 288.5827 | 289.4337 | 289.5165 | 290.0828 | 290.0747 | 290.1396 | 290.2114 | 289.7865 | 290.0255 | 289.279 | 289.5212 | 302.5736 | 298.8644 | 294.7242 | 300.0328 | 298.9149 | 296.0643 | 299.4331 | 298.6709 | 295.3054 | 299.7938 | 299.0115 | 296.4123
7200 | -120.2896 | 3.4508 | 89.1266 | 0.49443 | 293.9534 | 288.1752 | 288.515 | 289.443 | 289.5252 | 290.1494 | 290.1278 | 290.2113 | 290.2904 | 289.8296 | 290.0881 | 289.2799 | 289.5345 | 303.5639 | 299.7574 | 295.2716 | 301.1219 | 299.8919 | 296.6976 | 300.4763 | 299.6118 | 295.8909 | 300.8822 | 299.9891 | 297.0655
7205 | -120.2947 | 3.4466 | 88.1379 | 0.49433 | 293.9603 | 288.0957 | 288.4496 | 289.4423 | 289.5329 | 290.21 | 290.1783 | 290.2699 | 290.3579 | 289.8771 | 290.1516 | 289.2936 | 289.5616 | 304.5157 | 300.6295 | 295.8204 | 302.1899 | 300.8526 | 297.3215 | 301.5124 | 300.5459 | 296.4722 | 301.9581 | 300.9586 | 297.7104
7210.036 | -120.2977 | 3.4422 | 87.1421 | 0.49558 | 293.966 | 288.0236 | 288.3929 | 289.4515 | 289.5408 | 290.2769 | 290.233 | 290.3408 | 290.4338 | 289.9291 | 290.2232 | 289.3127 | 289.5901 | 305.4284 | 301.4877 | 296.3718 | 303.2386 | 301.7991 | 297.9375 | 302.5377 | 301.477 | 297.046 | 303.0197 | 301.9219 | 298.3457
7215 | -120.2997 | 3.4376 | 86.1605 | 0.49638 | 293.9735 | 287.9614 | 288.3359 | 289.4644 | 289.5511 | 290.3416 | 290.283 | 290.4112 | 290.5094 | 289.9898 | 290.3026 | 289.3384 | 289.6298 | 306.3096 | 302.3198 | 296.9163 | 304.2499 | 302.714 | 298.5322 | 303.5292 | 302.3757 | 297.5969 | 304.0431 | 302.8499 | 298.9569
7220 | -120.3042 | 3.4329 | 85.1718 | 0.4995 | 293.9809 | 287.8931 | 288.2696 | 289.477 | 289.5617 | 290.408 | 290.3353 | 290.4852 | 290.5886 | 290.0501 | 290.3734 | 289.3666 | 289.6705 | 307.2325 | 303.1797 | 297.461 | 305.269 | 303.6379 | 299.1217 | 304.5165 | 303.2644 | 298.145 | 305.0603 | 303.7682 | 299.5624
7225 | -120.3089 | 3.4279 | 84.183 | 0.49526 | 293.9882 | 287.826 | 288.2352 | 289.4903 | 289.5806 | 290.4802 | 290.4001 | 290.5638 | 290.673 | 290.1102 | 290.4558 | 289.3901 | 289.7078 | 308.1527 | 304.0466 | 298.0076 | 306.271 | 304.5509 | 299.7044 | 305.4811 | 304.1441 | 298.6825 | 306.0485 | 304.662 | 300.1523
7230.064 | -120.3118 | 3.4228 | 83.1815 | 0.49675 | 293.9953 | 287.8022 | 288.1943 | 289.5053 | 289.5989 | 290.5448 | 290.4539 | 290.6354 | 290.7503 | 290.1835 | 290.5398 | 289.4145 | 289.7447 | 309.0616 | 304.8952 | 298.5523 | 307.2495 | 305.4446 | 300.279 | 306.4303 | 305.0096 | 299.2143 | 307.0201 | 305.5495 | 300.7338
7235.015 | -120.3145 | 3.4175 | 82.2024 | 0.49585 | 294.0022 | 287.848 | 288.1958 | 289.5418 | 289.6446 | 290.6333 | 290.5413 | 290.7412 | 290.8593 | 290.281 | 290.6551 | 289.4807 | 289.8216 | 309.9319 | 305.7144 | 299.0825 | 308.1904 | 306.3031 | 300.8333 | 307.3477 | 305.8435 | 299.727 | 307.9485 | 306.4009 | 301.2912
7240.015 | -120.3214 | 3.4119 | 81.2135 | 0.49557 | 294.0084 | 287.9194 | 288.2421 | 289.6205 | 289.7195 | 290.7722 | 290.6635 | 290.8952 | 291.0116 | 290.4222 | 290.8105 | 289.5616 | 289.9174 | 310.7944 | 306.5271 | 299.6154 | 309.1202 | 307.1473 | 301.3912 | 308.2522 | 306.6593 | 300.2382 | 308.8627 | 307.2316 | 301.8458
7245 | -120.3231 | 3.4061 | 80.2276 | 0.49762 | 294.0138 | 287.9776 | 288.3211 | 289.7229 | 289.8201 | 290.9266 | 290.8096 | 291.0417 | 291.1669 | 290.5718 | 290.9675 | 289.6838 | 290.0423 | 311.6361 | 307.3197 | 300.1478 | 310.0228 | 307.97 | 301.9373 | 309.1316 | 307.4575 | 300.7451 | 309.7469 | 308.0419 | 302.391
7250.047 | -120.3306 | 3.4001 | 79.2294 | 0.50082 | 294.0183 | 288.0258 | 288.391 | 289.8277 | 289.9261 | 291.0788 | 290.9529 | 291.1972 | 291.329 | 290.7152 | 291.1277 | 289.7989 | 290.1618 | 312.477 | 308.1091 | 300.6788 | 310.9135 | 308.7817 | 302.4795 | 309.9999 | 308.2456 | 301.2472 | 310.6125 | 308.8337 | 302.933
7255.002 | -120.3305 | 3.3942 | 78.2493 | 0.49345 | 294.0224 | 288.0634 | 288.4302 | 289.9294 | 290.026 | 291.2134 | 291.0839 | 291.3435 | 291.4776 | 290.8525 | 291.2759 | 289.9072 | 290.2824 | 313.2848 | 308.8688 | 301.1959 | 311.7661 | 309.5563 | 303.0043 | 310.8284 | 308.9977 | 301.7385 | 311.4325 | 309.5865 | 303.451
7260.002 | -120.3368 | 3.3883 | 77.2603 | 0.49137 | 294.0258 | 288.0927 | 288.4815 | 290.0218 | 290.1198 | 291.3574 | 291.217 | 291.4781 | 291.6219 | 290.9771 | 291.4168 | 290.0018 | 290.386 | 314.0676 | 309.6022 | 301.7106 | 312.5975 | 310.3158 | 303.5178 | 311.6441 | 309.7357 | 302.2164 | 312.2503 | 310.3372 | 303.9634
7265 | -120.339 | 3.3821 | 76.2717 | 0.49785 | 294.0283 | 288.1182 | 288.5119 | 290.11 | 290.2089 | 291.4844 | 291.3327 | 291.6178 | 291.7613 | 291.0978 | 291.5463 | 290.0882 | 290.4744 | 314.8291 | 310.3223 | 302.2109 | 313.4101 | 311.0477 | 304.014 | 312.4394 | 310.454 | 302.6789 | 313.0453 | 311.0625 | 304.4597
7270.032 | -120.3421 | 3.3758 | 75.2763 | 0.49299 | 294.0311 | 288.14 | 288.561 | 290.1972 | 290.2892 | 291.6142 | 291.4445 | 291.7433 | 291.8865 | 291.2148 | 291.6803 | 290.18 | 290.5781 | 315.6029 | 311.0476 | 302.7033 | 314.2088 | 311.7615 | 304.4981 | 313.2148 | 311.1558 | 303.133 | 313.8158 | 311.7615 | 304.9451
7275.017 | -120.3468 | 3.3696 | 74.2902 | 0.49123 | 294.0356 | 288.1597 | 288.5882 | 290.2766 | 290.3768 | 291.7213 | 291.5471 | 291.8503 | 291.9999 | 291.3175 | 291.7952 | 290.2605 | 290.6801 | 316.3463 | 311.7455 | 303.1764 | 314.963 | 312.4412 | 304.9579 | 313.9522 | 311.8101 | 303.5614 | 314.5425 | 312.4192 | 305.4022
7280 | -120.3488 | 3.3632 | 73.3044 | 0.50501 | 294.0393 | 288.1791 | 288.6232 | 290.3554 | 290.4543 | 291.8356 | 291.6433 | 291.9779 | 292.1226 | 291.4344 | 291.9238 | 290.3412 | 290.7705 | 317.078 | 312.438 | 303.6393 | 315.7085 | 313.1139 | 305.4058 | 314.684 | 312.4763 | 303.9888 | 315.2795 | 313.103 | 305.8629
7285 | -120.3557 | 3.3567 | 72.3153 | 0.50088 | 294.0428 | 288.1972 | 288.6578 | 290.4277 | 290.5252 | 291.9394 | 291.7524 | 292.0701 | 292.235 | 291.5321 | 292.0339 | 290.437 | 290.864 | 317.7953 | 313.085 | 304.0858 | 316.4313 | 313.7533 | 305.8383 | 315.3928 | 313.1096 | 304.3913 | 315.9858 | 313.7446 | 306.3022
7290 | -120.3548 | 3.35 | 71.3261 | 0.49185 | 294.0453 | 288.2143 | 288.6901 | 290.4898 | 290.5905 | 292.041 | 291.8424 | 292.1816 | 292.3444 | 291.6395 | 292.1508 | 290.5171 | 290.9594 | 318.4962 | 313.7275 | 304.5248 | 317.1337 | 314.3788 | 306.2629 | 316.09 | 313.7284 | 304.7894 | 316.6768 | 314.3773 | 306.7323
7295 | -120.359 | 3.3432 | 70.3369 | 0.4944 | 294.0467 | 288.231 | 288.7369 | 290.5584 | 290.6571 | 292.1392 | 291.9106 | 292.2724 | 292.4422 | 291.7304 | 292.2481 | 290.6008 | 291.049 | 319.184 | 314.3539 | 304.9493 | 317.8179 | 314.9853 | 306.678 | 316.7687 | 314.3336 | 305.1722 | 317.3509 | 314.9973 | 307.1479
7300.004 | -120.3637 | 3.3361 | 69.3469 | 0.49492 | 294.0489 | 288.2491 | 288.7346 | 290.6201 | 290.7239 | 292.2399 | 292.0228 | 292.3778 | 292.5523 | 291.8214 | 292.354 | 290.6609 | 291.124 | 319.8597 | 314.9668 | 305.3624 | 318.4846 | 315.5748 | 307.0823 | 317.4313 | 314.9152 | 305.5479 | 318.0121 | 315.5976 | 307.5549
7305.032 | -120.3657 | 3.3289 | 68.3521 | 0.50827 | 294.0517 | 288.2633 | 288.7627 | 290.6781 | 290.7838 | 292.3287 | 292.1016 | 292.4762 | 292.6467 | 291.9199 | 292.4591 | 290.7426 | 291.2082 | 320.5293 | 315.5657 | 305.7683 | 319.1402 | 316.1549 | 307.4803 | 318.0809 | 315.486 | 305.921 | 318.6606 | 316.1823 | 307.9585
7310.004 | -120.3709 | 3.3217 | 67.3684 | 0.49654 | 294.0534 | 288.2806 | 288.7791 | 290.7373 | 290.8463 | 292.4241 | 292.1975 | 292.5798 | 292.76 | 292.0088 | 292.5647 | 290.7876 | 291.2709 | 321.1868 | 316.1584 | 306.1587 | 319.7762 | 316.7248 | 307.8693 | 318.714 | 316.0419 | 306.2858 | 319.2924 | 316.7568 | 308.3486
7315 | -120.3734 | 3.3142 | 66.3799 | 0.4958 | 294.0546 | 288.2964 | 288.82 | 290.7993 | 290.9108 | 292.5045 | 292.2729 | 292.6586 | 292.8362 | 292.0973 | 292.6596 | 290.8709 | 291.3616 | 321.8495 | 316.7472 | 306.5488 | 320.4151 | 317.296 | 308.2577 | 319.3434 | 316.6034 | 306.6479 | 319.9189 | 317.3284 | 308.7431
7320 | -120.3806 | 3.3065 | 65.3905 | 0.49777 | 294.0577 | 288.3129 | 288.8462 | 290.8623 | 290.9643 | 292.6069 | 292.3529 | 292.7589 | 292.9332 | 292.1885 | 292.7548 | 290.9498 | 291.439 | 322.497 | 317.3212 | 306.9262 | 321.0318 | 317.8479 | 308.6341 | 319.9443 | 317.1399 | 307.005 | 320.5066 | 317.8772 | 309.1241
7325 | -120.3855 | 3.2988 | 64.4011 | 0.48823 | 294.061 | 288.3282 | 288.8656 | 290.917 | 291.0251 | 292.6917 | 292.4391 | 292.8461 | 293.0304 | 292.2764 | 292.8529 | 291.0123 | 291.5142 | 323.1369 | 317.8942 | 307.2962 | 321.6377 | 318.376 | 308.9978 | 320.5298 | 317.6543 | 307.3588 | 321.0853 | 318.3933 | 309.4977
7330 | -120.3909 | 3.291 | 63.4116 | 0.50162 | 294.062 | 288.344 | 288.8852 | 290.983 | 291.0885 | 292.7925 | 292.524 | 292.9469 | 293.1292 | 292.3619 | 292.9491 | 291.0827 | 291.577 | 323.767 | 318.4437 | 307.6599 | 322.2318 | 318.9049 | 309.3627 | 321.1106 | 318.1743 | 307.702 | 321.6547 | 318.9094 | 309.8631
7334.999 | -120.3918 | 3.2828 | 62.4224 | 0.49134 | 294.0621 | 288.3619 | 288.9465 | 291.0479 | 291.1408 | 292.8808 | 292.5858 | 293.0292 | 293.2152 | 292.4264 | 293.0328 | 291.1233 | 291.6482 | 324.3892 | 318.979 | 308.0238 | 322.8203 | 319.4199 | 309.726 | 321.6872 | 318.6844 | 308.0377 | 322.2229 | 319.4195 | 310.2224
7340 | -120.3933 | 3.2746 | 61.4327 | 0.49124 | 294.0619 | 288.3772 | 288.9657 | 291.0968 | 291.1891 | 292.958 | 292.6543 | 293.1204 | 293.3096 | 292.5202 | 293.1305 | 291.1849 | 291.7024 | 325.0119 | 319.5117 | 308.3808 | 323.3948 | 319.9357 | 310.0828 | 322.2562 | 319.1949 | 308.3703 | 322.7811 | 319.9269 | 310.5805
7344.999 | -120.3936 | 3.2658 | 60.4434 | 0.49018 | 294.0623 | 288.394 | 288.9779 | 291.1481 | 291.2535 | 293.0497 | 292.7559 | 293.1882 | 293.3768 | 292.5947 | 293.2051 | 291.2633 | 291.7847 | 325.6358 | 320.0453 | 308.733 | 323.9645 | 320.4409 | 310.4357 | 322.8164 | 319.7024 | 308.7074 | 323.3205 | 320.4204 | 310.9338
7350.032 | -120.397 | 3.2574 | 59.4474 | 0.4983 | 294.0641 | 288.4106 | 289.0031 | 291.1983 | 291.3041 | 293.1053 | 292.8149 | 293.2834 | 293.4683 | 292.6724 | 293.2983 | 291.2984 | 291.8441 | 326.2725 | 320.5952 | 309.0899 | 324.5279 | 320.954 | 310.79 | 323.3717 | 320.2085 | 309.0437 | 323.8631 | 320.9223 | 311.2859
7354.999 | -120.3983 | 3.2488 | 58.4644 | 0.49745 | 294.0656 | 288.4261 | 289.013 | 291.26 | 291.3611 | 293.2195 | 292.9102 | 293.3692 | 293.5613 | 292.7651 | 293.3956 | 291.3739 | 291.9182 | 326.8888 | 321.1351 | 309.4386 | 325.0761 | 321.4487 | 311.1328 | 323.9099 | 320.6915 | 309.3781 | 324.3834 | 321.3994 | 311.6315
7359.999 | -120.399 | 3.2398 | 57.4749 | 0.49972 | 294.067 | 288.4432 | 289.0322 | 291.3133 | 291.4175 | 293.2974 | 292.9809 | 293.4568 | 293.6457 | 292.8362 | 293.4847 | 291.4463 | 292.0031 | 327.495 | 321.6631 | 309.7835 | 325.6138 | 321.9318 | 311.4682 | 324.4361 | 321.1602 | 309.7029 | 324.8939 | 321.8643 | 311.9651
7365.019 | -120.4009 | 3.2304 | 56.4814 | 0.49164 | 294.0685 | 288.4589 | 289.0668 | 291.3655 | 291.4718 | 293.3708 | 293.0427 | 293.5354 | 293.7224 | 292.9245 | 293.5775 | 291.5115 | 292.0673 | 328.1077 | 322.1771 | 310.1263 | 326.1455 | 322.408 | 311.8014 | 324.9569 | 321.6225 | 310.0202 | 325.3947 | 322.3208 | 312.2958
7369.999 | -120.4013 | 3.2211 | 55.4958 | 0.49891 | 294.0705 | 288.4752 | 289.1016 | 291.4277 | 291.5259 | 293.4692 | 293.1262 | 293.6159 | 293.8115 | 292.9834 | 293.6472 | 291.5585 | 292.1253 | 328.7193 | 322.689 | 310.4652 | 326.6686 | 322.8783 | 312.1339 | 325.47 | 322.085 | 310.3314 | 325.8877 | 322.773 | 312.6169
7375.007 | -120.4041 | 3.2119 | 54.5047 | 0.51163 | 294.0726 | 288.4909 | 289.1139 | 291.47 | 291.5736 | 293.5392 | 293.1976 | 293.6862 | 293.8838 | 293.0661 | 293.7321 | 291.6262 | 292.1946 | 329.3289 | 323.2022 | 310.8037 | 327.1889 | 323.3459 | 312.4602 | 325.9858 | 322.5491 | 310.6347 | 326.3781 | 323.2342 | 312.9351
7380 | -120.4052 | 3.2025 | 53.5165 | 0.50631 | 294.075 | 288.5058 | 289.1459 | 291.5195 | 291.6251 | 293.6146 | 293.263 | 293.7615 | 293.9613 | 293.1561 | 293.8254 | 291.6979 | 292.2706 | 329.9308 | 323.706 | 311.1388 | 327.7017 | 323.7988 | 312.7798 | 326.4915 | 323.0056 | 310.9288 | 326.8606 | 323.6876 | 313.2479
7384.999 | -120.406 | 3.1931 | 52.5271 | 0.49826 | 294.0772 | 288.5225 | 289.1659 | 291.5654 | 291.67 | 293.6653 | 293.315 | 293.8284 | 294.0247 | 293.2158 | 293.897 | 291.7598 | 292.331 | 330.5209 | 324.2035 | 311.469 | 328.2056 | 324.244 | 313.0958 | 326.9836 | 323.4484 | 311.219 | 327.3325 | 324.1261 | 313.5538
7390.049 | -120.4108 | 3.1831 | 51.5276 | 0.49327 | 294.0789 | 288.5374 | 289.1987 | 291.6179 | 291.7197 | 293.7498 | 293.3925 | 293.904 | 294.1141 | 293.2861 | 293.9804 | 291.8041 | 292.3813 | 331.1131 | 324.7042 | 311.7986 | 328.7097 | 324.6911 | 313.408 | 327.4673 | 323.8834 | 311.5075 | 327.7981 | 324.5512 | 313.855
7395 | -120.408 | 3.1735 | 50.5477 | 0.49264 | 294.0802 | 288.5539 | 289.221 | 291.6734 | 291.7729 | 293.824 | 293.4594 | 293.9839 | 294.1876 | 293.3584 | 294.0546 | 291.8578 | 292.4414 | 331.7053 | 325.185 | 312.1131 | 329.1938 | 325.1221 | 313.7112 | 327.9435 | 324.3089 | 311.7902 | 328.2485 | 324.9657 | 314.1418
7400.01 | -120.4113 | 3.163 | 49.5561 | 0.49198 | 294.0815 | 288.5703 | 289.2229 | 291.7209 | 291.8203 | 293.913 | 293.5279 | 294.0583 | 294.2636 | 293.4183 | 294.1286 | 291.9079 | 292.4952 | 332.3094 | 325.6679 | 312.426 | 329.6794 | 325.5541 | 314.0146 | 328.421 | 324.7355 | 312.0656 | 328.7045 | 325.3867 | 314.4358
7405.062 | -120.4114 | 3.146 | 48.5562 | 0.49389 | 294.0828 | 288.5865 | 289.272 | 291.7692 | 291.8681 | 293.9814 | 293.5928 | 294.117 | 294.3354 | 293.4897 | 294.207 | 291.9355 | 292.5478 | 332.9461 | 326.1509 | 312.7293 | 330.1679 | 325.9874 | 314.3192 | 328.8988 | 325.1536 | 312.349 | 329.1573 | 325.8013 | 314.7258
7410 | -120.4135 | 3.1395 | 47.5789 | 0.50706 | 294.0845 | 288.6031 | 289.2586 | 291.811 | 291.9173 | 294.0479 | 293.6598 | 294.1963 | 294.4088 | 293.5463 | 294.27 | 292.0019 | 292.615 | 333.6928 | 326.6192 | 312.9971 | 330.6477 | 326.4125 | 314.62 | 329.3668 | 325.5746 | 312.6241 | 329.6059 | 326.2153 | 315.0121
7415 | -120.415 | 3.1308 | 46.5892 | 0.49828 | 294.0868 | 288.6179 | 289.3102 | 291.8623 | 291.9625 | 294.1135 | 293.7145 | 294.2751 | 294.4844 | 293.6339 | 294.3623 | 292.0505 | 292.6691 | 334.3931 | 327.1038 | 313.2749 | 331.1329 | 326.8346 | 314.9204 | 329.8501 | 325.9991 | 312.9015 | 330.0625 | 326.6308 | 315.2991
7420.029 | -120.4177 | 3.122 | 45.5938 | 0.49222 | 294.0896 | 288.6359 | 289.325 | 291.9029 | 292.0084 | 294.1667 | 293.7637 | 294.3304 | 294.5506 | 293.686 | 294.4246 | 292.101 | 292.7295 | 334.9924 | 327.5574 | 313.545 | 331.6042 | 327.2447 | 315.2142 | 330.3179 | 326.4069 | 313.177 | 330.5148 | 327.0378 | 315.5777
7425.019 | -120.4177 | 3.1134 | 44.6061 | 0.49228 | 294.0918 | 288.6528 | 289.3878 | 291.9518 | 292.0507 | 294.2503 | 293.8237 | 294.3929 | 294.615 | 293.7466 | 294.4908 | 292.1802 | 292.7938 | 335.5459 | 327.9833 | 313.814 | 332.0628 | 327.6473 | 315.4978 | 330.761 | 326.7907 | 313.4405 | 330.9336 | 327.393 | 315.8364
7430.017 | -120.4189 | 3.1044 | 43.6168 | 0.49684 | 294.0941 | 288.6693 | 289.3711 | 292.0011 | 292.0948 | 294.3228 | 293.8871 | 294.4658 | 294.689 | 293.8227 | 294.5687 | 292.2287 | 292.8501 | 336.0408 | 328.3702 | 314.0802 | 332.5098 | 328.0339 | 315.7776 | 331.2112 | 327.1768 | 313.7144 | 331.3539 | 327.7565 | 316.1068
7435 | -120.4202 | 3.0959 | 42.6305 | 0.4918 | 294.0998 | 288.685 | 289.3737 | 292.0431 | 292.1473 | 294.3722 | 293.9459 | 294.5311 | 294.7503 | 293.8792 | 294.6302 | 292.2599 | 292.8836 | 336.52 | 328.7517 | 314.3376 | 332.9418 | 328.4119 | 316.0535 | 331.6493 | 327.5542 | 313.9853 | 331.7882 | 328.1286 | 316.3655
7440.001 | -120.4229 | 3.0867 | 41.6406 | 0.49411 | 294.1108 | 288.7011 | 289.4221 | 292.0976 | 292.1813 | 294.4438 | 293.9885 | 294.5873 | 294.7989 | 293.9559 | 294.7033 | 292.3175 | 292.9419 | 337.0322 | 329.1991 | 314.6041 | 333.3904 | 328.8241 | 316.3395 | 332.0919 | 327.9505 | 314.2528 | 332.234 | 328.5263 | 316.6493
7445.011 | -120.4232 | 3.0792 | 40.6489 | 0.49601 | 294.1243 | 288.6874 | 289.4464 | 292.1362 | 292.2266 | 294.4954 | 294.0397 | 294.6179 | 294.8394 | 294 | 294.7578 | 292.4069 | 293.0326 | 337.5358 | 329.6475 | 314.8755 | 333.8564 | 329.2444 | 316.6203 | 332.5392 | 328.3488 | 314.5157 | 332.6556 | 328.8919 | 316.9007
7450.047 | -120.425 | 3.0708 | 39.652 | 0.49399 | 294.1425 | 288.6291 | 289.4004 | 292.1556 | 292.2425 | 294.5344 | 294.0602 | 294.6743 | 294.8837 | 294.0214 | 294.7941 | 292.4272 | 293.0686 | 338.0251 | 330.0673 | 315.133 | 334.3137 | 329.6457 | 316.9047 | 332.9915 | 328.7269 | 314.7701 | 333.0567 | 329.2412 | 317.142
7455 | -120.4255 | 3.0625 | 38.6716 | 0.49608 | 294.1654 | 288.5623 | 289.3714 | 292.1554 | 292.2486 | 294.5467 | 294.0781 | 294.6935 | 294.9076 | 294.0251 | 294.8096 | 292.4049 | 293.0681 | 338.5125 | 330.508 | 315.401 | 334.7649 | 330.0532 | 317.1741 | 333.4354 | 329.1322 | 315.0267 | 333.4771 | 329.6319 | 317.4092
7459.999 | -120.4296 | 3.0538 | 37.682 | 0.49942 | 294.1918 | 288.4913 | 289.3245 | 292.1423 | 292.2408 | 294.5535 | 294.0804 | 294.697 | 294.9115 | 294.0348 | 294.8212 | 292.3962 | 293.0483 | 339.0115 | 330.9707 | 315.6629 | 335.2116 | 330.4483 | 317.4361 | 333.8577 | 329.511 | 315.2928 | 333.897 | 330.0221 | 317.6841
7465.014 | -120.4275 | 3.0457 | 36.6893 | 0.49581 | 294.2202 | 288.3996 | 289.2841 | 292.1278 | 292.2107 | 294.5635 | 294.0597 | 294.6885 | 294.9048 | 294.0081 | 294.8037 | 292.3691 | 293.0164 | 339.5091 | 331.4302 | 315.9211 | 335.6664 | 330.8412 | 317.6786 | 334.2871 | 329.8689 | 315.5564 | 334.3126 | 330.3862 | 317.949
7469.999 | -120.4318 | 3.0369 | 35.7025 | 0.49059 | 294.2517 | 288.3075 | 289.1721 | 292.087 | 292.1717 | 294.5254 | 294.0229 | 294.6435 | 294.8687 | 293.9701 | 294.7727 | 292.3446 | 293.0106 | 339.9654 | 331.8408 | 316.1616 | 336.1122 | 331.2117 | 317.9126 | 334.711 | 330.2315 | 315.8039 | 334.7293 | 330.7554 | 318.1967
7475 | -120.4314 | 3.0283 | 34.7125 | 0.49961 | 294.2788 | 288.2123 | 289.0987 | 292.0379 | 292.1323 | 294.506 | 293.9937 | 294.6218 | 294.8456 | 293.9372 | 294.7525 | 292.3036 | 292.9914 | 340.446 | 332.2737 | 316.4124 | 336.5644 | 331.6205 | 318.1422 | 335.143 | 330.5976 | 316.0481 | 335.1396 | 331.1189 | 318.4336
7480 | -120.4329 | 3.0199 | 33.7227 | 0.50649 | 294.3031 | 288.1356 | 289.0296 | 291.9943 | 292.0875 | 294.4721 | 293.9559 | 294.625 | 294.8422 | 293.9425 | 294.7529 | 292.2941 | 292.977 | 340.9211 | 332.6932 | 316.6582 | 337.0041 | 331.9987 | 318.3782 | 335.5607 | 330.9709 | 316.2879 | 335.5406 | 331.4906 | 318.6765
7485.013 | -120.4367 | 3.0113 | 32.7303 | 0.49304 | 294.3237 | 288.0662 | 288.9547 | 291.9535 | 292.0399 | 294.4623 | 293.9247 | 294.5982 | 294.8092 | 293.906 | 294.7355 | 292.2553 | 292.9536 | 341.3855 | 333.1194 | 316.9098 | 337.4381 | 332.3973 | 318.618 | 335.9697 | 331.3385 | 316.5295 | 335.9309 | 331.8262 | 318.9164
7490.051 | -120.4357 | 3.002 | 31.733 | 0.49274 | 294.3418 | 288.002 | 288.8971 | 291.925 | 292.0092 | 294.4312 | 293.9003 | 294.5779 | 294.7912 | 293.9041 | 294.7302 | 292.2262 | 292.9275 | 341.8416 | 333.5275 | 317.1525 | 337.8655 | 332.7841 | 318.8592 | 336.3842 | 331.7199 | 316.7746 | 336.3208 | 332.1762 | 319.1685
7495.043 | -120.4376 | 2.9926 | 30.7447 | 0.50194 | 294.3586 | 287.9433 | 288.8248 | 291.8856 | 291.9754 | 294.4379 | 293.8934 | 294.5585 | 294.7909 | 293.8937 | 294.729 | 292.2107 | 292.8904 | 342.3073 | 333.914 | 317.3959 | 338.2741 | 333.1427 | 319.1082 | 336.7811 | 332.0927 | 317.0138 | 336.6963 | 332.5324 | 319.4152
7500.007 | -120.4365 | 2.9832 | 29.762 | 0.51327 | 294.3771 | 287.8813 | 288.7621 | 291.8599 | 291.9468 | 294.4302 | 293.8773 | 294.5744 | 294.8012 | 293.8813 | 294.7337 | 292.1762 | 292.8854 | 342.7924 | 334.2944 | 317.6425 | 338.6684 | 333.5094 | 319.3592 | 337.1733 | 332.4762 | 317.2534 | 337.0519 | 332.8914 | 319.6664
7505 | -120.4397 | 2.973 | 28.7736 | 0.49467 | 294.3954 | 287.8304 | 288.734 | 291.831 | 291.919 | 294.4249 | 293.8689 | 294.5729 | 294.8022 | 293.878 | 294.7394 | 292.1436 | 292.8706 | 343.2901 | 334.6639 | 317.8836 | 339.0678 | 333.8834 | 319.6168 | 337.5635 | 332.8435 | 317.4855 | 337.393 | 333.2257 | 319.8986
7510.001 | -120.4384 | 2.9633 | 27.7835 | 0.49928 | 294.4154 | 287.8329 | 288.7014 | 291.8168 | 291.9019 | 294.4246 | 293.8554 | 294.5886 | 294.8034 | 293.9125 | 294.7722 | 292.1691 | 292.8771 | 343.8202 | 335.0728 | 318.1381 | 339.4789 | 334.272 | 319.8837 | 337.9646 | 333.2271 | 317.7184 | 337.7367 | 333.552 | 320.1164
7515 | -0.0057312 | 3.4299 | 27.7835 | 0.50191 | 294.4351 | 287.893 | 288.711 | 291.7505 | 291.8141 | 294.318 | 293.7206 | 294.4595 | 294.6805 | 293.7895 | 294.6181 | 292.0688 | 292.7727 | 343.6317 | 335.1012 | 318.1565 | 339.6939 | 334.3186 | 319.8661 | 338.2632 | 333.3474 | 317.766 | 338.0135 | 333.6877 | 320.1509
7520.051 | -0.0065455 | 3.4645 | 27.7835 | 0.49567 | 294.4607 | 287.9617 | 288.7549 | 291.707 | 291.7749 | 294.2208 | 293.649 | 294.3518 | 294.583 | 293.74 | 294.5592 | 292.0541 | 292.7399 | 341.8262 | 334.4121 | 317.9564 | 339.3308 | 333.922 | 319.5539 | 338.072 | 333.054 | 317.5013 | 337.9278 | 333.4261 | 319.8363
7525 | -0.0041412 | 3.4813 | 27.7835 | 0.5008 | 294.4883 | 288.0221 | 288.7627 | 291.7006 | 291.7616 | 294.1848 | 293.6108 | 294.3183 | 294.529 | 293.7252 | 294.5173 | 292.0603 | 292.7321 | 340.4201 | 333.7651 | 317.7643 | 338.776 | 333.5233 | 319.2432 | 337.6373 | 332.7208 | 317.2168 | 337.5611 | 333.0955 | 319.4768
7530.006 | -0.0041628 | 3.491 | 27.7835 | 0.50221 | 294.5088 | 288.0712 | 288.8096 | 291.6863 | 291.752 | 294.1154 | 293.5674 | 294.2912 | 294.4915 | 293.7112 | 294.4968 | 292.0642 | 292.7132 | 339.2434 | 333.1451 | 317.551 | 338.1297 | 333.0575 | 318.911 | 337.0976 | 332.3177 | 316.92 | 337.0474 | 332.6964 | 319.1083
7535.029 | -0.0021341 | 3.4971 | 27.7835 | 0.49588 | 294.5266 | 288.1107 | 288.8421 | 291.6862 | 291.7513 | 294.0874 | 293.5455 | 294.248 | 294.4474 | 293.68 | 294.451 | 292.0535 | 292.7102 | 338.2036 | 332.5422 | 317.3193 | 337.4476 | 332.5616 | 318.5716 | 336.5151 | 331.8838 | 316.6098 | 336.4699 | 332.2575 | 318.7388
7540.033 | -0.0039581 | 3.5012 | 27.7835 | 0.49938 | 294.541 | 288.1439 | 288.8818 | 291.6725 | 291.7342 | 294.0369 | 293.4953 | 294.2091 | 294.402 | 293.6576 | 294.4191 | 292.0391 | 292.6914 | 337.2619 | 331.9487 | 317.0729 | 336.7607 | 332.0524 | 318.2284 | 335.9183 | 331.4372 | 316.2935 | 335.8692 | 331.8005 | 318.37
7545.037 | -0.0036725 | 3.504 | 27.7835 | 0.50177 | 294.5544 | 288.1709 | 288.9275 | 291.6619 | 291.7144 | 294.002 | 293.4608 | 294.1524 | 294.3377 | 293.6338 | 294.3714 | 292.0632 | 292.6919 | 336.3892 | 331.3665 | 316.8126 | 336.0784 | 331.5303 | 317.882 | 335.3154 | 330.9707 | 315.9805 | 335.2533 | 331.3203 | 318.003
7550 | -0.0030545 | 3.5061 | 27.7835 | 0.5003 | 294.5659 | 288.1971 | 288.9135 | 291.6408 | 291.6985 | 293.9593 | 293.429 | 294.0983 | 294.2898 | 293.6031 | 294.3283 | 292.0423 | 292.6781 | 335.5717 | 330.7863 | 316.5415 | 335.4043 | 330.9922 | 317.5329 | 334.7153 | 330.4824 | 315.6701 | 334.6338 | 330.8173 | 317.6398
7555.012 | -0.002572 | 3.5077 | 27.7835 | 0.49896 | 294.5782 | 288.2203 | 288.9186 | 291.6198 | 291.6791 | 293.9006 | 293.3819 | 294.0557 | 294.2347 | 293.5644 | 294.2817 | 292.0254 | 292.6613 | 334.7896 | 330.1983 | 316.2428 | 334.7185 | 330.4105 | 317.1693 | 334.0938 | 329.9512 | 315.3597 | 334.0093 | 330.2776 | 317.2675
7560.029 | -0.0038642 | 3.5089 | 27.7835 | 0.49461 | 294.589 | 288.2427 | 288.9726 | 291.6003 | 291.6604 | 293.8505 | 293.34 | 293.9961 | 294.1737 | 293.5251 | 294.2274 | 292.0072 | 292.6314 | 334.0372 | 329.6334 | 315.9429 | 334.0477 | 329.8317 | 316.7968 | 333.4761 | 329.3951 | 315.0407 | 333.3887 | 329.7206 | 316.9004
7565.01 | -0.0018332 | 3.5098 | 27.7835 | 0.49392 | 294.5981 | 288.266 | 288.9518 | 291.5776 | 291.6339 | 293.7944 | 293.2924 | 293.9464 | 294.1286 | 293.4739 | 294.1744 | 291.9892 | 292.5954 | 333.3001 | 329.006 | 315.6154 | 333.3717 | 329.2497 | 316.427 | 332.8653 | 328.8676 | 314.7164 | 332.7693 | 329.1824 | 316.5287
7570.024 | -0.0029422 | 3.5105 | 27.7835 | 0.49254 | 294.6063 | 288.2847 | 288.9755 | 291.5526 | 291.6232 | 293.7316 | 293.2533 | 293.8909 | 294.0722 | 293.4308 | 294.1173 | 291.9303 | 292.5365 | 332.5805 | 328.4007 | 315.2946 | 332.7131 | 328.6823 | 316.0619 | 332.2607 | 328.3408 | 314.3841 | 332.1371 | 328.6189 | 316.1444
7575.042 | -0.0020479 | 3.5111 | 27.7835 | 0.49629 | 294.6099 | 288.3043 | 288.9801 | 291.5266 | 291.5938 | 293.6735 | 293.1909 | 293.8208 | 293.991 | 293.3782 | 294.0479 | 291.9246 | 292.5243 | 331.9124 | 327.8321 | 314.9773 | 332.0953 | 328.1258 | 315.7007 | 331.6798 | 327.8353 | 314.041 | 331.4933 | 328.0565 | 315.7628
7580 | -0.0029137 | 3.5116 | 27.7835 | 0.49729 | 294.6112 | 288.322 | 288.9887 | 291.5003 | 291.5629 | 293.6104 | 293.1443 | 293.7823 | 293.9488 | 293.3316 | 293.9879 | 291.89 | 292.4885 | 331.2797 | 327.3029 | 314.6686 | 331.5011 | 327.6118 | 315.3512 | 331.1264 | 327.3565 | 313.727 | 330.9054 | 327.5474 | 315.4119
7585.055 | -0.0031053 | 3.512 | 27.7835 | 0.49677 | 294.6124 | 288.3398 | 289.0076 | 291.4813 | 291.5486 | 293.5745 | 293.1126 | 293.7285 | 293.8937 | 293.2779 | 293.9302 | 291.8531 | 292.4421 | 330.6481 | 326.757 | 314.3475 | 330.9022 | 327.0778 | 314.9978 | 330.5649 | 326.8588 | 313.402 | 330.329 | 327.0318 | 315.0536
7590.005 | -0.0034055 | 3.5124 | 27.7835 | 0.50719 | 294.6126 | 288.3598 | 289.0364 | 291.4523 | 291.5198 | 293.4877 | 293.0525 | 293.6716 | 293.8214 | 293.2333 | 293.873 | 291.8459 | 292.4192 | 330.0431 | 326.2228 | 314.0359 | 330.3214 | 326.5535 | 314.6522 | 330.0209 | 326.3695 | 313.0905 | 329.7763 | 326.549 | 314.7169
7595.043 | -0.0038765 | 3.5127 | 27.7835 | 0.51174 | 294.613 | 288.3764 | 289.029 | 291.4255 | 291.4878 | 293.4555 | 293.0102 | 293.6054 | 293.7627 | 293.1791 | 293.8041 | 291.8074 | 292.3801 | 329.4391 | 325.673 | 313.7116 | 329.7367 | 326.0151 | 314.3007 | 329.4741 | 325.8719 | 312.7661 | 329.2204 | 326.0399 | 314.3701
7600 | -0.0021395 | 3.5129 | 27.7835 | 0.51088 | 294.6142 | 288.3956 | 289.0495 | 291.4028 | 291.4641 | 293.4029 | 292.9607 | 293.5558 | 293.7073 | 293.1364 | 293.7504 | 291.7822 | 292.346 | 328.8502 | 325.1439 | 313.3834 | 329.1559 | 325.49 | 313.9533 | 328.9289 | 325.3743 | 312.4594 | 328.6593 | 325.5288 | 314.0285
7604.999 | -0.0024604 | 3.5132 | 27.7835 | 0.49796 | 294.6188 | 288.4143 | 289.0522 | 291.3762 | 291.443 | 293.337 | 292.9138 | 293.4889 | 293.6472 | 293.0864 | 293.6927 | 291.7648 | 292.3184 | 328.2358 | 324.5778 | 313.0462 | 328.567 | 324.9563 | 313.6024 | 328.384 | 324.8716 | 312.1493 | 328.1128 | 325.021 | 313.6828
7609.999 | -0.0040081 | 3.5133 | 27.7835 | 0.50164 | 294.6263 | 288.4318 | 289.0657 | 291.3587 | 291.4171 | 293.28 | 292.8623 | 293.4372 | 293.5926 | 293.0301 | 293.6269 | 291.7164 | 292.2707 | 327.6431 | 324.0248 | 312.7183 | 328.0028 | 324.4326 | 313.2564 | 327.8556 | 324.379 | 311.8358 | 327.5694 | 324.5113 | 313.3324
7615 | -0.0023819 | 3.5135 | 27.7835 | 0.50536 | 294.6319 | 288.4496 | 289.0544 | 291.324 | 291.3916 | 293.2232 | 292.8278 | 293.4011 | 293.5405 | 292.9877 | 293.5735 | 291.6891 | 292.2306 | 327.1111 | 323.5422 | 312.4057 | 327.4717 | 323.9265 | 312.9219 | 327.3426 | 323.9019 | 311.5118 | 327.0146 | 323.9936 | 312.9784
7620 | -0.00074882 | 3.5136 | 27.7835 | 0.49771 | 294.6312 | 288.4678 | 289.0605 | 291.3072 | 291.3729 | 293.1878 | 292.7855 | 293.3317 | 293.4755 | 292.9411 | 293.5073 | 291.6683 | 292.2022 | 326.5835 | 323.0425 | 312.0887 | 326.9393 | 323.4171 | 312.5864 | 326.8302 | 323.4209 | 311.2013 | 326.4905 | 323.4894 | 312.6433
7625.045 | -0.0026859 | 3.5137 | 27.7835 | 0.50474 | 294.6294 | 288.4858 | 289.0839 | 291.2889 | 291.3457 | 293.1389 | 292.7368 | 293.2902 | 293.4254 | 292.898 | 293.4594 | 291.6419 | 292.165 | 326.0494 | 322.5545 | 311.7741 | 326.4019 | 322.9277 | 312.2516 | 326.3233 | 322.956 | 310.9022 | 325.9809 | 323.0285 | 312.327
7630.005 | -0.0040281 | 3.5138 | 27.7835 | 0.50636 | 294.6278 | 288.5019 | 289.1167 | 291.2662 | 291.3221 | 293.0902 | 292.6978 | 293.2465 | 293.3741 | 292.8575 | 293.4076 | 291.6024 | 292.1159 | 325.5255 | 322.092 | 311.4681 | 325.8816 | 322.4527 | 311.9275 | 325.8258 | 322.4944 | 310.6116 | 325.463 | 322.5483 | 311.9998
7635.023 | -0.0021841 | 3.5139 | 27.7835 | 0.50309 | 294.6264 | 288.5176 | 289.1028 | 291.2487 | 291.2998 | 293.043 | 292.6421 | 293.1855 | 293.317 | 292.7982 | 293.344 | 291.5539 | 292.0783 | 325.0064 | 321.6094 | 311.1536 | 325.3559 | 321.9631 | 311.6018 | 325.3243 | 322.0205 | 310.3142 | 324.9329 | 322.0528 | 311.6662
7639.999 | -0.0028244 | 3.514 | 27.7835 | 0.50141 | 294.625 | 288.5348 | 289.1403 | 291.2216 | 291.2714 | 292.9832 | 292.5948 | 293.139 | 293.2612 | 292.7513 | 293.2861 | 291.5301 | 292.0443 | 324.4816 | 321.1129 | 310.8407 | 324.8426 | 321.492 | 311.282 | 324.8366 | 321.569 | 310.0279 | 324.4352 | 321.5838 | 311.347
7645.012 | -0.0028875 | 3.5141 | 27.7835 | 0.49445 | 294.6231 | 288.5502 | 289.1446 | 291.1938 | 291.2556 | 292.9324 | 292.5658 | 293.0905 | 293.2125 | 292.7063 | 293.2316 | 291.4969 | 292.0087 | 323.9602 | 320.625 | 310.5302 | 324.3353 | 321.0252 | 310.9645 | 324.3543 | 321.1256 | 309.7406 | 323.9413 | 321.1239 | 311.0371
7650.001 | -0.00080192 | 3.5141 | 27.7835 | 0.50473 | 294.6219 | 288.568 | 289.1261 | 291.1756 | 291.2394 | 292.8801 | 292.5356 | 293.0457 | 293.1676 | 292.6667 | 293.1884 | 291.4987 | 291.9854 | 323.4595 | 320.1657 | 310.2331 | 323.8388 | 320.5726 | 310.6554 | 323.8821 | 320.6927 | 309.4612 | 323.4607 | 320.6812 | 310.7367
7655.021 | -0.0034224 | 3.5141 | 27.7835 | 0.51184 | 294.6221 | 288.5841 | 289.1205 | 291.1484 | 291.2146 | 292.8226 | 292.489 | 292.9914 | 293.1086 | 292.6135 | 293.1239 | 291.4518 | 291.9467 | 322.9686 | 319.7164 | 309.9387 | 323.3527 | 320.1298 | 310.3502 | 323.4108 | 320.2678 | 309.1845 | 322.9845 | 320.2413 | 310.442
7660 | -0.002856 | 3.5142 | 27.7835 | 0.49854 | 294.6234 | 288.6015 | 289.1547 | 291.1303 | 291.1914 | 292.7969 | 292.4567 | 292.9523 | 293.0573 | 292.5773 | 293.0698 | 291.4213 | 291.9012 | 322.504 | 319.2995 | 309.6505 | 322.8794 | 319.6984 | 310.0496 | 322.9543 | 319.8548 | 308.9118 | 322.5313 | 319.8296 | 310.1589
7665.038 | -0.0040627 | 3.5142 | 27.7835 | 0.51347 | 294.6258 | 288.6174 | 289.1627 | 291.1088 | 291.1718 | 292.739 | 292.4123 | 292.9065 | 293.0146 | 292.5231 | 293.0223 | 291.392 | 291.872 | 322.0379 | 318.8799 | 309.3636 | 322.4089 | 319.2658 | 309.7511 | 322.4982 | 319.4409 | 308.6417 | 322.0831 | 319.4237 | 309.8774
7670 | -0.0037418 | 3.5142 | 27.7835 | 0.50308 | 294.6293 | 288.6345 | 289.1553 | 291.0824 | 291.1536 | 292.6904 | 292.3754 | 292.8537 | 292.9619 | 292.499 | 292.9766 | 291.3678 | 291.8448 | 321.5859 | 318.4584 | 309.0818 | 321.9513 | 318.8405 | 309.4613 | 322.0597 | 319.0312 | 308.3702 | 321.6478 | 319.0215 | 309.5953
7675.039 | -0.0033701 | 3.5142 | 27.7835 | 0.49983 | 294.6328 | 288.6504 | 289.1747 | 291.0699 | 291.1355 | 292.6588 | 292.3485 | 292.8262 | 292.9288 | 292.4455 | 292.9182 | 291.3329 | 291.7982 | 321.1324 | 318.0312 | 308.8004 | 321.4909 | 318.4091 | 309.1732 | 321.6145 | 318.6185 | 308.0999 | 321.2047 | 318.615 | 309.3119
7680.009 | -0.0026213 | 3.5142 | 27.7835 | 0.51503 | 294.6415 | 288.6676 | 289.173 | 291.0553 | 291.1154 | 292.6238 | 292.313 | 292.7769 | 292.8779 | 292.4113 | 292.8802 | 291.3034 | 291.7678 | 320.6903 | 317.6182 | 308.525 | 321.0397 | 317.9919 | 308.8869 | 321.1831 | 318.2192 | 307.8364 | 320.7764 | 318.2269 | 309.0385
7685 | -0.0030122 | 3.5143 | 27.7835 | 0.50938 | 294.6505 | 288.684 | 289.1947 | 291.0357 | 291.0924 | 292.5799 | 292.2589 | 292.7256 | 292.8269 | 292.372 | 292.8279 | 291.2938 | 291.7415 | 320.2488 | 317.2005 | 308.2516 | 320.5948 | 317.5714 | 308.6043 | 320.7516 | 317.8153 | 307.5743 | 320.3454 | 317.8249 | 308.7639
7690.016 | -0.0012291 | 3.5143 | 27.7835 | 0.49871 | 294.6606 | 288.6999 | 289.2121 | 291.0219 | 291.0738 | 292.5392 | 292.2263 | 292.6886 | 292.7829 | 292.3308 | 292.7777 | 291.2651 | 291.7129 | 319.8066 | 316.7878 | 307.9794 | 320.1483 | 317.1585 | 308.3252 | 320.3162 | 317.4118 | 307.319 | 319.9162 | 317.4189 | 308.4899
7695 | -0.0017793 | 3.5143 | 27.7835 | 0.50634 | 294.673 | 288.6969 | 289.1921 | 290.9927 | 291.061 | 292.4902 | 292.2069 | 292.6386 | 292.741 | 292.284 | 292.7317 | 291.2454 | 291.6945 | 319.3795 | 316.4016 | 307.7182 | 319.7132 | 316.7587 | 308.0506 | 319.8951 | 317.0177 | 307.0734 | 319.4934 | 317.0225 | 308.2256
7700.022 | -0.0027621 | 3.5143 | 27.7835 | 0.5071 | 294.6849 | 288.6428 | 289.1858 | 290.9639 | 291.0252 | 292.4354 | 292.1501 | 292.5762 | 292.6742 | 292.2239 | 292.6639 | 291.2038 | 291.6442 | 318.957 | 316.0174 | 307.4569 | 319.2856 | 316.3643 | 307.7777 | 319.4816 | 316.6285 | 306.8327 | 319.0832 | 316.6356 | 307.9662
7705.002 | -0.0030415 | 3.5143 | 27.7835 | 0.50345 | 294.6974 | 288.5708 | 289.133 | 290.9084 | 290.9719 | 292.3577 | 292.0782 | 292.4984 | 292.5877 | 292.1347 | 292.5723 | 291.1501 | 291.5854 | 318.5483 | 315.651 | 307.198 | 318.8764 | 315.995 | 307.5028 | 319.0856 | 316.2478 | 306.5921 | 318.6872 | 316.2561 | 307.7075
7710 | -0.0030345 | 3.5143 | 27.7835 | 0.49943 | 294.7125 | 288.4976 | 289.0703 | 290.8388 | 290.9093 | 292.2448 | 291.9828 | 292.3877 | 292.4828 | 292.0239 | 292.4604 | 291.0484 | 291.4941 | 318.1382 | 315.2746 | 306.9308 | 318.4731 | 315.6216 | 307.218 | 318.6925 | 315.8718 | 306.3437 | 318.2931 | 315.8796 | 307.4413
7715 | -0.0018855 | 3.5143 | 27.7835 | 0.51044 | 294.7256 | 288.4137 | 289.0052 | 290.7511 | 290.8227 | 292.1515 | 291.8845 | 292.2784 | 292.369 | 291.9097 | 292.3368 | 290.9594 | 291.3899 | 317.7277 | 314.9003 | 306.6623 | 318.0712 | 315.2534 | 306.9378 | 318.3057 | 315.5114 | 306.0916 | 317.9084 | 315.5203 | 307.1796
7720.019 | -0.0019948 | 3.5143 | 27.7835 | 0.50925 | 294.7382 | 288.3195 | 288.8884 | 290.6609 | 290.7262 | 292.0377 | 291.7687 | 292.1555 | 292.2474 | 291.7979 | 292.2245 | 290.8508 | 291.2916 | 317.3228 | 314.5254 | 306.3949 | 317.6734 | 314.8859 | 306.6551 | 317.9193 | 315.1458 | 305.8376 | 317.5258 | 315.1572 | 306.9178
7725.019 | -0.0021102 | 3.5143 | 27.7835 | 0.50888 | 294.7553 | 288.2186 | 288.8109 | 290.5618 | 290.6263 | 291.9158 | 291.6539 | 292.0243 | 292.1234 | 291.6675 | 292.0909 | 290.752 | 291.1809 | 316.925 | 314.1549 | 306.1291 | 317.278 | 314.5184 | 306.3775 | 317.533 | 314.7876 | 305.5861 | 317.1498 | 314.8032 | 306.6567
7730.015 | -0.0017647 | 3.5143 | 27.7835 | 0.50239 | 294.7839 | 288.1332 | 288.702 | 290.4515 | 290.5189 | 291.7733 | 291.5198 | 291.896 | 291.9916 | 291.5586 | 291.9742 | 290.6658 | 291.0896 | 316.5343 | 313.7638 | 305.862 | 316.8823 | 314.1365 | 306.1024 | 317.1458 | 314.4165 | 305.3315 | 316.7772 | 314.4482 | 306.3965
7735.036 | -0.0023688 | 3.5142 | 27.7835 | 0.50107 | 294.8135 | 288.0644 | 288.6383 | 290.3454 | 290.4156 | 291.647 | 291.4067 | 291.7843 | 291.8769 | 291.4468 | 291.8575 | 290.5633 | 290.9833 | 316.1462 | 313.3999 | 305.6012 | 316.4908 | 313.7693 | 305.8334 | 316.7621 | 314.0564 | 305.0788 | 316.4047 | 314.0945 | 306.1329
7740.045 | -0.0026413 | 3.5142 | 27.7835 | 0.49696 | 294.8392 | 287.9943 | 288.5462 | 290.2568 | 290.3261 | 291.5421 | 291.3108 | 291.6776 | 291.7723 | 291.3368 | 291.7456 | 290.4652 | 290.8891 | 315.7485 | 312.9944 | 305.3276 | 316.0801 | 313.364 | 305.5598 | 316.3786 | 313.6887 | 304.8281 | 316.0373 | 313.741 | 305.8726
7745 | -0.0017239 | 3.5142 | 27.7835 | 0.50064 | 294.8622 | 287.9345 | 288.4775 | 290.1722 | 290.2375 | 291.4551 | 291.2158 | 291.5723 | 291.6625 | 291.2414 | 291.6449 | 290.3873 | 290.7993 | 315.3473 | 312.6042 | 305.0682 | 315.6752 | 312.9849 | 305.299 | 316.0017 | 313.3414 | 304.5871 | 315.673 | 313.4021 | 305.6214
7750.007 | -0.002983 | 3.5142 | 27.7835 | 0.51821 | 294.8857 | 287.8746 | 288.416 | 290.089 | 290.1591 | 291.3516 | 291.1249 | 291.4703 | 291.5637 | 291.1377 | 291.5352 | 290.2868 | 290.7009 | 314.9596 | 312.2334 | 304.8137 | 315.2823 | 312.6238 | 305.0425 | 315.6318 | 312.9969 | 304.3431 | 315.3168 | 313.0568 | 305.3693
7755 | -0.0039481 | 3.5142 | 27.7835 | 0.49837 | 294.9073 | 287.8185 | 288.338 | 290.0082 | 290.0727 | 291.2524 | 291.0231 | 291.3803 | 291.4654 | 291.0455 | 291.4353 | 290.2036 | 290.6033 | 314.5998 | 311.9014 | 304.5658 | 314.9124 | 312.2852 | 304.7938 | 315.273 | 312.6647 | 304.1078 | 314.9636 | 312.7245 | 305.124
7760.023 | -0.0048631 | 3.5142 | 27.7835 | 0.51328 | 294.9247 | 287.8308 | 288.2999 | 289.9368 | 289.9974 | 291.1726 | 290.9353 | 291.2897 | 291.3776 | 290.9686 | 291.3568 | 290.1279 | 290.5365 | 314.254 | 311.5829 | 304.3193 | 314.5569 | 311.9598 | 304.5489 | 314.9206 | 312.3424 | 303.8727 | 314.6136 | 312.3944 | 304.8799
7765.091 | -0.0027767 | 3.5142 | 27.7835 | 0.50459 | 294.9422 | 287.8976 | 288.3107 | 289.8938 | 289.9561 | 291.1258 | 290.8985 | 291.2514 | 291.3329 | 290.9462 | 291.3218 | 290.1062 | 290.502 | 313.9081 | 311.2637 | 304.0808 | 314.1991 | 311.6324 | 304.3084 | 314.5688 | 312.0258 | 303.6414 | 314.2654 | 312.0701 | 304.6396
7770.019 | -0.0033416 | 3.5142 | 27.7835 | 0.51668 | 294.955 | 287.9665 | 288.356 | 289.8913 | 289.9532 | 291.11 | 290.8944 | 291.2247 | 291.3116 | 290.9393 | 291.3088 | 290.1184 | 290.5075 | 313.5708 | 310.95 | 303.8589 | 313.8568 | 311.3167 | 304.0834 | 314.2327 | 311.7209 | 303.424 | 313.9272 | 311.753 | 304.4146
7775 | -0.0049485 | 3.5142 | 27.7835 | 0.49972 | 294.9645 | 288.022 | 288.4003 | 289.8999 | 289.9669 | 291.0872 | 290.8934 | 291.2256 | 291.3077 | 290.9413 | 291.3017 | 290.1354 | 290.5141 | 313.2387 | 310.6338 | 303.6432 | 313.5153 | 311.0006 | 303.8662 | 313.8973 | 311.4189 | 303.2147 | 313.5853 | 311.4448 | 304.1948
7780.053 | -0.0023365 | 3.5142 | 27.7835 | 0.51138 | 294.9729 | 288.0665 | 288.4509 | 289.923 | 289.9811 | 291.1068 | 290.8996 | 291.2283 | 291.2995 | 290.9436 | 291.2987 | 290.1288 | 290.5142 | 312.9059 | 310.3168 | 303.4297 | 313.1713 | 310.6836 | 303.652 | 313.5582 | 311.1094 | 303.0159 | 313.2512 | 311.1358 | 303.9807
7785 | -0.0033262 | 3.5142 | 27.7835 | 0.49599 | 294.9806 | 288.1005 | 288.4717 | 289.9254 | 289.9952 | 291.0876 | 290.8988 | 291.221 | 291.2951 | 290.9238 | 291.2767 | 290.1299 | 290.5031 | 312.5766 | 310.0111 | 303.2255 | 312.8395 | 310.3778 | 303.4485 | 313.2299 | 310.8145 | 302.8245 | 312.9261 | 310.8314 | 303.7768
7790 | -0.0023488 | 3.5142 | 27.7835 | 0.50454 | 294.9878 | 288.1295 | 288.5193 | 289.942 | 290.0012 | 291.0838 | 290.8837 | 291.206 | 291.2772 | 290.908 | 291.2558 | 290.1187 | 290.4939 | 312.243 | 309.6994 | 303.0294 | 312.5064 | 310.0749 | 303.2434 | 312.9045 | 310.5185 | 302.6351 | 312.6004 | 310.5228 | 303.5706
7795 | -0.0028121 | 3.5141 | 27.7835 | 0.50599 | 294.9931 | 288.1535 | 288.531 | 289.9441 | 290.0011 | 291.0671 | 290.876 | 291.1884 | 291.2615 | 290.8939 | 291.2348 | 290.1182 | 290.4698 | 311.9081 | 309.3924 | 302.8288 | 312.1766 | 309.7716 | 303.0446 | 312.582 | 310.2209 | 302.4474 | 312.2768 | 310.2154 | 303.368
7800 | -0.0014738 | 3.5141 | 27.7835 | 0.49916 | 294.9977 | 288.1749 | 288.5574 | 289.9424 | 290.0047 | 291.0489 | 290.8659 | 291.1666 | 291.238 | 290.8765 | 291.2089 | 290.1109 | 290.4678 | 311.5836 | 309.0803 | 302.6277 | 311.8506 | 309.4703 | 302.846 | 312.267 | 309.9287 | 302.2635 | 311.9601 | 309.9141 | 303.1661
7805.008 | -0.0041381 | 3.5141 | 27.7835 | 0.50029 | 295.0071 | 288.1924 | 288.5734 | 289.9362 | 290.003 | 291.0256 | 290.8496 | 291.1427 | 291.2117 | 290.8576 | 291.1847 | 290.1042 | 290.4595 | 311.2667 | 308.7857 | 302.4277 | 311.5311 | 309.1723 | 302.6512 | 311.9552 | 309.6442 | 302.0812 | 311.6499 | 309.6214 | 302.9687
7810 | -0.004055 | 3.5141 | 27.7835 | 0.51338 | 295.0158 | 288.2122 | 288.5699 | 289.9301 | 289.9961 | 291.0001 | 290.8326 | 291.1216 | 291.1906 | 290.8377 | 291.1608 | 290.0896 | 290.4371 | 310.9561 | 308.4946 | 302.2376 | 311.2182 | 308.881 | 302.4572 | 311.6454 | 309.3604 | 301.9028 | 311.3369 | 309.3334 | 302.775
7815.025 | -0.002669 | 3.5141 | 27.7835 | 0.50434 | 295.0204 | 288.2285 | 288.5878 | 289.9248 | 289.9887 | 290.9765 | 290.8122 | 291.0941 | 291.1595 | 290.8025 | 291.1297 | 290.0722 | 290.4252 | 310.6589 | 308.2214 | 302.0486 | 310.9081 | 308.5939 | 302.2664 | 311.3403 | 309.0871 | 301.726 | 311.0266 | 309.0511 | 302.5886
7820.017 | -0.0042228 | 3.5141 | 27.7835 | 0.50084 | 295.0226 | 288.246 | 288.6048 | 289.9173 | 289.9818 | 290.9578 | 290.7948 | 291.0711 | 291.1398 | 290.7867 | 291.1063 | 290.0703 | 290.4189 | 310.3683 | 307.9526 | 301.8682 | 310.6045 | 308.3212 | 302.0794 | 311.0387 | 308.8183 | 301.5543 | 310.7354 | 308.7878 | 302.4093
7825 | -0.0040881 | 3.5141 | 27.7835 | 0.4971 | 295.0238 | 288.2638 | 288.6148 | 289.9121 | 289.972 | 290.9346 | 290.7783 | 291.0485 | 291.1135 | 290.775 | 291.0832 | 290.0618 | 290.4037 | 310.0785 | 307.6861 | 301.6904 | 310.3079 | 308.0473 | 301.8979 | 310.7459 | 308.5525 | 301.386 | 310.4481 | 308.5265 | 302.2321
7830.059 | -0.0021102 | 3.5141 | 27.7835 | 0.51509 | 295.0244 | 288.2787 | 288.6242 | 289.9061 | 289.9666 | 290.9164 | 290.7589 | 291.0257 | 291.0896 | 290.7498 | 291.0561 | 290.0505 | 290.3899 | 309.7918 | 307.4225 | 301.5125 | 310.009 | 307.7756 | 301.7154 | 310.4505 | 308.2877 | 301.2138 | 310.161 | 308.266 | 302.0533
7835.043 | -0.0028752 | 3.5141 | 27.7835 | 0.50435 | 295.025 | 288.2955 | 288.6327 | 289.8953 | 289.96 | 290.8932 | 290.7441 | 290.9941 | 291.0596 | 290.7295 | 291.0326 | 290.0454 | 290.3774 | 309.5109 | 307.1674 | 301.3399 | 309.7181 | 307.511 | 301.5396 | 310.1634 | 308.0264 | 301.0463 | 309.8786 | 308.0094 | 301.8776
7840 | -0.0029237 | 3.5141 | 27.7835 | 0.49962 | 295.0259 | 288.3123 | 288.6468 | 289.8921 | 289.9541 | 290.8684 | 290.7187 | 290.9712 | 291.0321 | 290.7092 | 291.0055 | 290.0431 | 290.3652 | 309.2356 | 306.912 | 301.173 | 309.4368 | 307.2547 | 301.3662 | 309.8821 | 307.7737 | 300.884 | 309.6039 | 307.7614 | 301.7053
7845.042 | -0.0038418 | 3.5141 | 27.7835 | 0.50859 | 295.0275 | 288.327 | 288.6566 | 289.8818 | 289.944 | 290.8416 | 290.7002 | 290.9457 | 291.0072 | 290.6845 | 290.9778 | 290.0315 | 290.3551 | 308.9582 | 306.6627 | 301.0061 | 309.1511 | 306.997 | 301.1942 | 309.6009 | 307.5196 | 300.7215 | 309.3277 | 307.5074 | 301.5343
7850 | -0.0018901 | 3.5141 | 27.7835 | 0.50182 | 295.0297 | 288.3421 | 288.6646 | 289.876 | 289.942 | 290.8255 | 290.6901 | 290.9267 | 290.9889 | 290.664 | 290.9512 | 290.0101 | 290.3326 | 308.6892 | 306.4164 | 300.8433 | 308.8762 | 306.7441 | 301.0276 | 309.3314 | 307.2745 | 300.5614 | 309.0599 | 307.2622 | 301.3667
7855 | -0.0033254 | 3.5141 | 27.7835 | 0.49978 | 295.0309 | 288.3592 | 288.6763 | 289.8725 | 289.934 | 290.8049 | 290.6734 | 290.9069 | 290.9677 | 290.6527 | 290.9388 | 290.0029 | 290.3265 | 308.4268 | 306.1675 | 300.6826 | 308.6025 | 306.4948 | 300.8597 | 309.059 | 307.026 | 300.4054 | 308.7933 | 307.017 | 301.2012
7859.999 | -0.0022542 | 3.5141 | 27.7835 | 0.49948 | 295.031 | 288.3731 | 288.6955 | 289.8655 | 289.9244 | 290.7824 | 290.6496 | 290.8875 | 290.9459 | 290.627 | 290.9109 | 289.9899 | 290.3045 | 308.1645 | 305.925 | 300.5208 | 308.3303 | 306.2446 | 300.6967 | 308.793 | 306.7825 | 300.2503 | 308.5285 | 306.7729 | 301.0365
7865.053 | -0.0027182 | 3.5141 | 27.7835 | 0.51315 | 295.0296 | 288.3881 | 288.7016 | 289.8589 | 289.9193 | 290.7588 | 290.6343 | 290.8672 | 290.9251 | 290.6124 | 290.8882 | 289.9874 | 290.3011 | 307.903 | 305.6842 | 300.3645 | 308.0618 | 306.0013 | 300.5356 | 308.5282 | 306.5407 | 300.0952 | 308.2664 | 306.5281 | 300.8752
7870 | -0.0020156 | 3.5141 | 27.7835 | 0.50129 | 295.0277 | 288.4035 | 288.7123 | 289.8527 | 289.9164 | 290.7427 | 290.6231 | 290.8445 | 290.9047 | 290.5976 | 290.8689 | 289.977 | 290.2868 | 307.6529 | 305.4538 | 300.2126 | 307.8028 | 305.7636 | 300.3772 | 308.2712 | 306.3132 | 299.9482 | 308.0111 | 306.291 | 300.7187
7875.021 | -0.0034894 | 3.5141 | 27.7835 | 0.49469 | 295.0256 | 288.418 | 288.7175 | 289.8488 | 289.9143 | 290.7231 | 290.6093 | 290.8239 | 290.8839 | 290.5778 | 290.8476 | 289.9633 | 290.2724 | 307.4015 | 305.2209 | 300.0602 | 307.5424 | 305.5246 | 300.2224 | 308.012 | 306.0794 | 299.8026 | 307.7495 | 306.0522 | 300.5626
7880.027 | -0.0036571 | 3.5141 | 27.7835 | 0.49922 | 295.0231 | 288.4334 | 288.7397 | 289.8391 | 289.9052 | 290.6976 | 290.5885 | 290.8017 | 290.8612 | 290.5563 | 290.8251 | 289.9503 | 290.2514 | 307.1564 | 304.992 | 299.9112 | 307.2872 | 305.2921 | 300.0671 | 307.7602 | 305.8526 | 299.6569 | 307.4967 | 305.8156 | 300.4086
7885 | -0.0035479 | 3.514 | 27.7835 | 0.49762 | 295.0198 | 288.4477 | 288.74 | 289.8353 | 289.8961 | 290.684 | 290.5669 | 290.7784 | 290.832 | 290.5392 | 290.801 | 289.9444 | 290.2453 | 306.9129 | 304.7679 | 299.7633 | 307.0379 | 305.0631 | 299.9181 | 307.5087 | 305.6274 | 299.5123 | 307.2426 | 305.5786 | 300.2547
7890.051 | -0.0035463 | 3.514 | 27.7835 | 0.50733 | 295.0163 | 288.4626 | 288.748 | 289.8299 | 289.889 | 290.6674 | 290.5543 | 290.7651 | 290.821 | 290.525 | 290.7859 | 289.9372 | 290.2395 | 306.6688 | 304.5466 | 299.6177 | 306.7867 | 304.8371 | 299.7669 | 307.2601 | 305.4048 | 299.3707 | 306.9966 | 305.3493 | 300.1044
7895 | -0.0016608 | 3.514 | 27.7835 | 0.49801 | 295.0124 | 288.4778 | 288.7748 | 289.8281 | 289.8862 | 290.6536 | 290.5453 | 290.7493 | 290.8053 | 290.5185 | 290.7678 | 289.9309 | 290.2198 | 306.4349 | 304.3345 | 299.475 | 306.5443 | 304.6179 | 299.6219 | 307.021 | 305.1897 | 299.2358 | 306.7627 | 305.1359 | 299.9606
7900.011 | -0.0038903 | 3.514 | 27.7835 | 0.50129 | 295.0085 | 288.4908 | 288.7797 | 289.8243 | 289.8805 | 290.6386 | 290.5266 | 290.7333 | 290.7856 | 290.4966 | 290.7474 | 289.9135 | 290.2085 | 306.1991 | 304.1176 | 299.3373 | 306.3024 | 304.4028 | 299.4786 | 306.7818 | 304.9742 | 299.1011 | 306.53 | 304.9276 | 299.8206
7905.024 | -0.0020094 | 3.514 | 27.7835 | 0.50388 | 295.0051 | 288.5064 | 288.7861 | 289.8212 | 289.8765 | 290.6172 | 290.5132 | 290.7055 | 290.7585 | 290.4757 | 290.7254 | 289.9085 | 290.2008 | 305.9664 | 303.9095 | 299.1993 | 306.0642 | 304.1936 | 299.336 | 306.5482 | 304.7652 | 298.9677 | 306.2946 | 304.7138 | 299.6777
7910 | -0.0053303 | 3.514 | 27.7835 | 0.49456 | 295.0021 | 288.5204 | 288.7895 | 289.8118 | 289.8694 | 290.5989 | 290.4995 | 290.6852 | 290.7407 | 290.4603 | 290.7074 | 289.9006 | 290.1913 | 305.7393 | 303.7039 | 299.0677 | 305.8318 | 303.986 | 299.1976 | 306.3175 | 304.5563 | 298.8347 | 306.0627 | 304.5032 | 299.5397
7915 | -0.0028545 | 3.514 | 27.7835 | 0.50092 | 294.9996 | 288.535 | 288.8052 | 289.8056 | 289.8687 | 290.5743 | 290.4845 | 290.671 | 290.7244 | 290.4441 | 290.6899 | 289.8892 | 290.179 | 305.5174 | 303.5053 | 298.9325 | 305.6038 | 303.781 | 299.0584 | 306.0874 | 304.3533 | 298.7079 | 305.8377 | 304.2974 | 299.4036
7919.999 | -0.0035171 | 3.514 | 27.7835 | 0.50176 | 294.9973 | 288.5484 | 288.8153 | 289.8062 | 289.8635 | 290.5667 | 290.4766 | 290.655 | 290.7071 | 290.4383 | 290.6732 | 289.8907 | 290.1733 | 305.2984 | 303.3064 | 298.8019 | 305.3769 | 303.5781 | 298.9257 | 305.8645 | 304.1508 | 298.5816 | 305.6166 | 304.0951 | 299.2688
7925.009 | -0.0027175 | 3.514 | 27.7835 | 0.50238 | 294.9947 | 288.5629 | 288.8244 | 289.8021 | 289.8599 | 290.5486 | 290.466 | 290.642 | 290.6931 | 290.4211 | 290.6573 | 289.8827 | 290.1579 | 305.084 | 303.1098 | 298.6756 | 305.1545 | 303.3788 | 298.794 | 305.6432 | 303.952 | 298.4572 | 305.399 | 303.8932 | 299.136
7930.012 | -0.0024766 | 3.514 | 27.7835 | 0.51322 | 294.9925 | 288.5772 | 288.8277 | 289.7988 | 289.8591 | 290.5342 | 290.4522 | 290.6257 | 290.6746 | 290.404 | 290.639 | 289.8756 | 290.1539 | 304.8713 | 302.9193 | 298.5475 | 304.9363 | 303.1819 | 298.6638 | 305.4271 | 303.7579 | 298.3344 | 305.1875 | 303.7004 | 299.0028
7935 | -0.003661 | 3.514 | 27.7835 | 0.50266 | 294.9892 | 288.5913 | 288.8434 | 289.7977 | 289.8571 | 290.526 | 290.4423 | 290.6062 | 290.6581 | 290.3931 | 290.6205 | 289.8686 | 290.1413 | 304.6635 | 302.7322 | 298.4254 | 304.7225 | 302.9892 | 298.5362 | 305.2112 | 303.5655 | 298.2141 | 304.9757 | 303.5108 | 298.8768
7939.999 | -0.0059429 | 3.514 | 27.7835 | 0.4987 | 294.9854 | 288.6059 | 288.8546 | 289.7919 | 289.8498 | 290.5083 | 290.429 | 290.5995 | 290.6438 | 290.3842 | 290.6107 | 289.8645 | 290.1357 | 304.4579 | 302.5447 | 298.3008 | 304.5083 | 302.7975 | 298.4119 | 305.002 | 303.3778 | 298.0933 | 304.7733 | 303.3286 | 298.7518
7945.063 | -0.00327 | 3.514 | 27.7835 | 0.50005 | 294.9806 | 288.6201 | 288.8607 | 289.7895 | 289.8496 | 290.4952 | 290.4197 | 290.5841 | 290.6329 | 290.3708 | 290.5903 | 289.8522 | 290.1198 | 304.2503 | 302.3568 | 298.1806 | 304.2956 | 302.6068 | 298.2863 | 304.7904 | 303.1866 | 297.9754 | 304.5699 | 303.1451 | 298.6255
7950.018 | -0.0039219 | 3.514 | 27.7835 | 0.49787 | 294.976 | 288.6331 | 288.886 | 289.7863 | 289.848 | 290.484 | 290.4119 | 290.5615 | 290.6093 | 290.3565 | 290.5755 | 289.8535 | 290.1176 | 304.0563 | 302.1776 | 298.0634 | 304.0919 | 302.4239 | 298.1658 | 304.5857 | 303.004 | 297.86 | 304.3673 | 302.9654 | 298.5033
7955 | -0.0028021 | 3.514 | 27.7835 | 0.50045 | 294.9707 | 288.6484 | 288.8871 | 289.7826 | 289.8431 | 290.469 | 290.399 | 290.5553 | 290.5974 | 290.3472 | 290.565 | 289.8484 | 290.1162 | 303.8595 | 301.9978 | 297.9516 | 303.8897 | 302.2425 | 298.046 | 304.3846 | 302.8233 | 297.7479 | 304.1681 | 302.7818 | 298.3846
7960 | -0.0027128 | 3.514 | 27.7835 | 0.49659 | 294.9644 | 288.6628 | 288.9078 | 289.7806 | 289.8439 | 290.4471 | 290.3865 | 290.5379 | 290.5821 | 290.3343 | 290.5486 | 289.8466 | 290.1116 | 303.6685 | 301.8255 | 297.8374 | 303.6918 | 302.0649 | 297.9303 | 304.1846 | 302.6494 | 297.6362 | 303.9724 | 302.6056 | 298.2654
7965 | -0.0031723 | 3.514 | 27.7835 | 0.50786 | 294.9583 | 288.6767 | 288.9103 | 289.7825 | 289.8397 | 290.4456 | 290.3783 | 290.5262 | 290.5674 | 290.329 | 290.5353 | 289.8473 | 290.1085 | 303.4774 | 301.6542 | 297.7246 | 303.4956 | 301.8841 | 297.8147 | 303.9867 | 302.4732 | 297.5265 | 303.7721 | 302.422 | 298.1476
7970.02 | -0.003003 | 3.514 | 27.7835 | 0.50184 | 294.9577 | 288.6899 | 288.9261 | 289.7818 | 289.8354 | 290.4363 | 290.3674 | 290.5142 | 290.5563 | 290.3165 | 290.527 | 289.8464 | 290.1053 | 303.2845 | 301.4731 | 297.6148 | 303.298 | 301.711 | 297.6991 | 303.7932 | 302.2976 | 297.4189 | 303.5825 | 302.2484 | 298.0327
7975.062 | -0.0023534 | 3.514 | 27.7835 | 0.50346 | 294.9602 | 288.6893 | 288.9358 | 289.7774 | 289.8346 | 290.419 | 290.3586 | 290.502 | 290.5431 | 290.3062 | 290.5098 | 289.841 | 290.0972 | 303.0943 | 301.298 | 297.5065 | 303.1053 | 301.5368 | 297.5863 | 303.6008 | 302.1235 | 297.3127 | 303.3934 | 302.0727 | 297.9174
7980 | -0.0023773 | 3.514 | 27.7835 | 0.50031 | 294.9647 | 288.6453 | 288.9153 | 289.7689 | 289.8271 | 290.3941 | 290.3362 | 290.4663 | 290.5116 | 290.272 | 290.4769 | 289.8275 | 290.0799 | 302.9086 | 301.13 | 297.3951 | 302.918 | 301.3672 | 297.4761 | 303.4136 | 301.9544 | 297.2081 | 303.2161 | 301.9016 | 297.8042
7985.078 | -0.0024681 | 3.514 | 27.7835 | 0.49684 | 294.9722 | 288.5768 | 288.874 | 289.7347 | 289.791 | 290.3392 | 290.2875 | 290.4117 | 290.456 | 290.21 | 290.4149 | 289.7797 | 290.0328 | 302.7277 | 300.9646 | 297.285 | 302.7309 | 301.1984 | 297.3582 | 303.2288 | 301.7871 | 297.1004 | 303.0306 | 301.7317 | 297.6878
7990.015 | -0.0029399 | 3.514 | 27.7835 | 0.49901 | 294.978 | 288.5068 | 288.8179 | 289.6813 | 289.7405 | 290.2795 | 290.2279 | 290.3433 | 290.3887 | 290.1402 | 290.3442 | 289.7098 | 289.9686 | 302.562 | 300.8176 | 297.1758 | 302.5572 | 301.0454 | 297.2468 | 303.0531 | 301.6274 | 296.9922 | 302.8588 | 301.5739 | 297.5756
7995 | -0.0033955 | 3.514 | 27.7835 | 0.50406 | 294.9822 | 288.4123 | 288.7565 | 289.6142 | 289.671 | 290.2049 | 290.1476 | 290.2637 | 290.3085 | 290.0568 | 290.2609 | 289.6383 | 289.9017 | 302.3899 | 300.668 | 297.0625 | 302.3773 | 300.8866 | 297.128 | 302.8767 | 301.4689 | 296.8835 | 302.6868 | 301.4194 | 297.463
7999.999 | -0.002168 | 3.514 | 27.7835 | 0.5023 | 294.9857 | 288.3213 | 288.6668 | 289.5375 | 289.5943 | 290.1205 | 290.0604 | 290.1739 | 290.2233 | 289.9689 | 290.1723 | 289.5702 | 289.8281 | 302.2205 | 300.5211 | 296.9463 | 302.2061 | 300.7358 | 297.0054 | 302.7055 | 301.3078 | 296.7692 | 302.5198 | 301.2624 | 297.3456
8005 | -0.002776 | 3.5141 | 27.7835 | 0.50286 | 294.9887 | 288.2217 | 288.5768 | 289.4478 | 289.5052 | 290.0242 | 289.9658 | 290.0763 | 290.1239 | 289.8703 | 290.0735 | 289.4805 | 289.7386 | 302.0522 | 300.3744 | 296.8278 | 302.0382 | 300.5836 | 296.8818 | 302.5349 | 301.1572 | 296.6512 | 302.3531 | 301.1091 | 297.2264
8010 | -0.0037749 | 3.5141 | 27.7835 | 0.51034 | 294.9909 | 288.1376 | 288.4827 | 289.3607 | 289.4178 | 289.9339 | 289.8751 | 289.9785 | 290.0261 | 289.7792 | 289.9804 | 289.3911 | 289.6506 | 301.885 | 300.2266 | 296.7073 | 301.87 | 300.4325 | 296.7567 | 302.3672 | 301.007 | 296.5338 | 302.1909 | 300.9639 | 297.1046
8015.009 | -0.0046692 | 3.5141 | 27.7835 | 0.4997 | 294.9929 | 288.0606 | 288.4014 | 289.2727 | 289.3309 | 289.8414 | 289.7846 | 289.8905 | 289.9375 | 289.694 | 289.8956 | 289.3138 | 289.5717 | 301.7219 | 300.0766 | 296.5873 | 301.6995 | 300.2769 | 296.6289 | 302.1968 | 300.8488 | 296.4135 | 302.0263 | 300.8114 | 296.9838
8020 | -0.0025682 | 3.5141 | 27.7835 | 0.49647 | 294.9959 | 287.9902 | 288.3152 | 289.1941 | 289.2523 | 289.7567 | 289.699 | 289.8106 | 289.8554 | 289.6153 | 289.8158 | 289.2344 | 289.4931 | 301.5621 | 299.9303 | 296.4683 | 301.534 | 300.1204 | 296.5054 | 302.029 | 300.6927 | 296.2955 | 301.868 | 300.6626 | 296.8639
8025 | -0.0045399 | 3.5141 | 27.7835 | 0.50124 | 294.9997 | 287.9282 | 288.2474 | 289.1181 | 289.1783 | 289.6771 | 289.6229 | 289.7291 | 289.7742 | 289.5383 | 289.7375 | 289.1593 | 289.4205 | 301.4023 | 299.7846 | 296.3522 | 301.3729 | 299.9714 | 296.3843 | 301.8687 | 300.5412 | 296.1794 | 301.7108 | 300.5141 | 296.7432
8030.023 | -0.0046738 | 3.5141 | 27.7835 | 0.51044 | 295.0046 | 287.8657 | 288.1755 | 289.0486 | 289.1067 | 289.6017 | 289.5458 | 289.6552 | 289.6983 | 289.4651 | 289.661 | 289.0848 | 289.3399 | 301.245 | 299.6374 | 296.2352 | 301.2086 | 299.8198 | 296.2624 | 301.7056 | 300.3958 | 296.061 | 301.5537 | 300.3708 | 296.624
8035 | -0.0028198 | 3.5141 | 27.7835 | 0.49749 | 295.0113 | 287.8154 | 288.112 | 288.9821 | 289.0388 | 289.5255 | 289.4753 | 289.5772 | 289.6268 | 289.3947 | 289.588 | 289.0167 | 289.2749 | 301.0913 | 299.4947 | 296.12 | 301.0498 | 299.6746 | 296.1442 | 301.5477 | 300.2504 | 295.947 | 301.401 | 300.2246 | 296.5066
8040 | -0.0029876 | 3.5141 | 27.7835 | 0.49727 | 295.0198 | 287.8348 | 288.0787 | 288.9207 | 288.9824 | 289.4605 | 289.4184 | 289.5216 | 289.5687 | 289.3527 | 289.5419 | 288.9723 | 289.2254 | 300.9394 | 299.3475 | 296.009 | 300.8918 | 299.525 | 296.0304 | 301.3897 | 300.1078 | 295.834 | 301.2443 | 300.0783 | 296.3874
8045 | -0.002512 | 3.5141 | 27.7835 | 0.50918 | 295.0298 | 287.8989 | 288.0894 | 288.9021 | 288.9615 | 289.4509 | 289.4033 | 289.5175 | 289.5548 | 289.3527 | 289.5365 | 288.9577 | 289.2077 | 300.7859 | 299.1994 | 295.903 | 300.7319 | 299.3794 | 295.9204 | 301.2323 | 299.9635 | 295.7254 | 301.0926 | 299.9366 | 296.273
8050.04 | -0.0033116 | 3.5141 | 27.7835 | 0.49825 | 295.0362 | 287.964 | 288.1353 | 288.9167 | 288.972 | 289.4591 | 289.4181 | 289.5263 | 289.5671 | 289.37 | 289.5482 | 288.9744 | 289.217 | 300.6319 | 299.0509 | 295.805 | 300.5752 | 299.2323 | 295.8191 | 301.0777 | 299.8199 | 295.6253 | 300.94 | 299.7951 | 296.1676
8055.055 | -0.0024512 | 3.5141 | 27.7835 | 0.49904 | 295.038 | 288.0194 | 288.1854 | 288.9436 | 289.0005 | 289.4769 | 289.4429 | 289.5492 | 289.5857 | 289.3929 | 289.5651 | 288.9995 | 289.2354 | 300.4856 | 298.9154 | 295.7111 | 300.4243 | 299.0928 | 295.7238 | 300.9244 | 299.6813 | 295.5314 | 300.7842 | 299.6451 | 296.066
8060.029 | -0.0038257 | 3.5141 | 27.7835 | 0.51273 | 295.0371 | 288.0596 | 288.2261 | 288.9719 | 289.028 | 289.4962 | 289.4603 | 289.5667 | 289.5986 | 289.4084 | 289.5796 | 289.015 | 289.2548 | 300.3444 | 298.7803 | 295.6213 | 300.2769 | 298.953 | 295.6331 | 300.777 | 299.5452 | 295.4429 | 300.6315 | 299.5049 | 295.9733
8065.031 | -0.0043452 | 3.5141 | 27.7835 | 0.50215 | 295.0359 | 288.0942 | 288.264 | 288.995 | 289.05 | 289.5138 | 289.4784 | 289.5806 | 289.6144 | 289.4201 | 289.5897 | 289.0368 | 289.2697 | 300.1915 | 298.6369 | 295.5367 | 300.1238 | 298.8121 | 295.5442 | 300.6262 | 299.4095 | 295.3598 | 300.4827 | 299.3681 | 295.8825
8070.002 | -0.0027929 | 3.5141 | 27.7835 | 0.49968 | 295.0346 | 288.121 | 288.2947 | 289.0152 | 289.0696 | 289.5227 | 289.4898 | 289.5859 | 289.6178 | 289.4277 | 289.5924 | 289.056 | 289.2849 | 300.0472 | 298.5043 | 295.4535 | 299.9763 | 298.6789 | 295.4597 | 300.4795 | 299.2763 | 295.2775 | 300.3378 | 299.2339 | 295.7962
8075 | -0.0021233 | 3.5141 | 27.7835 | 0.4964 | 295.0319 | 288.1443 | 288.315 | 289.0294 | 289.0848 | 289.5304 | 289.4995 | 289.5896 | 289.624 | 289.4358 | 289.5997 | 289.0674 | 289.2981 | 299.9055 | 298.3725 | 295.3731 | 299.8312 | 298.5457 | 295.3773 | 300.3375 | 299.1441 | 295.1985 | 300.196 | 299.0999 | 295.7096
8080.039 | -0.0026721 | 3.5141 | 27.7835 | 0.501 | 295.0286 | 288.1656 | 288.3418 | 289.0412 | 289.0935 | 289.5327 | 289.5041 | 289.5942 | 289.6259 | 289.4387 | 289.5978 | 289.074 | 289.3005 | 299.7664 | 298.2455 | 295.2921 | 299.6872 | 298.4126 | 295.2952 | 300.1905 | 299.0143 | 295.1187 | 300.0574 | 298.9759 | 295.6278
8085.018 | -0.0021118 | 3.5141 | 27.7835 | 0.50221 | 295.0279 | 288.1822 | 288.3629 | 289.0492 | 289.1044 | 289.5331 | 289.5054 | 289.5921 | 289.6231 | 289.4405 | 289.598 | 289.0862 | 289.3059 | 299.634 | 298.126 | 295.2134 | 299.5494 | 298.2904 | 295.2133 | 300.0518 | 298.8906 | 295.0396 | 299.9242 | 298.8529 | 295.5445
8090.035 | -0.0031384 | 3.5141 | 27.7835 | 0.49869 | 295.0278 | 288.2013 | 288.3803 | 289.0585 | 289.1107 | 289.533 | 289.5054 | 289.5888 | 289.6174 | 289.4387 | 289.5947 | 289.0873 | 289.3118 | 299.5039 | 298.0116 | 295.1375 | 299.4105 | 298.1703 | 295.1338 | 299.9103 | 298.7646 | 294.9651 | 299.7855 | 298.724 | 295.4646
8095 | -0.0029922 | 3.5141 | 27.7835 | 0.50728 | 295.0266 | 288.2182 | 288.3915 | 289.0636 | 289.1153 | 289.531 | 289.5043 | 289.5865 | 289.6145 | 289.4396 | 289.5917 | 289.0895 | 289.3131 | 299.3763 | 297.9006 | 295.0623 | 299.2781 | 298.0477 | 295.0541 | 299.7774 | 298.6453 | 294.8905 | 299.6503 | 298.6008 | 295.3847
8100.003 | -0.0047615 | 3.5141 | 27.7835 | 0.49923 | 295.0246 | 288.2339 | 288.4099 | 289.0679 | 289.1203 | 289.5274 | 289.5047 | 289.5839 | 289.6123 | 289.4365 | 289.5884 | 289.0939 | 289.3122 | 299.2527 | 297.784 | 294.9881 | 299.1445 | 297.9285 | 294.9802 | 299.6391 | 298.5258 | 294.814 | 299.5114 | 298.4754 | 295.3049
8105 | -0.0046184 | 3.5141 | 27.7835 | 0.50015 | 295.0203 | 288.2492 | 288.421 | 289.074 | 289.1274 | 289.5265 | 289.5058 | 289.5819 | 289.6108 | 289.4308 | 289.5817 | 289.0928 | 289.3105 | 299.1285 | 297.672 | 294.9145 | 299.0125 | 297.8105 | 294.903 | 299.505 | 298.41 | 294.7422 | 299.3756 | 298.355 | 295.227
8110.028 | -0.0029476 | 3.5141 | 27.7835 | 0.51564 | 295.0158 | 288.2649 | 288.4341 | 289.0776 | 289.1287 | 289.521 | 289.4995 | 289.5754 | 289.6039 | 289.4312 | 289.5798 | 289.1004 | 289.3158 | 299.0028 | 297.5585 | 294.8414 | 298.8805 | 297.6929 | 294.8286 | 299.3734 | 298.2927 | 294.6698 | 299.2436 | 298.2367 | 295.1497
8115.069 | -0.0035363 | 3.5141 | 27.7835 | 0.50387 | 295.0118 | 288.2802 | 288.4488 | 289.0818 | 289.133 | 289.5157 | 289.501 | 289.5733 | 289.602 | 289.4322 | 289.5797 | 289.1031 | 289.318 | 298.8792 | 297.4507 | 294.7707 | 298.7525 | 297.5776 | 294.7521 | 299.2422 | 298.178 | 294.5989 | 299.1176 | 298.1216 | 295.0765
8120 | -0.0028852 | 3.5141 | 27.7835 | 0.49849 | 295.0083 | 288.295 | 288.4678 | 289.0869 | 289.1398 | 289.5165 | 289.5004 | 289.5711 | 289.6009 | 289.4309 | 289.5759 | 289.1024 | 289.3183 | 298.7609 | 297.3454 | 294.7026 | 298.6282 | 297.4691 | 294.6835 | 299.1177 | 298.0654 | 294.5311 | 298.9937 | 298.008 | 295.0033
8125.03 | -0.0027606 | 3.5141 | 27.7835 | 0.50297 | 295.0059 | 288.3109 | 288.4751 | 289.0902 | 289.1428 | 289.5149 | 289.5003 | 289.5691 | 289.5965 | 289.431 | 289.5731 | 289.1117 | 289.3223 | 298.6428 | 297.238 | 294.6356 | 298.5024 | 297.3583 | 294.6118 | 298.9904 | 297.9562 | 294.4631 | 298.8694 | 297.8961 | 294.9285
8129.999 | -0.0032823 | 3.5141 | 27.7835 | 0.49882 | 295.0033 | 288.3256 | 288.4898 | 289.0966 | 289.1465 | 289.517 | 289.5013 | 289.5662 | 289.5945 | 289.4268 | 289.5702 | 289.1104 | 289.3215 | 298.5273 | 297.1354 | 294.568 | 298.3805 | 297.249 | 294.543 | 298.8703 | 297.8469 | 294.3958 | 298.751 | 297.7904 | 294.8591
8135 | -0.0043529 | 3.5141 | 27.7835 | 0.50289 | 294.9994 | 288.34 | 288.5005 | 289.0993 | 289.1545 | 289.5083 | 289.5006 | 289.5637 | 289.589 | 289.4255 | 289.5654 | 289.1117 | 289.3215 | 298.411 | 297.0335 | 294.5065 | 298.2591 | 297.1426 | 294.4752 | 298.7471 | 297.7377 | 294.3284 | 298.6338 | 297.6876 | 294.7889
8140.016 | -0.0034224 | 3.5141 | 27.7835 | 0.50153 | 294.994 | 288.3551 | 288.509 | 289.1015 | 289.1559 | 289.5077 | 289.4983 | 289.5598 | 289.5863 | 289.4274 | 289.565 | 289.1153 | 289.3237 | 298.2984 | 296.9348 | 294.4398 | 298.1404 | 297.0375 | 294.4068 | 298.6261 | 297.6321 | 294.262 | 298.5176 | 297.5836 | 294.7188
8145.01 | -0.0035032 | 3.5142 | 27.7835 | 0.50238 | 294.9892 | 288.3693 | 288.5251 | 289.1027 | 289.161 | 289.502 | 289.4978 | 289.5582 | 289.5839 | 289.4265 | 289.5634 | 289.116 | 289.3236 | 298.1876 | 296.8337 | 294.3811 | 298.0232 | 296.9344 | 294.3419 | 298.5097 | 297.5275 | 294.1998 | 298.4039 | 297.4815 | 294.6518
8150.027 | -0.0029491 | 3.5142 | 27.7835 | 0.49811 | 294.989 | 288.3845 | 288.5379 | 289.1103 | 289.165 | 289.5054 | 289.5003 | 289.5568 | 289.5856 | 289.4251 | 289.5596 | 289.1198 | 289.3253 | 298.0783 | 296.7364 | 294.3155 | 297.9075 | 296.8321 | 294.2796 | 298.3926 | 297.4257 | 294.1353 | 298.2869 | 297.3781 | 294.5843
8155.043 | -0.0032531 | 3.5142 | 27.7835 | 0.50063 | 294.9872 | 288.3982 | 288.5496 | 289.1163 | 289.1702 | 289.506 | 289.5036 | 289.5552 | 289.5813 | 289.425 | 289.5597 | 289.1245 | 289.33 | 297.9694 | 296.6408 | 294.2553 | 297.7925 | 296.7344 | 294.2138 | 298.2765 | 297.3253 | 294.0732 | 298.1755 | 297.2758 | 294.517
8160 | -0.0038888 | 3.5142 | 27.7835 | 0.50246 | 294.9842 | 288.4124 | 288.562 | 289.1191 | 289.1745 | 289.5057 | 289.5031 | 289.5542 | 289.5802 | 289.4236 | 289.5557 | 289.1249 | 289.3281 | 297.8635 | 296.5458 | 294.1942 | 297.6844 | 296.6346 | 294.1533 | 298.1629 | 297.2267 | 294.0136 | 298.0641 | 297.1799 | 294.4547
8165.024 | -0.0045199 | 3.5142 | 27.7835 | 0.50662 | 294.9814 | 288.4262 | 288.5715 | 289.1243 | 289.1802 | 289.503 | 289.5021 | 289.5519 | 289.5775 | 289.4246 | 289.553 | 289.1295 | 289.3287 | 297.757 | 296.4523 | 294.1382 | 297.5741 | 296.5386 | 294.0902 | 298.0517 | 297.1289 | 293.9531 | 297.9568 | 297.0818 | 294.3898
8170.046 | -0.0028837 | 3.5142 | 27.7835 | 0.50315 | 294.9796 | 288.4399 | 288.5881 | 289.1278 | 289.1839 | 289.4983 | 289.4978 | 289.5495 | 289.5746 | 289.4227 | 289.5513 | 289.1279 | 289.3289 | 297.6545 | 296.361 | 294.0796 | 297.4658 | 296.4435 | 294.03 | 297.9428 | 297.0317 | 293.8933 | 297.8473 | 296.9867 | 294.327
8174.999 | -0.0040997 | 3.5142 | 27.7835 | 0.50509 | 294.9773 | 288.4531 | 288.5959 | 289.1313 | 289.188 | 289.4994 | 289.5001 | 289.5501 | 289.572 | 289.4198 | 289.5469 | 289.1277 | 289.3297 | 297.5558 | 296.2712 | 294.0209 | 297.3612 | 296.3492 | 293.9724 | 297.8368 | 296.9377 | 293.8353 | 297.7431 | 296.8945 | 294.2663
8180.006 | -0.0038234 | 3.5142 | 27.7835 | 0.50686 | 294.9733 | 288.4666 | 288.6111 | 289.1373 | 289.1915 | 289.4993 | 289.5029 | 289.5491 | 289.5742 | 289.4233 | 289.5497 | 289.1323 | 289.3335 | 297.4556 | 296.1815 | 293.9654 | 297.2569 | 296.2588 | 293.9123 | 297.7304 | 296.8433 | 293.7804 | 297.639 | 296.8012 | 294.2059
8185.005 | -0.0031053 | 3.5142 | 27.7835 | 0.50089 | 294.9688 | 288.4813 | 288.623 | 289.1418 | 289.1972 | 289.499 | 289.5024 | 289.5463 | 289.5714 | 289.4214 | 289.5462 | 289.1336 | 289.3335 | 297.3582 | 296.0951 | 293.9112 | 297.1544 | 296.1699 | 293.8551 | 297.6282 | 296.751 | 293.7259 | 297.5382 | 296.7072 | 294.1475
8190 | -0.0027136 | 3.5142 | 27.7835 | 0.5034 | 294.9646 | 288.4935 | 288.6298 | 289.1449 | 289.2011 | 289.4971 | 289.5009 | 289.5408 | 289.5643 | 289.4216 | 289.545 | 289.1407 | 289.34 | 297.2615 | 296.0087 | 293.8578 | 297.0541 | 296.0788 | 293.8 | 297.5251 | 296.6592 | 293.6685 | 297.4367 | 296.6187 | 294.0863
8194.999 | -0.0032723 | 3.5142 | 27.7835 | 0.50563 | 294.962 | 288.507 | 288.6419 | 289.149 | 289.2061 | 289.4943 | 289.5019 | 289.542 | 289.5651 | 289.4217 | 289.5426 | 289.1485 | 289.3425 | 297.1669 | 295.9249 | 293.8073 | 296.9545 | 295.9901 | 293.7433 | 297.4236 | 296.5727 | 293.6159 | 297.3379 | 296.5284 | 294.0303
8200 | -0.0045553 | 3.5142 | 27.7835 | 0.50485 | 294.961 | 288.5216 | 288.6552 | 289.1548 | 289.2105 | 289.4966 | 289.5042 | 289.5409 | 289.5649 | 289.4226 | 289.5414 | 289.151 | 289.3389 | 297.0738 | 295.8425 | 293.7574 | 296.8572 | 295.9059 | 293.6895 | 297.322 | 296.4845 | 293.5624 | 297.2399 | 296.4396 | 293.9761
8205.016 | -0.0044368 | 3.5142 | 27.7835 | 0.50266 | 294.9607 | 288.5348 | 288.6672 | 289.16 | 289.2161 | 289.4914 | 289.5049 | 289.5415 | 289.5641 | 289.4242 | 289.5429 | 289.1523 | 289.3433 | 296.9824 | 295.7635 | 293.7039 | 296.76 | 295.8221 | 293.6357 | 297.2242 | 296.3977 | 293.5103 | 297.1411 | 296.3513 | 293.9186
8210.059 | -0.0034617 | 3.5142 | 27.7835 | 0.4996 | 294.9596 | 288.5481 | 288.6768 | 289.1651 | 289.2208 | 289.4945 | 289.5067 | 289.5376 | 289.5592 | 289.4252 | 289.5422 | 289.1576 | 289.3466 | 296.8928 | 295.6811 | 293.6533 | 296.6659 | 295.7347 | 293.5831 | 297.1255 | 296.312 | 293.4599 | 297.0436 | 296.2656 | 293.866
8215 | -0.0041689 | 3.5142 | 27.7835 | 0.51564 | 294.9576 | 288.5613 | 288.6862 | 289.1689 | 289.2248 | 289.4922 | 289.5045 | 289.5393 | 289.5627 | 289.4239 | 289.5391 | 289.158 | 289.3474 | 296.8043 | 295.6059 | 293.6047 | 296.5737 | 295.6575 | 293.5312 | 297.0315 | 296.229 | 293.4101 | 296.9506 | 296.1807 | 293.8121
8220.015 | -0.0039304 | 3.5142 | 27.7835 | 0.50748 | 294.9551 | 288.5743 | 288.7009 | 289.1745 | 289.2277 | 289.4923 | 289.504 | 289.5384 | 289.5581 | 289.4254 | 289.5399 | 289.1629 | 289.3495 | 296.7174 | 295.5277 | 293.5543 | 296.4829 | 295.5764 | 293.481 | 296.9396 | 296.1474 | 293.3589 | 296.8578 | 296.0963 | 293.7615
8225 | -0.0032123 | 3.5142 | 27.7835 | 0.50343 | 294.9531 | 288.5875 | 288.7149 | 289.1821 | 289.2331 | 289.4941 | 289.5044 | 289.5353 | 289.5561 | 289.4272 | 289.5383 | 289.1696 | 289.3546 | 296.633 | 295.4507 | 293.508 | 296.3933 | 295.4958 | 293.4289 | 296.8455 | 296.0667 | 293.3114 | 296.7669 | 296.0162 | 293.7108
8230.023 | -0.003604 | 3.5142 | 27.7835 | 0.50281 | 294.9512 | 288.5997 | 288.7241 | 289.1856 | 289.2378 | 289.4977 | 289.5091 | 289.5417 | 289.5585 | 289.4299 | 289.5413 | 289.1734 | 289.3586 | 296.5463 | 295.3754 | 293.4623 | 296.3027 | 295.4191 | 293.3816 | 296.7553 | 295.9866 | 293.263 | 296.6778 | 295.9343 | 293.6591
8235.019 | -0.0032531 | 3.5142 | 27.7835 | 0.50261 | 294.9474 | 288.613 | 288.7414 | 289.1907 | 289.2434 | 289.4959 | 289.5126 | 289.5372 | 289.5576 | 289.4281 | 289.5401 | 289.1771 | 289.3628 | 296.4611 | 295.3021 | 293.4158 | 296.2151 | 295.3438 | 293.334 | 296.6654 | 295.909 | 293.217 | 296.587 | 295.8567 | 293.6098
8240 | -0.003534 | 3.5142 | 27.7835 | 0.50226 | 294.9418 | 288.6265 | 288.7503 | 289.1962 | 289.2478 | 289.4989 | 289.5153 | 289.5367 | 289.5587 | 289.4316 | 289.5395 | 289.1789 | 289.3646 | 296.3809 | 295.2292 | 293.3746 | 296.1307 | 295.2684 | 293.2885 | 296.5784 | 295.8325 | 293.1716 | 296.5023 | 295.7787 | 293.5587
8245.035 | -0.0031215 | 3.5142 | 27.7835 | 0.50552 | 294.936 | 288.6395 | 288.7623 | 289.1995 | 289.2543 | 289.4967 | 289.5159 | 289.5407 | 289.56 | 289.4302 | 289.5404 | 289.1827 | 289.3647 | 296.2994 | 295.1584 | 293.3284 | 296.0461 | 295.1936 | 293.2417 | 296.4906 | 295.7552 | 293.1257 | 296.4167 | 295.702 | 293.5101
8250.009 | -0.0028983 | 3.5142 | 27.7835 | 0.51644 | 294.9302 | 288.6517 | 288.7679 | 289.2041 | 289.2582 | 289.4957 | 289.5152 | 289.5425 | 289.5585 | 289.4332 | 289.5416 | 289.1845 | 289.3707 | 296.2199 | 295.0875 | 293.2843 | 295.9632 | 295.1189 | 293.1943 | 296.4058 | 295.6804 | 293.0806 | 296.3318 | 295.6271 | 293.4638
8255 | -0.0039511 | 3.5142 | 27.7835 | 0.4975 | 294.9247 | 288.6655 | 288.7812 | 289.21 | 289.262 | 289.4972 | 289.5169 | 289.5399 | 289.5581 | 289.4336 | 289.5404 | 289.1891 | 289.3725 | 296.1414 | 295.0201 | 293.2416 | 295.8819 | 295.0496 | 293.1529 | 296.3209 | 295.6092 | 293.0372 | 296.2484 | 295.5541 | 293.4179
8260.04 | -0.0020795 | 3.5142 | 27.7835 | 0.50387 | 294.9205 | 288.6793 | 288.7958 | 289.2181 | 289.2699 | 289.5009 | 289.5217 | 289.5446 | 289.5619 | 289.4388 | 289.5433 | 289.1956 | 289.3765 | 296.0634 | 294.9523 | 293.1999 | 295.8004 | 294.9798 | 293.1084 | 296.2379 | 295.5328 | 292.9933 | 296.1667 | 295.4798 | 293.371
8265.03 | -0.0022619 | 3.5142 | 27.7835 | 0.50349 | 294.9185 | 288.6882 | 288.806 | 289.2233 | 289.2738 | 289.5019 | 289.5207 | 289.5432 | 289.5612 | 289.44 | 289.5435 | 289.2057 | 289.3818 | 295.9885 | 294.8853 | 293.1609 | 295.7217 | 294.9084 | 293.0648 | 296.1586 | 295.4635 | 292.9518 | 296.0889 | 295.4102 | 293.3258
8270.018 | -0.0041766 | 3.5142 | 27.7835 | 0.49824 | 294.9175 | 288.6575 | 288.8015 | 289.2226 | 289.2749 | 289.497 | 289.5171 | 289.5345 | 289.554 | 289.4285 | 289.5325 | 289.2027 | 289.3778 | 295.9165 | 294.8204 | 293.1197 | 295.6448 | 294.8433 | 293.0204 | 296.0766 | 295.3936 | 292.9099 | 296.0085 | 295.3414 | 293.2838
8275.009 | -0.0040558 | 3.5143 | 27.7835 | 0.5007 | 294.9177 | 288.595 | 288.7681 | 289.2055 | 289.2581 | 289.4678 | 289.4917 | 289.5009 | 289.5214 | 289.3884 | 289.4949 | 289.1724 | 289.3523 | 295.8446 | 294.7592 | 293.0783 | 295.5676 | 294.7742 | 292.9768 | 295.9989 | 295.3235 | 292.8667 | 295.9314 | 295.2709 | 293.2385
8280 | -0.0034932 | 3.5143 | 27.7835 | 0.50622 | 294.9164 | 288.5249 | 288.7164 | 289.165 | 289.2137 | 289.4233 | 289.4422 | 289.4513 | 289.4739 | 289.3389 | 289.446 | 289.1257 | 289.3095 | 295.773 | 294.6947 | 293.0322 | 295.4922 | 294.7086 | 292.9271 | 295.923 | 295.2557 | 292.8198 | 295.8563 | 295.2065 | 293.1898
8285 | -0.0024104 | 3.5143 | 27.7835 | 0.50439 | 294.9143 | 288.4386 | 288.656 | 289.1105 | 289.1615 | 289.3628 | 289.3827 | 289.3849 | 289.4107 | 289.2709 | 289.3798 | 289.072 | 289.2577 | 295.7012 | 294.6342 | 292.9806 | 295.4185 | 294.6437 | 292.8757 | 295.8462 | 295.1899 | 292.769 | 295.7826 | 295.1406 | 293.1388
8290.02 | -0.0023765 | 3.5143 | 27.7835 | 0.49997 | 294.9135 | 288.3518 | 288.575 | 289.0427 | 289.0986 | 289.291 | 289.3097 | 289.3167 | 289.3395 | 289.2022 | 289.3119 | 289.0051 | 289.194 | 295.6305 | 294.5736 | 292.9307 | 295.3458 | 294.5812 | 292.8202 | 295.7707 | 295.1235 | 292.7157 | 295.7102 | 295.0765 | 293.0866
8295.122 | -0.0026828 | 3.5143 | 27.7835 | 0.49664 | 294.9135 | 288.2526 | 288.493 | 288.9664 | 289.0232 | 289.2136 | 289.233 | 289.2349 | 289.2626 | 289.1191 | 289.2326 | 288.9316 | 289.1209 | 295.5612 | 294.511 | 292.8756 | 295.2726 | 294.5159 | 292.7613 | 295.6959 | 295.058 | 292.6589 | 295.6375 | 295.0123 | 293.0266
8300 | -0.0045745 | 3.5143 | 27.7835 | 0.51245 | 294.9138 | 288.1644 | 288.4012 | 288.8936 | 288.9459 | 289.1362 | 289.1532 | 289.1578 | 289.1852 | 289.0389 | 289.1537 | 288.8569 | 289.0473 | 295.493 | 294.452 | 292.8194 | 295.2042 | 294.4539 | 292.7028 | 295.6251 | 294.997 | 292.6019 | 295.5686 | 294.9479 | 292.9693
8305 | -0.0032947 | 3.5143 | 27.7835 | 0.49737 | 294.9141 | 288.0819 | 288.3187 | 288.8104 | 288.8648 | 289.0534 | 289.0734 | 289.0758 | 289.1024 | 288.9592 | 289.075 | 288.7784 | 288.973 | 295.4271 | 294.3921 | 292.7595 | 295.1355 | 294.3895 | 292.6407 | 295.5518 | 294.9292 | 292.5394 | 295.4977 | 294.8886 | 292.9089
8310 | -0.0044806 | 3.5143 | 27.7835 | 0.50211 | 294.9153 | 288.0132 | 288.2385 | 288.7354 | 288.7906 | 288.9785 | 288.998 | 289.0009 | 289.0304 | 288.884 | 288.9964 | 288.699 | 288.8931 | 295.3617 | 294.3302 | 292.701 | 295.0648 | 294.3259 | 292.5776 | 295.4808 | 294.8633 | 292.477 | 295.4301 | 294.8233 | 292.8464
8315.003 | -0.0047307 | 3.5143 | 27.7835 | 0.49868 | 294.9163 | 287.9483 | 288.1647 | 288.6614 | 288.7176 | 288.9054 | 288.9241 | 288.9284 | 288.9567 | 288.8197 | 288.9309 | 288.6328 | 288.8255 | 295.297 | 294.2692 | 292.6422 | 294.9946 | 294.261 | 292.515 | 295.4103 | 294.7939 | 292.4144 | 295.3613 | 294.7548 | 292.7847
8320 | -0.0043367 | 3.5143 | 27.7835 | 0.49885 | 294.9172 | 287.8778 | 288.0972 | 288.5948 | 288.6498 | 288.8377 | 288.8585 | 288.8616 | 288.8887 | 288.7562 | 288.8668 | 288.5759 | 288.7646 | 295.232 | 294.208 | 292.58 | 294.9288 | 294.197 | 292.4527 | 295.3411 | 294.7303 | 292.3522 | 295.2944 | 294.6922 | 292.72
8324.999 | -0.003591 | 3.5143 | 27.7835 | 0.50361 | 294.9217 | 287.8171 | 288.0389 | 288.5321 | 288.5862 | 288.7728 | 288.7944 | 288.8001 | 288.8289 | 288.692 | 288.8062 | 288.5101 | 288.7041 | 295.1689 | 294.1476 | 292.5261 | 294.8626 | 294.1337 | 292.3913 | 295.2723 | 294.6662 | 292.2892 | 295.2278 | 294.6292 | 292.6569
8329.999 | -0.0029453 | 3.5143 | 27.7835 | 0.49763 | 294.9287 | 287.8095 | 287.9863 | 288.4741 | 288.5296 | 288.714 | 288.7346 | 288.7474 | 288.7766 | 288.6508 | 288.7585 | 288.4592 | 288.6527 | 295.1051 | 294.0893 | 292.4638 | 294.7969 | 294.0711 | 292.33 | 295.2044 | 294.6033 | 292.2281 | 295.161 | 294.5637 | 292.5937
8335.002 | -0.0030984 | 3.5143 | 27.7835 | 0.51557 | 294.9342 | 287.8581 | 287.9765 | 288.443 | 288.4985 | 288.6933 | 288.7147 | 288.7313 | 288.7548 | 288.6405 | 288.7456 | 288.4377 | 288.626 | 295.0446 | 294.0267 | 292.4097 | 294.7291 | 294.0068 | 292.2723 | 295.1372 | 294.5364 | 292.1696 | 295.0955 | 294.4994 | 292.5362
8340 | -0.0036695 | 3.5143 | 27.7835 | 0.50289 | 294.938 | 287.925 | 288.006 | 288.4503 | 288.5022 | 288.7042 | 288.7219 | 288.7437 | 288.7662 | 288.6598 | 288.7611 | 288.4486 | 288.6336 | 294.9816 | 293.9696 | 292.3599 | 294.665 | 293.9438 | 292.2207 | 295.0692 | 294.4727 | 292.1169 | 295.0297 | 294.4363 | 292.4801
8345.029 | -0.0044691 | 3.5143 | 27.7835 | 0.49713 | 294.9411 | 287.9863 | 288.0588 | 288.4772 | 288.529 | 288.732 | 288.7542 | 288.7761 | 288.7968 | 288.6921 | 288.7916 | 288.4782 | 288.6567 | 294.9181 | 293.9073 | 292.3164 | 294.5993 | 293.8816 | 292.1762 | 295.0023 | 294.4077 | 292.0699 | 294.9637 | 294.371 | 292.4305
8350.004 | -0.004583 | 3.5143 | 27.7835 | 0.50314 | 294.9422 | 288.0336 | 288.1117 | 288.5144 | 288.5628 | 288.7619 | 288.7872 | 288.8102 | 288.8283 | 288.725 | 288.8201 | 288.5107 | 288.6857 | 294.8589 | 293.85 | 292.2753 | 294.5345 | 293.821 | 292.1354 | 294.9358 | 294.3447 | 292.0286 | 294.8976 | 294.3091 | 292.3883
8355.006 | -0.0023858 | 3.5143 | 27.7835 | 0.50237 | 294.9416 | 288.0687 | 288.1486 | 288.5447 | 288.5969 | 288.7918 | 288.817 | 288.8347 | 288.854 | 288.7503 | 288.8454 | 288.5398 | 288.7155 | 294.7988 | 293.7934 | 292.2408 | 294.471 | 293.7608 | 292.0992 | 294.8705 | 294.2837 | 291.9926 | 294.8339 | 294.2466 | 292.3488
8360.008 | -0.0027559 | 3.5143 | 27.7835 | 0.51201 | 294.9401 | 288.0996 | 288.1843 | 288.5742 | 288.6263 | 288.8126 | 288.8404 | 288.8557 | 288.8748 | 288.7739 | 288.8654 | 288.5643 | 288.738 | 294.7366 | 293.7353 | 292.2077 | 294.4073 | 293.7009 | 292.0635 | 294.8043 | 294.2244 | 291.9572 | 294.7697 | 294.1864 | 292.3107
8365.007 | -0.0034801 | 3.5143 | 27.7835 | 0.50198 | 294.9377 | 288.1233 | 288.2151 | 288.5964 | 288.6492 | 288.8294 | 288.8603 | 288.8702 | 288.8891 | 288.7861 | 288.8783 | 288.5842 | 288.7558 | 294.6779 | 293.6803 | 292.1746 | 294.3453 | 293.6434 | 292.0307 | 294.741 | 294.1639 | 291.9224 | 294.7087 | 294.1278 | 292.2735
8370 | -0.0036418 | 3.5143 | 27.7835 | 0.50042 | 294.9351 | 288.1465 | 288.2342 | 288.6138 | 288.6655 | 288.8405 | 288.8731 | 288.8844 | 288.9017 | 288.8002 | 288.892 | 288.6012 | 288.773 | 294.6222 | 293.6244 | 292.1451 | 294.2829 | 293.5848 | 291.9981 | 294.6765 | 294.1048 | 291.8895 | 294.6461 | 294.0678 | 292.2398
8375.055 | -0.0027521 | 3.5143 | 27.7835 | 0.50254 | 294.9324 | 288.1659 | 288.2584 | 288.6318 | 288.6819 | 288.8566 | 288.8881 | 288.8928 | 288.914 | 288.8108 | 288.9015 | 288.6139 | 288.7839 | 294.5612 | 293.57 | 292.1111 | 294.2213 | 293.5295 | 291.9618 | 294.6123 | 294.0477 | 291.8569 | 294.5816 | 294.0118 | 292.2042
8380.005 | -0.0049901 | 3.5143 | 27.7835 | 0.49467 | 294.9297 | 288.1831 | 288.2741 | 288.6438 | 288.6941 | 288.8624 | 288.8977 | 288.904 | 288.9209 | 288.8197 | 288.9099 | 288.6215 | 288.7907 | 294.5039 | 293.5185 | 292.0803 | 294.1611 | 293.4755 | 291.9315 | 294.5509 | 293.9918 | 291.8247 | 294.5208 | 293.9552 | 292.172
8384.999 | -0.0029276 | 3.5143 | 27.7835 | 0.49398 | 294.926 | 288.2003 | 288.2934 | 288.6555 | 288.7071 | 288.871 | 288.9063 | 288.9097 | 288.9281 | 288.8279 | 288.9167 | 288.6328 | 288.8015 | 294.448 | 293.4668 | 292.0497 | 294.1014 | 293.4224 | 291.8997 | 294.4895 | 293.9378 | 291.7929 | 294.4573 | 293.8996 | 292.1372
8390.019 | -0.0042051 | 3.5143 | 27.7835 | 0.49749 | 294.922 | 288.2173 | 288.3117 | 288.667 | 288.7164 | 288.8823 | 288.9143 | 288.9182 | 288.9366 | 288.8367 | 288.9236 | 288.6436 | 288.8103 | 294.3914 | 293.4173 | 292.0207 | 294.0409 | 293.3687 | 291.8681 | 294.4267 | 293.8829 | 291.7621 | 294.3983 | 293.8448 | 292.1041
8395 | -0.0016385 | 3.5143 | 27.7835 | 0.49563 | 294.9182 | 288.2317 | 288.3272 | 288.6774 | 288.728 | 288.8875 | 288.9237 | 288.9274 | 288.9433 | 288.8435 | 288.9313 | 288.6544 | 288.8226 | 294.3352 | 293.3698 | 291.9949 | 293.9842 | 293.3187 | 291.8396 | 294.3673 | 293.8312 | 291.731 | 294.34 | 293.7916 | 292.072
8400 | -0.0037549 | 3.5144 | 27.7835 | 0.50062 | 294.9127 | 288.2479 | 288.3378 | 288.6866 | 288.7385 | 288.8904 | 288.9292 | 288.9302 | 288.9482 | 288.8527 | 288.9382 | 288.6635 | 288.8282 | 294.2826 | 293.3224 | 291.9661 | 293.926 | 293.2699 | 291.8087 | 294.3088 | 293.7764 | 291.7024 | 294.2815 | 293.7402 | 292.04
8405.007 | -0.0035263 | 3.5144 | 27.7835 | 0.50958 | 294.9061 | 288.2621 | 288.3508 | 288.6963 | 288.7471 | 288.8991 | 288.9375 | 288.9364 | 288.9515 | 288.8577 | 288.9421 | 288.6685 | 288.8335 | 294.2256 | 293.2737 | 291.9375 | 293.8692 | 293.2191 | 291.7818 | 294.2489 | 293.7268 | 291.6731 | 294.2262 | 293.6896 | 292.0098
8410.037 | -0.0028991 | 3.5144 | 27.7835 | 0.49933 | 294.8995 | 288.2783 | 288.3662 | 288.7038 | 288.7551 | 288.9046 | 288.9424 | 288.9422 | 288.9584 | 288.8644 | 288.9473 | 288.6753 | 288.8403 | 294.1734 | 293.2254 | 291.9081 | 293.8128 | 293.1681 | 291.75 | 294.191 | 293.674 | 291.6429 | 294.1667 | 293.639 | 291.9789
8415.023 | -0.0046969 | 3.5144 | 27.7835 | 0.49896 | 294.8935 | 288.2921 | 288.3808 | 288.7149 | 288.765 | 288.9105 | 288.9495 | 288.9477 | 288.9624 | 288.8688 | 288.9532 | 288.6875 | 288.8501 | 294.121 | 293.1804 | 291.8806 | 293.7589 | 293.1216 | 291.7227 | 294.1361 | 293.6246 | 291.616 | 294.112 | 293.5887 | 291.9511
8420.007 | -0.0037795 | 3.5144 | 27.7835 | 0.50004 | 294.8879 | 288.3049 | 288.3941 | 288.7241 | 288.7742 | 288.9166 | 288.9561 | 288.9512 | 288.9681 | 288.8755 | 288.9604 | 288.6967 | 288.8587 | 294.0714 | 293.1346 | 291.8538 | 293.7046 | 293.0731 | 291.6946 | 294.0785 | 293.5766 | 291.5885 | 294.0576 | 293.5392 | 291.9209
8425 | -0.0038026 | 3.5144 | 27.7835 | 0.49563 | 294.8828 | 288.3212 | 288.4053 | 288.73 | 288.7813 | 288.9192 | 288.9615 | 288.9574 | 288.9736 | 288.8839 | 288.9659 | 288.7062 | 288.8674 | 294.0199 | 293.0901 | 291.8315 | 293.6511 | 293.028 | 291.6661 | 294.0247 | 293.5297 | 291.5611 | 294.0033 | 293.4928 | 291.8919
8430 | -0.0040604 | 3.5144 | 27.7835 | 0.49623 | 294.8773 | 288.3346 | 288.4184 | 288.7406 | 288.7923 | 288.9276 | 288.969 | 288.9648 | 288.9813 | 288.8942 | 288.9739 | 288.7114 | 288.874 | 293.9702 | 293.0495 | 291.8037 | 293.6007 | 292.9831 | 291.6413 | 293.972 | 293.4828 | 291.5358 | 293.9496 | 293.4483 | 291.8647
8434.999 | -0.0040727 | 3.5144 | 27.7835 | 0.49847 | 294.8717 | 288.3499 | 288.4349 | 288.7506 | 288.8 | 288.9348 | 288.9753 | 288.9723 | 288.9868 | 288.8971 | 288.9774 | 288.7184 | 288.8789 | 293.9232 | 293.0047 | 291.7801 | 293.55 | 292.9385 | 291.6146 | 293.9182 | 293.4387 | 291.508 | 293.899 | 293.4009 | 291.8368
8440 | -0.0042874 | 3.5144 | 27.7835 | 0.49997 | 294.867 | 288.3636 | 288.4458 | 288.7593 | 288.8088 | 288.9383 | 288.9826 | 288.9755 | 288.9915 | 288.903 | 288.9833 | 288.7243 | 288.886 | 293.8762 | 292.9644 | 291.7567 | 293.4991 | 292.8959 | 291.5889 | 293.8662 | 293.3929 | 291.4857 | 293.8469 | 293.3561 | 291.8124
8445.011 | -0.0036664 | 3.5144 | 27.7835 | 0.50016 | 294.8612 | 288.3767 | 288.46 | 288.7691 | 288.8178 | 288.9459 | 288.9883 | 288.9796 | 288.9969 | 288.9098 | 288.9893 | 288.7366 | 288.8968 | 293.8288 | 292.9241 | 291.7335 | 293.45 | 292.854 | 291.565 | 293.8147 | 293.3477 | 291.4606 | 293.7975 | 293.3131 | 291.7851
8450.024 | -0.0034586 | 3.5144 | 27.7835 | 0.50321 | 294.8542 | 288.3911 | 288.4717 | 288.7772 | 288.826 | 288.952 | 288.9956 | 288.9859 | 289.0025 | 288.9134 | 288.9947 | 288.7441 | 288.9027 | 293.7803 | 292.8839 | 291.7101 | 293.4006 | 292.8111 | 291.5395 | 293.7627 | 293.3044 | 291.4343 | 293.7479 | 293.2679 | 291.7588
8455.04 | -0.0031761 | 3.5144 | 27.7835 | 0.50235 | 294.8483 | 288.405 | 288.4865 | 288.7848 | 288.8329 | 288.9574 | 289.0005 | 288.9935 | 289.0074 | 288.9205 | 289.0013 | 288.752 | 288.9101 | 293.7357 | 292.8427 | 291.6883 | 293.3537 | 292.7702 | 291.5143 | 293.7144 | 293.2593 | 291.412 | 293.6987 | 293.2259 | 291.7359
8460.05 | -0.0024273 | 3.5144 | 27.7835 | 0.50201 | 294.8438 | 288.4172 | 288.4962 | 288.7939 | 288.8426 | 288.964 | 289.0087 | 288.9986 | 289.0146 | 288.9294 | 289.0084 | 288.7621 | 288.9177 | 293.6903 | 292.805 | 291.6662 | 293.3071 | 292.7287 | 291.4936 | 293.6655 | 293.2179 | 291.3871 | 293.6522 | 293.1819 | 291.7087
8465.025 | -0.0023134 | 3.5144 | 27.7835 | 0.50004 | 294.8394 | 288.4324 | 288.5123 | 288.8035 | 288.8534 | 288.9695 | 289.0181 | 289.0042 | 289.0179 | 288.9364 | 289.0124 | 288.7669 | 288.9233 | 293.649 | 292.7674 | 291.6436 | 293.2622 | 292.6902 | 291.4693 | 293.6167 | 293.1773 | 291.3639 | 293.6038 | 293.1432 | 291.6861
8470.058 | -0.0046946 | 3.5144 | 27.7835 | 0.49975 | 294.8351 | 288.4467 | 288.5227 | 288.8128 | 288.8615 | 288.9755 | 289.0224 | 289.0118 | 289.0238 | 288.9454 | 289.0212 | 288.776 | 288.9351 | 293.6048 | 292.7305 | 291.6223 | 293.2154 | 292.649 | 291.4469 | 293.5718 | 293.1362 | 291.3402 | 293.5566 | 293.1008 | 291.6613
8475.012 | -0.0035609 | 3.5144 | 27.7835 | 0.51022 | 294.8307 | 288.4601 | 288.5346 | 288.8193 | 288.8692 | 288.9823 | 289.0313 | 289.0159 | 289.0318 | 288.9471 | 289.0265 | 288.7812 | 288.9376 | 293.5616 | 292.6935 | 291.6018 | 293.1709 | 292.6105 | 291.4251 | 293.5248 | 293.0958 | 291.3191 | 293.5127 | 293.0641 | 291.6365
8480 | -0.0040196 | 3.5144 | 27.7835 | 0.50054 | 294.8265 | 288.4735 | 288.5478 | 288.8289 | 288.8791 | 288.9879 | 289.0339 | 289.0231 | 289.0389 | 288.9577 | 289.0322 | 288.7896 | 288.9456 | 293.5217 | 292.6566 | 291.5812 | 293.1271 | 292.5736 | 291.4052 | 293.4802 | 293.0564 | 291.2977 | 293.4688 | 293.0229 | 291.6136
8485 | -0.0040612 | 3.5144 | 27.7835 | 0.49501 | 294.8222 | 288.4875 | 288.5596 | 288.8369 | 288.8859 | 288.9956 | 289.0419 | 289.0288 | 289.0415 | 288.9618 | 289.0368 | 288.7983 | 288.9524 | 293.4815 | 292.6218 | 291.5604 | 293.0848 | 292.537 | 291.3812 | 293.4357 | 293.0177 | 291.2773 | 293.4233 | 292.9857 | 291.5913
8490.024 | -0.0029607 | 3.5144 | 27.7835 | 0.49851 | 294.8181 | 288.5003 | 288.5754 | 288.8449 | 288.8948 | 289.0015 | 289.0505 | 289.034 | 289.0472 | 288.9719 | 289.045 | 288.8073 | 288.9625 | 293.4413 | 292.5869 | 291.5428 | 293.043 | 292.4993 | 291.3617 | 293.3907 | 292.9807 | 291.2552 | 293.38 | 292.9479 | 291.5686
8495.038 | -0.0025405 | 3.5144 | 27.7835 | 0.49932 | 294.814 | 288.5131 | 288.588 | 288.8568 | 288.9041 | 289.0083 | 289.0568 | 289.0435 | 289.0538 | 288.9797 | 289.0514 | 288.8137 | 288.9658 | 293.3999 | 292.552 | 291.523 | 293.0003 | 292.4636 | 291.3416 | 293.3479 | 292.9422 | 291.236 | 293.3367 | 292.9087 | 291.5482
8500.053 | -0.0036194 | 3.5144 | 27.7835 | 0.50174 | 294.8099 | 288.5284 | 288.5994 | 288.8647 | 288.9135 | 289.0134 | 289.064 | 289.0461 | 289.0632 | 288.9848 | 289.0571 | 288.8244 | 288.977 | 293.3615 | 292.521 | 291.5031 | 292.9601 | 292.4294 | 291.3203 | 293.3043 | 292.9049 | 291.2169 | 293.2957 | 292.8725 | 291.5279
8505.036 | -0.0048246 | 3.5144 | 27.7835 | 0.50403 | 294.8062 | 288.5407 | 288.6121 | 288.8726 | 288.9212 | 289.0195 | 289.0705 | 289.0529 | 289.0669 | 288.9914 | 289.0634 | 288.8325 | 288.9854 | 293.3238 | 292.4907 | 291.486 | 292.9199 | 292.3968 | 291.3021 | 293.2612 | 292.869 | 291.1949 | 293.2555 | 292.8367 | 291.5065
8510.012 | -0.0034617 | 3.5144 | 27.7835 | 0.49578 | 294.8027 | 288.5553 | 288.6249 | 288.884 | 288.9296 | 289.0277 | 289.0759 | 289.0614 | 289.0739 | 288.9994 | 289.0708 | 288.8416 | 288.9924 | 293.2863 | 292.4594 | 291.4705 | 292.8805 | 292.3631 | 291.2843 | 293.2193 | 292.8339 | 291.1766 | 293.2155 | 292.8007 | 291.4858
8515.046 | -0.0036564 | 3.5144 | 27.7835 | 0.50224 | 294.7986 | 288.5694 | 288.6344 | 288.8936 | 288.9411 | 289.0328 | 289.0862 | 289.0707 | 289.0815 | 289.0109 | 289.078 | 288.8511 | 289.0026 | 293.2495 | 292.4262 | 291.452 | 292.8424 | 292.3303 | 291.2675 | 293.1797 | 292.8009 | 291.1581 | 293.1741 | 292.7677 | 291.4639
8520 | -0.0024089 | 3.5144 | 27.7835 | 0.50362 | 294.7935 | 288.5816 | 288.6486 | 288.9021 | 288.9488 | 289.042 | 289.0938 | 289.0765 | 289.0879 | 289.0148 | 289.0875 | 288.8576 | 289.0066 | 293.2148 | 292.3974 | 291.4376 | 292.805 | 292.2959 | 291.2477 | 293.139 | 292.7656 | 291.1411 | 293.1338 | 292.7314 | 291.4466
8525.009 | -0.0025705 | 3.5144 | 27.7835 | 0.49942 | 294.7879 | 288.5957 | 288.6638 | 288.9124 | 288.9603 | 289.0474 | 289.1017 | 289.0841 | 289.0953 | 289.0239 | 289.0912 | 288.8661 | 289.0162 | 293.1793 | 292.3655 | 291.4177 | 292.7654 | 292.2629 | 291.23 | 293.1013 | 292.7332 | 291.1224 | 293.0949 | 292.6989 | 291.4281
8530.049 | -0.0028044 | 3.5144 | 27.7835 | 0.50837 | 294.7824 | 288.6091 | 288.6752 | 288.9205 | 288.9682 | 289.0572 | 289.1081 | 289.0863 | 289.1006 | 289.0302 | 289.0999 | 288.8765 | 289.0242 | 293.1453 | 292.3332 | 291.4041 | 292.7297 | 292.2316 | 291.2129 | 293.0605 | 292.6981 | 291.1058 | 293.0596 | 292.6668 | 291.4079
8534.999 | -0.0042736 | 3.5144 | 27.7835 | 0.50288 | 294.7773 | 288.6225 | 288.6877 | 288.929 | 288.9764 | 289.0641 | 289.1158 | 289.096 | 289.1084 | 289.0383 | 289.1059 | 288.8815 | 289.0329 | 293.1088 | 292.3066 | 291.3866 | 292.6934 | 292.2028 | 291.195 | 293.0224 | 292.6657 | 291.0881 | 293.0215 | 292.6347 | 291.3906
8540.018 | -0.0040881 | 3.5144 | 27.7835 | 0.48796 | 294.7726 | 288.6361 | 288.7013 | 288.9395 | 288.9856 | 289.0718 | 289.1233 | 289.1027 | 289.115 | 289.0457 | 289.1137 | 288.8939 | 289.0419 | 293.0752 | 292.2747 | 291.3733 | 292.6569 | 292.1698 | 291.1784 | 292.9867 | 292.6328 | 291.0709 | 292.9854 | 292.6014 | 291.3731
8545.004 | -0.0039927 | 3.5144 | 27.7835 | 0.4949 | 294.7678 | 288.6506 | 288.7137 | 288.9477 | 288.9969 | 289.077 | 289.1332 | 289.1116 | 289.1251 | 289.057 | 289.1217 | 288.9012 | 289.0515 | 293.0434 | 292.2479 | 291.3572 | 292.6216 | 292.1408 | 291.1624 | 292.949 | 292.6008 | 291.0547 | 292.9481 | 292.5707 | 291.3543
8550.003 | -0.0045653 | 3.5144 | 27.7835 | 0.49304 | 294.762 | 288.6638 | 288.7252 | 288.9574 | 289.007 | 289.083 | 289.14 | 289.12 | 289.1315 | 289.0625 | 289.1277 | 288.9119 | 289.0596 | 293.0098 | 292.2202 | 291.3427 | 292.5876 | 292.1101 | 291.144 | 292.9126 | 292.5697 | 291.0404 | 292.9144 | 292.5413 | 291.3383
8555 | -0.0030861 | 3.5144 | 27.7835 | 0.49287 | 294.7578 | 288.6768 | 288.7396 | 288.966 | 289.0154 | 289.0935 | 289.1488 | 289.1263 | 289.1368 | 289.0689 | 289.1361 | 288.9209 | 289.0652 | 292.977 | 292.1947 | 291.3291 | 292.5558 | 292.0832 | 291.1318 | 292.8783 | 292.5427 | 291.0228 | 292.8787 | 292.5118 | 291.3213
8560.02 | -0.0046976 | 3.5145 | 27.7835 | 0.49174 | 294.7566 | 288.6835 | 288.7497 | 288.9758 | 289.0248 | 289.0973 | 289.1564 | 289.1321 | 289.1436 | 289.077 | 289.142 | 288.9296 | 289.0768 | 292.9475 | 292.1722 | 291.3177 | 292.5226 | 292.0589 | 291.1178 | 292.8436 | 292.5132 | 291.0058 | 292.8456 | 292.4808 | 291.3035
8565 | -0.0030661 | 3.5145 | 27.7835 | 0.49017 | 294.7566 | 288.6545 | 288.7524 | 288.9819 | 289.0279 | 289.1002 | 289.1544 | 289.129 | 289.1421 | 289.0696 | 289.134 | 288.9304 | 289.0761 | 292.9153 | 292.1474 | 291.3031 | 292.4911 | 292.0305 | 291.1029 | 292.8107 | 292.4834 | 290.994 | 292.8135 | 292.4522 | 291.2906
8570.001 | -0.003621 | 3.5145 | 27.7835 | 0.50366 | 294.7574 | 288.5847 | 288.7173 | 288.9641 | 289.013 | 289.0757 | 289.1311 | 289.1014 | 289.1156 | 289.0306 | 289.1027 | 288.904 | 289.0533 | 292.8868 | 292.119 | 291.288 | 292.4606 | 292.0035 | 291.0849 | 292.7783 | 292.4553 | 290.9771 | 292.7795 | 292.4234 | 291.2729
8575 | -0.0034393 | 3.5145 | 27.7835 | 0.50667 | 294.7602 | 288.5134 | 288.657 | 288.9239 | 288.9742 | 289.0309 | 289.0842 | 289.0494 | 289.0665 | 288.983 | 289.0535 | 288.8616 | 289.0123 | 292.8566 | 292.094 | 291.2674 | 292.4302 | 291.9764 | 291.0623 | 292.7448 | 292.4278 | 290.9538 | 292.7482 | 292.395 | 291.2524
8579.999 | -0.0029453 | 3.5145 | 27.7835 | 0.48755 | 294.7627 | 288.4334 | 288.5954 | 288.8736 | 288.9206 | 288.9766 | 289.0301 | 288.9942 | 289.0119 | 288.9249 | 288.9966 | 288.8066 | 288.96 | 292.8293 | 292.0725 | 291.2455 | 292.4007 | 291.9544 | 291.0381 | 292.7133 | 292.4026 | 290.9299 | 292.718 | 292.3669 | 291.2261
8585.056 | -0.0025381 | 3.5145 | 27.7835 | 0.49263 | 294.7644 | 288.3423 | 288.5283 | 288.8093 | 288.8583 | 288.9117 | 288.9649 | 288.9273 | 288.9491 | 288.8572 | 288.9309 | 288.7469 | 288.8995 | 292.8026 | 292.0458 | 291.2192 | 292.3718 | 291.926 | 291.0082 | 292.6819 | 292.374 | 290.8999 | 292.684 | 292.3392 | 291.196
8590.006 | -0.0033201 | 3.5145 | 27.7835 | 0.50669 | 294.7656 | 288.242 | 288.4365 | 288.7362 | 288.788 | 288.8372 | 288.89 | 288.8546 | 288.8744 | 288.7813 | 288.8573 | 288.674 | 288.8331 | 292.7757 | 292.0209 | 291.1886 | 292.3445 | 291.8988 | 290.9747 | 292.6515 | 292.3478 | 290.8695 | 292.6547 | 292.3131 | 291.1659
8594.999 | -0.0041297 | 3.5145 | 27.7835 | 0.49335 | 294.7653 | 288.1595 | 288.3427 | 288.6567 | 288.7096 | 288.7601 | 288.8116 | 288.7721 | 288.7982 | 288.7022 | 288.7808 | 288.5985 | 288.7626 | 292.7483 | 291.9959 | 291.1538 | 292.3144 | 291.873 | 290.9383 | 292.6223 | 292.3193 | 290.8343 | 292.6248 | 292.2834 | 291.1321
8600.003 | -0.0031315 | 3.5145 | 27.7835 | 0.49674 | 294.7649 | 288.0808 | 288.2633 | 288.5835 | 288.6343 | 288.6878 | 288.7371 | 288.7009 | 288.7258 | 288.6339 | 288.7139 | 288.5325 | 288.6944 | 292.7228 | 291.9696 | 291.1194 | 292.2894 | 291.8448 | 290.9009 | 292.593 | 292.292 | 290.7959 | 292.5972 | 292.2563 | 291.0958
8605 | -0.0033154 | 3.5145 | 27.7835 | 0.50846 | 294.7653 | 288.0109 | 288.1889 | 288.5117 | 288.5641 | 288.6148 | 288.6662 | 288.6365 | 288.6577 | 288.5651 | 288.6457 | 288.4623 | 288.6241 | 292.6975 | 291.9489 | 291.0871 | 292.2631 | 291.82 | 290.864 | 292.5653 | 292.2642 | 290.7582 | 292.5678 | 292.2279 | 291.0576
8610.016 | -0.0030207 | 3.5145 | 27.7835 | 0.50902 | 294.7649 | 287.9443 | 288.1184 | 288.4435 | 288.4966 | 288.5539 | 288.6018 | 288.5695 | 288.5965 | 288.5033 | 288.5824 | 288.3964 | 288.5579 | 292.6708 | 291.9216 | 291.0492 | 292.2332 | 291.7919 | 290.8262 | 292.5341 | 292.2356 | 290.7204 | 292.5397 | 292.1985 | 291.0167
8615.011 | -0.0037364 | 3.5145 | 27.7835 | 0.49471 | 294.7634 | 287.883 | 288.0526 | 288.3813 | 288.433 | 288.4932 | 288.5412 | 288.5112 | 288.5359 | 288.4413 | 288.523 | 288.3346 | 288.5008 | 292.6448 | 291.8941 | 291.0118 | 292.2029 | 291.7619 | 290.7879 | 292.5059 | 292.2059 | 290.6781 | 292.51 | 292.1709 | 290.9793
8620.042 | -0.0033039 | 3.5145 | 27.7835 | 0.49465 | 294.7624 | 287.8159 | 287.9883 | 288.318 | 288.3705 | 288.4283 | 288.479 | 288.45 | 288.4755 | 288.3817 | 288.4643 | 288.2759 | 288.4399 | 292.6204 | 291.867 | 290.975 | 292.1754 | 291.7358 | 290.7471 | 292.4752 | 292.1733 | 290.6421 | 292.4805 | 292.1411 | 290.9401
8625.016 | -0.0038619 | 3.5145 | 27.7835 | 0.49692 | 294.7631 | 287.7995 | 287.9307 | 288.263 | 288.313 | 288.376 | 288.425 | 288.4005 | 288.425 | 288.34 | 288.4203 | 288.2264 | 288.3909 | 292.5934 | 291.8417 | 290.9385 | 292.1485 | 291.7063 | 290.7114 | 292.4459 | 292.1455 | 290.604 | 292.4531 | 292.1126 | 290.9028
8630 | -0.0031361 | 3.5145 | 27.7835 | 0.4908 | 294.7636 | 287.8568 | 287.9257 | 288.2352 | 288.2869 | 288.3566 | 288.405 | 288.39 | 288.4108 | 288.3377 | 288.415 | 288.2087 | 288.3702 | 292.5707 | 291.8134 | 290.9037 | 292.1217 | 291.6779 | 290.6771 | 292.415 | 292.1158 | 290.5667 | 292.4243 | 292.0829 | 290.8683
8635.015 | -0.0036872 | 3.5145 | 27.7835 | 0.49514 | 294.7646 | 287.9212 | 287.9647 | 288.2423 | 288.2957 | 288.3724 | 288.4243 | 288.4122 | 288.4309 | 288.3673 | 288.4397 | 288.2267 | 288.385 | 292.545 | 291.7869 | 290.8765 | 292.0931 | 291.6477 | 290.6467 | 292.3852 | 292.0823 | 290.5355 | 292.3967 | 292.0546 | 290.8367
8640 | -0.0031238 | 3.5145 | 27.7835 | 0.49343 | 294.7651 | 287.9777 | 288.0123 | 288.2766 | 288.3254 | 288.4072 | 288.4553 | 288.447 | 288.4633 | 288.4016 | 288.4704 | 288.2568 | 288.4101 | 292.5185 | 291.7652 | 290.8559 | 292.0658 | 291.6188 | 290.6272 | 292.3565 | 292.0509 | 290.5103 | 292.3646 | 292.0226 | 290.8068
8645.008 | -0.0022649 | 3.5145 | 27.7835 | 0.49504 | 294.7651 | 288.0235 | 288.0624 | 288.3146 | 288.3612 | 288.442 | 288.4932 | 288.4781 | 288.4967 | 288.4333 | 288.5012 | 288.2908 | 288.4407 | 292.4922 | 291.7427 | 290.8404 | 292.0377 | 291.5917 | 290.6094 | 292.3254 | 292.021 | 290.4898 | 292.3372 | 291.9914 | 290.7875
8650.06 | -0.0037218 | 3.5145 | 27.7835 | 0.49551 | 294.7615 | 288.0583 | 288.1014 | 288.3476 | 288.3966 | 288.471 | 288.5266 | 288.5074 | 288.524 | 288.4624 | 288.5286 | 288.3191 | 288.4702 | 292.4644 | 291.7132 | 290.8258 | 292.0083 | 291.5606 | 290.592 | 292.2948 | 291.988 | 290.4724 | 292.3063 | 291.9626 | 290.7713
8655.03 | -0.002492 | 3.5145 | 27.7835 | 0.49141 | 294.7565 | 288.0863 | 288.1325 | 288.3763 | 288.4223 | 288.4938 | 288.549 | 288.5331 | 288.5487 | 288.4875 | 288.5494 | 288.3451 | 288.4961 | 292.4393 | 291.6898 | 290.8121 | 291.977 | 291.5325 | 290.5789 | 292.262 | 291.9588 | 290.46 | 292.279 | 291.9368 | 290.7573
8660.021 | -0.004229 | 3.5145 | 27.7835 | 0.50972 | 294.7539 | 288.109 | 288.1602 | 288.4034 | 288.4477 | 288.5155 | 288.5711 | 288.5517 | 288.5674 | 288.5032 | 288.5688 | 288.3662 | 288.5144 | 292.4126 | 291.6591 | 290.797 | 291.9491 | 291.5047 | 290.5643 | 292.2334 | 291.9317 | 290.4429 | 292.2482 | 291.9101 | 290.7458
8665.002 | -0.0031531 | 3.5145 | 27.7835 | 0.49791 | 294.7528 | 288.128 | 288.1834 | 288.4217 | 288.4689 | 288.5322 | 288.5883 | 288.5683 | 288.5836 | 288.52 | 288.5851 | 288.3835 | 288.5297 | 292.3838 | 291.6311 | 290.7841 | 291.9197 | 291.4765 | 290.5497 | 292.2038 | 291.9037 | 290.4312 | 292.2205 | 291.8834 | 290.7355
8670.013 | -0.0026651 | 3.5145 | 27.7835 | 0.49982 | 294.7511 | 288.1478 | 288.2042 | 288.4401 | 288.4852 | 288.5448 | 288.6044 | 288.582 | 288.5955 | 288.5325 | 288.5975 | 288.4006 | 288.549 | 292.3561 | 291.6023 | 290.7712 | 291.888 | 291.4499 | 290.5362 | 292.1728 | 291.8755 | 290.4167 | 292.1924 | 291.8588 | 290.7206
8675.039 | -0.0026313 | 3.5145 | 27.7835 | 0.49853 | 294.7486 | 288.1653 | 288.222 | 288.4532 | 288.4994 | 288.5587 | 288.6155 | 288.5924 | 288.6083 | 288.5439 | 288.61 | 288.4123 | 288.5589 | 292.3291 | 291.5776 | 290.758 | 291.8623 | 291.4247 | 290.5233 | 292.1439 | 291.8491 | 290.4061 | 292.1633 | 291.8314 | 290.7079
8680.001 | -0.0032862 | 3.5145 | 27.7835 | 0.4952 | 294.7469 | 288.1798 | 288.2371 | 288.4657 | 288.5123 | 288.5698 | 288.6274 | 288.6037 | 288.6182 | 288.5548 | 288.6198 | 288.4219 | 288.5697 | 292.3022 | 291.5538 | 290.746 | 291.8344 | 291.3999 | 290.5112 | 292.1149 | 291.8249 | 290.3919 | 292.137 | 291.8044 | 290.6899
8685.029 | -0.0025558 | 3.5145 | 27.7835 | 0.49263 | 294.7446 | 288.1953 | 288.2506 | 288.4788 | 288.526 | 288.5805 | 288.6389 | 288.6141 | 288.6282 | 288.5671 | 288.6298 | 288.4363 | 288.5811 | 292.277 | 291.5319 | 290.7324 | 291.8068 | 291.3744 | 290.4976 | 292.0853 | 291.7978 | 290.3812 | 292.1079 | 291.7796 | 290.6769
8690.043 | -0.0033147 | 3.5145 | 27.7835 | 0.49901 | 294.7418 | 288.2091 | 288.2664 | 288.4885 | 288.5376 | 288.5903 | 288.6484 | 288.6239 | 288.6369 | 288.5754 | 288.6382 | 288.4473 | 288.5928 | 292.2488 | 291.5087 | 290.7232 | 291.7794 | 291.3525 | 290.4866 | 292.0568 | 291.7736 | 290.3693 | 292.0792 | 291.7547 | 290.6654
8695 | -0.0023565 | 3.5145 | 27.7835 | 0.49532 | 294.7388 | 288.2244 | 288.2803 | 288.5004 | 288.5495 | 288.5997 | 288.6597 | 288.6327 | 288.6464 | 288.5844 | 288.6461 | 288.4569 | 288.602 | 292.2262 | 291.4855 | 290.7107 | 291.7535 | 291.3284 | 290.4758 | 292.031 | 291.75 | 290.3569 | 292.052 | 291.7297 | 290.6525
8700.04 | -0.005034 | 3.5145 | 27.7835 | 0.49917 | 294.7354 | 288.2386 | 288.2943 | 288.5103 | 288.5587 | 288.6083 | 288.668 | 288.6404 | 288.6561 | 288.5949 | 288.6582 | 288.4701 | 288.612 | 292.1985 | 291.4638 | 290.6999 | 291.7277 | 291.3067 | 290.4647 | 292.002 | 291.7248 | 290.3442 | 292.0255 | 291.7062 | 290.6391
8705.003 | -0.0040196 | 3.5145 | 27.7835 | 0.50008 | 294.7318 | 288.2515 | 288.3087 | 288.5213 | 288.5686 | 288.6166 | 288.6779 | 288.6507 | 288.6656 | 288.6044 | 288.6654 | 288.4752 | 288.621 | 292.1744 | 291.4423 | 290.69 | 291.7007 | 291.2855 | 290.4524 | 291.9763 | 291.7037 | 290.3339 | 291.9986 | 291.6845 | 290.6283
8710.07 | -0.0043467 | 3.5145 | 27.7835 | 0.49778 | 294.7272 | 288.2652 | 288.3222 | 288.5298 | 288.5786 | 288.625 | 288.6875 | 288.6576 | 288.6701 | 288.6121 | 288.6714 | 288.4881 | 288.6303 | 292.1519 | 291.42 | 290.6779 | 291.6754 | 291.2613 | 290.4447 | 291.948 | 291.6785 | 290.3228 | 291.9743 | 291.6623 | 290.6152
8715 | -0.0038372 | 3.5145 | 27.7835 | 0.50126 | 294.7216 | 288.2808 | 288.3368 | 288.541 | 288.5888 | 288.6346 | 288.697 | 288.6674 | 288.6803 | 288.6226 | 288.6819 | 288.4964 | 288.6412 | 292.1266 | 291.3997 | 290.6691 | 291.6511 | 291.2402 | 290.4304 | 291.9229 | 291.6561 | 290.313 | 291.9508 | 291.6414 | 290.6047
8720.032 | -0.0029068 | 3.5145 | 27.7835 | 0.49729 | 294.7155 | 288.2943 | 288.3476 | 288.5529 | 288.599 | 288.6418 | 288.7052 | 288.6746 | 288.6889 | 288.631 | 288.6906 | 288.5055 | 288.6484 | 292.1036 | 291.3793 | 290.6594 | 291.6268 | 291.2194 | 290.4203 | 291.8979 | 291.6349 | 290.3022 | 291.9228 | 291.6192 | 290.5938
8724.999 | -0.0029152 | 3.5145 | 27.7835 | 0.49429 | 294.7099 | 288.3069 | 288.3608 | 288.5619 | 288.6109 | 288.6525 | 288.7137 | 288.6838 | 288.6965 | 288.6401 | 288.6989 | 288.5161 | 288.6578 | 292.0823 | 291.3621 | 290.6496 | 291.6041 | 291.2014 | 290.4125 | 291.8724 | 291.612 | 290.2925 | 291.8997 | 291.597 | 290.5799
8730.05 | -0.0025428 | 3.5145 | 27.7835 | 0.51429 | 294.7047 | 288.3205 | 288.3752 | 288.5714 | 288.622 | 288.6608 | 288.7229 | 288.6913 | 288.7069 | 288.6514 | 288.7085 | 288.5292 | 288.6687 | 292.0581 | 291.3431 | 290.6402 | 291.5817 | 291.1814 | 290.403 | 291.8474 | 291.5937 | 290.2836 | 291.8762 | 291.5735 | 290.5699
8735 | -0.0044198 | 3.5146 | 27.7835 | 0.49237 | 294.7003 | 288.3352 | 288.388 | 288.5825 | 288.6327 | 288.6696 | 288.7309 | 288.7015 | 288.716 | 288.659 | 288.7185 | 288.5359 | 288.6774 | 292.0358 | 291.3246 | 290.6323 | 291.5569 | 291.1619 | 290.3932 | 291.8238 | 291.5742 | 290.2739 | 291.8501 | 291.5514 | 290.5594
8740.008 | -0.0038134 | 3.5146 | 27.7835 | 0.4912 | 294.6974 | 288.3478 | 288.4 | 288.5918 | 288.6436 | 288.679 | 288.7435 | 288.7077 | 288.7226 | 288.6658 | 288.7256 | 288.5426 | 288.6836 | 292.0143 | 291.3088 | 290.6249 | 291.5363 | 291.1435 | 290.3835 | 291.8021 | 291.553 | 290.2646 | 291.8269 | 291.532 | 290.5494
8745.037 | -0.002138 | 3.5146 | 27.7835 | 0.49626 | 294.6951 | 288.3609 | 288.4116 | 288.6037 | 288.6515 | 288.6844 | 288.7499 | 288.7182 | 288.7321 | 288.6782 | 288.735 | 288.5538 | 288.695 | 291.995 | 291.2901 | 290.618 | 291.5153 | 291.1252 | 290.3756 | 291.7778 | 291.5345 | 290.2563 | 291.805 | 291.5119 | 290.5396
8750.009 | -0.0034578 | 3.5146 | 27.7835 | 0.49602 | 294.6931 | 288.3745 | 288.426 | 288.614 | 288.6618 | 288.6954 | 288.7603 | 288.7265 | 288.7412 | 288.6848 | 288.7434 | 288.5629 | 288.7036 | 291.9739 | 291.2722 | 290.609 | 291.4913 | 291.1088 | 290.3675 | 291.752 | 291.5146 | 290.2464 | 291.781 | 291.4947 | 290.5314
8755 | -0.0034786 | 3.5146 | 27.7835 | 0.49675 | 294.6906 | 288.3862 | 288.4353 | 288.6239 | 288.6721 | 288.7067 | 288.7678 | 288.7365 | 288.7491 | 288.6924 | 288.7515 | 288.5749 | 288.7134 | 291.9548 | 291.2564 | 290.5994 | 291.4712 | 291.09 | 290.3598 | 291.7316 | 291.496 | 290.2385 | 291.7589 | 291.4784 | 290.5234
8760 | -0.0039373 | 3.5146 | 27.7835 | 0.50306 | 294.688 | 288.3992 | 288.449 | 288.6342 | 288.6811 | 288.7127 | 288.7791 | 288.7448 | 288.7575 | 288.7033 | 288.7613 | 288.5841 | 288.7221 | 291.9341 | 291.2386 | 290.5941 | 291.4514 | 291.0736 | 290.3517 | 291.7082 | 291.4771 | 290.2303 | 291.7408 | 291.4611 | 290.5145
8765.031 | -0.0035663 | 3.5146 | 27.7835 | 0.51272 | 294.6844 | 288.4125 | 288.463 | 288.6439 | 288.6911 | 288.7201 | 288.7876 | 288.7517 | 288.7681 | 288.7108 | 288.7692 | 288.5932 | 288.7328 | 291.9148 | 291.2239 | 290.5873 | 291.4303 | 291.055 | 290.3449 | 291.6885 | 291.4594 | 290.2224 | 291.7203 | 291.4439 | 290.5068
8770.041 | -0.0034901 | 3.5146 | 27.7835 | 0.51225 | 294.6808 | 288.4244 | 288.4741 | 288.6526 | 288.7011 | 288.7314 | 288.7963 | 288.7623 | 288.7746 | 288.7202 | 288.7764 | 288.6008 | 288.7406 | 291.8945 | 291.2066 | 290.5805 | 291.4097 | 291.0374 | 290.337 | 291.6662 | 291.4401 | 290.2138 | 291.6991 | 291.4258 | 290.5003
8775.027 | -0.0029668 | 3.5146 | 27.7835 | 0.50026 | 294.6778 | 288.4395 | 288.4879 | 288.6631 | 288.7105 | 288.7405 | 288.8046 | 288.7687 | 288.7835 | 288.7289 | 288.7868 | 288.6125 | 288.7519 | 291.8754 | 291.1902 | 290.5737 | 291.3895 | 291.0222 | 290.3307 | 291.6459 | 291.4219 | 290.2082 | 291.6804 | 291.4101 | 290.4913
8780 | -0.0026036 | 3.5146 | 27.7835 | 0.49663 | 294.6747 | 288.452 | 288.5012 | 288.6722 | 288.7215 | 288.7476 | 288.8143 | 288.7784 | 288.79 | 288.7384 | 288.7959 | 288.6216 | 288.7601 | 291.8574 | 291.1761 | 290.5646 | 291.3716 | 291.0058 | 290.3234 | 291.6269 | 291.4053 | 290.2017 | 291.6627 | 291.3967 | 290.4827
8785.007 | -0.0033478 | 3.5146 | 27.7835 | 0.49543 | 294.6718 | 288.4652 | 288.5111 | 288.6827 | 288.7297 | 288.7561 | 288.8219 | 288.7853 | 288.8013 | 288.7472 | 288.8038 | 288.6312 | 288.7709 | 291.8396 | 291.1601 | 290.5609 | 291.3529 | 290.9904 | 290.3171 | 291.6054 | 291.3898 | 290.1938 | 291.6413 | 291.3799 | 290.4757
8790 | -0.0019848 | 3.5146 | 27.7835 | 0.49868 | 294.6692 | 288.4786 | 288.524 | 288.6955 | 288.7413 | 288.7676 | 288.8342 | 288.7954 | 288.8093 | 288.7562 | 288.8143 | 288.6408 | 288.7788 | 291.8204 | 291.1436 | 290.5524 | 291.3347 | 290.9753 | 290.3111 | 291.5868 | 291.3732 | 290.1859 | 291.624 | 291.3636 | 290.4693
8795.054 | -0.0034647 | 3.5146 | 27.7835 | 0.49754 | 294.6666 | 288.4907 | 288.5376 | 288.7044 | 288.7502 | 288.777 | 288.8419 | 288.8051 | 288.8181 | 288.7678 | 288.8223 | 288.6505 | 288.7884 | 291.8031 | 291.13 | 290.5497 | 291.315 | 290.9611 | 290.3059 | 291.5669 | 291.357 | 290.1795 | 291.603 | 291.3479 | 290.4617
8800.017 | -0.0038342 | 3.5146 | 27.7835 | 0.50262 | 294.6641 | 288.5025 | 288.5503 | 288.7137 | 288.7609 | 288.7815 | 288.85 | 288.8136 | 288.8256 | 288.778 | 288.832 | 288.6618 | 288.7972 | 291.7851 | 291.1149 | 290.5437 | 291.2978 | 290.9457 | 290.2989 | 291.55 | 291.341 | 290.1732 | 291.5842 | 291.3332 | 290.4547
8805.032 | -0.0024273 | 3.5146 | 27.7835 | 0.50203 | 294.6615 | 288.5159 | 288.5614 | 288.7244 | 288.7716 | 288.7912 | 288.8618 | 288.8222 | 288.835 | 288.7842 | 288.8392 | 288.6694 | 288.8061 | 291.7684 | 291.1027 | 290.5375 | 291.2793 | 290.9328 | 290.2912 | 291.5289 | 291.325 | 290.1684 | 291.5682 | 291.3179 | 290.4487
8810.046 | -0.0043128 | 3.5146 | 27.7835 | 0.50285 | 294.6585 | 288.529 | 288.5716 | 288.7339 | 288.7808 | 288.7994 | 288.8704 | 288.8321 | 288.8427 | 288.7956 | 288.8495 | 288.6782 | 288.8171 | 291.7529 | 291.0906 | 290.5329 | 291.2655 | 290.9198 | 290.287 | 291.5125 | 291.3107 | 290.1621 | 291.5494 | 291.3035 | 290.4404
8815.063 | -0.0028668 | 3.5146 | 27.7835 | 0.50173 | 294.6557 | 288.5421 | 288.5869 | 288.7437 | 288.7914 | 288.8106 | 288.8798 | 288.841 | 288.854 | 288.8029 | 288.8567 | 288.6869 | 288.8233 | 291.7378 | 291.0778 | 290.5271 | 291.2476 | 290.9059 | 290.2833 | 291.494 | 291.2974 | 290.157 | 291.5339 | 291.2892 | 290.4369
8820.007 | -0.0021349 | 3.5146 | 27.7835 | 0.50023 | 294.6533 | 288.5546 | 288.598 | 288.7556 | 288.804 | 288.8198 | 288.8891 | 288.8492 | 288.8622 | 288.8123 | 288.8654 | 288.698 | 288.8335 | 291.7221 | 291.0649 | 290.5231 | 291.2312 | 290.8915 | 290.2774 | 291.478 | 291.2803 | 290.152 | 291.5151 | 291.2752 | 290.431
8825 | -0.004967 | 3.5146 | 27.7835 | 0.49959 | 294.6511 | 288.5673 | 288.6098 | 288.7637 | 288.8114 | 288.8276 | 288.898 | 288.8578 | 288.8684 | 288.8217 | 288.8757 | 288.7104 | 288.8432 | 291.7067 | 291.0542 | 290.5185 | 291.2137 | 290.879 | 290.2715 | 291.4605 | 291.2681 | 290.1474 | 291.5008 | 291.2611 | 290.4235
8830.053 | -0.0041435 | 3.5146 | 27.7835 | 0.50152 | 294.6478 | 288.5805 | 288.6221 | 288.7752 | 288.8218 | 288.8369 | 288.907 | 288.8662 | 288.8784 | 288.8327 | 288.8843 | 288.7195 | 288.8546 | 291.6906 | 291.0399 | 290.5145 | 291.1992 | 290.8678 | 290.267 | 291.4432 | 291.2545 | 290.1424 | 291.4846 | 291.2494 | 290.4198
8835.065 | -0.0038018 | 3.5146 | 27.7835 | 0.4988 | 294.6439 | 288.5925 | 288.6335 | 288.7864 | 288.8303 | 288.8452 | 288.9172 | 288.8758 | 288.8877 | 288.8409 | 288.895 | 288.7276 | 288.8617 | 291.6759 | 291.0278 | 290.5094 | 291.1841 | 290.8526 | 290.2623 | 291.4281 | 291.24 | 290.1366 | 291.4705 | 291.2366 | 290.4128
8840 | -0.0032439 | 3.5146 | 27.7835 | 0.49501 | 294.64 | 288.6048 | 288.6473 | 288.7945 | 288.843 | 288.8555 | 288.9257 | 288.8841 | 288.8983 | 288.8511 | 288.9025 | 288.7389 | 288.8722 | 291.6626 | 291.0155 | 290.5073 | 291.1684 | 290.8425 | 290.2592 | 291.4099 | 291.2277 | 290.1318 | 291.4544 | 291.2229 | 290.4094
8845.047 | -0.0027313 | 3.5146 | 27.7835 | 0.49917 | 294.636 | 288.6187 | 288.659 | 288.8056 | 288.8521 | 288.8668 | 288.9359 | 288.8967 | 288.9054 | 288.8596 | 288.9123 | 288.7478 | 288.8822 | 291.6469 | 291.0045 | 290.5018 | 291.154 | 290.8306 | 290.2538 | 291.3935 | 291.2142 | 290.1275 | 291.436 | 291.2104 | 290.4042
8850 | -0.0038026 | 3.5146 | 27.7835 | 0.51597 | 294.6317 | 288.6309 | 288.6713 | 288.8157 | 288.8633 | 288.8752 | 288.9462 | 288.9032 | 288.9151 | 288.8683 | 288.9207 | 288.7596 | 288.8922 | 291.6345 | 290.9935 | 290.4978 | 291.1399 | 290.8198 | 290.2484 | 291.3785 | 291.2033 | 290.1243 | 291.4225 | 291.1967 | 290.3999
8855.047 | -0.0050209 | 3.5146 | 27.7835 | 0.4983 | 294.6272 | 288.6431 | 288.6834 | 288.8255 | 288.8732 | 288.8817 | 288.953 | 288.9122 | 288.9247 | 288.8797 | 288.9299 | 288.7679 | 288.9012 | 291.6197 | 290.9845 | 290.4934 | 291.1264 | 290.8075 | 290.2475 | 291.362 | 291.1913 | 290.1195 | 291.4063 | 291.1849 | 290.3948
8860.03 | -0.0047615 | 3.5146 | 27.7835 | 0.51046 | 294.6234 | 288.6557 | 288.6953 | 288.8362 | 288.8827 | 288.8904 | 288.9632 | 288.9204 | 288.9323 | 288.8889 | 288.9391 | 288.7778 | 288.9115 | 291.6076 | 290.9738 | 290.4925 | 291.1114 | 290.7962 | 290.2438 | 291.3484 | 291.1798 | 290.1182 | 291.3925 | 291.1752 | 290.3924
8865.04 | -0.0025928 | 3.5146 | 27.7835 | 0.49486 | 294.6198 | 288.6691 | 288.708 | 288.8471 | 288.8953 | 288.9013 | 288.973 | 288.9307 | 288.9432 | 288.8976 | 288.9485 | 288.7879 | 288.9204 | 291.5952 | 290.9661 | 290.4908 | 291.0985 | 290.788 | 290.2414 | 291.3346 | 291.1706 | 290.112 | 291.379 | 291.162 | 290.3881
8870.022 | -0.003651 | 3.5146 | 27.7835 | 0.4971 | 294.6179 | 288.6817 | 288.7188 | 288.8562 | 288.9048 | 288.9086 | 288.9837 | 288.941 | 288.9508 | 288.9078 | 288.958 | 288.7974 | 288.9298 | 291.584 | 290.9636 | 290.4898 | 291.0852 | 290.7794 | 290.2388 | 291.3203 | 291.1576 | 290.1089 | 291.3656 | 291.1484 | 290.3818
8875.039 | -0.0035571 | 3.5146 | 27.7835 | 0.49371 | 294.6172 | 288.6726 | 288.7278 | 288.8645 | 288.9124 | 288.9181 | 288.9887 | 288.9467 | 288.9575 | 288.9116 | 288.9627 | 288.8059 | 288.9373 | 291.5728 | 290.9556 | 290.4902 | 291.0748 | 290.7705 | 290.2372 | 291.3085 | 291.1481 | 290.1068 | 291.3532 | 291.1374 | 290.3785
8880 | -0.003611 | 3.5146 | 27.7835 | 0.49887 | 294.6167 | 288.6156 | 288.7124 | 288.8618 | 288.9085 | 288.9069 | 288.9799 | 288.9288 | 288.9445 | 288.8886 | 288.9423 | 288.7937 | 288.9258 | 291.5603 | 290.9464 | 290.4864 | 291.0627 | 290.7621 | 290.2321 | 291.2953 | 291.1383 | 290.1013 | 291.3383 | 291.1245 | 290.3746
8885.039 | -0.0031169 | 3.5146 | 27.7835 | 0.49443 | 294.6162 | 288.5473 | 288.6624 | 288.8351 | 288.8803 | 288.8734 | 288.9416 | 288.8919 | 288.9069 | 288.8486 | 288.9028 | 288.7589 | 288.8938 | 291.548 | 290.9354 | 290.478 | 291.0511 | 290.7519 | 290.2246 | 291.2795 | 291.1277 | 290.0942 | 291.3257 | 291.1143 | 290.3694
8890.024 | -0.0018932 | 3.5146 | 27.7835 | 0.49683 | 294.6155 | 288.4729 | 288.605 | 288.7879 | 288.8366 | 288.8263 | 288.8968 | 288.8441 | 288.8622 | 288.7948 | 288.8542 | 288.7143 | 288.8544 | 291.5371 | 290.9255 | 290.47 | 291.0373 | 290.7399 | 290.2113 | 291.2696 | 291.1167 | 290.0838 | 291.3124 | 291.1023 | 290.3574
8895 | -0.0036748 | 3.5146 | 27.7835 | 0.50286 | 294.6132 | 288.387 | 288.5364 | 288.7336 | 288.7816 | 288.7694 | 288.8418 | 288.7839 | 288.8043 | 288.7358 | 288.7958 | 288.6609 | 288.8037 | 291.5263 | 290.9155 | 290.4541 | 291.0274 | 290.7306 | 290.1953 | 291.2553 | 291.1094 | 290.0682 | 291.2991 | 291.0915 | 290.3425
8900.02 | -0.0038488 | 3.5146 | 27.7835 | 0.49859 | 294.6111 | 288.2898 | 288.4563 | 288.6657 | 288.7151 | 288.7021 | 288.771 | 288.7134 | 288.7369 | 288.6662 | 288.7285 | 288.5941 | 288.7418 | 291.5177 | 290.9062 | 290.4373 | 291.0154 | 290.7231 | 290.1743 | 291.2399 | 291.1019 | 290.049 | 291.2842 | 291.0799 | 290.324
8905.032 | -0.0031723 | 3.5146 | 27.7835 | 0.4971 | 294.6092 | 288.1964 | 288.3663 | 288.592 | 288.6413 | 288.6289 | 288.6974 | 288.6421 | 288.6655 | 288.5906 | 288.6562 | 288.5217 | 288.6729 | 291.5113 | 290.8987 | 290.4173 | 291.005 | 290.7138 | 290.1519 | 291.2281 | 291.0935 | 290.0295 | 291.2711 | 291.0662 | 290.303
8910.018 | -0.0030484 | 3.5146 | 27.7835 | 0.49299 | 294.6072 | 288.1139 | 288.2823 | 288.5158 | 288.567 | 288.5573 | 288.6212 | 288.5656 | 288.593 | 288.5186 | 288.5861 | 288.454 | 288.6064 | 291.5034 | 290.8911 | 290.3952 | 290.9982 | 290.7046 | 290.1287 | 291.2178 | 291.0849 | 290.0028 | 291.2613 | 291.0554 | 290.2781
8915 | -0.0044329 | 3.5146 | 27.7835 | 0.50358 | 294.6054 | 288.0404 | 288.1999 | 288.4436 | 288.494 | 288.4844 | 288.5508 | 288.4993 | 288.5254 | 288.4519 | 288.5218 | 288.3831 | 288.5372 | 291.4943 | 290.8796 | 290.3703 | 290.9879 | 290.6941 | 290.103 | 291.2074 | 291.0729 | 289.9754 | 291.2479 | 291.0443 | 290.2525
8920 | -0.0032377 | 3.5146 | 27.7835 | 0.49865 | 294.6031 | 287.974 | 288.1296 | 288.3733 | 288.4272 | 288.4194 | 288.4836 | 288.435 | 288.4628 | 288.388 | 288.4586 | 288.3201 | 288.475 | 291.4864 | 290.8719 | 290.3441 | 290.9789 | 290.6843 | 290.0749 | 291.1971 | 291.0598 | 289.947 | 291.2358 | 291.0319 | 290.2252
8925.019 | -0.0031515 | 3.5146 | 27.7835 | 0.49329 | 294.601 | 287.9034 | 288.0601 | 288.3113 | 288.3632 | 288.3574 | 288.4213 | 288.3757 | 288.403 | 288.3269 | 288.3986 | 288.2543 | 288.4119 | 291.4795 | 290.8612 | 290.318 | 290.9714 | 290.6718 | 290.0473 | 291.1857 | 291.047 | 289.9196 | 291.2256 | 291.0193 | 290.198
8930 | -0.0034848 | 3.5146 | 27.7835 | 0.49381 | 294.5995 | 287.8368 | 287.9912 | 288.2491 | 288.3003 | 288.3003 | 288.3623 | 288.3157 | 288.3414 | 288.2688 | 288.3393 | 288.1968 | 288.3549 | 291.4705 | 290.8494 | 290.2925 | 290.9616 | 290.6614 | 290.0184 | 291.1744 | 291.0336 | 289.8913 | 291.2169 | 291.0056 | 290.171
8935 | -0.0031838 | 3.5146 | 27.7835 | 0.49455 | 294.5988 | 287.7988 | 287.9335 | 288.1903 | 288.2427 | 288.242 | 288.3067 | 288.26 | 288.2895 | 288.22 | 288.2901 | 288.1404 | 288.2992 | 291.4623 | 290.8382 | 290.2659 | 290.9512 | 290.6465 | 289.9904 | 291.1646 | 291.0177 | 289.8641 | 291.2055 | 290.9925 | 290.1411
8939.999 | -0.0044444 | 3.5146 | 27.7835 | 0.50423 | 294.599 | 287.8318 | 287.9047 | 288.1498 | 288.2001 | 288.2089 | 288.2725 | 288.2371 | 288.2605 | 288.2024 | 288.2695 | 288.1128 | 288.2695 | 291.4514 | 290.8256 | 290.2389 | 290.9422 | 290.6345 | 289.9647 | 291.1558 | 291.0018 | 289.8333 | 291.1931 | 290.9781 | 290.1133
8945.038 | -0.0027721 | 3.5147 | 27.7835 | 0.4946 | 294.6001 | 287.8982 | 287.9282 | 288.1457 | 288.1954 | 288.215 | 288.2787 | 288.2491 | 288.2704 | 288.2236 | 288.2868 | 288.1182 | 288.272 | 291.4409 | 290.812 | 290.2161 | 290.932 | 290.6199 | 289.9428 | 291.1435 | 290.9862 | 289.8102 | 291.1832 | 290.964 | 290.0873
8950.015 | -0.0040335 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49598 | 294.6009 | 287.9565 | 287.9757 | 288.1706 | 288.2204 | 288.2433 | 288.308 | 288.2823 | 288.3025 | 288.2551 | 288.3159 | 288.1457 | 288.294 | 291.4312 | 290.7977 | 290.1997 | 290.9194 | 290.603 | 289.9277 | 291.1305 | 290.9705 | 289.7923 | 291.1697 | 290.9486 | 290.0699
8955.014 | -0.0031523 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49552 | 294.5983 | 288.0065 | 288.0247 | 288.2102 | 288.2559 | 288.2799 | 288.3474 | 288.3187 | 288.3366 | 288.2932 | 288.3522 | 288.18 | 288.3242 | 291.4203 | 290.789 | 290.1925 | 290.9083 | 290.5891 | 289.9189 | 291.1164 | 290.9529 | 289.7805 | 291.1584 | 290.9335 | 290.0594
8960.008 | -0.0038773 | 3.5147 | 27.7835 | 0.51134 | 294.5957 | 288.0463 | 288.0687 | 288.2473 | 288.2928 | 288.3159 | 288.3828 | 288.3519 | 288.3716 | 288.323 | 288.3828 | 288.2118 | 288.3548 | 291.409 | 290.7712 | 290.1835 | 290.8935 | 290.5741 | 289.912 | 291.1034 | 290.9367 | 289.7725 | 291.1456 | 290.9221 | 290.0526
8965.035 | -0.0030853 | 3.5147 | 27.7835 | 0.50112 | 294.5931 | 288.0762 | 288.1043 | 288.2793 | 288.3226 | 288.3426 | 288.4111 | 288.382 | 288.3992 | 288.3492 | 288.4077 | 288.2409 | 288.3833 | 291.395 | 290.7553 | 290.1762 | 290.8816 | 290.5579 | 289.9049 | 291.0898 | 290.9198 | 289.7668 | 291.1325 | 290.9083 | 290.0456
8970.015 | -0.0045183 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49491 | 294.591 | 288.099 | 288.1349 | 288.3037 | 288.351 | 288.3674 | 288.4355 | 288.4033 | 288.4208 | 288.374 | 288.4299 | 288.2644 | 288.406 | 291.3805 | 290.743 | 290.1714 | 290.8641 | 290.5441 | 289.9009 | 291.0728 | 290.9041 | 289.7596 | 291.1188 | 290.8944 | 290.0418
8975.056 | -0.0038488 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49428 | 294.5888 | 288.1228 | 288.1598 | 288.3266 | 288.3722 | 288.388 | 288.4562 | 288.4205 | 288.4402 | 288.3915 | 288.4484 | 288.2863 | 288.4255 | 291.3664 | 290.7282 | 290.1673 | 290.8509 | 290.5288 | 289.8959 | 291.0601 | 290.8889 | 289.7549 | 291.1073 | 290.8819 | 290.0363
8980 | -0.0019771 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49238 | 294.5863 | 288.1394 | 288.1791 | 288.3441 | 288.3904 | 288.4019 | 288.4731 | 288.4378 | 288.456 | 288.4078 | 288.4609 | 288.3045 | 288.4429 | 291.3544 | 290.7155 | 290.1631 | 290.8361 | 290.5168 | 289.8918 | 291.0456 | 290.8763 | 289.7519 | 291.0926 | 290.8696 | 290.0287
8985 | -0.0031223 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49343 | 294.5848 | 288.1555 | 288.1982 | 288.36 | 288.4078 | 288.419 | 288.4893 | 288.4522 | 288.4685 | 288.4225 | 288.4759 | 288.3175 | 288.4556 | 291.3385 | 290.703 | 290.1588 | 290.8238 | 290.5019 | 289.8889 | 291.0298 | 290.8627 | 289.7493 | 291.0798 | 290.858 | 290.0258
8990.013 | -0.0030938 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49507 | 294.5839 | 288.1739 | 288.2134 | 288.3752 | 288.4231 | 288.4311 | 288.5019 | 288.4651 | 288.4819 | 288.4351 | 288.4887 | 288.3305 | 288.4693 | 291.327 | 290.6922 | 290.1538 | 290.8104 | 290.4933 | 289.8882 | 291.0171 | 290.8503 | 289.744 | 291.0681 | 290.8476 | 290.0219
8995 | -0.0044591 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49081 | 294.5831 | 288.1891 | 288.2299 | 288.387 | 288.4354 | 288.4435 | 288.515 | 288.477 | 288.4937 | 288.4462 | 288.4994 | 288.3446 | 288.4804 | 291.3138 | 290.6789 | 290.151 | 290.7957 | 290.4792 | 289.8818 | 291.0037 | 290.837 | 289.7396 | 291.0532 | 290.8353 | 290.0181
9000.015 | -0.0044868 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49657 | 294.5815 | 288.2035 | 288.2438 | 288.4005 | 288.4504 | 288.4558 | 288.5266 | 288.4888 | 288.5034 | 288.4579 | 288.5091 | 288.3531 | 288.4923 | 291.2995 | 290.6684 | 290.147 | 290.7833 | 290.4678 | 289.8778 | 290.9886 | 290.8239 | 289.7366 | 291.0416 | 290.8262 | 290.0127
9005.041 | -0.0032354 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49536 | 294.5798 | 288.2179 | 288.2601 | 288.4137 | 288.462 | 288.4667 | 288.5367 | 288.497 | 288.5141 | 288.4687 | 288.5211 | 288.3662 | 288.5032 | 291.2893 | 290.6577 | 290.1444 | 290.7694 | 290.4543 | 289.8746 | 290.9766 | 290.812 | 289.7345 | 291.0281 | 290.8138 | 290.008
9010.042 | -0.0052356 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49092 | 294.5784 | 288.2333 | 288.2746 | 288.4253 | 288.4732 | 288.4767 | 288.548 | 288.5074 | 288.5246 | 288.4784 | 288.5292 | 288.3773 | 288.514 | 291.2759 | 290.6462 | 290.14 | 290.757 | 290.4455 | 289.8714 | 290.9623 | 290.8004 | 289.7299 | 291.0166 | 290.8022 | 290.0074
9015 | -0.004496 | 3.5147 | 27.7835 | 0.50708 | 294.5762 | 288.2463 | 288.2884 | 288.4385 | 288.485 | 288.4866 | 288.5605 | 288.5199 | 288.5353 | 288.4895 | 288.544 | 288.3885 | 288.5256 | 291.2632 | 290.6369 | 290.136 | 290.7439 | 290.4351 | 289.8674 | 290.9488 | 290.7899 | 289.7271 | 291.0054 | 290.793 | 290.0046
9020.073 | -0.0035633 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49386 | 294.5732 | 288.2604 | 288.3002 | 288.4483 | 288.4967 | 288.5002 | 288.5697 | 288.5308 | 288.5467 | 288.5014 | 288.5537 | 288.4 | 288.5367 | 291.2507 | 290.6262 | 290.1363 | 290.731 | 290.4256 | 289.8661 | 290.9349 | 290.7807 | 289.7252 | 290.9919 | 290.7777 | 290.0009
9025.029 | -0.0044521 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49305 | 294.5696 | 288.2741 | 288.3139 | 288.4619 | 288.5075 | 288.5095 | 288.5806 | 288.5396 | 288.5568 | 288.5093 | 288.5632 | 288.4119 | 288.5464 | 291.2392 | 290.6178 | 290.1328 | 290.7192 | 290.4151 | 289.8646 | 290.922 | 290.7681 | 289.7218 | 290.9768 | 290.7705 | 289.9971
9030.012 | -0.0033178 | 3.5147 | 27.7835 | 0.48773 | 294.5654 | 288.2872 | 288.328 | 288.4734 | 288.521 | 288.5193 | 288.5911 | 288.5502 | 288.5659 | 288.5202 | 288.5739 | 288.4195 | 288.556 | 291.2282 | 290.6064 | 290.1313 | 290.707 | 290.4059 | 289.8616 | 290.9111 | 290.7588 | 289.7193 | 290.9657 | 290.7596 | 289.9941
9035 | -0.0036341 | 3.5147 | 27.7835 | 0.48897 | 294.5611 | 288.3017 | 288.3407 | 288.4853 | 288.5335 | 288.5306 | 288.6039 | 288.5607 | 288.5751 | 288.5321 | 288.5827 | 288.4307 | 288.568 | 291.2146 | 290.5986 | 290.1274 | 290.6937 | 290.3966 | 289.8578 | 290.8975 | 290.7505 | 289.7174 | 290.9522 | 290.7464 | 289.9905
9040.023 | -0.0035363 | 3.5147 | 27.7835 | 0.50912 | 294.5564 | 288.3147 | 288.3523 | 288.4952 | 288.5444 | 288.5404 | 288.6148 | 288.5709 | 288.585 | 288.5425 | 288.5947 | 288.4428 | 288.5766 | 291.2028 | 290.5894 | 290.126 | 290.6823 | 290.3868 | 289.8567 | 290.8855 | 290.7385 | 289.7161 | 290.9415 | 290.7347 | 289.9874
9045.059 | -0.0029129 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49987 | 294.552 | 288.3296 | 288.3667 | 288.5073 | 288.5577 | 288.5505 | 288.624 | 288.5818 | 288.5973 | 288.5524 | 288.6037 | 288.4524 | 288.586 | 291.194 | 290.5804 | 290.1255 | 290.67 | 290.3783 | 289.8536 | 290.8737 | 290.7308 | 289.715 | 290.9283 | 290.7252 | 289.9866
9050.027 | -0.0045083 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49278 | 294.547 | 288.3418 | 288.3795 | 288.519 | 288.5669 | 288.5611 | 288.6355 | 288.5924 | 288.6059 | 288.5647 | 288.6136 | 288.4638 | 288.5964 | 291.1803 | 290.5722 | 290.1238 | 290.6602 | 290.3696 | 289.8543 | 290.8619 | 290.7226 | 289.7125 | 290.9169 | 290.7148 | 289.9841
9055.006 | -0.0039327 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49103 | 294.542 | 288.3541 | 288.3919 | 288.5292 | 288.5788 | 288.5712 | 288.6487 | 288.6002 | 288.6175 | 288.5728 | 288.6229 | 288.4731 | 288.6051 | 291.1711 | 290.5657 | 290.121 | 290.6503 | 290.3626 | 289.8511 | 290.8506 | 290.713 | 289.7121 | 290.9065 | 290.7044 | 289.9822
9060 | -0.0039881 | 3.5147 | 27.7835 | 0.50237 | 294.5373 | 288.3675 | 288.4054 | 288.5404 | 288.5899 | 288.5814 | 288.6538 | 288.6108 | 288.6238 | 288.5841 | 288.6334 | 288.4832 | 288.6157 | 291.1633 | 290.56 | 290.1188 | 290.6391 | 290.3552 | 289.8497 | 290.8417 | 290.7056 | 289.7098 | 290.8949 | 290.6968 | 289.9792
9065.01 | -0.0025989 | 3.5147 | 27.7835 | 0.50765 | 294.5323 | 288.3806 | 288.4172 | 288.5497 | 288.6008 | 288.5899 | 288.6668 | 288.6223 | 288.6342 | 288.5952 | 288.6427 | 288.4934 | 288.627 | 291.1538 | 290.5508 | 290.1212 | 290.6306 | 290.3483 | 289.8483 | 290.8284 | 290.6974 | 289.7113 | 290.8872 | 290.6903 | 289.9789
9070.072 | -0.0036841 | 3.5147 | 27.7835 | 0.4988 | 294.5272 | 288.3931 | 288.4297 | 288.5627 | 288.6106 | 288.6012 | 288.677 | 288.6301 | 288.6445 | 288.6019 | 288.6546 | 288.5031 | 288.6373 | 291.1411 | 290.5426 | 290.119 | 290.6208 | 290.3399 | 289.8472 | 290.8203 | 290.6893 | 289.71 | 290.877 | 290.6871 | 289.9786
9075.011 | -0.0032485 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49111 | 294.5221 | 288.4067 | 288.4427 | 288.5723 | 288.6219 | 288.6112 | 288.6866 | 288.6407 | 288.6545 | 288.6154 | 288.6636 | 288.515 | 288.6481 | 291.1327 | 290.536 | 290.119 | 290.6114 | 290.3317 | 289.8464 | 290.8103 | 290.6817 | 289.7067 | 290.8724 | 290.681 | 289.9762
9080.003 | -0.0023534 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49101 | 294.5176 | 288.4194 | 288.4531 | 288.5825 | 288.6295 | 288.6203 | 288.697 | 288.6497 | 288.6645 | 288.6245 | 288.6745 | 288.5263 | 288.6564 | 291.1245 | 290.5275 | 290.1171 | 290.6019 | 290.3236 | 289.845 | 290.8004 | 290.6737 | 289.7048 | 290.8652 | 290.6776 | 289.9751
9085.024 | -0.0025443 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49341 | 294.5134 | 288.432 | 288.4667 | 288.5927 | 288.6417 | 288.6311 | 288.7067 | 288.6614 | 288.6746 | 288.6338 | 288.6837 | 288.5357 | 288.6677 | 291.116 | 290.5224 | 290.1158 | 290.5931 | 290.318 | 289.845 | 290.7914 | 290.6654 | 289.7048 | 290.8547 | 290.672 | 289.9746
9090 | -0.0027367 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49563 | 294.5104 | 288.4451 | 288.479 | 288.6039 | 288.6512 | 288.64 | 288.7165 | 288.6703 | 288.6839 | 288.6436 | 288.6934 | 288.5477 | 288.6785 | 291.1072 | 290.5189 | 290.1168 | 290.5856 | 290.3097 | 289.8439 | 290.7829 | 290.6587 | 289.7037 | 290.8457 | 290.6643 | 289.9726
9095.012 | -0.0035956 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49313 | 294.5083 | 288.4574 | 288.4922 | 288.615 | 288.6634 | 288.6501 | 288.7266 | 288.6792 | 288.6933 | 288.655 | 288.7017 | 288.5594 | 288.6879 | 291.1025 | 290.5143 | 290.1172 | 290.5765 | 290.3072 | 289.8436 | 290.773 | 290.6524 | 289.7032 | 290.8358 | 290.6553 | 289.9717
9100.019 | -0.0041782 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49403 | 294.5069 | 288.4702 | 288.5046 | 288.6263 | 288.6733 | 288.6607 | 288.737 | 288.6901 | 288.7053 | 288.664 | 288.7147 | 288.5692 | 288.6978 | 291.0932 | 290.5081 | 290.1151 | 290.5701 | 290.2996 | 289.8443 | 290.7642 | 290.6433 | 289.7023 | 290.8269 | 290.6471 | 289.9699
9105.002 | -0.0020764 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49766 | 294.5067 | 288.483 | 288.5177 | 288.6375 | 288.6841 | 288.6703 | 288.7484 | 288.7005 | 288.7148 | 288.6749 | 288.7228 | 288.5774 | 288.7089 | 291.0849 | 290.5027 | 290.1167 | 290.559 | 290.2922 | 289.843 | 290.7542 | 290.6376 | 289.703 | 290.8183 | 290.6395 | 289.9699
9110 | -0.0030784 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49564 | 294.5068 | 288.4946 | 288.5302 | 288.6472 | 288.6953 | 288.6802 | 288.7567 | 288.7107 | 288.7232 | 288.6878 | 288.7334 | 288.5894 | 288.72 | 291.0774 | 290.4943 | 290.1172 | 290.5527 | 290.2874 | 289.8427 | 290.7478 | 290.6319 | 289.7011 | 290.8094 | 290.636 | 289.9675
9115 | -0.0031423 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49669 | 294.5069 | 288.5083 | 288.5425 | 288.6568 | 288.7068 | 288.69 | 288.7679 | 288.7191 | 288.7315 | 288.6965 | 288.7431 | 288.5982 | 288.7295 | 291.0681 | 290.4898 | 290.1166 | 290.5445 | 290.2815 | 289.8449 | 290.738 | 290.6253 | 289.7021 | 290.803 | 290.6282 | 289.9683
9120.02 | -0.0045291 | 3.5147 | 27.7835 | 0.50845 | 294.5062 | 288.5217 | 288.5557 | 288.6673 | 288.7164 | 288.7001 | 288.7784 | 288.7289 | 288.7427 | 288.706 | 288.7538 | 288.6096 | 288.7396 | 291.0585 | 290.4831 | 290.1174 | 290.5378 | 290.2761 | 289.8449 | 290.7301 | 290.6201 | 289.7013 | 290.7955 | 290.6229 | 289.968
9125 | -0.0042659 | 3.5147 | 27.7835 | 0.50919 | 294.5041 | 288.5351 | 288.5672 | 288.679 | 288.7274 | 288.7106 | 288.7887 | 288.7414 | 288.752 | 288.7144 | 288.7628 | 288.6195 | 288.7481 | 291.053 | 290.4789 | 290.117 | 290.5306 | 290.2702 | 289.8438 | 290.7245 | 290.6138 | 289.7034 | 290.7878 | 290.6169 | 289.9664
9130.011 | -0.0035225 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49305 | 294.501 | 288.5458 | 288.581 | 288.691 | 288.7378 | 288.7202 | 288.7991 | 288.7504 | 288.7626 | 288.7272 | 288.774 | 288.6289 | 288.7582 | 291.0463 | 290.472 | 290.1162 | 290.5244 | 290.2655 | 289.8459 | 290.7147 | 290.6086 | 289.7032 | 290.7815 | 290.6139 | 289.968
9135.029 | -0.0029907 | 3.5147 | 27.7835 | 0.50136 | 294.4977 | 288.5595 | 288.5922 | 288.7004 | 288.7482 | 288.7322 | 288.8094 | 288.7616 | 288.7737 | 288.738 | 288.7849 | 288.6415 | 288.7706 | 291.0393 | 290.4683 | 290.1175 | 290.517 | 290.2609 | 289.8462 | 290.7076 | 290.6035 | 289.7033 | 290.7743 | 290.6106 | 289.9707
9140.023 | -0.003434 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49844 | 294.4947 | 288.572 | 288.6044 | 288.7133 | 288.7605 | 288.742 | 288.8218 | 288.7732 | 288.7827 | 288.7466 | 288.7935 | 288.6521 | 288.7801 | 291.0322 | 290.4625 | 290.1197 | 290.5096 | 290.2583 | 289.8471 | 290.7006 | 290.5969 | 289.7051 | 290.7678 | 290.6047 | 289.9711
9145 | -0.0038988 | 3.5147 | 27.7835 | 0.4957 | 294.4918 | 288.5857 | 288.6162 | 288.7234 | 288.77 | 288.7491 | 288.8289 | 288.7808 | 288.7933 | 288.7577 | 288.8031 | 288.6635 | 288.7914 | 291.026 | 290.4597 | 290.1214 | 290.5025 | 290.2538 | 289.8479 | 290.6944 | 290.595 | 289.7043 | 290.7608 | 290.5987 | 289.9714
9150 | -0.0049947 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49592 | 294.4885 | 288.5977 | 288.6295 | 288.735 | 288.78 | 288.7609 | 288.8403 | 288.7912 | 288.8029 | 288.7677 | 288.8134 | 288.673 | 288.8012 | 291.0202 | 290.4546 | 290.1205 | 290.4967 | 290.2495 | 289.8474 | 290.6855 | 290.5916 | 289.7057 | 290.7531 | 290.5944 | 289.9717
9154.999 | -0.0034147 | 3.5147 | 27.7835 | 0.51256 | 294.4852 | 288.6088 | 288.6408 | 288.7457 | 288.7908 | 288.7725 | 288.8508 | 288.8007 | 288.8139 | 288.7776 | 288.8253 | 288.6829 | 288.8091 | 291.0139 | 290.45 | 290.122 | 290.4904 | 290.2458 | 289.8511 | 290.6801 | 290.5838 | 289.7064 | 290.7484 | 290.5921 | 289.9741
9160.051 | -0.0044352 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49426 | 294.4817 | 288.6225 | 288.6533 | 288.7552 | 288.803 | 288.7821 | 288.8607 | 288.811 | 288.8227 | 288.7904 | 288.8337 | 288.6916 | 288.8214 | 291.0075 | 290.4444 | 290.1244 | 290.4856 | 290.2416 | 289.8509 | 290.6737 | 290.5795 | 289.7072 | 290.7422 | 290.5896 | 289.9748
9164.999 | -0.0028444 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49295 | 294.4782 | 288.6351 | 288.6641 | 288.7667 | 288.8133 | 288.7936 | 288.8723 | 288.8222 | 288.8342 | 288.7995 | 288.8445 | 288.7035 | 288.8292 | 291.0025 | 290.4417 | 290.1244 | 290.4805 | 290.2383 | 289.8536 | 290.6708 | 290.5763 | 289.7088 | 290.738 | 290.5856 | 289.9758
9170.037 | -0.0043459 | 3.5147 | 27.7835 | 0.50932 | 294.4749 | 288.6472 | 288.6756 | 288.7778 | 288.825 | 288.8024 | 288.8822 | 288.8319 | 288.8448 | 288.8099 | 288.8537 | 288.7135 | 288.8408 | 290.9954 | 290.438 | 290.1268 | 290.4737 | 290.2336 | 289.8552 | 290.6625 | 290.572 | 289.7105 | 290.7313 | 290.5819 | 289.9764
9175 | -0.0037172 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49086 | 294.4716 | 288.6598 | 288.6882 | 288.7888 | 288.8381 | 288.813 | 288.8905 | 288.8418 | 288.8539 | 288.8187 | 288.8638 | 288.7238 | 288.8504 | 290.9905 | 290.4352 | 290.1267 | 290.4705 | 290.2311 | 289.8565 | 290.6575 | 290.5672 | 289.7118 | 290.7261 | 290.5785 | 289.9785
9180 | -0.0034247 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49731 | 294.469 | 288.6723 | 288.7004 | 288.7997 | 288.8468 | 288.8223 | 288.9029 | 288.8511 | 288.863 | 288.8294 | 288.8739 | 288.7345 | 288.8618 | 290.9875 | 290.4363 | 290.1308 | 290.4649 | 290.229 | 289.8603 | 290.6512 | 290.5647 | 289.7132 | 290.7208 | 290.5719 | 289.9796
9185 | -0.0030538 | 3.5147 | 27.7835 | 0.51026 | 294.4676 | 288.6812 | 288.7132 | 288.8095 | 288.8572 | 288.8348 | 288.9143 | 288.8627 | 288.8735 | 288.8404 | 288.8849 | 288.7481 | 288.8736 | 290.9838 | 290.4392 | 290.136 | 290.4628 | 290.2305 | 289.8624 | 290.6485 | 290.5651 | 289.7153 | 290.7141 | 290.564 | 289.9805
9190.062 | -0.0031769 | 3.5147 | 27.7835 | 0.50696 | 294.4671 | 288.6564 | 288.7157 | 288.8167 | 288.8625 | 288.8378 | 288.9184 | 288.8623 | 288.8764 | 288.8373 | 288.8842 | 288.75 | 288.8761 | 290.9797 | 290.4414 | 290.141 | 290.4578 | 290.2301 | 289.8646 | 290.6443 | 290.5645 | 289.7158 | 290.7088 | 290.5576 | 289.9812
9195.014 | -0.0047908 | 3.5147 | 27.7835 | 0.50536 | 294.4669 | 288.5919 | 288.689 | 288.8047 | 288.8473 | 288.8198 | 288.9005 | 288.8418 | 288.8562 | 288.8088 | 288.8574 | 288.7321 | 288.8603 | 290.9788 | 290.4441 | 290.1415 | 290.4557 | 290.2289 | 289.8643 | 290.6411 | 290.5608 | 289.7177 | 290.7047 | 290.5526 | 289.9785
9200.035 | -0.0021256 | 3.5147 | 27.7835 | 0.5032 | 294.4654 | 288.5204 | 288.6353 | 288.7705 | 288.8153 | 288.7802 | 288.8596 | 288.7993 | 288.8156 | 288.7634 | 288.8138 | 288.6962 | 288.8227 | 290.9742 | 290.4411 | 290.1364 | 290.453 | 290.2268 | 289.8594 | 290.6356 | 290.5594 | 289.7145 | 290.6979 | 290.5521 | 289.9754
9205.018 | -0.0036541 | 3.5147 | 27.7835 | 0.50774 | 294.464 | 288.4465 | 288.5732 | 288.7211 | 288.7704 | 288.7323 | 288.8101 | 288.7469 | 288.7674 | 288.7086 | 288.7641 | 288.6426 | 288.7774 | 290.9725 | 290.4411 | 290.1313 | 290.4506 | 290.2277 | 289.8552 | 290.631 | 290.5591 | 289.7075 | 290.6928 | 290.5461 | 289.9692
9210 | -0.0049801 | 3.5147 | 27.7835 | 0.4928 | 294.4627 | 288.3565 | 288.4979 | 288.6646 | 288.7094 | 288.6739 | 288.7498 | 288.6873 | 288.7078 | 288.6493 | 288.7025 | 288.5833 | 288.7243 | 290.9687 | 290.4348 | 290.1197 | 290.4462 | 290.222 | 289.8405 | 290.6244 | 290.5568 | 289.6951 | 290.6873 | 290.541 | 289.9566
9215.032 | -0.0028798 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49606 | 294.462 | 288.2539 | 288.4127 | 288.5926 | 288.6375 | 288.6043 | 288.6777 | 288.6139 | 288.6359 | 288.5725 | 288.6317 | 288.515 | 288.6591 | 290.9656 | 290.4294 | 290.1064 | 290.4412 | 290.2187 | 289.8231 | 290.6213 | 290.5502 | 289.6799 | 290.6806 | 290.5332 | 289.942
9220 | -0.0044368 | 3.5147 | 27.7835 | 0.49558 | 294.4626 | 288.1675 | 288.3241 | 288.5174 | 288.5693 | 288.5285 | 288.6002 | 288.5399 | 288.5636 | 288.4988 | 288.5575 | 288.443 | 288.5874 | 290.9647 | 290.4246 | 290.0903 | 290.4413 | 290.2138 | 289.8057 | 290.616 | 290.5505 | 289.6617 | 290.6765 | 290.5299 | 289.9242
9225.016 | -0.0057166 | 3.5148 | 27.7835 | 0.4933 | 294.4628 | 288.0838 | 288.2394 | 288.4392 | 288.4899 | 288.4522 | 288.5265 | 288.4666 | 288.4917 | 288.4273 | 288.4894 | 288.3691 | 288.517 | 290.9645 | 290.4201 | 290.0685 | 290.4405 | 290.2099 | 289.7821 | 290.6154 | 290.5469 | 289.6392 | 290.6738 | 290.5254 | 289.904
9230.005 | -0.0030222 | 3.5148 | 27.7835 | 0.51238 | 294.4628 | 288.0115 | 288.1598 | 288.3681 | 288.4159 | 288.3863 | 288.4561 | 288.3988 | 288.425 | 288.3616 | 288.4245 | 288.305 | 288.4529 | 290.9621 | 290.4151 | 290.0482 | 290.4393 | 290.205 | 289.7593 | 290.6123 | 290.5446 | 289.6162 | 290.6701 | 290.5192 | 289.8817
9235 | -0.0045576 | 3.5148 | 27.7835 | 0.51167 | 294.4628 | 287.9407 | 288.0914 | 288.3028 | 288.3527 | 288.3241 | 288.3926 | 288.337 | 288.3628 | 288.3003 | 288.3647 | 288.2431 | 288.3956 | 290.9614 | 290.4119 | 290.0231 | 290.4392 | 290.1977 | 289.734 | 290.6111 | 290.5392 | 289.5917 | 290.6678 | 290.5153 | 289.8585
9240.049 | -0.0034594 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49883 | 294.463 | 287.8761 | 288.0227 | 288.2395 | 288.2862 | 288.2666 | 288.333 | 288.2789 | 288.3052 | 288.2405 | 288.3047 | 288.1798 | 288.3317 | 290.9592 | 290.4067 | 290.0013 | 290.4361 | 290.1945 | 289.7115 | 290.609 | 290.5339 | 289.568 | 290.6643 | 290.5084 | 289.8354
9245.013 | -0.0047207 | 3.5148 | 27.7835 | 0.51185 | 294.4642 | 287.8153 | 287.9586 | 288.1794 | 288.2304 | 288.2045 | 288.2727 | 288.2203 | 288.2483 | 288.1829 | 288.2512 | 288.1201 | 288.2734 | 290.9562 | 290.4024 | 289.9783 | 290.4324 | 290.1894 | 289.6891 | 290.6068 | 290.5237 | 289.5438 | 290.6588 | 290.5008 | 289.8109
9250 | -0.0031092 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49437 | 294.4662 | 287.7946 | 287.9013 | 288.125 | 288.1727 | 288.1531 | 288.2205 | 288.1743 | 288.1998 | 288.1432 | 288.2048 | 288.0739 | 288.222 | 290.9517 | 290.3957 | 289.9564 | 290.4286 | 290.1813 | 289.6646 | 290.6 | 290.515 | 289.5187 | 290.6554 | 290.4946 | 289.786
9255.007 | -0.0035248 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49047 | 294.468 | 287.8471 | 287.8927 | 288.0966 | 288.1462 | 288.1358 | 288.2042 | 288.1643 | 288.1877 | 288.1429 | 288.2022 | 288.0549 | 288.2042 | 290.9506 | 290.389 | 289.9344 | 290.4227 | 290.1726 | 289.6433 | 290.5968 | 290.5056 | 289.4959 | 290.6502 | 290.4836 | 289.7646
9260.053 | -0.0028291 | 3.5148 | 27.7835 | 0.50027 | 294.4687 | 287.9142 | 287.9292 | 288.1064 | 288.1488 | 288.1532 | 288.222 | 288.1873 | 288.2057 | 288.169 | 288.224 | 288.0714 | 288.2135 | 290.9497 | 290.3929 | 289.9242 | 290.4186 | 290.167 | 289.6311 | 290.5901 | 290.4959 | 289.4796 | 290.6433 | 290.477 | 289.7499
9265.031 | -0.0038988 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49968 | 294.4683 | 287.9717 | 287.9778 | 288.1379 | 288.1835 | 288.1886 | 288.2576 | 288.2247 | 288.2407 | 288.2081 | 288.2584 | 288.1054 | 288.2426 | 290.942 | 290.38 | 289.9141 | 290.4125 | 290.1535 | 289.6185 | 290.583 | 290.4845 | 289.4674 | 290.6398 | 290.4722 | 289.7385
9270 | -0.0037033 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49311 | 294.4668 | 288.0163 | 288.0262 | 288.1765 | 288.2219 | 288.224 | 288.2962 | 288.26 | 288.2777 | 288.2436 | 288.2936 | 288.1397 | 288.2763 | 290.9353 | 290.366 | 289.9057 | 290.4036 | 290.144 | 289.615 | 290.5761 | 290.4707 | 289.4622 | 290.6365 | 290.4665 | 289.7338
9275 | -0.0033732 | 3.5148 | 27.7835 | 0.4984 | 294.4646 | 288.0526 | 288.0688 | 288.2132 | 288.2558 | 288.2597 | 288.3304 | 288.2934 | 288.3084 | 288.275 | 288.3236 | 288.1715 | 288.3068 | 290.9275 | 290.3544 | 289.9009 | 290.3976 | 290.134 | 289.6102 | 290.5688 | 290.4627 | 289.4584 | 290.6304 | 290.4598 | 289.7291
9280 | -0.0030707 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49484 | 294.4623 | 288.0809 | 288.1021 | 288.243 | 288.2836 | 288.2869 | 288.3589 | 288.32 | 288.3369 | 288.301 | 288.3502 | 288.1993 | 288.3361 | 290.9195 | 290.3445 | 289.8962 | 290.3888 | 290.1237 | 289.6088 | 290.5594 | 290.4531 | 289.4571 | 290.6245 | 290.4548 | 289.73
9285.026 | -0.0031515 | 3.5148 | 27.7835 | 0.48902 | 294.46 | 288.1042 | 288.1311 | 288.2696 | 288.3121 | 288.3095 | 288.3829 | 288.3438 | 288.3599 | 288.322 | 288.3704 | 288.2245 | 288.3576 | 290.9119 | 290.3344 | 289.8958 | 290.3822 | 290.1138 | 289.609 | 290.5542 | 290.4434 | 289.4566 | 290.6185 | 290.4477 | 289.732
9290 | -0.0053518 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49511 | 294.4579 | 288.1245 | 288.1541 | 288.2941 | 288.3367 | 288.3297 | 288.4051 | 288.3626 | 288.3785 | 288.3398 | 288.3896 | 288.2429 | 288.3775 | 290.9017 | 290.3235 | 289.8933 | 290.3745 | 290.1062 | 289.6089 | 290.5438 | 290.4371 | 289.4552 | 290.6104 | 290.441 | 289.7332
9295.052 | -0.0048316 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49554 | 294.4563 | 288.1423 | 288.1761 | 288.3117 | 288.3541 | 288.3456 | 288.4189 | 288.3787 | 288.3952 | 288.3564 | 288.4053 | 288.2594 | 288.3949 | 290.8941 | 290.3148 | 289.8907 | 290.3629 | 290.0983 | 289.6067 | 290.5364 | 290.4271 | 289.4544 | 290.6036 | 290.4373 | 289.733
9300.019 | -0.0043244 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49408 | 294.4553 | 288.1576 | 288.1906 | 288.329 | 288.3713 | 288.3605 | 288.4338 | 288.3924 | 288.409 | 288.3698 | 288.4199 | 288.2748 | 288.4086 | 290.8872 | 290.3088 | 289.892 | 290.3554 | 290.0916 | 289.6059 | 290.5291 | 290.4212 | 289.4552 | 290.5962 | 290.4315 | 289.7333
9305.056 | -0.0042151 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49592 | 294.4534 | 288.1732 | 288.2088 | 288.3425 | 288.381 | 288.375 | 288.4479 | 288.4062 | 288.4215 | 288.3829 | 288.4309 | 288.2893 | 288.4224 | 290.8787 | 290.3022 | 289.891 | 290.3473 | 290.0847 | 289.6081 | 290.5213 | 290.415 | 289.4561 | 290.5891 | 290.4221 | 289.7328
9310.025 | -0.003631 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49471 | 294.4507 | 288.1879 | 288.2243 | 288.3558 | 288.4002 | 288.3859 | 288.4611 | 288.4181 | 288.4325 | 288.3949 | 288.4428 | 288.3001 | 288.4345 | 290.8728 | 290.2942 | 289.8952 | 290.3395 | 290.0779 | 289.6068 | 290.513 | 290.4076 | 289.4559 | 290.5808 | 290.4125 | 289.7309
9315 | -0.0036102 | 3.5148 | 27.7835 | 0.4917 | 294.4481 | 288.2037 | 288.2374 | 288.3664 | 288.4108 | 288.3987 | 288.4745 | 288.4278 | 288.443 | 288.4054 | 288.4545 | 288.3137 | 288.445 | 290.8636 | 290.287 | 289.8919 | 290.3323 | 290.0714 | 289.6071 | 290.5026 | 290.4008 | 289.4571 | 290.5738 | 290.4055 | 289.7295
9320.038 | -0.004436 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49096 | 294.4448 | 288.2174 | 288.2527 | 288.3815 | 288.4234 | 288.4099 | 288.4865 | 288.4416 | 288.4549 | 288.4181 | 288.4666 | 288.3259 | 288.4562 | 290.8565 | 290.2799 | 289.8895 | 290.3241 | 290.0651 | 289.6065 | 290.4952 | 290.3908 | 289.4553 | 290.5647 | 290.4012 | 289.7289
9325.066 | -0.0033208 | 3.5148 | 27.7835 | 0.4925 | 294.4414 | 288.2305 | 288.2665 | 288.3921 | 288.4366 | 288.4192 | 288.4975 | 288.451 | 288.4673 | 288.4306 | 288.4772 | 288.3362 | 288.4677 | 290.8502 | 290.2741 | 289.889 | 290.3178 | 290.0595 | 289.6078 | 290.4875 | 290.3858 | 289.4564 | 290.5573 | 290.3939 | 289.7286
9330.006 | -0.0036271 | 3.5148 | 27.7835 | 0.50178 | 294.4388 | 288.2453 | 288.281 | 288.4026 | 288.4509 | 288.431 | 288.5083 | 288.4625 | 288.4779 | 288.4402 | 288.4879 | 288.3477 | 288.4798 | 290.8409 | 290.2696 | 289.8908 | 290.3085 | 290.0527 | 289.6087 | 290.4802 | 290.3806 | 289.4562 | 290.5497 | 290.3859 | 289.7271
9335 | -0.004162 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49207 | 294.4365 | 288.2592 | 288.293 | 288.4149 | 288.4619 | 288.4425 | 288.5201 | 288.4725 | 288.4875 | 288.4518 | 288.4977 | 288.361 | 288.491 | 290.835 | 290.2647 | 289.8893 | 290.3026 | 290.0497 | 289.6076 | 290.4742 | 290.3749 | 289.4543 | 290.5429 | 290.3776 | 289.7258
9340.038 | -0.0044722 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49258 | 294.4344 | 288.273 | 288.3064 | 288.4268 | 288.4717 | 288.4562 | 288.5313 | 288.4851 | 288.4991 | 288.4631 | 288.5095 | 288.371 | 288.5023 | 290.8278 | 290.2598 | 289.8903 | 290.2955 | 290.0443 | 289.6086 | 290.4675 | 290.3714 | 289.4549 | 290.5338 | 290.3712 | 289.7268
9345.054 | -0.0025304 | 3.5148 | 27.7835 | 0.4894 | 294.4324 | 288.2858 | 288.3199 | 288.4378 | 288.4848 | 288.4649 | 288.5421 | 288.4964 | 288.5113 | 288.4727 | 288.5204 | 288.381 | 288.5128 | 290.821 | 290.2528 | 289.8928 | 290.2906 | 290.0399 | 289.6121 | 290.4601 | 290.364 | 289.4585 | 290.5266 | 290.3633 | 289.7254
9350.027 | -0.0038688 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49386 | 294.4305 | 288.3 | 288.3334 | 288.4488 | 288.4934 | 288.4773 | 288.5534 | 288.5066 | 288.5212 | 288.4836 | 288.5322 | 288.3926 | 288.5222 | 290.8148 | 290.2506 | 289.8933 | 290.283 | 290.0341 | 289.6106 | 290.4519 | 290.3617 | 289.4588 | 290.5186 | 290.3566 | 289.7255
9355.01 | -0.003691 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49122 | 294.4288 | 288.3121 | 288.3452 | 288.4619 | 288.5073 | 288.4875 | 288.5643 | 288.5162 | 288.5296 | 288.4953 | 288.5423 | 288.4057 | 288.5334 | 290.8081 | 290.2465 | 289.8938 | 290.2767 | 290.0304 | 289.613 | 290.4476 | 290.356 | 289.461 | 290.5123 | 290.3502 | 289.7266
9360 | -0.0043829 | 3.5148 | 27.7835 | 0.48611 | 294.427 | 288.3251 | 288.3597 | 288.4723 | 288.5194 | 288.4961 | 288.5747 | 288.5292 | 288.5396 | 288.5044 | 288.553 | 288.4151 | 288.5434 | 290.8021 | 290.2417 | 289.8956 | 290.2707 | 290.0251 | 289.613 | 290.4414 | 290.351 | 289.463 | 290.5067 | 290.347 | 289.7257
9365.048 | -0.0032208 | 3.5148 | 27.7835 | 0.4905 | 294.425 | 288.3394 | 288.3721 | 288.4836 | 288.532 | 288.5093 | 288.5872 | 288.5385 | 288.5516 | 288.5166 | 288.5628 | 288.4263 | 288.5538 | 290.7964 | 290.2391 | 289.8969 | 290.2649 | 290.0214 | 289.6158 | 290.4355 | 290.3482 | 289.4629 | 290.4999 | 290.3408 | 289.7278
9370.001 | -0.0030976 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49612 | 294.4228 | 288.3521 | 288.3844 | 288.4948 | 288.5419 | 288.5208 | 288.5966 | 288.5486 | 288.5622 | 288.5268 | 288.5739 | 288.4372 | 288.5663 | 290.7889 | 290.2323 | 289.8966 | 290.2593 | 290.0194 | 289.6168 | 290.4298 | 290.3437 | 289.4663 | 290.4924 | 290.3354 | 289.7266
9375.01 | -0.0028152 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49303 | 294.4196 | 288.3648 | 288.3983 | 288.5062 | 288.5528 | 288.5297 | 288.6085 | 288.5602 | 288.5727 | 288.5391 | 288.5838 | 288.4475 | 288.5785 | 290.7843 | 290.2293 | 289.8986 | 290.255 | 290.0141 | 289.6181 | 290.4235 | 290.34 | 289.4668 | 290.4871 | 290.3299 | 289.7283
9380.017 | -0.0048847 | 3.5148 | 27.7835 | 0.4918 | 294.4149 | 288.3786 | 288.4091 | 288.5178 | 288.5628 | 288.5419 | 288.62 | 288.5705 | 288.5835 | 288.5495 | 288.5945 | 288.4592 | 288.5866 | 290.7781 | 290.2241 | 289.9004 | 290.2476 | 290.0113 | 289.6193 | 290.4166 | 290.3366 | 289.4681 | 290.4822 | 290.329 | 289.7291
9385.038 | -0.0031153 | 3.5148 | 27.7835 | 0.4903 | 294.4092 | 288.3916 | 288.4232 | 288.5294 | 288.575 | 288.5517 | 288.6297 | 288.5805 | 288.5939 | 288.5606 | 288.6052 | 288.4712 | 288.5994 | 290.7719 | 290.221 | 289.903 | 290.2444 | 290.0072 | 289.6212 | 290.4134 | 290.3317 | 289.4705 | 290.4771 | 290.3229 | 289.7307
9390.057 | -0.003778 | 3.5148 | 27.7835 | 0.48769 | 294.4036 | 288.4044 | 288.4358 | 288.542 | 288.5897 | 288.562 | 288.6414 | 288.592 | 288.6035 | 288.5706 | 288.6153 | 288.4802 | 288.611 | 290.7685 | 290.2163 | 289.9024 | 290.2398 | 290.0052 | 289.6226 | 290.4094 | 290.3282 | 289.4719 | 290.4716 | 290.3214 | 289.7328
9395.04 | -0.0044968 | 3.5148 | 27.7835 | 0.4906 | 294.3989 | 288.4175 | 288.4483 | 288.5528 | 288.6001 | 288.5734 | 288.6523 | 288.6012 | 288.6163 | 288.5816 | 288.6282 | 288.4899 | 288.6201 | 290.7603 | 290.2124 | 289.9051 | 290.2335 | 290.0026 | 289.6255 | 290.4036 | 290.3257 | 289.4729 | 290.4662 | 290.3194 | 289.7332
9400.011 | -0.0043282 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49068 | 294.3952 | 288.4304 | 288.4603 | 288.5637 | 288.6087 | 288.5834 | 288.6634 | 288.6116 | 288.6266 | 288.5926 | 288.6371 | 288.5017 | 288.6287 | 290.7575 | 290.2119 | 289.9076 | 290.2303 | 289.998 | 289.6292 | 290.3989 | 290.324 | 289.4757 | 290.4625 | 290.3144 | 289.7349
9405.032 | -0.0034909 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49818 | 294.3929 | 288.4423 | 288.4726 | 288.5738 | 288.6203 | 288.5932 | 288.6736 | 288.623 | 288.6348 | 288.6033 | 288.6489 | 288.5144 | 288.6401 | 290.7554 | 290.2146 | 289.9113 | 290.2288 | 289.9959 | 289.6296 | 290.3953 | 290.3205 | 289.4784 | 290.4586 | 290.3106 | 289.7393
9410.012 | -0.0046884 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49511 | 294.39 | 288.4558 | 288.4854 | 288.5846 | 288.6312 | 288.6054 | 288.6843 | 288.634 | 288.6474 | 288.6127 | 288.6576 | 288.5239 | 288.6505 | 290.751 | 290.2111 | 289.9123 | 290.2238 | 289.9947 | 289.6324 | 290.3913 | 290.3169 | 289.4802 | 290.457 | 290.312 | 289.7398
9415.055 | -0.0066571 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49237 | 294.3864 | 288.4685 | 288.4974 | 288.5952 | 288.64 | 288.6159 | 288.695 | 288.6442 | 288.6567 | 288.6251 | 288.669 | 288.5354 | 288.662 | 290.7467 | 290.2088 | 289.9148 | 290.2202 | 289.9924 | 289.6338 | 290.388 | 290.3154 | 289.485 | 290.4566 | 290.3169 | 289.7445
9420.018 | -0.0031261 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49212 | 294.3833 | 288.4817 | 288.5105 | 288.6083 | 288.6504 | 288.6238 | 288.7051 | 288.6551 | 288.6679 | 288.6338 | 288.6788 | 288.5461 | 288.6696 | 290.7435 | 290.2053 | 289.9175 | 290.2172 | 289.9909 | 289.637 | 290.3846 | 290.3145 | 289.4862 | 290.4549 | 290.3166 | 289.7462
9425.007 | -0.0030738 | 3.5148 | 27.7835 | 0.4927 | 294.3808 | 288.4943 | 288.5233 | 288.6177 | 288.6654 | 288.6358 | 288.7171 | 288.6643 | 288.679 | 288.6447 | 288.6879 | 288.557 | 288.683 | 290.7415 | 290.2033 | 289.9215 | 290.2131 | 289.9898 | 289.6407 | 290.3803 | 290.3143 | 289.4896 | 290.4515 | 290.3152 | 289.7484
9430 | -0.0053672 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49541 | 294.3778 | 288.507 | 288.5344 | 288.6308 | 288.6767 | 288.6468 | 288.7272 | 288.675 | 288.6886 | 288.6563 | 288.7017 | 288.568 | 288.6954 | 290.7377 | 290.2035 | 289.9239 | 290.213 | 289.9878 | 289.645 | 290.38 | 290.3117 | 289.493 | 290.4517 | 290.3174 | 289.7543
9435.015 | -0.0039011 | 3.5148 | 27.7835 | 0.48926 | 294.372 | 288.5194 | 288.5466 | 288.6462 | 288.6898 | 288.6593 | 288.7395 | 288.6874 | 288.7011 | 288.6676 | 288.7125 | 288.5783 | 288.7033 | 290.7362 | 290.2012 | 289.9263 | 290.2099 | 289.9888 | 289.6474 | 290.3779 | 290.314 | 289.5015 | 290.4523 | 290.3205 | 289.7675
9440 | -0.0030992 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49433 | 294.3648 | 288.5328 | 288.5611 | 288.6595 | 288.7056 | 288.6707 | 288.7537 | 288.6982 | 288.7136 | 288.6802 | 288.7235 | 288.5902 | 288.7146 | 290.7301 | 290.1965 | 289.9287 | 290.2054 | 289.9867 | 289.6488 | 290.374 | 290.311 | 289.5015 | 290.4488 | 290.3154 | 289.7639
9445.001 | -0.00318 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49462 | 294.3587 | 288.5452 | 288.5742 | 288.6699 | 288.7171 | 288.6837 | 288.765 | 288.7094 | 288.7258 | 288.6923 | 288.7366 | 288.6015 | 288.7273 | 290.7271 | 290.1924 | 289.9311 | 290.2024 | 289.983 | 289.6539 | 290.3707 | 290.3098 | 289.5058 | 290.445 | 290.3115 | 289.7694
9450 | -0.0031023 | 3.5148 | 27.7835 | 0.48781 | 294.3538 | 288.5592 | 288.5865 | 288.6831 | 288.7265 | 288.6937 | 288.7764 | 288.7213 | 288.735 | 288.7027 | 288.746 | 288.6112 | 288.7387 | 290.7265 | 290.1924 | 289.9366 | 290.2006 | 289.9849 | 289.6567 | 290.3692 | 290.3104 | 289.5111 | 290.445 | 290.314 | 289.7731
9455 | -0.0032677 | 3.5148 | 27.7835 | 0.4887 | 294.3505 | 288.572 | 288.5987 | 288.695 | 288.735 | 288.7032 | 288.7881 | 288.7324 | 288.7468 | 288.7135 | 288.7578 | 288.6218 | 288.7494 | 290.7239 | 290.1965 | 289.938 | 290.2011 | 289.9857 | 289.6602 | 290.3683 | 290.3105 | 289.5152 | 290.4425 | 290.3099 | 289.7777
9460.014 | -0.0024489 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49347 | 294.3486 | 288.5844 | 288.6117 | 288.7033 | 288.7489 | 288.7157 | 288.7982 | 288.7425 | 288.7567 | 288.7243 | 288.7676 | 288.635 | 288.7599 | 290.7231 | 290.2018 | 289.9453 | 290.1992 | 289.9866 | 289.667 | 290.3658 | 290.3104 | 289.5187 | 290.4396 | 290.3083 | 289.7777
9465 | -0.0039819 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49265 | 294.348 | 288.598 | 288.6245 | 288.7137 | 288.7622 | 288.7253 | 288.8073 | 288.7544 | 288.7677 | 288.7346 | 288.7789 | 288.6463 | 288.772 | 290.7206 | 290.2032 | 289.9513 | 290.198 | 289.9876 | 289.6718 | 290.3648 | 290.3092 | 289.5233 | 290.4367 | 290.3077 | 289.7814
9470.004 | -0.0027552 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49089 | 294.3479 | 288.61 | 288.6377 | 288.7271 | 288.7739 | 288.7366 | 288.8197 | 288.7652 | 288.7766 | 288.7453 | 288.7898 | 288.6567 | 288.7813 | 290.7219 | 290.1991 | 289.9545 | 290.1964 | 289.9873 | 289.6742 | 290.3624 | 290.3093 | 289.5241 | 290.4342 | 290.3057 | 289.7851
9475 | -0.0036849 | 3.5148 | 27.7835 | 0.48593 | 294.347 | 288.6226 | 288.6493 | 288.738 | 288.7832 | 288.7463 | 288.8293 | 288.7751 | 288.789 | 288.756 | 288.7995 | 288.6669 | 288.7898 | 290.7185 | 290.1985 | 289.9565 | 290.1964 | 289.9865 | 289.6788 | 290.3601 | 290.3057 | 289.53 | 290.4335 | 290.3045 | 289.7884
9480 | -0.0030915 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49778 | 294.3455 | 288.6355 | 288.6632 | 288.7476 | 288.7971 | 288.7574 | 288.8393 | 288.7849 | 288.7997 | 288.7665 | 288.8108 | 288.679 | 288.8015 | 290.7174 | 290.1974 | 289.9621 | 290.1932 | 289.9858 | 289.6812 | 290.3589 | 290.3056 | 289.5322 | 290.4289 | 290.3016 | 289.791
9484.999 | -0.002622 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49124 | 294.3435 | 288.648 | 288.6747 | 288.7586 | 288.8055 | 288.7697 | 288.8513 | 288.7962 | 288.8097 | 288.7787 | 288.8211 | 288.6905 | 288.8142 | 290.7132 | 290.1958 | 289.9657 | 290.1928 | 289.9844 | 289.684 | 290.3565 | 290.3058 | 289.5357 | 290.4265 | 290.302 | 289.7945
9490.027 | -0.004583 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49006 | 294.3413 | 288.6605 | 288.6876 | 288.7702 | 288.821 | 288.7799 | 288.8626 | 288.8049 | 288.8213 | 288.7892 | 288.8314 | 288.6985 | 288.8254 | 290.7107 | 290.1943 | 289.9683 | 290.1889 | 289.9854 | 289.6897 | 290.3542 | 290.3047 | 289.54 | 290.4253 | 290.2999 | 289.7963
9495.024 | -0.003621 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49172 | 294.3389 | 288.6733 | 288.699 | 288.7817 | 288.8264 | 288.7888 | 288.8726 | 288.8176 | 288.8312 | 288.7998 | 288.8427 | 288.7103 | 288.8364 | 290.7101 | 290.1948 | 289.9741 | 290.1901 | 289.987 | 289.6951 | 290.3544 | 290.3073 | 289.5446 | 290.4246 | 290.2999 | 289.8003
9500 | -0.0040804 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49151 | 294.336 | 288.6801 | 288.7099 | 288.7919 | 288.8331 | 288.8013 | 288.883 | 288.8272 | 288.8421 | 288.8108 | 288.8514 | 288.7214 | 288.8488 | 290.7094 | 290.1949 | 289.977 | 290.1874 | 289.9872 | 289.6999 | 290.3516 | 290.3098 | 289.5496 | 290.4223 | 290.2996 | 289.8031
9505.033 | -0.0040489 | 3.5148 | 27.7835 | 0.48692 | 294.3331 | 288.6476 | 288.7094 | 288.7987 | 288.8429 | 288.804 | 288.8876 | 288.8272 | 288.8409 | 288.8043 | 288.8465 | 288.7223 | 288.8479 | 290.7079 | 290.1946 | 289.9805 | 290.1863 | 289.9873 | 289.7033 | 290.3508 | 290.3106 | 289.5534 | 290.4201 | 290.2977 | 289.8079
9510.032 | -0.0023919 | 3.5148 | 27.7835 | 0.48742 | 294.3311 | 288.58 | 288.6785 | 288.7832 | 288.8293 | 288.7821 | 288.8662 | 288.8008 | 288.8195 | 288.7728 | 288.8187 | 288.7016 | 288.8304 | 290.708 | 290.1955 | 289.981 | 290.1884 | 289.9892 | 289.7042 | 290.3499 | 290.311 | 289.5551 | 290.4184 | 290.2956 | 289.8097
9515.007 | -0.0044114 | 3.5148 | 27.7835 | 0.4935 | 294.3302 | 288.5064 | 288.6242 | 288.7458 | 288.7907 | 288.7436 | 288.8241 | 288.7599 | 288.776 | 288.7262 | 288.777 | 288.6629 | 288.7941 | 290.7079 | 290.1957 | 289.9801 | 290.1863 | 289.9898 | 289.7003 | 290.3493 | 290.3116 | 289.5533 | 290.4184 | 290.2956 | 289.8083
9520 | -0.0036533 | 3.5148 | 27.7835 | 0.49578 | 294.3304 | 288.4262 | 288.5586 | 288.6968 | 288.7462 | 288.6918 | 288.7718 | 288.7046 | 288.7237 | 288.6713 | 288.7206 | 288.6144 | 288.7454 | 290.709 | 290.198 | 289.9753 | 290.187 | 289.9904 | 289.6947 | 290.3505 | 290.3138 | 289.5463 | 290.4212 | 290.2997 | 289.8034
9525.053 | -0.0023103 | 3.5149 | 27.7835 | 0.4966 | 294.3318 | 288.3366 | 288.4834 | 288.6342 | 288.6795 | 288.6294 | 288.7082 | 288.6406 | 288.6624 | 288.6042 | 288.6588 | 288.5514 | 288.69 | 290.7117 | 290.1993 | 289.9647 | 290.1892 | 289.9931 | 289.6836 | 290.3502 | 290.3139 | 289.5369 | 290.4184 | 290.3023 | 289.7961
9530 | -0.0035871 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49157 | 294.3338 | 288.2427 | 288.3963 | 288.5636 | 288.6077 | 288.5615 | 288.6387 | 288.5677 | 288.5936 | 288.5357 | 288.5923 | 288.4851 | 288.627 | 290.7123 | 290.1993 | 289.9534 | 290.1934 | 289.9911 | 289.667 | 290.3535 | 290.3144 | 289.5226 | 290.4215 | 290.3012 | 289.781
9535.028 | -0.0047384 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49701 | 294.3358 | 288.1547 | 288.3101 | 288.4895 | 288.5376 | 288.4865 | 288.5634 | 288.4967 | 288.5218 | 288.4604 | 288.518 | 288.408 | 288.5536 | 290.7149 | 290.2 | 289.9343 | 290.1967 | 289.9938 | 289.6493 | 290.3561 | 290.3171 | 289.5053 | 290.4212 | 290.3008 | 289.7664
9540.015 | -0.0035248 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49166 | 294.338 | 288.0792 | 288.225 | 288.4147 | 288.4597 | 288.4139 | 288.4905 | 288.4272 | 288.4508 | 288.3915 | 288.4492 | 288.3387 | 288.4836 | 290.718 | 290.1991 | 289.9181 | 290.2003 | 289.9907 | 289.6309 | 290.359 | 290.3163 | 289.4864 | 290.4225 | 290.3012 | 289.7471
9545.017 | -0.0039127 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49555 | 294.3422 | 288.0031 | 288.1525 | 288.3453 | 288.3908 | 288.3507 | 288.4227 | 288.3631 | 288.3863 | 288.329 | 288.39 | 288.2761 | 288.4203 | 290.7183 | 290.1995 | 289.8974 | 290.2013 | 289.993 | 289.6093 | 290.3596 | 290.3177 | 289.4649 | 290.4233 | 290.2974 | 289.7275
9550 | -0.0049077 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49311 | 294.3459 | 287.9371 | 288.0808 | 288.2819 | 288.3267 | 288.2877 | 288.3594 | 288.3028 | 288.3279 | 288.2689 | 288.3312 | 288.2122 | 288.3646 | 290.7205 | 290.1988 | 289.8796 | 290.2006 | 289.9908 | 289.5897 | 290.358 | 290.3111 | 289.4428 | 290.4218 | 290.2926 | 289.7055
9555 | -0.0047684 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49839 | 294.3495 | 287.8729 | 288.0194 | 288.2208 | 288.2713 | 288.2318 | 288.3034 | 288.2453 | 288.2725 | 288.2117 | 288.2738 | 288.1529 | 288.3036 | 290.7256 | 290.1948 | 289.8585 | 290.2014 | 289.9885 | 289.5681 | 290.3597 | 290.306 | 289.4215 | 290.4206 | 290.2882 | 289.6836
9560.039 | -0.0029176 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49249 | 294.3529 | 287.8148 | 287.9543 | 288.1605 | 288.2153 | 288.1743 | 288.2456 | 288.1881 | 288.2141 | 288.1558 | 288.219 | 288.1 | 288.2461 | 290.7257 | 290.1936 | 289.839 | 290.2034 | 289.982 | 289.5477 | 290.358 | 290.3001 | 289.3975 | 290.4217 | 290.2841 | 289.6639
9565.042 | -0.0031838 | 3.5149 | 27.7835 | 0.4927 | 294.3565 | 287.8036 | 287.8981 | 288.1093 | 288.1599 | 288.1251 | 288.197 | 288.1453 | 288.171 | 288.1196 | 288.1795 | 288.0521 | 288.199 | 290.7269 | 290.1899 | 289.8163 | 290.2024 | 289.9767 | 289.5244 | 290.3563 | 290.2951 | 289.3768 | 290.422 | 290.2808 | 289.6418
9570.005 | -0.0046176 | 3.5149 | 27.7835 | 0.4933 | 294.3603 | 287.8605 | 287.8977 | 288.0844 | 288.1353 | 288.1125 | 288.184 | 288.1403 | 288.1623 | 288.122 | 288.1809 | 288.0402 | 288.1867 | 290.7258 | 290.1855 | 289.798 | 290.2022 | 289.9729 | 289.5067 | 290.3564 | 290.2899 | 289.3573 | 290.4222 | 290.2748 | 289.6225
9575.002 | -0.0035648 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49374 | 294.3639 | 287.9297 | 287.9363 | 288.0986 | 288.1475 | 288.1341 | 288.2053 | 288.1666 | 288.1868 | 288.1532 | 288.2091 | 288.0593 | 288.203 | 290.7258 | 290.1805 | 289.783 | 290.201 | 289.9659 | 289.4949 | 290.356 | 290.2846 | 289.3423 | 290.4202 | 290.2693 | 289.6082
9580.041 | -0.0037195 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49573 | 294.3676 | 287.9858 | 287.9895 | 288.1349 | 288.1872 | 288.1708 | 288.2453 | 288.2071 | 288.2257 | 288.1939 | 288.2445 | 288.0948 | 288.2349 | 290.7231 | 290.175 | 289.7752 | 290.1976 | 289.9619 | 289.4885 | 290.3524 | 290.2775 | 289.3339 | 290.4186 | 290.2666 | 289.6003
9585 | -0.0044114 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49552 | 294.3712 | 288.0312 | 288.038 | 288.1734 | 288.2226 | 288.2086 | 288.285 | 288.2441 | 288.2619 | 288.2306 | 288.2792 | 288.1309 | 288.2678 | 290.721 | 290.1663 | 289.7731 | 290.1958 | 289.9544 | 289.4881 | 290.3506 | 290.2722 | 289.3304 | 290.4164 | 290.2598 | 289.594
9590.014 | -0.0021826 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49656 | 294.3746 | 288.0646 | 288.0789 | 288.2096 | 288.2576 | 288.2418 | 288.3196 | 288.2767 | 288.2937 | 288.2623 | 288.3112 | 288.1638 | 288.3014 | 290.7173 | 290.1592 | 289.7713 | 290.1923 | 289.9477 | 289.4862 | 290.3495 | 290.2647 | 289.3309 | 290.4134 | 290.2529 | 289.5948
9595 | -0.0034809 | 3.5149 | 27.7835 | 0.48752 | 294.3773 | 288.0945 | 288.1133 | 288.2416 | 288.2889 | 288.2713 | 288.3472 | 288.3052 | 288.3212 | 288.2877 | 288.3372 | 288.1909 | 288.3273 | 290.7134 | 290.1557 | 289.7711 | 290.1879 | 289.9438 | 289.4869 | 290.3447 | 290.2602 | 289.333 | 290.4103 | 290.2493 | 289.5964
9600 | -0.0042336 | 3.5149 | 27.7835 | 0.48811 | 294.3803 | 288.1182 | 288.1405 | 288.2671 | 288.3142 | 288.2962 | 288.3733 | 288.3268 | 288.3448 | 288.311 | 288.3589 | 288.2165 | 288.3516 | 290.7098 | 290.1483 | 289.773 | 290.1845 | 289.9382 | 289.4899 | 290.341 | 290.2546 | 289.3329 | 290.4084 | 290.2436 | 289.5954
9605.008 | -0.0026774 | 3.5149 | 27.7835 | 0.5004 | 294.3836 | 288.1388 | 288.166 | 288.2879 | 288.3377 | 288.3166 | 288.3936 | 288.3479 | 288.3655 | 288.3293 | 288.3785 | 288.236 | 288.3731 | 290.7058 | 290.1457 | 289.7761 | 290.1804 | 289.9326 | 289.4927 | 290.3353 | 290.25 | 289.3368 | 290.4029 | 290.2371 | 289.5956
9609.999 | -0.0037734 | 3.5149 | 27.7835 | 0.5001 | 294.3868 | 288.1578 | 288.1867 | 288.3081 | 288.3546 | 288.3335 | 288.4116 | 288.3657 | 288.3819 | 288.3452 | 288.394 | 288.2539 | 288.3886 | 290.7028 | 290.14 | 289.7773 | 290.1754 | 289.9282 | 289.4953 | 290.332 | 290.244 | 289.3383 | 290.3994 | 290.2314 | 289.5974
9615.012 | -0.0032831 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49701 | 294.3894 | 288.175 | 288.2053 | 288.325 | 288.3755 | 288.3507 | 288.4275 | 288.3809 | 288.3967 | 288.3614 | 288.4096 | 288.2704 | 288.4052 | 290.7005 | 290.1397 | 289.7803 | 290.1709 | 289.924 | 289.4972 | 290.3272 | 290.2417 | 289.3412 | 290.3959 | 290.228 | 289.5999
9620.059 | -0.0046376 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49335 | 294.3921 | 288.1903 | 288.2211 | 288.3411 | 288.3854 | 288.365 | 288.4433 | 288.3949 | 288.4118 | 288.3748 | 288.4229 | 288.2854 | 288.4187 | 290.6956 | 290.1367 | 289.7824 | 290.1689 | 289.9236 | 289.4991 | 290.3219 | 290.2394 | 289.3441 | 290.3915 | 290.2248 | 289.6041
9625 | -0.0046222 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49621 | 294.395 | 288.2057 | 288.2378 | 288.3541 | 288.4036 | 288.3758 | 288.4562 | 288.4092 | 288.4249 | 288.3885 | 288.4389 | 288.2987 | 288.431 | 290.694 | 290.1362 | 289.7857 | 290.1645 | 289.9178 | 289.501 | 290.3187 | 290.2358 | 289.347 | 290.3888 | 290.2206 | 289.6053
9630.061 | -0.0032839 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49607 | 294.398 | 288.2209 | 288.2522 | 288.3695 | 288.4188 | 288.3917 | 288.4682 | 288.4214 | 288.4371 | 288.4015 | 288.4481 | 288.3108 | 288.4442 | 290.6882 | 290.1312 | 289.7876 | 290.1602 | 289.9167 | 289.5053 | 290.3154 | 290.2329 | 289.3508 | 290.385 | 290.2192 | 289.6073
9635.006 | -0.0033778 | 3.5149 | 27.7835 | 0.50223 | 294.4005 | 288.2363 | 288.2671 | 288.382 | 288.4309 | 288.403 | 288.4821 | 288.4336 | 288.4501 | 288.4126 | 288.4606 | 288.3265 | 288.4564 | 290.6853 | 290.128 | 289.7906 | 290.1574 | 289.9134 | 289.5086 | 290.3098 | 290.2295 | 289.3529 | 290.3818 | 290.2167 | 289.6107
9640.008 | -0.0048808 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49325 | 294.4021 | 288.2513 | 288.2832 | 288.3965 | 288.4442 | 288.4148 | 288.4945 | 288.4441 | 288.4603 | 288.4258 | 288.473 | 288.3373 | 288.4692 | 290.681 | 290.1271 | 289.7934 | 290.153 | 289.9099 | 289.5117 | 290.3068 | 290.2274 | 289.3567 | 290.3784 | 290.2158 | 289.6114
9645.001 | -0.0037072 | 3.5149 | 27.7835 | 0.50364 | 294.4036 | 288.2649 | 288.2952 | 288.4073 | 288.4546 | 288.4272 | 288.5061 | 288.4561 | 288.472 | 288.4384 | 288.4848 | 288.3493 | 288.4799 | 290.679 | 290.1255 | 289.7961 | 290.1495 | 289.9082 | 289.5132 | 290.302 | 290.2228 | 289.3604 | 290.376 | 290.213 | 289.6162
9650 | -0.0050663 | 3.5149 | 27.7835 | 0.4967 | 294.4052 | 288.2787 | 288.3106 | 288.4194 | 288.4683 | 288.4386 | 288.5194 | 288.4688 | 288.4842 | 288.4494 | 288.4965 | 288.3605 | 288.4922 | 290.6753 | 290.123 | 289.7995 | 290.1439 | 289.9058 | 289.5158 | 290.2989 | 290.2216 | 289.3609 | 290.3717 | 290.2098 | 289.6197
9655.04 | -0.004369 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49549 | 294.4069 | 288.2922 | 288.3234 | 288.4335 | 288.4806 | 288.4497 | 288.532 | 288.4806 | 288.4948 | 288.461 | 288.5086 | 288.3725 | 288.5022 | 290.6703 | 290.1225 | 289.802 | 290.1407 | 289.9048 | 289.5189 | 290.2949 | 290.2182 | 289.3647 | 290.3679 | 290.2072 | 289.6226
9660.032 | -0.0028244 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49155 | 294.4077 | 288.3063 | 288.3373 | 288.445 | 288.4916 | 288.4633 | 288.5417 | 288.4935 | 288.5074 | 288.4732 | 288.5174 | 288.3835 | 288.5156 | 290.6688 | 290.1216 | 289.8059 | 290.1376 | 289.9033 | 289.523 | 290.2923 | 290.2174 | 289.3695 | 290.3642 | 290.2063 | 289.6246
9664.999 | -0.0038896 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49333 | 294.408 | 288.3206 | 288.3501 | 288.4562 | 288.5041 | 288.4739 | 288.5532 | 288.5035 | 288.5175 | 288.4835 | 288.529 | 288.3943 | 288.5241 | 290.6629 | 290.1203 | 289.8096 | 290.1344 | 289.9 | 289.5244 | 290.2904 | 290.215 | 289.3705 | 290.3615 | 290.2047 | 289.6278
9670.025 | -0.0015962 | 3.5149 | 27.7835 | 0.48878 | 294.4079 | 288.3335 | 288.3633 | 288.4708 | 288.5179 | 288.4845 | 288.5665 | 288.5149 | 288.5299 | 288.497 | 288.5409 | 288.4075 | 288.5382 | 290.6625 | 290.1176 | 289.8107 | 290.1317 | 289.8991 | 289.5285 | 290.2867 | 290.2127 | 289.3744 | 290.3592 | 290.206 | 289.6308
9675.047 | -0.0037834 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49163 | 294.4075 | 288.3471 | 288.3769 | 288.4822 | 288.5308 | 288.4983 | 288.5757 | 288.5269 | 288.5401 | 288.508 | 288.551 | 288.4201 | 288.5501 | 290.6585 | 290.1138 | 289.8136 | 290.1268 | 289.8974 | 289.5297 | 290.2851 | 290.2123 | 289.3772 | 290.3574 | 290.2038 | 289.6348
9680 | -0.0036533 | 3.5149 | 27.7835 | 0.48755 | 294.4068 | 288.3612 | 288.3905 | 288.4931 | 288.5394 | 288.5071 | 288.589 | 288.5366 | 288.5532 | 288.5169 | 288.5642 | 288.4302 | 288.5579 | 290.6552 | 290.1133 | 289.8176 | 290.125 | 289.8966 | 289.5339 | 290.28 | 290.2117 | 289.3804 | 290.352 | 290.2053 | 289.6384
9685.006 | -0.0043429 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49069 | 294.406 | 288.3753 | 288.4037 | 288.5052 | 288.5524 | 288.519 | 288.5991 | 288.5487 | 288.5627 | 288.5295 | 288.5737 | 288.4425 | 288.5712 | 290.6502 | 290.1113 | 289.821 | 290.12 | 289.8925 | 289.5384 | 290.2796 | 290.2075 | 289.3836 | 290.3521 | 290.203 | 289.6411
9690.036 | -0.0041266 | 3.5149 | 27.7835 | 0.48805 | 294.4046 | 288.3879 | 288.4171 | 288.5173 | 288.5655 | 288.531 | 288.6125 | 288.5618 | 288.5735 | 288.5415 | 288.5877 | 288.455 | 288.5839 | 290.646 | 290.1111 | 289.823 | 290.1181 | 289.893 | 289.5414 | 290.276 | 290.2068 | 289.3876 | 290.3506 | 290.2042 | 289.6432
9695.013 | -0.0043783 | 3.5149 | 27.7835 | 0.4901 | 294.4028 | 288.4003 | 288.4296 | 288.5271 | 288.5775 | 288.5429 | 288.6241 | 288.5725 | 288.5848 | 288.5529 | 288.5946 | 288.4636 | 288.5939 | 290.6448 | 290.1082 | 289.827 | 290.1156 | 289.8934 | 289.5438 | 290.2726 | 290.2052 | 289.3909 | 290.3481 | 290.2037 | 289.6475
9700 | -0.0039273 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49196 | 294.4013 | 288.4146 | 288.4437 | 288.5398 | 288.5883 | 288.5538 | 288.6351 | 288.5832 | 288.5972 | 288.5646 | 288.6081 | 288.4767 | 288.6031 | 290.6424 | 290.1092 | 289.8298 | 290.1142 | 289.8906 | 289.547 | 290.2719 | 290.2049 | 289.3917 | 290.3483 | 290.2068 | 289.6512
9705.023 | -0.0022449 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49405 | 294.3992 | 288.4275 | 288.4554 | 288.5523 | 288.5954 | 288.5632 | 288.6456 | 288.5946 | 288.6076 | 288.5768 | 288.6206 | 288.4882 | 288.6168 | 290.642 | 290.1085 | 289.8317 | 290.1133 | 289.8894 | 289.5503 | 290.2687 | 290.2051 | 289.3968 | 290.3471 | 290.2078 | 289.6548
9710.059 | -0.0050563 | 3.5149 | 27.7835 | 0.48896 | 294.3972 | 288.4411 | 288.4686 | 288.5648 | 288.6089 | 288.5752 | 288.6576 | 288.6055 | 288.6193 | 288.5885 | 288.6318 | 288.5014 | 288.6285 | 290.6387 | 290.107 | 289.8357 | 290.1116 | 289.8889 | 289.5552 | 290.2667 | 290.2024 | 289.4013 | 290.3451 | 290.2076 | 289.6587
9715.008 | -0.0041712 | 3.5149 | 27.7835 | 0.4921 | 294.3958 | 288.4554 | 288.4828 | 288.5773 | 288.621 | 288.5871 | 288.6707 | 288.6181 | 288.6323 | 288.5974 | 288.6437 | 288.5125 | 288.6396 | 290.6394 | 290.1091 | 289.8434 | 290.1107 | 289.8907 | 289.558 | 290.2661 | 290.2023 | 289.4055 | 290.345 | 290.2059 | 289.6619
9720 | -0.0036317 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49004 | 294.3949 | 288.4689 | 288.4965 | 288.5886 | 288.6377 | 288.5994 | 288.6833 | 288.6297 | 288.641 | 288.6107 | 288.6546 | 288.5229 | 288.651 | 290.636 | 290.1086 | 289.8458 | 290.1096 | 289.8893 | 289.5646 | 290.2662 | 290.203 | 289.4088 | 290.3447 | 290.2078 | 289.6667
9725 | -0.0055842 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49953 | 294.3929 | 288.4829 | 288.5095 | 288.6014 | 288.647 | 288.61 | 288.6928 | 288.6408 | 288.6539 | 288.6222 | 288.6659 | 288.5357 | 288.661 | 290.6339 | 290.1067 | 289.8481 | 290.1084 | 289.89 | 289.5686 | 290.2644 | 290.2018 | 289.4135 | 290.346 | 290.2128 | 289.6715
9730 | -0.0039296 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49428 | 294.3906 | 288.4955 | 288.5236 | 288.6123 | 288.6578 | 288.6234 | 288.7045 | 288.6509 | 288.6654 | 288.6334 | 288.6766 | 288.5455 | 288.6737 | 290.6319 | 290.1063 | 289.8543 | 290.1074 | 289.8908 | 289.5723 | 290.2653 | 290.2035 | 289.4175 | 290.3471 | 290.2178 | 289.6777
9735.003 | -0.0043498 | 3.5149 | 27.7835 | 0.48928 | 294.3884 | 288.5088 | 288.5348 | 288.6237 | 288.67 | 288.6336 | 288.7178 | 288.6635 | 288.6767 | 288.6446 | 288.6876 | 288.5596 | 288.6842 | 290.6305 | 290.1046 | 289.8563 | 290.1057 | 289.8895 | 289.5758 | 290.2651 | 290.2041 | 289.4206 | 290.3487 | 290.2197 | 289.6811
9740 | -0.0031023 | 3.5149 | 27.7835 | 0.4894 | 294.3859 | 288.5234 | 288.549 | 288.6371 | 288.6808 | 288.6458 | 288.7297 | 288.6744 | 288.6882 | 288.6569 | 288.7003 | 288.57 | 288.6966 | 290.6292 | 290.1038 | 289.8589 | 290.1052 | 289.89 | 289.58 | 290.2623 | 290.2023 | 289.4245 | 290.3503 | 290.2199 | 289.686
9745 | -0.0035756 | 3.5149 | 27.7835 | 0.48712 | 294.3838 | 288.5374 | 288.5623 | 288.6493 | 288.6951 | 288.6569 | 288.7416 | 288.6862 | 288.7004 | 288.6701 | 288.7118 | 288.5816 | 288.7068 | 290.6306 | 290.1086 | 289.8655 | 290.1056 | 289.8914 | 289.585 | 290.2633 | 290.2048 | 289.4292 | 290.3495 | 290.221 | 289.6917
9750 | -0.0036756 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49385 | 294.3818 | 288.5501 | 288.5755 | 288.66 | 288.7093 | 288.6682 | 288.7527 | 288.6973 | 288.7119 | 288.6803 | 288.7235 | 288.5935 | 288.7188 | 290.6295 | 290.1081 | 289.8693 | 290.1038 | 289.8907 | 289.5887 | 290.2626 | 290.2039 | 289.4328 | 290.3486 | 290.2204 | 289.6951
9755.002 | -0.0043575 | 3.5149 | 27.7835 | 0.4908 | 294.38 | 288.5636 | 288.5893 | 288.6724 | 288.7169 | 288.6824 | 288.7644 | 288.709 | 288.7228 | 288.6923 | 288.7338 | 288.6061 | 288.7306 | 290.6284 | 290.109 | 289.874 | 290.1049 | 289.8916 | 289.595 | 290.2604 | 290.2042 | 289.4402 | 290.3507 | 290.2251 | 289.7004
9760 | -0.0028121 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49548 | 294.3786 | 288.5777 | 288.6023 | 288.6855 | 288.7308 | 288.6937 | 288.777 | 288.7204 | 288.7355 | 288.7041 | 288.7472 | 288.6159 | 288.7421 | 290.6271 | 290.1087 | 289.8783 | 290.1031 | 289.8927 | 289.5986 | 290.2612 | 290.2033 | 289.4437 | 290.3517 | 290.2298 | 289.7067
9765 | -0.0051409 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49207 | 294.377 | 288.5912 | 288.6155 | 288.6969 | 288.7389 | 288.7038 | 288.7887 | 288.7321 | 288.7444 | 288.7165 | 288.7595 | 288.6295 | 288.7549 | 290.627 | 290.1071 | 289.8816 | 290.1045 | 289.8923 | 289.6037 | 290.2615 | 290.2065 | 289.4488 | 290.3542 | 290.2336 | 289.7143
9770.004 | -0.0036995 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49285 | 294.3749 | 288.6045 | 288.6294 | 288.711 | 288.7536 | 288.7158 | 288.7982 | 288.7449 | 288.7593 | 288.728 | 288.7696 | 288.6403 | 288.7679 | 290.6249 | 290.1081 | 289.8875 | 290.1034 | 289.894 | 289.6071 | 290.2604 | 290.2094 | 289.4537 | 290.3546 | 290.2373 | 289.721
9775 | -0.0030753 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49493 | 294.3727 | 288.619 | 288.6421 | 288.7241 | 288.7641 | 288.7288 | 288.8112 | 288.7555 | 288.7707 | 288.7388 | 288.7827 | 288.6536 | 288.7789 | 290.6274 | 290.1117 | 289.8943 | 290.104 | 289.8965 | 289.612 | 290.2625 | 290.2077 | 289.4583 | 290.3568 | 290.2393 | 289.7254
9779.999 | -0.0031492 | 3.5149 | 27.7835 | 0.48985 | 294.3706 | 288.6324 | 288.6558 | 288.7351 | 288.7788 | 288.7394 | 288.8226 | 288.7693 | 288.7825 | 288.7524 | 288.7939 | 288.667 | 288.7891 | 290.6307 | 290.123 | 289.9026 | 290.1042 | 289.8981 | 289.6192 | 290.2623 | 290.211 | 289.4616 | 290.3563 | 290.2408 | 289.7308
9785.068 | -0.0019202 | 3.5149 | 27.7835 | 0.48938 | 294.3685 | 288.645 | 288.6693 | 288.7474 | 288.7904 | 288.7518 | 288.8367 | 288.7797 | 288.7931 | 288.763 | 288.8057 | 288.6773 | 288.8019 | 290.6309 | 290.1225 | 289.9066 | 290.1035 | 289.8985 | 289.6245 | 290.2613 | 290.2134 | 289.4696 | 290.3583 | 290.2416 | 289.7358
9790 | -0.0028891 | 3.5149 | 27.7835 | 0.4974 | 294.3671 | 288.6585 | 288.6812 | 288.7589 | 288.8052 | 288.7634 | 288.8484 | 288.791 | 288.8054 | 288.776 | 288.8191 | 288.6883 | 288.8157 | 290.6305 | 290.1225 | 289.9095 | 290.1043 | 289.9014 | 289.628 | 290.2636 | 290.2131 | 289.4756 | 290.3584 | 290.2464 | 289.7424
9795.07 | -0.0037787 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49439 | 294.3661 | 288.6727 | 288.6951 | 288.7711 | 288.8113 | 288.7756 | 288.8603 | 288.8034 | 288.8182 | 288.7867 | 288.8318 | 288.7012 | 288.825 | 290.6306 | 290.1246 | 289.9175 | 290.1047 | 289.9022 | 289.6331 | 290.2636 | 290.2131 | 289.4781 | 290.3608 | 290.2489 | 289.7474
9800.024 | -0.0030215 | 3.5149 | 27.7835 | 0.49091 | 294.3652 | 288.6847 | 288.708 | 288.7847 | 288.8272 | 288.7883 | 288.873 | 288.8142 | 288.8298 | 288.7992 | 288.841 | 288.7133 | 288.8357 | 290.6325 | 290.1266 | 289.9225 | 290.1058 | 289.9059 | 289.6396 | 290.2646 | 290.2181 | 289.4857 | 290.3621 | 290.2492 | 289.7545
9805 | 15.0557 | 3.5845 | 27.9067 | 0.4926 | 294.365 | 288.6928 | 288.7208 | 288.7954 | 288.8323 | 288.7958 | 288.8809 | 288.8233 | 288.8391 | 288.8076 | 288.8493 | 288.7234 | 288.8455 | 290.6484 | 290.1416 | 289.9342 | 290.1144 | 289.9187 | 289.6511 | 290.2683 | 290.2295 | 289.4924 | 290.3641 | 290.2494 | 289.7613
9810.009 | 15.0553 | 3.5916 | 28.0306 | 0.49509 | 294.3654 | 288.6563 | 288.7191 | 288.8006 | 288.8465 | 288.797 | 288.8832 | 288.8226 | 288.8374 | 288.7999 | 288.8443 | 288.7233 | 288.8479 | 290.6917 | 290.1592 | 289.9421 | 290.1375 | 289.9429 | 289.6635 | 290.2903 | 290.2569 | 289.5063 | 290.383 | 290.2674 | 289.7759
9815.003 | 15.0548 | 3.596 | 28.1542 | 0.49337 | 294.3666 | 288.5882 | 288.6845 | 288.7839 | 288.8292 | 288.7768 | 288.8631 | 288.7976 | 288.8157 | 288.7682 | 288.8165 | 288.6996 | 288.8315 | 290.7193 | 290.1723 | 289.9468 | 290.1607 | 289.9635 | 289.6746 | 290.3089 | 290.28 | 289.5176 | 290.4035 | 290.2858 | 289.789
9820.001 | 15.0542 | 3.5993 | 28.2779 | 0.49283 | 294.3687 | 288.5138 | 288.6285 | 288.7478 | 288.7967 | 288.7386 | 288.8225 | 288.7571 | 288.775 | 288.7251 | 288.7736 | 288.6609 | 288.7975 | 290.7435 | 290.186 | 289.9505 | 290.1829 | 289.9863 | 289.6821 | 290.3274 | 290.3044 | 289.5278 | 290.4252 | 290.3056 | 289.7992
9825.015 | 15.0561 | 3.6021 | 28.402 | 0.4865 | 294.3718 | 288.4336 | 288.5644 | 288.6985 | 288.7461 | 288.6907 | 288.7715 | 288.7036 | 288.7242 | 288.6702 | 288.7226 | 288.6126 | 288.7497 | 290.7631 | 290.2017 | 289.9546 | 290.2064 | 290.0092 | 289.6879 | 290.3488 | 290.3268 | 289.5361 | 290.4449 | 290.3218 | 289.8083
9830 | 15.0551 | 3.6047 | 28.5253 | 0.49555 | 294.3754 | 288.3442 | 288.4913 | 288.6381 | 288.6891 | 288.6304 | 288.7116 | 288.6433 | 288.6666 | 288.6061 | 288.6616 | 288.5529 | 288.6921 | 290.786 | 290.2189 | 289.9504 | 290.2312 | 290.031 | 289.6903 | 290.369 | 290.3523 | 289.538 | 290.4669 | 290.3447 | 289.8132
9834.999 | 15.0545 | 3.6071 | 28.649 | 0.49394 | 294.3799 | 288.247 | 288.4035 | 288.5721 | 288.6208 | 288.5666 | 288.6449 | 288.5759 | 288.6012 | 288.5352 | 288.5935 | 288.4864 | 288.6274 | 290.8076 | 290.2353 | 289.9456 | 290.2565 | 290.0538 | 289.6875 | 290.3927 | 290.3754 | 289.5374 | 290.4877 | 290.3662 | 289.8149
9840.011 | 15.0543 | 3.6095 | 28.773 | 0.49133 | 294.3845 | 288.1548 | 288.3166 | 288.4962 | 288.5465 | 288.4941 | 288.5727 | 288.5041 | 288.5307 | 288.4648 | 288.5277 | 288.4174 | 288.5629 | 290.8294 | 290.2544 | 289.9407 | 290.2795 | 290.0725 | 289.6845 | 290.4136 | 290.3985 | 289.5356 | 290.509 | 290.3845 | 289.816
9845 | 15.0549 | 3.6118 | 28.8965 | 0.49183 | 294.3895 | 288.0802 | 288.2332 | 288.4235 | 288.4752 | 288.4264 | 288.5 | 288.4389 | 288.4649 | 288.3989 | 288.4614 | 288.3471 | 288.4929 | 290.8499 | 290.2712 | 289.933 | 290.3048 | 290.0961 | 289.6809 | 290.4346 | 290.4208 | 289.5303 | 290.5272 | 290.4063 | 289.8102
9850.053 | 15.0544 | 3.6141 | 29.0215 | 0.49601 | 294.3945 | 288.0069 | 288.1574 | 288.3555 | 288.4059 | 288.3619 | 288.435 | 288.3756 | 288.4024 | 288.3361 | 288.3994 | 288.2829 | 288.4268 | 290.87 | 290.2845 | 289.9198 | 290.33 | 290.1157 | 289.6715 | 290.4572 | 290.4419 | 289.5228 | 290.5506 | 290.4233 | 289.8053
9855 | 15.0545 | 3.6164 | 29.144 | 0.48943 | 294.3995 | 287.9436 | 288.0863 | 288.2915 | 288.3404 | 288.3031 | 288.3757 | 288.3167 | 288.3442 | 288.2773 | 288.342 | 288.2217 | 288.3687 | 290.8891 | 290.2988 | 289.9087 | 290.3503 | 290.1341 | 289.6635 | 290.4772 | 290.4577 | 289.515 | 290.5704 | 290.4417 | 289.7992
9860.006 | 15.0558 | 3.6186 | 29.2678 | 0.49274 | 294.4043 | 287.8805 | 288.0223 | 288.23 | 288.2826 | 288.2446 | 288.3185 | 288.2609 | 288.2914 | 288.2244 | 288.2866 | 288.1651 | 288.3081 | 290.9068 | 290.3116 | 289.8982 | 290.3731 | 290.1526 | 289.6559 | 290.4971 | 290.4752 | 289.5054 | 290.5908 | 290.4581 | 289.7915
9865.023 | 15.0559 | 3.6209 | 29.392 | 0.48961 | 294.4089 | 287.8188 | 287.9582 | 288.1736 | 288.2267 | 288.1962 | 288.2635 | 288.2101 | 288.2357 | 288.1702 | 288.2331 | 288.1066 | 288.2539 | 290.9241 | 290.3209 | 289.8861 | 290.3919 | 290.166 | 289.6468 | 290.5163 | 290.487 | 289.4976 | 290.6119 | 290.4703 | 289.7849
9870 | 15.0566 | 3.6232 | 29.5152 | 0.49297 | 294.4131 | 287.8144 | 287.9043 | 288.1241 | 288.1744 | 288.1496 | 288.2198 | 288.1696 | 288.1954 | 288.136 | 288.1967 | 288.0655 | 288.2114 | 290.9397 | 290.3328 | 289.8741 | 290.4111 | 290.1812 | 289.6377 | 290.5342 | 290.5004 | 289.4865 | 290.628 | 290.484 | 289.7762
9875.056 | 15.0559 | 3.6254 | 29.6403 | 0.49229 | 294.4175 | 287.8702 | 287.9062 | 288.1042 | 288.1523 | 288.1394 | 288.2092 | 288.1687 | 288.1913 | 288.1418 | 288.2015 | 288.055 | 288.2001 | 290.9574 | 290.3446 | 289.8655 | 290.4271 | 290.1936 | 289.6331 | 290.5532 | 290.5112 | 289.4786 | 290.6499 | 290.5024 | 289.7712
9880 | 15.0567 | 3.6276 | 29.7627 | 0.49072 | 294.4205 | 287.9344 | 287.9462 | 288.1182 | 288.1671 | 288.1625 | 288.234 | 288.1973 | 288.2168 | 288.1749 | 288.2296 | 288.0761 | 288.2159 | 290.9712 | 290.3548 | 289.8621 | 290.4452 | 290.2076 | 289.6332 | 290.5682 | 290.522 | 289.4763 | 290.6671 | 290.5158 | 289.7706
9885.024 | 15.0568 | 3.6298 | 29.887 | 0.4908 | 294.4223 | 287.9901 | 287.9969 | 288.1541 | 288.2021 | 288.2005 | 288.274 | 288.2368 | 288.2574 | 288.2158 | 288.2707 | 288.1081 | 288.248 | 290.9826 | 290.3633 | 289.8637 | 290.4603 | 290.2191 | 289.6406 | 290.5868 | 290.5307 | 289.4805 | 290.683 | 290.5238 | 289.7737
9890.022 | 15.0565 | 3.632 | 30.0107 | 0.49167 | 294.4243 | 288.0343 | 288.0454 | 288.1929 | 288.2428 | 288.2395 | 288.3143 | 288.279 | 288.2963 | 288.2523 | 288.3053 | 288.1457 | 288.2826 | 290.9955 | 290.3702 | 289.8689 | 290.4753 | 290.2272 | 289.6505 | 290.5989 | 290.5391 | 289.4892 | 290.6967 | 290.5357 | 289.7827
9895.025 | 15.0561 | 3.6341 | 30.1345 | 0.48637 | 294.4264 | 288.0682 | 288.0854 | 288.2311 | 288.2759 | 288.2769 | 288.35 | 288.313 | 288.3332 | 288.2864 | 288.3382 | 288.1798 | 288.3148 | 291.0083 | 290.3797 | 289.8776 | 290.4895 | 290.2368 | 289.6623 | 290.6131 | 290.5501 | 289.5003 | 290.7138 | 290.5463 | 289.7927
9900.043 | 15.0561 | 3.6363 | 30.2587 | 0.48713 | 294.4289 | 288.0949 | 288.1196 | 288.263 | 288.3089 | 288.3079 | 288.381 | 288.3405 | 288.3594 | 288.3145 | 288.3658 | 288.2075 | 288.3417 | 291.0187 | 290.3897 | 289.8876 | 290.502 | 290.2511 | 289.6765 | 290.6268 | 290.5625 | 289.5121 | 290.7278 | 290.5574 | 289.8066
9905.008 | 15.0579 | 3.6383 | 30.3816 | 0.48895 | 294.4309 | 288.1174 | 288.1473 | 288.2893 | 288.3356 | 288.3324 | 288.4044 | 288.3666 | 288.3842 | 288.3375 | 288.3874 | 288.2308 | 288.3653 | 291.0328 | 290.4008 | 289.9016 | 290.5202 | 290.2636 | 289.6887 | 290.6406 | 290.5717 | 289.5236 | 290.7433 | 290.5717 | 289.8215
9910.056 | 15.0564 | 3.6404 | 30.5065 | 0.49116 | 294.4325 | 288.1379 | 288.1676 | 288.3111 | 288.3552 | 288.355 | 288.4283 | 288.3866 | 288.4059 | 288.3566 | 288.4093 | 288.2541 | 288.3886 | 291.0449 | 290.411 | 289.9142 | 290.5323 | 290.2759 | 289.7022 | 290.6538 | 290.584 | 289.5384 | 290.7589 | 290.5875 | 289.8344
9915.002 | 15.0556 | 3.6425 | 30.6289 | 0.4943 | 294.4328 | 288.1574 | 288.1893 | 288.3305 | 288.3802 | 288.3737 | 288.4472 | 288.4073 | 288.4235 | 288.3767 | 288.4272 | 288.2723 | 288.4072 | 291.0542 | 290.4184 | 289.9262 | 290.5461 | 290.2857 | 289.7146 | 290.6659 | 290.5941 | 289.5485 | 290.7726 | 290.5981 | 289.847
9920 | 15.0553 | 3.6445 | 30.7526 | 0.49191 | 294.4315 | 288.1735 | 288.2076 | 288.3536 | 288.4016 | 288.393 | 288.4694 | 288.426 | 288.4429 | 288.3936 | 288.4445 | 288.2904 | 288.4235 | 291.0654 | 290.4298 | 289.9363 | 290.558 | 290.2983 | 289.7279 | 290.6765 | 290.6048 | 289.5624 | 290.7838 | 290.609 | 289.8579
9924.999 | 15.056 | 3.6465 | 30.8763 | 0.49569 | 294.4287 | 288.1915 | 288.2257 | 288.371 | 288.4203 | 288.4101 | 288.486 | 288.4411 | 288.4599 | 288.4115 | 288.4638 | 288.3076 | 288.4409 | 291.0785 | 290.4459 | 289.948 | 290.5703 | 290.3141 | 289.7435 | 290.6905 | 290.6186 | 289.577 | 290.7979 | 290.6206 | 289.8741
9930.04 | 15.0558 | 3.6485 | 31.0011 | 0.49526 | 294.4267 | 288.2057 | 288.244 | 288.3849 | 288.4343 | 288.4255 | 288.501 | 288.4558 | 288.4764 | 288.4249 | 288.4777 | 288.3225 | 288.457 | 291.0887 | 290.4569 | 289.9624 | 290.5848 | 290.3276 | 289.758 | 290.7037 | 290.6333 | 289.5902 | 290.8103 | 290.6306 | 289.8895
9935.054 | 15.0562 | 3.6504 | 31.1252 | 0.49343 | 294.4249 | 288.221 | 288.2568 | 288.4015 | 288.4519 | 288.4395 | 288.5153 | 288.4723 | 288.4917 | 288.4405 | 288.4944 | 288.3366 | 288.471 | 291.1 | 290.465 | 289.9733 | 290.5981 | 290.3402 | 289.771 | 290.7152 | 290.645 | 289.6033 | 290.8221 | 290.6444 | 289.9023
9940 | 15.0557 | 3.6523 | 31.2476 | 0.49125 | 294.4235 | 288.2353 | 288.2738 | 288.4145 | 288.4716 | 288.4567 | 288.5312 | 288.4873 | 288.5047 | 288.454 | 288.5083 | 288.3492 | 288.4816 | 291.1097 | 290.4757 | 289.9845 | 290.6094 | 290.3521 | 289.7847 | 290.7297 | 290.6549 | 289.6167 | 290.8351 | 290.6554 | 289.9147
9945.052 | 15.0572 | 3.6542 | 31.3726 | 0.49457 | 294.4212 | 288.2491 | 288.2865 | 288.4282 | 288.4791 | 288.4691 | 288.5461 | 288.5019 | 288.5187 | 288.4662 | 288.5194 | 288.3634 | 288.4952 | 291.1206 | 290.4866 | 289.9964 | 290.6243 | 290.3648 | 289.799 | 290.7417 | 290.6684 | 289.6302 | 290.8514 | 290.6697 | 289.928
9950.026 | 15.0574 | 3.6561 | 31.4957 | 0.48707 | 294.4185 | 288.2621 | 288.3005 | 288.4424 | 288.4914 | 288.4827 | 288.5606 | 288.5141 | 288.5303 | 288.4798 | 288.5331 | 288.3757 | 288.5084 | 291.1317 | 290.4977 | 290.0077 | 290.635 | 290.3784 | 289.8097 | 290.7552 | 290.681 | 289.6427 | 290.8649 | 290.6861 | 289.9452
9955 | 15.0561 | 3.658 | 31.6188 | 0.48589 | 294.4161 | 288.2759 | 288.3144 | 288.4574 | 288.504 | 288.4981 | 288.5729 | 288.5275 | 288.5454 | 288.4938 | 288.5457 | 288.387 | 288.5231 | 291.1406 | 290.5082 | 290.0207 | 290.647 | 290.3906 | 289.8227 | 290.766 | 290.6951 | 289.6558 | 290.876 | 290.7006 | 289.9584
9960.055 | 15.057 | 3.6599 | 31.7439 | 0.49329 | 294.4143 | 288.2883 | 288.3297 | 288.4684 | 288.5176 | 288.5091 | 288.5852 | 288.54 | 288.5604 | 288.5069 | 288.5623 | 288.4025 | 288.5356 | 291.1511 | 290.5205 | 290.0291 | 290.6601 | 290.4022 | 289.8371 | 290.7786 | 290.7048 | 289.6673 | 290.8885 | 290.7112 | 289.9719
9965 | 15.0566 | 3.6617 | 31.8663 | 0.49073 | 294.4131 | 288.3028 | 288.3401 | 288.4818 | 288.5294 | 288.5237 | 288.5983 | 288.5533 | 288.5716 | 288.5219 | 288.5732 | 288.4139 | 288.5485 | 291.1619 | 290.5324 | 290.0408 | 290.6729 | 290.4161 | 289.8484 | 290.7899 | 290.7175 | 289.6821 | 290.901 | 290.7238 | 289.9852
9970.023 | 15.0579 | 3.6635 | 31.9906 | 0.49266 | 294.4114 | 288.3172 | 288.3551 | 288.493 | 288.541 | 288.5366 | 288.6116 | 288.5687 | 288.5842 | 288.535 | 288.5866 | 288.4272 | 288.5617 | 291.1721 | 290.5414 | 290.0543 | 290.6854 | 290.4295 | 289.8626 | 290.8019 | 290.7315 | 289.6918 | 290.9112 | 290.734 | 289.9963
9975 | 15.0572 | 3.6653 | 32.1138 | 0.48823 | 294.4099 | 288.329 | 288.3687 | 288.5067 | 288.5559 | 288.5483 | 288.6244 | 288.5794 | 288.5978 | 288.5482 | 288.5991 | 288.4424 | 288.576 | 291.1826 | 290.5535 | 290.0667 | 290.698 | 290.4406 | 289.8758 | 290.8107 | 290.7413 | 289.7041 | 290.9212 | 290.7449 | 290.0099
9980 | 15.057 | 3.667 | 32.2376 | 0.48998 | 294.4085 | 288.3443 | 288.3808 | 288.5193 | 288.568 | 288.5618 | 288.6362 | 288.5931 | 288.6116 | 288.5612 | 288.6115 | 288.4536 | 288.5862 | 291.1923 | 290.5641 | 290.0782 | 290.7086 | 290.4542 | 289.8883 | 290.8234 | 290.7542 | 289.7157 | 290.9329 | 290.7566 | 290.021
9985.001 | 15.0569 | 3.6688 | 32.3613 | 0.49169 | 294.4075 | 288.357 | 288.3955 | 288.5335 | 288.5818 | 288.5765 | 288.6506 | 288.6065 | 288.6234 | 288.5754 | 288.6262 | 288.4682 | 288.5995 | 291.2037 | 290.5752 | 290.0895 | 290.7209 | 290.4641 | 289.9008 | 290.8347 | 290.7657 | 289.7283 | 290.9449 | 290.7673 | 290.0347
9990.024 | 15.0567 | 3.6705 | 32.4856 | 0.49181 | 294.4065 | 288.3709 | 288.41 | 288.5455 | 288.5941 | 288.588 | 288.663 | 288.6195 | 288.6372 | 288.586 | 288.6397 | 288.4784 | 288.6115 | 291.2132 | 290.584 | 290.1015 | 290.7321 | 290.4764 | 289.9132 | 290.8456 | 290.7768 | 289.7417 | 290.9568 | 290.7782 | 290.0462
9995.041 | 15.0561 | 3.6723 | 32.6098 | 0.49377 | 294.4053 | 288.384 | 288.4211 | 288.5577 | 288.6097 | 288.6003 | 288.6784 | 288.6325 | 288.6485 | 288.6017 | 288.6528 | 288.4919 | 288.6235 | 291.2243 | 290.5964 | 290.1126 | 290.7436 | 290.4881 | 289.9263 | 290.8589 | 290.7901 | 289.7547 | 290.9677 | 290.792 | 290.058
9999.999 | 15.0562 | 3.6739 | 32.7325 | 0.49109 | 294.4043 | 288.3965 | 288.4348 | 288.5719 | 288.621 | 288.6152 | 288.6904 | 288.6462 | 288.6617 | 288.611 | 288.6644 | 288.5042 | 288.6359 | 291.2342 | 290.6088 | 290.1237 | 290.754 | 290.5027 | 289.9395 | 290.8683 | 290.8026 | 289.7675 | 290.9827 | 290.8054 | 290.0727
10005 | 15.0571 | 3.6756 | 32.8563 | 0.49132 | 294.4037 | 288.408 | 288.4463 | 288.5837 | 288.6339 | 288.6274 | 288.7034 | 288.6584 | 288.6755 | 288.6252 | 288.6773 | 288.515 | 288.6492 | 291.2437 | 290.6205 | 290.1362 | 290.7665 | 290.5119 | 289.9514 | 290.8812 | 290.8132 | 289.7773 | 290.993 | 290.8167 | 290.084
10010 | 15.0571 | 3.6773 | 32.98 | 0.49162 | 294.4032 | 288.4217 | 288.4598 | 288.5953 | 288.6476 | 288.6414 | 288.7165 | 288.6707 | 288.6875 | 288.6375 | 288.6909 | 288.5271 | 288.6609 | 291.2542 | 290.6313 | 290.1484 | 290.7772 | 290.526 | 289.9647 | 290.8921 | 290.8284 | 289.7909 | 291.0065 | 290.8289 | 290.0955
10015 | 15.0582 | 3.679 | 33.1038 | 0.49233 | 294.4025 | 288.4358 | 288.4731 | 288.6095 | 288.6598 | 288.6524 | 288.7303 | 288.6855 | 288.6994 | 288.6542 | 288.7033 | 288.5401 | 288.6721 | 291.2641 | 290.6428 | 290.1593 | 290.7884 | 290.5387 | 289.9767 | 290.9051 | 290.8395 | 289.8053 | 291.0176 | 290.8418 | 290.1083
10020.056 | 15.0575 | 3.6806 | 33.2289 | 0.48523 | 294.4014 | 288.4487 | 288.4856 | 288.6222 | 288.6736 | 288.6651 | 288.7426 | 288.698 | 288.7144 | 288.6652 | 288.7167 | 288.5517 | 288.6858 | 291.2751 | 290.6527 | 290.1725 | 290.8014 | 290.5527 | 289.9882 | 290.9151 | 290.8521 | 289.8151 | 291.0305 | 290.8532 | 290.1197
10025 | 15.0574 | 3.6822 | 33.3513 | 0.50264 | 294.4 | 288.4605 | 288.4992 | 288.6334 | 288.6847 | 288.6787 | 288.7564 | 288.711 | 288.7279 | 288.676 | 288.727 | 288.564 | 288.6951 | 291.2844 | 290.6659 | 290.1837 | 290.813 | 290.5643 | 290.001 | 290.928 | 290.8651 | 289.8281 | 291.0428 | 290.8656 | 290.1332
10030 | 15.0582 | 3.6839 | 33.475 | 0.49068 | 294.3991 | 288.4744 | 288.5115 | 288.6463 | 288.6966 | 288.6941 | 288.7681 | 288.7228 | 288.741 | 288.6909 | 288.741 | 288.5771 | 288.7088 | 291.295 | 290.6774 | 290.1958 | 290.8248 | 290.579 | 290.0158 | 290.9408 | 290.8754 | 289.8391 | 291.0536 | 290.8786 | 290.1438
10035.008 | 15.0573 | 3.6855 | 33.599 | 0.48999 | 294.3986 | 288.4876 | 288.5259 | 288.6602 | 288.7106 | 288.7039 | 288.7815 | 288.7362 | 288.7518 | 288.7019 | 288.7542 | 288.5896 | 288.7203 | 291.3056 | 290.6861 | 290.2073 | 290.8366 | 290.5923 | 290.0279 | 290.9525 | 290.8882 | 289.8518 | 291.0663 | 290.8915 | 290.1588
10040.053 | 15.0575 | 3.6871 | 33.7239 | 0.49493 | 294.3981 | 288.4993 | 288.5381 | 288.6706 | 288.7216 | 288.7159 | 288.7928 | 288.7488 | 288.7656 | 288.7151 | 288.7649 | 288.6001 | 288.7336 | 291.3167 | 290.6972 | 290.2191 | 290.8471 | 290.6033 | 290.041 | 290.9624 | 290.8995 | 289.8651 | 291.0798 | 290.9059 | 290.1748
10045.002 | 15.0573 | 3.6886 | 33.8464 | 0.4914 | 294.3969 | 288.5126 | 288.5492 | 288.6836 | 288.7349 | 288.73 | 288.8053 | 288.7615 | 288.7791 | 288.7268 | 288.7776 | 288.6115 | 288.7431 | 291.3253 | 290.7089 | 290.2306 | 290.859 | 290.6149 | 290.0536 | 290.9732 | 290.914 | 289.8774 | 291.0889 | 290.9182 | 290.1877
10050.007 | 15.0569 | 3.6902 | 33.9702 | 0.49149 | 294.3948 | 288.5253 | 288.5636 | 288.6977 | 288.7461 | 288.7439 | 288.8209 | 288.7743 | 288.7914 | 288.7397 | 288.7919 | 288.6247 | 288.7566 | 291.3346 | 290.72 | 290.2411 | 290.87 | 290.6293 | 290.0635 | 290.9839 | 290.9252 | 289.8911 | 291.1011 | 290.9311 | 290.1996
10055.056 | 15.0582 | 3.6918 | 34.0952 | 0.48323 | 294.3926 | 288.5385 | 288.5772 | 288.7087 | 288.759 | 288.7566 | 288.8307 | 288.7855 | 288.8023 | 288.7531 | 288.8036 | 288.6395 | 288.7681 | 291.3451 | 290.7311 | 290.2538 | 290.8814 | 290.6392 | 290.0774 | 290.9953 | 290.9361 | 289.9015 | 291.1116 | 290.9423 | 290.2121
10060.021 | 15.0573 | 3.6933 | 34.2181 | 0.49301 | 294.3905 | 288.5514 | 288.5892 | 288.7244 | 288.7734 | 288.7679 | 288.8454 | 288.7996 | 288.8157 | 288.767 | 288.8182 | 288.6507 | 288.7819 | 291.3537 | 290.7404 | 290.263 | 290.8904 | 290.6503 | 290.0888 | 291.0074 | 290.9473 | 289.9145 | 291.1249 | 290.956 | 290.2252
10065.072 | 15.0566 | 3.6948 | 34.3431 | 0.49481 | 294.3879 | 288.565 | 288.6017 | 288.737 | 288.7863 | 288.7821 | 288.8589 | 288.8128 | 288.8304 | 288.7772 | 288.8291 | 288.6639 | 288.7932 | 291.3646 | 290.751 | 290.2766 | 290.9027 | 290.6648 | 290.1037 | 291.0176 | 290.9598 | 289.9263 | 291.1379 | 290.9685 | 290.2398
10070 | 15.0566 | 3.6963 | 34.4651 | 0.49411 | 294.3854 | 288.5771 | 288.614 | 288.7484 | 288.7968 | 288.7932 | 288.8697 | 288.8253 | 288.843 | 288.7889 | 288.843 | 288.6746 | 288.8052 | 291.3751 | 290.763 | 290.2869 | 290.9162 | 290.6754 | 290.1152 | 291.0326 | 290.9729 | 289.9385 | 291.1488 | 290.9805 | 290.2525
10075 | 15.0577 | 3.6978 | 34.5888 | 0.4941 | 294.3833 | 288.5895 | 288.627 | 288.7584 | 288.8103 | 288.8056 | 288.8845 | 288.8379 | 288.8537 | 288.8034 | 288.8548 | 288.6862 | 288.817 | 291.3857 | 290.7744 | 290.2994 | 290.9285 | 290.6873 | 290.1278 | 291.0432 | 290.9857 | 289.9535 | 291.162 | 290.9956 | 290.266
10080.021 | 15.0585 | 3.6993 | 34.7131 | 0.49103 | 294.3814 | 288.6023 | 288.6408 | 288.7745 | 288.8219 | 288.8207 | 288.8954 | 288.8502 | 288.8672 | 288.8134 | 288.8678 | 288.6981 | 288.8301 | 291.3953 | 290.7857 | 290.3112 | 290.9384 | 290.7016 | 290.1407 | 291.0536 | 290.9971 | 289.9642 | 291.1743 | 291.0082 | 290.2795
10085 | 15.0575 | 3.7008 | 34.8363 | 0.49478 | 294.3799 | 288.6154 | 288.6512 | 288.7853 | 288.8363 | 288.8326 | 288.9062 | 288.8644 | 288.8806 | 288.8292 | 288.8782 | 288.7127 | 288.844 | 291.4066 | 290.7966 | 290.3212 | 290.9503 | 290.7109 | 290.154 | 291.0658 | 291.0113 | 289.9787 | 291.1864 | 291.0205 | 290.293
10090 | 15.0574 | 3.7022 | 34.9601 | 0.49376 | 294.3788 | 288.6284 | 288.6662 | 288.7975 | 288.847 | 288.8438 | 288.9191 | 288.8773 | 288.8927 | 288.8404 | 288.8929 | 288.7208 | 288.853 | 291.4189 | 290.809 | 290.3336 | 290.9615 | 290.7235 | 290.1655 | 291.0762 | 291.0244 | 289.9893 | 291.1974 | 291.0332 | 290.3062
10095.007 | 15.0546 | 3.7037 | 35.084 | 0.49628 | 294.3775 | 288.6403 | 288.6777 | 288.809 | 288.8598 | 288.8584 | 288.9331 | 288.8877 | 288.9047 | 288.8538 | 288.9049 | 288.7348 | 288.8665 | 291.4275 | 290.82 | 290.3459 | 290.9741 | 290.7376 | 290.1813 | 291.09 | 291.0367 | 290.0038 | 291.2099 | 291.0455 | 290.3191
10100 | 15.0572 | 3.7051 | 35.2075 | 0.49639 | 294.3759 | 288.6532 | 288.6896 | 288.8229 | 288.8707 | 288.8695 | 288.9464 | 288.9004 | 288.9178 | 288.8642 | 288.9181 | 288.7472 | 288.8774 | 291.4366 | 290.831 | 290.3566 | 290.9852 | 290.75 | 290.1924 | 291.1016 | 291.0481 | 290.0147 | 291.2216 | 291.0579 | 290.3312
10105.054 | 15.0587 | 3.7065 | 35.3326 | 0.49162 | 294.3738 | 288.666 | 288.7031 | 288.8356 | 288.8842 | 288.8825 | 288.9587 | 288.9147 | 288.9299 | 288.8791 | 288.9294 | 288.7597 | 288.8907 | 291.4465 | 290.845 | 290.3692 | 290.9972 | 290.7635 | 290.205 | 291.1129 | 291.0617 | 290.0283 | 291.2343 | 291.072 | 290.3451
10110 | 15.0566 | 3.7079 | 35.4551 | 0.49231 | 294.3721 | 288.6787 | 288.7155 | 288.8457 | 288.8955 | 288.8947 | 288.9707 | 288.9245 | 288.9428 | 288.891 | 288.9426 | 288.7732 | 288.9038 | 291.4573 | 290.8555 | 290.3817 | 291.0111 | 290.776 | 290.2178 | 291.126 | 291.0753 | 290.0407 | 291.2462 | 291.0863 | 290.3578
10115 | 15.0579 | 3.7093 | 35.5788 | 0.49414 | 294.3713 | 288.6864 | 288.7279 | 288.8592 | 288.9076 | 288.9091 | 288.9853 | 288.9377 | 288.9559 | 288.902 | 288.9564 | 288.784 | 288.9152 | 291.4694 | 290.871 | 290.3935 | 291.0226 | 290.7908 | 290.232 | 291.1397 | 291.0877 | 290.0547 | 291.2614 | 291.0996 | 290.3721
10120.004 | 15.0588 | 3.7106 | 35.7027 | 0.49713 | 294.3706 | 288.6558 | 288.7293 | 288.866 | 288.9153 | 288.913 | 288.9892 | 288.9395 | 288.957 | 288.8983 | 288.9535 | 288.787 | 288.9175 | 291.4847 | 290.8907 | 290.4101 | 291.0381 | 290.8068 | 290.2456 | 291.1526 | 291.1041 | 290.0664 | 291.2749 | 291.1102 | 290.3837
10125.023 | 15.0578 | 3.712 | 35.8269 | 0.4901 | 294.3706 | 288.5909 | 288.6969 | 288.8535 | 288.9024 | 288.8934 | 288.9697 | 288.9198 | 288.9382 | 288.8684 | 288.9265 | 288.7668 | 288.9026 | 291.4972 | 290.9044 | 290.4207 | 291.0534 | 290.8218 | 290.2555 | 291.1648 | 291.1182 | 290.0778 | 291.2883 | 291.1251 | 290.394
10130.045 | 15.0573 | 3.7133 | 35.9512 | 0.49244 | 294.3726 | 288.5214 | 288.6423 | 288.8173 | 288.8674 | 288.8568 | 288.9312 | 288.8766 | 288.9001 | 288.828 | 288.8886 | 288.7354 | 288.8721 | 291.5086 | 290.9141 | 290.4277 | 291.0645 | 290.8327 | 290.2616 | 291.1782 | 291.1358 | 290.0814 | 291.3002 | 291.138 | 290.4023
10135 | 15.0573 | 3.7146 | 36.0738 | 0.49558 | 294.3769 | 288.4405 | 288.5782 | 288.7686 | 288.8215 | 288.8118 | 288.8845 | 288.8273 | 288.8536 | 288.7765 | 288.841 | 288.6883 | 288.8307 | 291.5237 | 290.9268 | 290.4315 | 291.0775 | 290.8461 | 290.2616 | 291.1918 | 291.1502 | 290.0861 | 291.3124 | 291.1516 | 290.4063
10140.03 | 15.057 | 3.7159 | 36.1983 | 0.49092 | 294.3825 | 288.352 | 288.508 | 288.7124 | 288.7651 | 288.7537 | 288.824 | 288.7689 | 288.7962 | 288.713 | 288.7807 | 288.6257 | 288.7728 | 291.5361 | 290.9402 | 290.4307 | 291.0918 | 290.8592 | 290.2614 | 291.204 | 291.1627 | 290.0865 | 291.3253 | 291.1636 | 290.406
10145 | 15.0579 | 3.7172 | 36.3213 | 0.49155 | 294.3884 | 288.2442 | 288.4226 | 288.6435 | 288.6961 | 288.6866 | 288.7541 | 288.6993 | 288.7287 | 288.6415 | 288.7104 | 288.5583 | 288.7109 | 291.5489 | 290.9507 | 290.4256 | 291.1055 | 290.873 | 290.258 | 291.22 | 291.1749 | 290.0796 | 291.3391 | 291.1761 | 290.4037
10150 | 15.056 | 3.7184 | 36.4451 | 0.49103 | 294.3948 | 288.1631 | 288.3313 | 288.5693 | 288.6179 | 288.6133 | 288.6798 | 288.6234 | 288.656 | 288.5691 | 288.6418 | 288.4891 | 288.6432 | 291.5629 | 290.962 | 290.4174 | 291.1212 | 290.8859 | 290.2479 | 291.2342 | 291.1891 | 290.0727 | 291.3541 | 291.1902 | 290.3972
10155 | 15.0563 | 3.7197 | 36.5688 | 0.49141 | 294.4023 | 288.0821 | 288.2495 | 288.4943 | 288.5481 | 288.5423 | 288.6081 | 288.5571 | 288.5903 | 288.5016 | 288.5763 | 288.4232 | 288.5798 | 291.5787 | 290.9749 | 290.4073 | 291.137 | 290.8966 | 290.2367 | 291.2499 | 291.1994 | 290.0611 | 291.3681 | 291.2012 | 290.3871
10159.999 | 15.0581 | 3.7209 | 36.6925 | 0.4921 | 294.4099 | 288.0146 | 288.1748 | 288.4252 | 288.4805 | 288.4806 | 288.545 | 288.4967 | 288.5294 | 288.4406 | 288.5168 | 288.3577 | 288.5169 | 291.5921 | 290.9841 | 290.3968 | 291.1535 | 290.9078 | 290.2261 | 291.2646 | 291.2126 | 290.0498 | 291.3845 | 291.2146 | 290.3771
10165.004 | 15.058 | 3.7221 | 36.8164 | 0.49435 | 294.4171 | 287.9439 | 288.1032 | 288.3639 | 288.4172 | 288.4214 | 288.4817 | 288.4351 | 288.4685 | 288.3805 | 288.4557 | 288.2928 | 288.4536 | 291.6063 | 290.9952 | 290.3837 | 291.1688 | 290.9158 | 290.2123 | 291.2805 | 291.2219 | 290.0359 | 291.3991 | 291.2258 | 290.3676
10170.011 | 15.0579 | 3.7233 | 36.9404 | 0.49044 | 294.4236 | 287.8856 | 288.0388 | 288.3032 | 288.3568 | 288.3637 | 288.4262 | 288.3796 | 288.4151 | 288.3257 | 288.4023 | 288.2309 | 288.3947 | 291.6187 | 291.0022 | 290.3693 | 291.1823 | 290.9245 | 290.1996 | 291.2966 | 291.2331 | 290.0252 | 291.413 | 291.2376 | 290.3543
10175.041 | 15.0575 | 3.7245 | 37.0649 | 0.48934 | 294.4299 | 287.8184 | 287.9751 | 288.2433 | 288.2968 | 288.307 | 288.3723 | 288.3267 | 288.3616 | 288.2713 | 288.3487 | 288.1839 | 288.3426 | 291.6314 | 291.009 | 290.3544 | 291.1956 | 290.9342 | 290.1852 | 291.3106 | 291.242 | 290.0089 | 291.4283 | 291.2474 | 290.3448
10180.044 | 15.0577 | 3.7257 | 37.1887 | 0.48935 | 294.4352 | 287.8164 | 287.9236 | 288.1931 | 288.2463 | 288.2626 | 288.3215 | 288.2828 | 288.3169 | 288.2383 | 288.3121 | 288.1392 | 288.298 | 291.6443 | 291.0284 | 290.3482 | 291.2129 | 290.9501 | 290.175 | 291.3231 | 291.2499 | 289.9955 | 291.442 | 291.255 | 290.3333
10185.032 | 15.0571 | 3.7268 | 37.3121 | 0.49216 | 294.4389 | 287.8707 | 287.9232 | 288.1712 | 288.2225 | 288.2495 | 288.3118 | 288.2825 | 288.311 | 288.2442 | 288.3137 | 288.1259 | 288.2812 | 291.6597 | 291.0453 | 290.3437 | 291.2271 | 290.9612 | 290.1693 | 291.3365 | 291.2595 | 289.9855 | 291.4552 | 291.2628 | 290.3221
10190.054 | 15.0563 | 3.7279 | 37.4364 | 0.49677 | 294.4425 | 287.9368 | 287.966 | 288.1853 | 288.2377 | 288.2739 | 288.3374 | 288.3106 | 288.3368 | 288.2781 | 288.3425 | 288.1489 | 288.297 | 291.6698 | 291.0515 | 290.3361 | 291.2361 | 290.9657 | 290.1661 | 291.3482 | 291.2652 | 289.9789 | 291.4676 | 291.2711 | 290.3186
10195 | 15.0569 | 3.729 | 37.5588 | 0.4934 | 294.4451 | 287.9948 | 288.0152 | 288.2239 | 288.2702 | 288.3134 | 288.3749 | 288.3525 | 288.3783 | 288.3173 | 288.3804 | 288.1818 | 288.3277 | 291.6771 | 291.047 | 290.335 | 291.2445 | 290.9702 | 290.1656 | 291.3599 | 291.273 | 289.9812 | 291.4782 | 291.2772 | 290.318
10200.012 | 15.0581 | 3.7301 | 37.6829 | 0.48923 | 294.4469 | 288.0425 | 288.065 | 288.2608 | 288.315 | 288.3519 | 288.4173 | 288.3929 | 288.4147 | 288.3563 | 288.4194 | 288.2218 | 288.3654 | 291.6818 | 291.0465 | 290.3371 | 291.2526 | 290.9734 | 290.1735 | 291.3668 | 291.2769 | 289.986 | 291.4892 | 291.2836 | 290.3234
10205.046 | 15.0559 | 3.7312 | 37.8075 | 0.4926 | 294.4483 | 288.0782 | 288.106 | 288.3017 | 288.3537 | 288.3906 | 288.4554 | 288.4275 | 288.4534 | 288.3919 | 288.4545 | 288.2551 | 288.399 | 291.6861 | 291.0462 | 290.3409 | 291.2596 | 290.9796 | 290.1804 | 291.3773 | 291.2848 | 289.9954 | 291.4989 | 291.2941 | 290.3319
10210.042 | 15.0563 | 3.7323 | 37.9311 | 0.48968 | 294.4503 | 288.1053 | 288.1401 | 288.3333 | 288.3848 | 288.4197 | 288.4866 | 288.4567 | 288.4798 | 288.4199 | 288.4802 | 288.2855 | 288.4302 | 291.6915 | 291.0455 | 290.345 | 291.2665 | 290.9823 | 290.1929 | 291.3857 | 291.2898 | 290.0035 | 291.5079 | 291.2999 | 290.3418
10215.062 | 15.0572 | 3.7334 | 38.0554 | 0.49128 | 294.452 | 288.1298 | 288.1701 | 288.3613 | 288.4149 | 288.4458 | 288.5142 | 288.4821 | 288.5052 | 288.4423 | 288.5039 | 288.3093 | 288.4536 | 291.6959 | 291.0473 | 290.352 | 291.2725 | 290.9887 | 290.2006 | 291.3935 | 291.2969 | 290.0138 | 291.5172 | 291.3085 | 290.3553
10220 | 15.0565 | 3.7344 | 38.1776 | 0.49336 | 294.4544 | 288.1503 | 288.1929 | 288.3844 | 288.4397 | 288.4677 | 288.5366 | 288.5031 | 288.5263 | 288.4614 | 288.5222 | 288.3316 | 288.4751 | 291.7011 | 291.0511 | 290.3605 | 291.2802 | 290.9942 | 290.2085 | 291.4013 | 291.3048 | 290.0245 | 291.529 | 291.3193 | 290.367
10225.04 | 15.057 | 3.7355 | 38.3023 | 0.49294 | 294.4569 | 288.1693 | 288.2145 | 288.406 | 288.4607 | 288.4876 | 288.5547 | 288.5241 | 288.545 | 288.4798 | 288.5431 | 288.3512 | 288.4929 | 291.7059 | 291.0572 | 290.3687 | 291.2888 | 291.0014 | 290.222 | 291.4122 | 291.3136 | 290.0358 | 291.5396 | 291.3282 | 290.3776
10230.059 | 15.0551 | 3.7365 | 38.4265 | 0.49033 | 294.4591 | 288.1876 | 288.2338 | 288.4255 | 288.4773 | 288.5068 | 288.5737 | 288.5406 | 288.5626 | 288.4973 | 288.5583 | 288.3672 | 288.5093 | 291.7099 | 291.0626 | 290.376 | 291.2973 | 291.0104 | 290.231 | 291.421 | 291.3241 | 290.0494 | 291.5496 | 291.34 | 290.3914
10235 | 15.0556 | 3.7375 | 38.5488 | 0.48842 | 294.4608 | 288.2032 | 288.2519 | 288.4411 | 288.4942 | 288.5235 | 288.5907 | 288.5589 | 288.579 | 288.5129 | 288.5763 | 288.385 | 288.5263 | 291.7142 | 291.0685 | 290.3841 | 291.303 | 291.0214 | 290.2433 | 291.43 | 291.3323 | 290.0614 | 291.5591 | 291.3483 | 290.4025
10240 | 15.0561 | 3.7385 | 38.6725 | 0.48726 | 294.4622 | 288.2197 | 288.2674 | 288.4572 | 288.5107 | 288.5376 | 288.6069 | 288.5718 | 288.5959 | 288.5266 | 288.589 | 288.3977 | 288.5397 | 291.7178 | 291.0725 | 290.3941 | 291.3113 | 291.0276 | 290.2548 | 291.4385 | 291.3426 | 290.0714 | 291.5704 | 291.3599 | 290.4151
10244.999 | 15.0556 | 3.7395 | 38.7962 | 0.48916 | 294.464 | 288.2352 | 288.2856 | 288.4738 | 288.5272 | 288.5551 | 288.6215 | 288.5879 | 288.6083 | 288.5424 | 288.6031 | 288.4126 | 288.5519 | 291.724 | 291.0776 | 290.4003 | 291.3203 | 291.0373 | 290.2643 | 291.449 | 291.3532 | 290.0841 | 291.5827 | 291.3705 | 290.4268
10250 | 15.0559 | 3.7406 | 38.92 | 0.4899 | 294.4665 | 288.2506 | 288.3017 | 288.489 | 288.5402 | 288.5684 | 288.6368 | 288.6012 | 288.623 | 288.5567 | 288.616 | 288.4265 | 288.5673 | 291.727 | 291.0837 | 290.41 | 291.3298 | 291.049 | 290.2777 | 291.4595 | 291.3632 | 290.0962 | 291.5932 | 291.3814 | 290.4385
10255 | 15.0564 | 3.7416 | 39.0437 | 0.49048 | 294.469 | 288.2653 | 288.3146 | 288.5035 | 288.5577 | 288.5831 | 288.6525 | 288.6146 | 288.6371 | 288.5707 | 288.6318 | 288.4379 | 288.5792 | 291.7359 | 291.0937 | 290.4211 | 291.3403 | 291.0598 | 290.29 | 291.4721 | 291.3762 | 290.1083 | 291.6065 | 291.3963 | 290.4544
10260.076 | 15.0558 | 3.7427 | 39.1694 | 0.48898 | 294.4694 | 288.2788 | 288.3294 | 288.5209 | 288.5715 | 288.5987 | 288.6671 | 288.6299 | 288.6526 | 288.5841 | 288.6472 | 288.4557 | 288.5953 | 291.7433 | 291.1254 | 290.4314 | 291.3523 | 291.0736 | 290.3025 | 291.4847 | 291.3902 | 290.1218 | 291.6168 | 291.4094 | 290.4692
10265.021 | 15.0582 | 3.7437 | 39.2918 | 0.49077 | 294.4731 | 288.2964 | 288.3447 | 288.5395 | 288.5882 | 288.6135 | 288.6812 | 288.6456 | 288.6675 | 288.601 | 288.6622 | 288.4711 | 288.6117 | 291.7562 | 291.1393 | 290.4473 | 291.3669 | 291.0906 | 290.3184 | 291.4998 | 291.4094 | 290.1403 | 291.635 | 291.4302 | 290.4923
10270.033 | 15.0567 | 3.7446 | 39.4158 | 0.49018 | 294.4787 | 288.3113 | 288.3608 | 288.5589 | 288.6041 | 288.6308 | 288.6975 | 288.6621 | 288.6847 | 288.6176 | 288.6765 | 288.4855 | 288.6255 | 291.7644 | 291.1481 | 290.456 | 291.3792 | 291.1035 | 290.3304 | 291.5159 | 291.4283 | 290.1646 | 291.6551 | 291.4606 | 290.5244
10275.004 | 15.0572 | 3.7456 | 39.5388 | 0.48891 | 294.4813 | 288.3255 | 288.3742 | 288.5713 | 288.6178 | 288.6437 | 288.7113 | 288.676 | 288.6969 | 288.6292 | 288.6914 | 288.5003 | 288.6411 | 291.7738 | 291.1545 | 290.4676 | 291.3922 | 291.1153 | 290.3447 | 291.5278 | 291.4424 | 290.1786 | 291.6712 | 291.4758 | 290.54
10280 | 15.0579 | 3.7466 | 39.6625 | 0.49353 | 294.4826 | 288.3403 | 288.3902 | 288.5849 | 288.6338 | 288.6614 | 288.7266 | 288.6907 | 288.7113 | 288.6418 | 288.7035 | 288.5108 | 288.6524 | 291.7792 | 291.1606 | 290.4777 | 291.4024 | 291.1255 | 290.3577 | 291.5412 | 291.451 | 290.1911 | 291.6825 | 291.4896 | 290.5515
10285.015 | 15.0576 | 3.7476 | 39.7866 | 0.48875 | 294.4841 | 288.3546 | 288.4046 | 288.5946 | 288.6455 | 288.6739 | 288.7409 | 288.7053 | 288.7281 | 288.656 | 288.7187 | 288.5244 | 288.6672 | 291.7857 | 291.1678 | 290.4872 | 291.411 | 291.1358 | 290.3712 | 291.5499 | 291.4621 | 290.2 | 291.6913 | 291.4978 | 290.5628
10290.032 | 15.0558 | 3.7486 | 39.9108 | 0.49161 | 294.4854 | 288.3672 | 288.4156 | 288.6097 | 288.6597 | 288.6879 | 288.7558 | 288.7201 | 288.7414 | 288.6719 | 288.7338 | 288.5388 | 288.6801 | 291.7934 | 291.175 | 290.4991 | 291.4243 | 291.1475 | 290.3833 | 291.564 | 291.4747 | 290.2155 | 291.7022 | 291.5076 | 290.571
10295.014 | 15.0572 | 3.7496 | 40.0341 | 0.48928 | 294.4861 | 288.3827 | 288.4325 | 288.6264 | 288.6745 | 288.7016 | 288.7699 | 288.7326 | 288.7545 | 288.6859 | 288.7481 | 288.5547 | 288.6929 | 291.8003 | 291.1851 | 290.5081 | 291.4346 | 291.1604 | 290.3977 | 291.575 | 291.4878 | 290.2257 | 291.718 | 291.5265 | 290.5884
10300 | 15.0583 | 3.7506 | 40.1575 | 0.49078 | 294.4865 | 288.3959 | 288.447 | 288.6422 | 288.69 | 288.7182 | 288.7852 | 288.7475 | 288.769 | 288.6972 | 288.76 | 288.5634 | 288.7055 | 291.8077 | 291.1946 | 290.5188 | 291.4457 | 291.1746 | 290.4094 | 291.5882 | 291.5022 | 290.2421 | 291.7328 | 291.5426 | 290.6085
10305 | 15.0566 | 3.7516 | 40.2812 | 0.48706 | 294.4827 | 288.4105 | 288.4616 | 288.6527 | 288.7035 | 288.7322 | 288.7994 | 288.7629 | 288.7846 | 288.7117 | 288.7729 | 288.5774 | 288.7169 | 291.8156 | 291.2019 | 290.528 | 291.455 | 291.1871 | 290.424 | 291.597 | 291.5143 | 290.2543 | 291.7451 | 291.5512 | 290.6174
10310 | 15.057 | 3.7526 | 40.405 | 0.48541 | 294.4793 | 288.424 | 288.4748 | 288.6662 | 288.7167 | 288.7449 | 288.8123 | 288.7758 | 288.7978 | 288.7244 | 288.7866 | 288.5893 | 288.7302 | 291.8236 | 291.2101 | 290.5393 | 291.4683 | 291.1984 | 290.4382 | 291.6117 | 291.5273 | 290.2693 | 291.7562 | 291.5637 | 290.6313
10315.013 | 15.0572 | 3.7536 | 40.5291 | 0.48956 | 294.4762 | 288.4372 | 288.4897 | 288.6773 | 288.7283 | 288.7595 | 288.8266 | 288.7899 | 288.8123 | 288.7374 | 288.8003 | 288.6037 | 288.7425 | 291.832 | 291.22 | 290.5496 | 291.4781 | 291.2132 | 290.4513 | 291.6259 | 291.5402 | 290.2821 | 291.7692 | 291.5782 | 290.6413
10320 | 15.0555 | 3.7546 | 40.6525 | 0.49419 | 294.4732 | 288.453 | 288.5028 | 288.6898 | 288.7402 | 288.7723 | 288.8377 | 288.8008 | 288.8234 | 288.7504 | 288.8126 | 288.6156 | 288.7543 | 291.8406 | 291.2294 | 290.5631 | 291.4915 | 291.2259 | 290.465 | 291.6364 | 291.5569 | 290.2954 | 291.7799 | 291.5889 | 290.6534
10325.059 | 15.0557 | 3.7556 | 40.7777 | 0.49177 | 294.4709 | 288.4651 | 288.5168 | 288.7046 | 288.7521 | 288.7855 | 288.8523 | 288.8177 | 288.8374 | 288.7673 | 288.8269 | 288.6288 | 288.7684 | 291.8499 | 291.2401 | 290.5735 | 291.5043 | 291.2387 | 290.4802 | 291.6511 | 291.5699 | 290.3096 | 291.7947 | 291.6007 | 290.6673
10330.013 | 15.0574 | 3.7566 | 40.9003 | 0.48927 | 294.4697 | 288.4799 | 288.5319 | 288.7173 | 288.765 | 288.7996 | 288.8649 | 288.8301 | 288.8491 | 288.7774 | 288.8378 | 288.642 | 288.7797 | 291.8585 | 291.2507 | 290.5848 | 291.5174 | 291.2544 | 290.4953 | 291.6631 | 291.585 | 290.3259 | 291.8051 | 291.6141 | 290.6806
10335.06 | 15.0585 | 3.7576 | 41.0252 | 0.49204 | 294.4704 | 288.4925 | 288.5432 | 288.7313 | 288.7774 | 288.8125 | 288.8789 | 288.8454 | 288.8624 | 288.7926 | 288.8514 | 288.6518 | 288.7922 | 291.8675 | 291.2597 | 290.5976 | 291.5294 | 291.2683 | 290.5094 | 291.6752 | 291.599 | 290.3392 | 291.8171 | 291.6287 | 290.6952
10340.019 | 15.0569 | 3.7586 | 41.1479 | 0.48551 | 294.4692 | 288.5074 | 288.5573 | 288.7452 | 288.793 | 288.8268 | 288.8929 | 288.8585 | 288.8783 | 288.8044 | 288.8675 | 288.6654 | 288.8043 | 291.878 | 291.2767 | 290.6126 | 291.5452 | 291.2852 | 290.525 | 291.6926 | 291.6173 | 290.3529 | 291.8351 | 291.6486 | 290.715
10345.011 | 15.0567 | 3.7597 | 41.2715 | 0.48953 | 294.4679 | 288.5208 | 288.5707 | 288.7574 | 288.8051 | 288.8417 | 288.9074 | 288.8711 | 288.8907 | 288.8184 | 288.8788 | 288.6818 | 288.82 | 291.8922 | 291.301 | 290.6346 | 291.5609 | 291.3104 | 290.5435 | 291.7085 | 291.6377 | 290.3675 | 291.8474 | 291.6624 | 290.7261
10350.059 | 15.0576 | 3.7607 | 41.3964 | 0.49204 | 294.4673 | 288.5353 | 288.5852 | 288.7697 | 288.8188 | 288.8565 | 288.9211 | 288.8845 | 288.9041 | 288.836 | 288.8928 | 288.6968 | 288.8342 | 291.9037 | 291.3073 | 290.6462 | 291.5765 | 291.324 | 290.5581 | 291.724 | 291.655 | 290.3841 | 291.8609 | 291.6754 | 290.7391
10355.021 | 15.058 | 3.7617 | 41.5192 | 0.48953 | 294.4646 | 288.5494 | 288.5996 | 288.785 | 288.8325 | 288.8704 | 288.9361 | 288.8998 | 288.9199 | 288.8496 | 288.9053 | 288.7091 | 288.8471 | 291.9139 | 291.3185 | 290.6578 | 291.5885 | 291.3361 | 290.5736 | 291.7387 | 291.668 | 290.3995 | 291.875 | 291.6896 | 290.7553
10360.016 | 15.0578 | 3.7627 | 41.6429 | 0.49169 | 294.459 | 288.5646 | 288.6146 | 288.7982 | 288.8476 | 288.8824 | 288.9498 | 288.9148 | 288.9337 | 288.8622 | 288.9228 | 288.7232 | 288.8608 | 291.9229 | 291.3269 | 290.6687 | 291.6019 | 291.3491 | 290.5881 | 291.7507 | 291.6831 | 290.4135 | 291.8887 | 291.7024 | 290.7672
10365 | 15.0579 | 3.7637 | 41.7662 | 0.49226 | 294.4517 | 288.5776 | 288.6307 | 288.8142 | 288.8647 | 288.8984 | 288.9638 | 288.9298 | 288.95 | 288.8791 | 288.9389 | 288.7357 | 288.8746 | 291.931 | 291.3347 | 290.6804 | 291.6151 | 291.3628 | 290.6023 | 291.7645 | 291.6968 | 290.4273 | 291.9008 | 291.715 | 290.7822
10370.014 | 15.0577 | 3.7648 | 41.8903 | 0.49065 | 294.444 | 288.5931 | 288.6434 | 288.8267 | 288.877 | 288.9126 | 288.9802 | 288.9444 | 288.9624 | 288.8906 | 288.9511 | 288.7507 | 288.8879 | 291.9427 | 291.3479 | 290.6946 | 291.6289 | 291.3776 | 290.6191 | 291.7814 | 291.714 | 290.444 | 291.9123 | 291.7315 | 290.796
10375.065 | 15.0592 | 3.7658 | 42.0154 | 0.49214 | 294.4372 | 288.6058 | 288.6554 | 288.8392 | 288.8913 | 288.929 | 288.9951 | 288.9592 | 288.9798 | 288.9046 | 288.9662 | 288.764 | 288.9014 | 291.9543 | 291.36 | 290.7054 | 291.6434 | 291.3926 | 290.6358 | 291.7952 | 291.7292 | 290.4598 | 291.9281 | 291.7446 | 290.8113
10380 | 15.0582 | 3.7669 | 42.1375 | 0.49145 | 294.4318 | 288.6199 | 288.6709 | 288.854 | 288.9015 | 288.9406 | 289.0089 | 288.9736 | 288.9929 | 288.9183 | 288.981 | 288.7755 | 288.9136 | 291.9635 | 291.3711 | 290.7179 | 291.6568 | 291.4072 | 290.649 | 291.8088 | 291.7453 | 290.4755 | 291.9403 | 291.7584 | 290.8248
10385 | 15.0584 | 3.7679 | 42.2613 | 0.49286 | 294.4267 | 288.6328 | 288.6846 | 288.8648 | 288.9143 | 288.954 | 289.0205 | 288.9864 | 289.0059 | 288.9303 | 288.9943 | 288.7896 | 288.9289 | 291.9772 | 291.383 | 290.7317 | 291.6717 | 291.423 | 290.6651 | 291.8244 | 291.7587 | 290.489 | 291.9531 | 291.7745 | 290.8379
10390.016 | 15.0574 | 3.7689 | 42.3854 | 0.48961 | 294.4236 | 288.6472 | 288.6973 | 288.8777 | 288.929 | 288.9663 | 289.0351 | 289.001 | 289.0203 | 288.9465 | 289.0054 | 288.8023 | 288.9409 | 291.9854 | 291.3952 | 290.7433 | 291.6881 | 291.4391 | 290.6811 | 291.8394 | 291.7747 | 290.5045 | 291.9689 | 291.7881 | 290.8538
10395.004 | 15.0569 | 3.77 | 42.5089 | 0.4953 | 294.4222 | 288.6597 | 288.7091 | 288.8932 | 288.9414 | 288.9825 | 289.0474 | 289.0149 | 289.034 | 288.9595 | 289.021 | 288.8172 | 288.9539 | 292 | 291.4095 | 290.7572 | 291.703 | 291.4549 | 290.6954 | 291.8541 | 291.7914 | 290.5206 | 291.9823 | 291.8046 | 290.8695
10400.012 | 15.058 | 3.771 | 42.6328 | 0.49328 | 294.4214 | 288.6738 | 288.7228 | 288.9066 | 288.9545 | 288.9963 | 289.0639 | 289.0283 | 289.0479 | 288.9733 | 289.0336 | 288.8295 | 288.9682 | 292.0114 | 291.4239 | 290.7697 | 291.717 | 291.4726 | 290.7105 | 291.8702 | 291.8082 | 290.5347 | 291.9961 | 291.8196 | 290.8872
10405.034 | 15.0578 | 3.7721 | 42.7571 | 0.49146 | 294.4206 | 288.6867 | 288.7363 | 288.9184 | 288.9678 | 289.0089 | 289.0773 | 289.0424 | 289.0613 | 288.9873 | 289.0476 | 288.84 | 288.9783 | 292.0243 | 291.4398 | 290.7854 | 291.7327 | 291.489 | 290.7282 | 291.8859 | 291.8259 | 290.5505 | 292.0101 | 291.8369 | 290.9012
10410.005 | 15.0587 | 3.7732 | 42.8802 | 0.48908 | 294.42 | 288.6886 | 288.7491 | 288.932 | 288.9811 | 289.0223 | 289.0898 | 289.0539 | 289.074 | 288.9973 | 289.0586 | 288.854 | 288.9923 | 292.0406 | 291.4584 | 290.8017 | 291.7488 | 291.5079 | 290.745 | 291.9021 | 291.8431 | 290.5661 | 292.023 | 291.849 | 290.915
10415.159 | 15.0587 | 3.7743 | 43.0077 | 0.48664 | 294.4204 | 288.6385 | 288.7402 | 288.9346 | 288.9841 | 289.0224 | 289.0893 | 289.0497 | 289.0704 | 288.9843 | 289.0489 | 288.8494 | 288.9865 | 292.0537 | 291.4785 | 290.8166 | 291.7656 | 291.5253 | 290.7598 | 291.9178 | 291.8588 | 290.5817 | 292.0381 | 291.8643 | 290.929
10420 | 15.0579 | 3.7753 | 43.1276 | 0.48688 | 294.4203 | 288.5751 | 288.702 | 288.9138 | 288.964 | 289 | 289.0633 | 289.0189 | 289.0437 | 288.9484 | 289.0178 | 288.8247 | 288.9643 | 292.0672 | 291.4951 | 290.8283 | 291.7828 | 291.5467 | 290.7726 | 291.9337 | 291.8755 | 290.5931 | 292.051 | 291.8778 | 290.9401
10425 | 15.057 | 3.7764 | 43.2513 | 0.48986 | 294.4216 | 288.4989 | 288.6454 | 288.8746 | 288.9265 | 288.9581 | 289.0219 | 288.9779 | 289.0035 | 288.9045 | 288.9762 | 288.7831 | 288.9266 | 292.0813 | 291.5044 | 290.8371 | 291.7989 | 291.5598 | 290.7796 | 291.9504 | 291.8918 | 290.6004 | 292.0652 | 291.8931 | 290.9473
10430 | 15.0574 | 3.7775 | 43.3751 | 0.4912 | 294.4256 | 288.4213 | 288.5825 | 288.8208 | 288.8737 | 288.9071 | 288.9694 | 288.9238 | 288.9539 | 288.8533 | 288.9253 | 288.7394 | 288.8841 | 292.0941 | 291.5188 | 290.8382 | 291.814 | 291.5752 | 290.783 | 291.9639 | 291.9106 | 290.6037 | 292.0796 | 291.9087 | 290.9531
10435 | 15.0578 | 3.7785 | 43.4988 | 0.48968 | 294.4308 | 288.3277 | 288.5019 | 288.7647 | 288.8143 | 288.8483 | 288.908 | 288.8611 | 288.8925 | 288.7883 | 288.8625 | 288.6797 | 288.8281 | 292.1113 | 291.5319 | 290.838 | 291.8317 | 291.5915 | 290.7835 | 291.9829 | 291.9262 | 290.6051 | 292.0961 | 291.9229 | 290.9549
10440 | 15.0574 | 3.7796 | 43.6226 | 0.48765 | 294.4373 | 288.2276 | 288.4144 | 288.6917 | 288.7454 | 288.7776 | 288.8378 | 288.7926 | 288.8233 | 288.7157 | 288.7944 | 288.6033 | 288.7604 | 292.1266 | 291.5474 | 290.8353 | 291.8504 | 291.6086 | 290.7795 | 291.9999 | 291.9456 | 290.6017 | 292.1123 | 291.9368 | 290.9521
10445.04 | 15.0568 | 3.7807 | 43.7473 | 0.49301 | 294.446 | 288.1404 | 288.3249 | 288.617 | 288.67 | 288.7047 | 288.7638 | 288.7217 | 288.7542 | 288.6422 | 288.7253 | 288.5306 | 288.6894 | 292.1444 | 291.5613 | 290.8273 | 291.8668 | 291.6255 | 290.7742 | 292.017 | 291.9618 | 290.5968 | 292.127 | 291.9531 | 290.9469
10450.006 | 15.0577 | 3.7818 | 43.8702 | 0.48618 | 294.455 | 288.0623 | 288.2417 | 288.5442 | 288.5984 | 288.6365 | 288.6923 | 288.6544 | 288.6861 | 288.5788 | 288.661 | 288.4672 | 288.6246 | 292.1611 | 291.5743 | 290.8169 | 291.8849 | 291.6381 | 290.762 | 292.0354 | 291.9768 | 290.5883 | 292.1418 | 291.967 | 290.9415
10455.001 | 15.0572 | 3.7829 | 43.9938 | 0.488 | 294.4637 | 287.9943 | 288.1729 | 288.479 | 288.5318 | 288.5738 | 288.629 | 288.5947 | 288.6292 | 288.5178 | 288.6012 | 288.4014 | 288.5636 | 292.175 | 291.5865 | 290.8055 | 291.902 | 291.6539 | 290.7524 | 292.0519 | 291.9911 | 290.5796 | 292.158 | 291.9786 | 290.9308
10460.026 | 15.057 | 3.7841 | 44.1182 | 0.4906 | 294.4706 | 287.93 | 288.1018 | 288.4213 | 288.4838 | 288.5199 | 288.5766 | 288.5378 | 288.5746 | 288.4599 | 288.5459 | 288.3457 | 288.5057 | 292.1919 | 291.5977 | 290.7946 | 291.9203 | 291.6665 | 290.7421 | 292.071 | 292.0056 | 290.5702 | 292.1794 | 291.9934 | 290.9229
10465 | 15.0578 | 3.7852 | 44.2413 | 0.48996 | 294.4808 | 287.8615 | 288.0388 | 288.369 | 288.4338 | 288.4654 | 288.5252 | 288.4851 | 288.5225 | 288.4073 | 288.4934 | 288.2884 | 288.4511 | 292.2061 | 291.6085 | 290.784 | 291.9368 | 291.6809 | 290.7348 | 292.0897 | 292.0227 | 290.5617 | 292.1953 | 292.0117 | 290.9189
10470.054 | 15.0581 | 3.7863 | 44.3664 | 0.48608 | 294.4895 | 287.809 | 287.974 | 288.3093 | 288.3732 | 288.4113 | 288.4694 | 288.4323 | 288.4687 | 288.3536 | 288.4415 | 288.2277 | 288.3891 | 292.2217 | 291.6199 | 290.7741 | 291.9532 | 291.6922 | 290.7253 | 292.1067 | 292.0348 | 290.5536 | 292.2143 | 292.0261 | 290.9105
10475 | 15.0571 | 3.7874 | 44.4888 | 0.4882 | 294.4982 | 287.8203 | 287.9299 | 288.2621 | 288.3223 | 288.3711 | 288.4267 | 288.3974 | 288.4326 | 288.327 | 288.4102 | 288.1889 | 288.3513 | 292.2387 | 291.6302 | 290.7604 | 291.9712 | 291.7033 | 290.7131 | 292.1252 | 292.0458 | 290.5422 | 292.2299 | 292.0357 | 290.9025
10480.039 | 15.0561 | 3.7886 | 44.6135 | 0.49019 | 294.5063 | 287.8817 | 287.9423 | 288.2463 | 288.3043 | 288.3673 | 288.424 | 288.4044 | 288.4349 | 288.3423 | 288.4228 | 288.1881 | 288.3451 | 292.2536 | 291.6393 | 290.7528 | 291.9875 | 291.7139 | 290.7089 | 292.1423 | 292.0553 | 290.5326 | 292.2444 | 292.0487 | 290.8946
10485.033 | 15.0582 | 3.7897 | 44.7371 | 0.48929 | 294.5135 | 287.9433 | 287.9819 | 288.2669 | 288.3264 | 288.3959 | 288.4545 | 288.4371 | 288.4653 | 288.3771 | 288.4553 | 288.2122 | 288.3687 | 292.2688 | 291.6552 | 290.7538 | 292.0041 | 291.725 | 290.708 | 292.1556 | 292.0652 | 290.5309 | 292.2595 | 292.0576 | 290.8892
10490.022 | 15.0573 | 3.7909 | 44.8606 | 0.48886 | 294.5229 | 287.9976 | 288.0354 | 288.3126 | 288.3648 | 288.4413 | 288.4971 | 288.4785 | 288.507 | 288.4198 | 288.4958 | 288.2536 | 288.4058 | 292.2881 | 291.6747 | 290.7654 | 292.0216 | 291.7422 | 290.7182 | 292.1728 | 292.0819 | 290.542 | 292.2797 | 292.075 | 290.9022
10495.011 | 15.0561 | 3.7921 | 44.9841 | 0.48952 | 294.5353 | 288.0408 | 288.0819 | 288.348 | 288.4014 | 288.4796 | 288.5344 | 288.5168 | 288.5444 | 288.4536 | 288.5314 | 288.2899 | 288.4399 | 292.3008 | 291.6863 | 290.7769 | 292.0361 | 291.7557 | 290.7311 | 292.1889 | 292.0922 | 290.5505 | 292.293 | 292.088 | 290.9124
10500 | 15.0577 | 3.7932 | 45.1076 | 0.48813 | 294.5417 | 288.0734 | 288.1237 | 288.3841 | 288.4353 | 288.5144 | 288.5704 | 288.551 | 288.5797 | 288.4896 | 288.5642 | 288.3249 | 288.4745 | 292.316 | 291.6914 | 290.7845 | 292.0493 | 291.7604 | 290.7387 | 292.2036 | 292.0987 | 290.5577 | 292.3066 | 292.0934 | 290.9217
10505 | 15.057 | 3.7944 | 45.2313 | 0.49444 | 294.5421 | 288.1027 | 288.1536 | 288.4136 | 288.4668 | 288.5426 | 288.5987 | 288.58 | 288.6068 | 288.5166 | 288.5913 | 288.3524 | 288.503 | 292.325 | 291.6947 | 290.7935 | 292.0587 | 291.7681 | 290.7529 | 292.2147 | 292.1067 | 290.5701 | 292.3177 | 292.1007 | 290.9303
10510 | 15.057 | 3.7956 | 45.3551 | 0.4917 | 294.5426 | 288.1249 | 288.1827 | 288.4395 | 288.4947 | 288.5676 | 288.6232 | 288.6037 | 288.6308 | 288.5403 | 288.6142 | 288.3786 | 288.5282 | 292.3336 | 291.7022 | 290.8038 | 292.0688 | 291.776 | 290.7641 | 292.2258 | 292.1156 | 290.5816 | 292.3294 | 292.1113 | 290.9407
10515.042 | 15.0578 | 3.7967 | 45.4799 | 0.49536 | 294.5443 | 288.1455 | 288.2069 | 288.4603 | 288.5157 | 288.5898 | 288.6466 | 288.6234 | 288.6536 | 288.5583 | 288.6331 | 288.3989 | 288.5492 | 292.3451 | 291.7084 | 290.8137 | 292.0794 | 291.7819 | 290.776 | 292.2366 | 292.1264 | 290.5925 | 292.3402 | 292.1193 | 290.9522
10520 | 15.0579 | 3.7979 | 45.6026 | 0.49008 | 294.5468 | 288.1649 | 288.2245 | 288.4816 | 288.5382 | 288.6068 | 288.6655 | 288.6443 | 288.6713 | 288.5786 | 288.6519 | 288.4158 | 288.5664 | 292.3542 | 291.7152 | 290.8234 | 292.0894 | 291.7925 | 290.7872 | 292.2467 | 292.1339 | 290.6042 | 292.3499 | 292.1275 | 290.9601
10525 | 15.0576 | 3.799 | 45.7263 | 0.48721 | 294.5496 | 288.1821 | 288.2455 | 288.4987 | 288.5556 | 288.6252 | 288.6842 | 288.6615 | 288.6885 | 288.5947 | 288.6685 | 288.4322 | 288.5805 | 292.3638 | 291.724 | 290.8342 | 292.1009 | 291.8026 | 290.7999 | 292.2572 | 292.1455 | 290.6166 | 292.361 | 292.1394 | 290.9751
10530 | 15.0563 | 3.8002 | 45.8501 | 0.48706 | 294.5522 | 288.1981 | 288.2637 | 288.515 | 288.5697 | 288.6429 | 288.6986 | 288.6772 | 288.702 | 288.6095 | 288.6831 | 288.4481 | 288.5979 | 292.3736 | 291.7347 | 290.8449 | 292.1121 | 291.8139 | 290.8111 | 292.2703 | 292.1564 | 290.6291 | 292.3719 | 292.1473 | 290.983
10535.034 | 15.0582 | 3.8014 | 45.9747 | 0.49063 | 294.5537 | 288.2141 | 288.2806 | 288.5291 | 288.5842 | 288.6549 | 288.7141 | 288.6919 | 288.7169 | 288.6253 | 288.6999 | 288.4649 | 288.6143 | 292.386 | 291.7462 | 290.8557 | 292.1244 | 291.8239 | 290.8242 | 292.2812 | 292.1669 | 290.6407 | 292.382 | 292.1588 | 290.9953
10540.025 | 15.0574 | 3.8026 | 46.0982 | 0.49032 | 294.5546 | 288.2282 | 288.2941 | 288.5459 | 288.5947 | 288.6707 | 288.7271 | 288.7073 | 288.7335 | 288.6391 | 288.7125 | 288.4812 | 288.6289 | 292.3964 | 291.7572 | 290.8697 | 292.1346 | 291.838 | 290.8356 | 292.2923 | 292.1783 | 290.6528 | 292.3915 | 292.1709 | 291.0078
10545 | 15.0569 | 3.8037 | 46.2213 | 0.48685 | 294.5557 | 288.2433 | 288.3118 | 288.5602 | 288.6095 | 288.6844 | 288.7446 | 288.7209 | 288.7465 | 288.6541 | 288.7281 | 288.4929 | 288.6423 | 292.4066 | 291.7686 | 290.8796 | 292.1472 | 291.8481 | 290.8485 | 292.3029 | 292.1898 | 290.6636 | 292.4022 | 292.1813 | 291.0203
10550.027 | 15.0584 | 3.8049 | 46.3458 | 0.49134 | 294.5576 | 288.2594 | 288.324 | 288.5718 | 288.6237 | 288.6971 | 288.7554 | 288.735 | 288.76 | 288.6687 | 288.7423 | 288.5063 | 288.6549 | 292.4172 | 291.7793 | 290.8912 | 292.1567 | 291.8605 | 290.8602 | 292.3156 | 292.2027 | 290.6786 | 292.4135 | 292.1918 | 291.0308
10555 | 15.0558 | 3.8061 | 46.4688 | 0.49068 | 294.5596 | 288.2733 | 288.3382 | 288.5867 | 288.6369 | 288.7127 | 288.7699 | 288.7512 | 288.7745 | 288.6832 | 288.756 | 288.518 | 288.6697 | 292.4282 | 291.7909 | 290.9032 | 292.1671 | 291.8719 | 290.8726 | 292.3254 | 292.2144 | 290.6876 | 292.4245 | 292.2031 | 291.0436
10560 | 15.0575 | 3.8073 | 46.5926 | 0.49391 | 294.561 | 288.2871 | 288.3517 | 288.6003 | 288.6523 | 288.7276 | 288.7844 | 288.7653 | 288.7867 | 288.6965 | 288.7675 | 288.5318 | 288.6791 | 292.4375 | 291.7998 | 290.9154 | 292.1795 | 291.883 | 290.8865 | 292.3368 | 292.2245 | 290.7013 | 292.4349 | 292.214 | 291.0546
10565.046 | 15.0584 | 3.8085 | 46.7175 | 0.49066 | 294.5622 | 288.3024 | 288.3683 | 288.6134 | 288.6653 | 288.7422 | 288.7973 | 288.7768 | 288.8016 | 288.7094 | 288.7823 | 288.5436 | 288.6936 | 292.4482 | 291.811 | 290.9273 | 292.1895 | 291.8938 | 290.8968 | 292.3474 | 292.2361 | 290.7115 | 292.446 | 292.2249 | 291.0672
10570.002 | 15.0559 | 3.8097 | 46.8401 | 0.49079 | 294.5635 | 288.3159 | 288.3806 | 288.6267 | 288.682 | 288.7532 | 288.8115 | 288.7891 | 288.8147 | 288.7232 | 288.7967 | 288.5594 | 288.7087 | 292.4603 | 291.8225 | 290.9375 | 292.2003 | 291.905 | 290.9103 | 292.3582 | 292.2487 | 290.7254 | 292.4547 | 292.2353 | 291.0771
10575.026 | 15.059 | 3.8108 | 46.9645 | 0.48844 | 294.5651 | 288.3304 | 288.3974 | 288.6386 | 288.6938 | 288.7676 | 288.8276 | 288.8037 | 288.828 | 288.7372 | 288.8108 | 288.5719 | 288.7232 | 292.4731 | 291.834 | 290.9501 | 292.2107 | 291.9175 | 290.9214 | 292.3692 | 292.2588 | 290.7377 | 292.466 | 292.2447 | 291.0902
10580.03 | 15.0585 | 3.812 | 47.0883 | 0.49425 | 294.5665 | 288.3444 | 288.4105 | 288.6544 | 288.7064 | 288.7823 | 288.8401 | 288.8182 | 288.8406 | 288.751 | 288.8244 | 288.5882 | 288.7374 | 292.4816 | 291.8437 | 290.9646 | 292.2221 | 291.9283 | 290.9344 | 292.3807 | 292.2713 | 290.7481 | 292.4757 | 292.2544 | 291.1013
10585.048 | 15.0584 | 3.8132 | 47.2125 | 0.49131 | 294.5681 | 288.3583 | 288.4237 | 288.6674 | 288.7193 | 288.7941 | 288.8541 | 288.8318 | 288.8573 | 288.7657 | 288.8399 | 288.6014 | 288.7503 | 292.4951 | 291.8578 | 290.9763 | 292.2334 | 291.9393 | 290.9478 | 292.3921 | 292.2836 | 290.7615 | 292.4887 | 292.2701 | 291.1143
10590.007 | 15.0577 | 3.8144 | 47.3353 | 0.49324 | 294.5691 | 288.3725 | 288.4371 | 288.682 | 288.7344 | 288.8094 | 288.8661 | 288.8463 | 288.8696 | 288.7805 | 288.8533 | 288.6144 | 288.7641 | 292.5073 | 291.871 | 290.9887 | 292.2457 | 291.9534 | 290.9609 | 292.4031 | 292.2956 | 290.7757 | 292.499 | 292.2833 | 291.1275
10595 | 15.0582 | 3.8156 | 47.4589 | 0.49122 | 294.568 | 288.3869 | 288.4518 | 288.696 | 288.7496 | 288.8232 | 288.8811 | 288.8606 | 288.8845 | 288.7916 | 288.8651 | 288.6238 | 288.774 | 292.5171 | 291.8856 | 291.0016 | 292.2582 | 291.9656 | 290.9735 | 292.4163 | 292.3048 | 290.7881 | 292.5082 | 292.2922 | 291.1401
10600.008 | 15.0573 | 3.8168 | 47.5828 | 0.49015 | 294.5657 | 288.4011 | 288.4643 | 288.7108 | 288.7617 | 288.8358 | 288.8942 | 288.8722 | 288.8974 | 288.8044 | 288.881 | 288.6381 | 288.7901 | 292.531 | 291.898 | 291.014 | 292.2695 | 291.9776 | 290.9861 | 292.4272 | 292.3182 | 290.8004 | 292.5196 | 292.3066 | 291.1538
10604.999 | 15.0569 | 3.818 | 47.7063 | 0.49383 | 294.5612 | 288.4134 | 288.4795 | 288.7232 | 288.7727 | 288.8504 | 288.9104 | 288.8892 | 288.9131 | 288.8197 | 288.8938 | 288.6527 | 288.7991 | 292.5408 | 291.9114 | 291.0287 | 292.2797 | 291.9895 | 291.0002 | 292.4387 | 292.3316 | 290.8134 | 292.5301 | 292.316 | 291.1659
10610.003 | 15.0574 | 3.8193 | 47.8302 | 0.48694 | 294.5553 | 288.4281 | 288.4931 | 288.737 | 288.788 | 288.8635 | 288.9225 | 288.9018 | 288.9248 | 288.8334 | 288.9072 | 288.6654 | 288.8126 | 292.5537 | 291.9244 | 291.0386 | 292.2913 | 292.0011 | 291.0124 | 292.4487 | 292.3436 | 290.8267 | 292.5402 | 292.326 | 291.18
10615.045 | 15.0567 | 3.8205 | 47.955 | 0.48612 | 294.5494 | 288.4421 | 288.5072 | 288.7511 | 288.8019 | 288.8773 | 288.9364 | 288.9129 | 288.9381 | 288.846 | 288.9203 | 288.6792 | 288.8261 | 292.5694 | 291.9438 | 291.0586 | 292.3061 | 292.0169 | 291.0268 | 292.4627 | 292.3573 | 290.8412 | 292.5513 | 292.3416 | 291.1953
10620.072 | 15.0565 | 3.8217 | 48.0794 | 0.49055 | 294.5463 | 288.4557 | 288.5203 | 288.7639 | 288.8151 | 288.8904 | 288.9497 | 288.9283 | 288.9519 | 288.8587 | 288.9337 | 288.6913 | 288.8436 | 292.5807 | 291.9534 | 291.0682 | 292.3156 | 292.03 | 291.0401 | 292.4728 | 292.3701 | 290.8531 | 292.5626 | 292.3534 | 291.2066
10625.004 | 15.0577 | 3.8229 | 48.2015 | 0.49377 | 294.5445 | 288.4696 | 288.5353 | 288.775 | 288.8276 | 288.905 | 288.963 | 288.9407 | 288.9657 | 288.8744 | 288.9481 | 288.707 | 288.8568 | 292.5943 | 291.965 | 291.0855 | 292.3274 | 292.0419 | 291.0525 | 292.4872 | 292.3819 | 290.8641 | 292.5738 | 292.3635 | 291.219
10630.052 | 15.0574 | 3.8241 | 48.3264 | 0.48947 | 294.5445 | 288.4829 | 288.5481 | 288.7895 | 288.8414 | 288.9178 | 288.9779 | 288.9547 | 288.9804 | 288.8874 | 288.9629 | 288.7198 | 288.8688 | 292.607 | 291.9782 | 291.0975 | 292.3427 | 292.0557 | 291.0659 | 292.4992 | 292.3943 | 290.8794 | 292.5856 | 292.3769 | 291.2295
10635 | 15.0574 | 3.8253 | 48.4489 | 0.49225 | 294.5468 | 288.4977 | 288.5605 | 288.8041 | 288.8551 | 288.9322 | 288.9905 | 288.9695 | 288.9934 | 288.9005 | 288.9751 | 288.7332 | 288.8815 | 292.6182 | 291.9918 | 291.1109 | 292.3541 | 292.0686 | 291.0797 | 292.5119 | 292.4075 | 290.8903 | 292.5961 | 292.3893 | 291.2435
10640 | 15.0569 | 3.8265 | 48.5726 | 0.48802 | 294.5497 | 288.5106 | 288.5761 | 288.8155 | 288.8671 | 288.947 | 289.0025 | 288.9839 | 289.007 | 288.9127 | 288.9881 | 288.745 | 288.8952 | 292.6321 | 292.0032 | 291.1243 | 292.3647 | 292.08 | 291.0932 | 292.5247 | 292.42 | 290.9048 | 292.6094 | 292.4005 | 291.2546
10645.063 | 15.0576 | 3.8277 | 48.6979 | 0.49516 | 294.5505 | 288.5243 | 288.591 | 288.8285 | 288.885 | 288.9618 | 289.0175 | 288.9971 | 289.0195 | 288.9284 | 289.0018 | 288.7584 | 288.908 | 292.6442 | 292.0169 | 291.136 | 292.3803 | 292.092 | 291.1069 | 292.5344 | 292.433 | 290.9174 | 292.6194 | 292.4085 | 291.2675
10650.029 | 15.0571 | 3.8289 | 48.8208 | 0.49255 | 294.55 | 288.5384 | 288.6048 | 288.843 | 288.8992 | 288.974 | 289.0316 | 289.0102 | 289.0358 | 288.943 | 289.0199 | 288.7699 | 288.9225 | 292.658 | 292.0305 | 291.1483 | 292.3903 | 292.1048 | 291.1195 | 292.5465 | 292.4454 | 290.9279 | 292.6308 | 292.4209 | 291.2784
10655 | 15.0562 | 3.8302 | 48.9439 | 0.49497 | 294.5484 | 288.5504 | 288.6167 | 288.8563 | 288.9133 | 288.9878 | 289.047 | 289.0232 | 289.047 | 288.9539 | 289.0298 | 288.786 | 288.9348 | 292.6691 | 292.0426 | 291.1603 | 292.402 | 292.1172 | 291.1329 | 292.56 | 292.456 | 290.9416 | 292.6426 | 292.4323 | 291.2886
10660.005 | 15.0571 | 3.8314 | 49.0677 | 0.49205 | 294.5465 | 288.5628 | 288.6298 | 288.8688 | 288.9229 | 288.9984 | 289.0595 | 289.0362 | 289.0615 | 288.9673 | 289.0428 | 288.7952 | 288.9463 | 292.6811 | 292.0578 | 291.1748 | 292.415 | 292.1304 | 291.1463 | 292.5717 | 292.4709 | 290.9555 | 292.6541 | 292.4455 | 291.3023
10665.032 | 15.0572 | 3.8326 | 49.1921 | 0.49538 | 294.5443 | 288.5773 | 288.6426 | 288.8822 | 288.9357 | 289.0128 | 289.0731 | 289.0461 | 289.0736 | 288.9799 | 289.0565 | 288.8086 | 288.9586 | 292.6959 | 292.0703 | 291.1871 | 292.4271 | 292.1438 | 291.1592 | 292.5852 | 292.4837 | 290.9686 | 292.6657 | 292.4586 | 291.315
10670.021 | 15.0575 | 3.8338 | 49.3156 | 0.49779 | 294.5453 | 288.5914 | 288.6565 | 288.897 | 288.9558 | 289.0276 | 289.0883 | 289.0617 | 289.0885 | 288.9955 | 289.0736 | 288.8225 | 288.9731 | 292.7097 | 292.0832 | 291.2 | 292.4408 | 292.158 | 291.1724 | 292.5983 | 292.4994 | 290.9813 | 292.6779 | 292.4703 | 291.3288
10675.046 | 15.0594 | 3.835 | 49.44 | 0.49265 | 294.546 | 288.6053 | 288.6723 | 288.9124 | 288.9688 | 289.0411 | 289.1029 | 289.076 | 289.105 | 289.0081 | 289.0857 | 288.8361 | 288.9854 | 292.7237 | 292.0981 | 291.2151 | 292.4549 | 292.1719 | 291.1877 | 292.6106 | 292.5121 | 290.9967 | 292.69 | 292.4834 | 291.3421
10680.032 | 15.0574 | 3.8362 | 49.5634 | 0.49124 | 294.5435 | 288.6187 | 288.6847 | 288.9262 | 288.984 | 289.053 | 289.118 | 289.0908 | 289.1176 | 289.0217 | 289.1006 | 288.85 | 288.9982 | 292.7368 | 292.1123 | 291.2291 | 292.4652 | 292.1853 | 291.2002 | 292.6231 | 292.5267 | 291.0079 | 292.7023 | 292.4958 | 291.3552
10685.04 | 15.058 | 3.8375 | 49.6874 | 0.49595 | 294.539 | 288.6324 | 288.6967 | 288.9374 | 288.9957 | 289.068 | 289.1295 | 289.1059 | 289.1322 | 289.0344 | 289.1108 | 288.8599 | 289.0105 | 292.7505 | 292.1295 | 291.2441 | 292.4813 | 292.2008 | 291.2139 | 292.6362 | 292.5399 | 291.0225 | 292.7144 | 292.5097 | 291.3671
10690.031 | 15.0571 | 3.8387 | 49.8109 | 0.49116 | 294.5342 | 288.6451 | 288.7115 | 288.9485 | 289.0037 | 289.0784 | 289.1422 | 289.1171 | 289.1442 | 289.0464 | 289.1248 | 288.8764 | 289.0261 | 292.7636 | 292.144 | 291.2581 | 292.4922 | 292.2148 | 291.2295 | 292.6496 | 292.5547 | 291.0347 | 292.7241 | 292.5202 | 291.3809
10695.054 | 15.0572 | 3.8399 | 49.9352 | 0.49054 | 294.53 | 288.6594 | 288.7251 | 288.9623 | 289.0164 | 289.0945 | 289.1546 | 289.1309 | 289.1568 | 289.0642 | 289.1393 | 288.8903 | 289.0394 | 292.7769 | 292.1561 | 291.2721 | 292.5051 | 292.2292 | 291.2427 | 292.662 | 292.5657 | 291.0479 | 292.736 | 292.5305 | 291.3921
10700 | 15.0572 | 3.8411 | 50.0576 | 0.4956 | 294.5284 | 288.6728 | 288.7362 | 288.9749 | 289.0308 | 289.1076 | 289.1684 | 289.1424 | 289.1696 | 289.0745 | 289.1514 | 288.9015 | 289.0507 | 292.7901 | 292.1713 | 291.2843 | 292.5188 | 292.2415 | 291.2559 | 292.673 | 292.5789 | 291.0609 | 292.7468 | 292.5429 | 291.4053
10705.028 | 15.0574 | 3.8423 | 50.1821 | 0.49124 | 294.5288 | 288.6858 | 288.7509 | 288.9888 | 289.0421 | 289.1225 | 289.179 | 289.1585 | 289.1825 | 289.09 | 289.1653 | 288.9176 | 289.0634 | 292.8042 | 292.1862 | 291.2993 | 292.5309 | 292.254 | 291.2695 | 292.6869 | 292.5926 | 291.0712 | 292.7571 | 292.5537 | 291.4183
10710 | 15.0565 | 3.8435 | 50.3051 | 0.48673 | 294.5311 | 288.6934 | 288.764 | 289.0006 | 289.0567 | 289.133 | 289.1942 | 289.171 | 289.1955 | 289.1038 | 289.1775 | 288.9284 | 289.0736 | 292.8178 | 292.1993 | 291.3129 | 292.5435 | 292.2662 | 291.2816 | 292.6992 | 292.6038 | 291.0868 | 292.7688 | 292.5663 | 291.4302
10715 | 15.0585 | 3.8448 | 50.4289 | 0.49429 | 294.535 | 288.6576 | 288.7587 | 289.0044 | 289.0629 | 289.1357 | 289.1979 | 289.1713 | 289.1975 | 289.0941 | 289.1723 | 288.929 | 289.0772 | 292.83 | 292.2152 | 291.3287 | 292.5551 | 292.2809 | 291.2953 | 292.7116 | 292.6174 | 291.0985 | 292.7806 | 292.5797 | 291.443
10720 | 15.0566 | 3.846 | 50.5526 | 0.49631 | 294.5404 | 288.5931 | 288.7333 | 288.9903 | 289.0443 | 289.1172 | 289.1737 | 289.145 | 289.1738 | 289.0648 | 289.1462 | 288.9098 | 289.0589 | 292.8441 | 292.2289 | 291.3375 | 292.5674 | 292.293 | 291.3047 | 292.7238 | 292.6308 | 291.1105 | 292.7933 | 292.5898 | 291.4556
10724.999 | 15.0567 | 3.8472 | 50.6764 | 0.4921 | 294.547 | 288.5206 | 288.6758 | 288.9566 | 289.012 | 289.0775 | 289.1346 | 289.1031 | 289.1346 | 289.0221 | 289.1049 | 288.8744 | 289.0285 | 292.8583 | 292.2422 | 291.3444 | 292.5814 | 292.3065 | 291.3098 | 292.7366 | 292.6444 | 291.1165 | 292.8042 | 292.6032 | 291.4623
10730.025 | 15.0567 | 3.8484 | 50.8007 | 0.49127 | 294.556 | 288.4397 | 288.6086 | 288.916 | 288.9756 | 289.0324 | 289.091 | 289.0544 | 289.0933 | 288.9694 | 289.056 | 288.8241 | 288.9877 | 292.8761 | 292.2633 | 291.3515 | 292.5978 | 292.327 | 291.3153 | 292.7537 | 292.6646 | 291.127 | 292.8219 | 292.6245 | 291.4751
10735.062 | 15.0571 | 3.8496 | 50.9254 | 0.49107 | 294.5648 | 288.3479 | 288.5368 | 288.856 | 288.9175 | 288.9749 | 289.0312 | 288.9939 | 289.0327 | 288.9036 | 288.9965 | 288.7658 | 288.9302 | 292.8924 | 292.2802 | 291.3519 | 292.6148 | 292.3404 | 291.3153 | 292.7712 | 292.6836 | 291.1287 | 292.838 | 292.643 | 291.478
10740.026 | 15.0579 | 3.8509 | 51.0483 | 0.49206 | 294.5738 | 288.2532 | 288.4497 | 288.7931 | 288.8578 | 288.9099 | 288.9688 | 288.9316 | 288.9762 | 288.8432 | 288.9369 | 288.7045 | 288.8694 | 292.9096 | 292.296 | 291.3549 | 292.6293 | 292.357 | 291.3143 | 292.7868 | 292.6976 | 291.1263 | 292.8548 | 292.6586 | 291.4755
10745 | 15.0578 | 3.8521 | 51.1714 | 0.4896 | 294.5885 | 288.166 | 288.3754 | 288.7256 | 288.7888 | 288.8456 | 288.9015 | 288.8648 | 288.9068 | 288.7762 | 288.8716 | 288.6348 | 288.7966 | 292.9263 | 292.3131 | 291.3503 | 292.6484 | 292.3727 | 291.3101 | 292.8034 | 292.7133 | 291.1233 | 292.8746 | 292.6721 | 291.4773
10750.045 | 15.0582 | 3.8533 | 51.2963 | 0.48967 | 294.6021 | 288.0913 | 288.2864 | 288.6468 | 288.7106 | 288.7747 | 288.8287 | 288.7947 | 288.8371 | 288.7038 | 288.8016 | 288.5649 | 288.7317 | 292.9494 | 292.3399 | 291.3479 | 292.6654 | 292.3882 | 291.3009 | 292.8209 | 292.7251 | 291.1123 | 292.8862 | 292.685 | 291.4673
10754.999 | 15.0565 | 3.8545 | 51.4189 | 0.48929 | 294.614 | 288.024 | 288.2152 | 288.5808 | 288.6416 | 288.7135 | 288.7654 | 288.7342 | 288.7758 | 288.6478 | 288.7435 | 288.5059 | 288.672 | 292.9661 | 292.3544 | 291.3416 | 292.6825 | 292.4031 | 291.2925 | 292.8326 | 292.7361 | 291.0991 | 292.8983 | 292.6939 | 291.4534
10760.002 | 15.0567 | 3.8557 | 51.5427 | 0.48991 | 294.6245 | 287.9593 | 288.15 | 288.5192 | 288.5803 | 288.6558 | 288.7045 | 288.6783 | 288.7184 | 288.5929 | 288.6869 | 288.4442 | 288.6121 | 292.9826 | 292.3728 | 291.3397 | 292.6976 | 292.4161 | 291.2835 | 292.849 | 292.7452 | 291.0864 | 292.9084 | 292.7007 | 291.4428
10765 | 15.0582 | 3.857 | 51.6664 | 0.48643 | 294.6337 | 287.8945 | 288.0828 | 288.4595 | 288.5197 | 288.6003 | 288.6466 | 288.6194 | 288.6591 | 288.5347 | 288.6278 | 288.3924 | 288.5588 | 293.0014 | 292.3876 | 291.3354 | 292.7144 | 292.4291 | 291.2772 | 292.8615 | 292.7538 | 291.0758 | 292.9205 | 292.7076 | 291.4283
10770.062 | 15.058 | 3.8582 | 51.7917 | 0.48811 | 294.6425 | 287.837 | 288.0258 | 288.3983 | 288.4597 | 288.5447 | 288.5918 | 288.568 | 288.6086 | 288.486 | 288.5784 | 288.3382 | 288.5043 | 293.0167 | 292.3995 | 291.3286 | 292.7272 | 292.4366 | 291.2616 | 292.8726 | 292.7616 | 291.0593 | 292.9316 | 292.7144 | 291.4141
10775 | 15.0587 | 3.8595 | 51.9139 | 0.49066 | 294.6506 | 287.8128 | 287.9662 | 288.3461 | 288.4018 | 288.4949 | 288.5416 | 288.5244 | 288.5645 | 288.4453 | 288.5366 | 288.2859 | 288.4537 | 293.0281 | 292.408 | 291.3146 | 292.7365 | 292.4385 | 291.2466 | 292.8849 | 292.7669 | 291.0455 | 292.9423 | 292.7182 | 291.3994
10780 | 15.056 | 3.8607 | 52.0377 | 0.48992 | 294.6581 | 287.8578 | 287.9505 | 288.3156 | 288.3715 | 288.4744 | 288.5205 | 288.5113 | 288.5468 | 288.442 | 288.5281 | 288.2661 | 288.4325 | 293.0421 | 292.4142 | 291.3026 | 292.7468 | 292.4431 | 291.2353 | 292.8942 | 292.7717 | 291.0328 | 292.9521 | 292.7243 | 291.3875
10785 | 15.0593 | 3.8619 | 52.1614 | 0.48838 | 294.6642 | 287.9265 | 287.9825 | 288.3227 | 288.3765 | 288.4925 | 288.5377 | 288.5335 | 288.5668 | 288.4705 | 288.5547 | 288.2836 | 288.4449 | 293.0552 | 292.4217 | 291.2989 | 292.757 | 292.4458 | 291.2278 | 292.9045 | 292.7763 | 291.0237 | 292.9614 | 292.7296 | 291.3745
10790.017 | 15.0564 | 3.8632 | 52.2856 | 0.48875 | 294.6696 | 287.9868 | 288.0344 | 288.3555 | 288.41 | 288.5274 | 288.575 | 288.5729 | 288.6044 | 288.5085 | 288.5924 | 288.3181 | 288.4781 | 293.0682 | 292.4299 | 291.2991 | 292.7663 | 292.4522 | 291.2257 | 292.9147 | 292.7781 | 291.0201 | 292.9704 | 292.7301 | 291.3724
10795.044 | 15.0561 | 3.8644 | 52.41 | 0.49411 | 294.6741 | 288.035 | 288.0841 | 288.395 | 288.4453 | 288.5664 | 288.6134 | 288.6124 | 288.6414 | 288.5482 | 288.6301 | 288.3577 | 288.5145 | 293.0778 | 292.4335 | 291.3018 | 292.7755 | 292.4516 | 291.2303 | 292.9212 | 292.7818 | 291.0216 | 292.9781 | 292.7354 | 291.3751
10799.999 | 15.0581 | 3.8656 | 52.5326 | 0.49209 | 294.6765 | 288.071 | 288.1296 | 288.4316 | 288.4832 | 288.6044 | 288.6531 | 288.6488 | 288.6791 | 288.5818 | 288.6667 | 288.3924 | 288.5504 | 293.0864 | 292.4312 | 291.3044 | 292.7805 | 292.4551 | 291.236 | 292.9323 | 292.7852 | 291.0285 | 292.983 | 292.7392 | 291.3803
10805 | 15.0572 | 3.8668 | 52.6564 | 0.49016 | 294.6783 | 288.1018 | 288.1664 | 288.4628 | 288.5176 | 288.6358 | 288.6837 | 288.6775 | 288.7067 | 288.6138 | 288.6949 | 288.4249 | 288.5817 | 293.095 | 292.4336 | 291.3105 | 292.7866 | 292.4583 | 291.2417 | 292.9358 | 292.7907 | 291.0334 | 292.9914 | 292.7445 | 291.3869
10810.035 | 15.0571 | 3.8681 | 52.781 | 0.49125 | 294.6798 | 288.1286 | 288.1943 | 288.4922 | 288.5452 | 288.6617 | 288.7112 | 288.7037 | 288.7344 | 288.6383 | 288.7192 | 288.4495 | 288.6081 | 293.1035 | 292.4373 | 291.3179 | 292.7932 | 292.4626 | 291.2514 | 292.9435 | 292.7946 | 291.043 | 292.9984 | 292.7512 | 291.396
10815.005 | 15.0576 | 3.8693 | 52.904 | 0.48973 | 294.6807 | 288.1489 | 288.2207 | 288.5163 | 288.5698 | 288.6843 | 288.7334 | 288.7279 | 288.7568 | 288.6585 | 288.7401 | 288.4705 | 288.6284 | 293.1083 | 292.4431 | 291.3262 | 292.7997 | 292.4664 | 291.2599 | 292.9516 | 292.8011 | 291.0517 | 293.0051 | 292.7521 | 291.4032
10820.022 | 15.0571 | 3.8705 | 53.0282 | 0.49024 | 294.681 | 288.1692 | 288.2422 | 288.5366 | 288.5881 | 288.7045 | 288.7515 | 288.748 | 288.7754 | 288.6772 | 288.7598 | 288.4949 | 288.6509 | 293.1195 | 292.4476 | 291.3339 | 292.8061 | 292.4715 | 291.2658 | 292.9553 | 292.8044 | 291.0595 | 293.0108 | 292.7584 | 291.4117
10825.016 | 15.0573 | 3.8717 | 53.1518 | 0.49523 | 294.6808 | 288.1879 | 288.2657 | 288.5564 | 288.6079 | 288.7213 | 288.7695 | 288.7643 | 288.7928 | 288.6939 | 288.7777 | 288.509 | 288.6671 | 293.1236 | 292.4541 | 291.3428 | 292.8095 | 292.476 | 291.2763 | 292.9641 | 292.8107 | 291.0707 | 293.0163 | 292.7631 | 291.4184
10830.004 | 15.0572 | 3.8729 | 53.2753 | 0.49134 | 294.68 | 288.2046 | 288.2787 | 288.5734 | 288.6244 | 288.7377 | 288.787 | 288.7821 | 288.8071 | 288.7098 | 288.7914 | 288.5263 | 288.6824 | 293.1352 | 292.4599 | 291.3509 | 292.8164 | 292.4834 | 291.2859 | 292.969 | 292.8169 | 291.0787 | 293.0213 | 292.7678 | 291.4267
10835 | 15.0577 | 3.8741 | 53.3989 | 0.49143 | 294.6787 | 288.2193 | 288.2926 | 288.5891 | 288.6434 | 288.7538 | 288.8018 | 288.7949 | 288.8225 | 288.7232 | 288.8058 | 288.54 | 288.6988 | 293.14 | 292.4648 | 291.3592 | 292.822 | 292.4866 | 291.2945 | 292.9748 | 292.8233 | 291.0877 | 293.0284 | 292.773 | 291.4353
10840.008 | 15.0568 | 3.8753 | 53.5229 | 0.49298 | 294.6776 | 288.2348 | 288.3117 | 288.6029 | 288.6564 | 288.7649 | 288.8167 | 288.8087 | 288.837 | 288.7374 | 288.8224 | 288.5569 | 288.713 | 293.1476 | 292.4728 | 291.3678 | 292.8265 | 292.4929 | 291.3038 | 292.9802 | 292.8293 | 291.0964 | 293.0338 | 292.7821 | 291.4452
10845.026 | 15.0583 | 3.8765 | 53.6471 | 0.49146 | 294.6766 | 288.2503 | 288.3273 | 288.6165 | 288.6724 | 288.7814 | 288.8297 | 288.8231 | 288.8491 | 288.7521 | 288.8352 | 288.5716 | 288.7297 | 293.1548 | 292.4805 | 291.3766 | 292.8338 | 292.4992 | 291.3113 | 292.9869 | 292.8347 | 291.1061 | 293.0395 | 292.7858 | 291.4522
10850.047 | 15.0585 | 3.8777 | 53.7713 | 0.49121 | 294.6755 | 288.2653 | 288.3402 | 288.6333 | 288.6868 | 288.7954 | 288.8458 | 288.8374 | 288.865 | 288.7672 | 288.8505 | 288.5847 | 288.7398 | 293.1645 | 292.4868 | 291.3843 | 292.8398 | 292.5046 | 291.3199 | 292.9919 | 292.8408 | 291.1147 | 293.0446 | 292.7914 | 291.4614
10855.015 | 15.0567 | 3.8789 | 53.8943 | 0.49196 | 294.6748 | 288.2805 | 288.3585 | 288.6467 | 288.7019 | 288.8113 | 288.8599 | 288.8512 | 288.8788 | 288.7812 | 288.8647 | 288.5988 | 288.7565 | 293.1722 | 292.4961 | 291.3933 | 292.8465 | 292.512 | 291.331 | 292.9985 | 292.8497 | 291.1246 | 293.0514 | 292.7982 | 291.4681
10860.058 | 15.0571 | 3.8801 | 54.0191 | 0.48805 | 294.6746 | 288.2951 | 288.3739 | 288.6604 | 288.7163 | 288.8222 | 288.8718 | 288.8647 | 288.8925 | 288.7944 | 288.8777 | 288.6128 | 288.7701 | 293.18 | 292.5026 | 291.4035 | 292.8513 | 292.5198 | 291.3391 | 293.0056 | 292.8546 | 291.1335 | 293.0566 | 292.8042 | 291.4794
10865.043 | 15.0568 | 3.8813 | 54.1425 | 0.49352 | 294.6745 | 288.3102 | 288.3866 | 288.675 | 288.7292 | 288.8378 | 288.8866 | 288.8813 | 288.9055 | 288.8095 | 288.8912 | 288.6255 | 288.7815 | 293.1893 | 292.5111 | 291.4142 | 292.8571 | 292.5253 | 291.3468 | 293.0106 | 292.8622 | 291.1412 | 293.0623 | 292.8116 | 291.4873
10870.077 | 15.0573 | 3.8825 | 54.2671 | 0.48619 | 294.6739 | 288.3244 | 288.3999 | 288.6865 | 288.7412 | 288.8491 | 288.9016 | 288.893 | 288.9186 | 288.8211 | 288.9051 | 288.6389 | 288.7938 | 293.1971 | 292.5221 | 291.4219 | 292.8652 | 292.5319 | 291.3568 | 293.019 | 292.868 | 291.1514 | 293.0684 | 292.8162 | 291.4959
10875.004 | 15.0571 | 3.8837 | 54.389 | 0.48806 | 294.673 | 288.3361 | 288.415 | 288.6989 | 288.754 | 288.8632 | 288.9155 | 288.9038 | 288.9324 | 288.8342 | 288.9147 | 288.6522 | 288.8068 | 293.205 | 292.5289 | 291.4334 | 292.8705 | 292.5391 | 291.3643 | 293.0249 | 292.8758 | 291.1592 | 293.0745 | 292.8244 | 291.5041
10880.014 | 15.0582 | 3.8849 | 54.513 | 0.49518 | 294.6718 | 288.3517 | 288.433 | 288.7138 | 288.7639 | 288.8765 | 288.9252 | 288.9181 | 288.9419 | 288.8486 | 288.9306 | 288.6644 | 288.8193 | 293.2107 | 292.5372 | 291.4414 | 292.8771 | 292.5463 | 291.3736 | 293.0312 | 292.8829 | 291.17 | 293.0817 | 292.83 | 291.5145
10885.008 | 15.0564 | 3.8861 | 54.6366 | 0.49326 | 294.6701 | 288.3654 | 288.4399 | 288.7248 | 288.7798 | 288.8886 | 288.9406 | 288.9304 | 288.9547 | 288.8608 | 288.9417 | 288.6762 | 288.8321 | 293.2211 | 292.5443 | 291.4521 | 292.8836 | 292.5533 | 291.3837 | 293.0362 | 292.8879 | 291.1793 | 293.0868 | 292.8353 | 291.5205
10890 | 15.057 | 3.8873 | 54.7602 | 0.48902 | 294.6682 | 288.3798 | 288.4571 | 288.7393 | 288.7908 | 288.9035 | 288.9521 | 288.9433 | 288.9696 | 288.8729 | 288.9566 | 288.6861 | 288.8416 | 293.2278 | 292.5571 | 291.462 | 292.8891 | 292.5593 | 291.3945 | 293.044 | 292.896 | 291.1868 | 293.0926 | 292.8433 | 291.5315
10895 | 15.0573 | 3.8884 | 54.8839 | 0.48651 | 294.6667 | 288.3928 | 288.4682 | 288.7529 | 288.8039 | 288.9147 | 288.9644 | 288.9568 | 288.9828 | 288.8831 | 288.9671 | 288.7026 | 288.8574 | 293.2358 | 292.5632 | 291.4715 | 292.8969 | 292.5678 | 291.4026 | 293.0502 | 292.9046 | 291.1976 | 293.0972 | 292.8497 | 291.5397
10900.018 | 15.0587 | 3.8896 | 55.0081 | 0.48837 | 294.6653 | 288.4062 | 288.4846 | 288.7647 | 288.817 | 288.9281 | 288.9756 | 288.9686 | 288.9951 | 288.8994 | 288.9837 | 288.7167 | 288.8716 | 293.2447 | 292.573 | 291.4815 | 292.9018 | 292.5738 | 291.4127 | 293.0563 | 292.9115 | 291.2057 | 293.1044 | 292.8566 | 291.5511
10905 | 15.0576 | 3.8908 | 55.1314 | 0.49356 | 294.664 | 288.4209 | 288.4978 | 288.7777 | 288.8301 | 288.9391 | 288.9888 | 288.9827 | 289.0069 | 288.912 | 288.9955 | 288.7288 | 288.8823 | 293.2552 | 292.5807 | 291.4932 | 292.9085 | 292.5845 | 291.4217 | 293.0626 | 292.9175 | 291.2153 | 293.1114 | 292.8645 | 291.5588
10910.024 | 15.0582 | 3.892 | 55.2558 | 0.48794 | 294.6628 | 288.4354 | 288.5115 | 288.7911 | 288.8446 | 288.9538 | 289.0045 | 288.9967 | 289.021 | 288.9255 | 289.0083 | 288.7399 | 288.8961 | 293.2618 | 292.5915 | 291.5032 | 292.9152 | 292.5914 | 291.4292 | 293.0694 | 292.9252 | 291.2265 | 293.1157 | 292.8722 | 291.567
10915.164 | 15.0575 | 3.8932 | 55.383 | 0.48761 | 294.6614 | 288.4479 | 288.5248 | 288.8044 | 288.8562 | 288.9658 | 289.0169 | 289.0071 | 289.0358 | 288.9378 | 289.0212 | 288.7536 | 288.907 | 293.2712 | 292.6022 | 291.5132 | 292.9242 | 292.5995 | 291.4403 | 293.0752 | 292.9338 | 291.2346 | 293.1217 | 292.8785 | 291.5791
10920 | 15.0582 | 3.8943 | 55.5027 | 0.48746 | 294.6598 | 288.4619 | 288.54 | 288.8158 | 288.8683 | 288.9789 | 289.0308 | 289.0205 | 289.0454 | 288.9495 | 289.0335 | 288.7642 | 288.918 | 293.2801 | 292.6105 | 291.5252 | 292.9309 | 292.6054 | 291.4504 | 293.0827 | 292.94 | 291.2447 | 293.13 | 292.8863 | 291.5885
10924.999 | 15.058 | 3.8955 | 55.6264 | 0.49113 | 294.6582 | 288.4757 | 288.5523 | 288.8283 | 288.8806 | 288.9921 | 289.043 | 289.0321 | 289.057 | 288.9633 | 289.0449 | 288.7755 | 288.9319 | 293.2897 | 292.6182 | 291.5363 | 292.9356 | 292.6134 | 291.4583 | 293.0898 | 292.9466 | 291.2538 | 293.1342 | 292.8936 | 291.5938
10930.031 | 15.0585 | 3.8967 | 55.751 | 0.48903 | 294.6563 | 288.4896 | 288.5688 | 288.8423 | 288.892 | 289.0051 | 289.0517 | 289.0466 | 289.0715 | 288.9761 | 289.0562 | 288.7919 | 288.9439 | 293.2979 | 292.63 | 291.5461 | 292.943 | 292.6208 | 291.4682 | 293.0964 | 292.9549 | 291.2616 | 293.1418 | 292.9004 | 291.6062
10935 | 15.0575 | 3.8978 | 55.874 | 0.49405 | 294.6551 | 288.5031 | 288.5794 | 288.8552 | 288.9063 | 289.0189 | 289.0672 | 289.0582 | 289.0837 | 288.9888 | 289.0723 | 288.7995 | 288.9577 | 293.3069 | 292.638 | 291.555 | 292.9501 | 292.6295 | 291.4778 | 293.1029 | 292.9623 | 291.2712 | 293.1467 | 292.9069 | 291.6149
10940 | 15.0573 | 3.899 | 55.9977 | 0.48938 | 294.6534 | 288.5174 | 288.5931 | 288.8678 | 288.9196 | 289.0292 | 289.0793 | 289.0702 | 289.096 | 289.0021 | 289.0869 | 288.8168 | 288.9713 | 293.3137 | 292.6496 | 291.5653 | 292.9565 | 292.6366 | 291.488 | 293.1089 | 292.9695 | 291.281 | 293.1547 | 292.9149 | 291.621
10945 | 15.0582 | 3.9002 | 56.1215 | 0.4896 | 294.6511 | 288.5311 | 288.6058 | 288.879 | 288.9325 | 289.0411 | 289.0927 | 289.0827 | 289.1087 | 289.016 | 289.0963 | 288.8291 | 288.9828 | 293.3237 | 292.6575 | 291.5768 | 292.965 | 292.6443 | 291.4981 | 293.1156 | 292.9774 | 291.2906 | 293.1603 | 292.923 | 291.6323
10950.02 | 15.0575 | 3.9013 | 56.2457 | 0.48955 | 294.6489 | 288.5448 | 288.6203 | 288.8933 | 288.9431 | 289.0572 | 289.1052 | 289.0969 | 289.1226 | 289.031 | 289.1122 | 288.8459 | 288.9977 | 293.3328 | 292.6664 | 291.5893 | 292.9705 | 292.6514 | 291.5075 | 293.1215 | 292.9846 | 291.3005 | 293.1675 | 292.9291 | 291.6412
10955 | 15.0586 | 3.9025 | 56.369 | 0.48965 | 294.6475 | 288.5583 | 288.6329 | 288.9053 | 288.9568 | 289.0698 | 289.1206 | 289.1115 | 289.1352 | 289.0406 | 289.1246 | 288.8564 | 289.0122 | 293.344 | 292.6767 | 291.5993 | 292.9788 | 292.6601 | 291.5169 | 293.1306 | 292.992 | 291.3091 | 293.1739 | 292.9353 | 291.6518
10960.007 | 15.0573 | 3.9036 | 56.4929 | 0.49087 | 294.6471 | 288.5708 | 288.6474 | 288.9189 | 288.9709 | 289.0819 | 289.1324 | 289.1252 | 289.1493 | 289.0552 | 289.1373 | 288.8667 | 289.0242 | 293.3532 | 292.6881 | 291.6097 | 292.985 | 292.6669 | 291.5265 | 293.1347 | 293.0011 | 291.3198 | 293.1805 | 292.9427 | 291.6601
10965.03 | 15.058 | 3.9048 | 56.6172 | 0.48841 | 294.6472 | 288.5858 | 288.6594 | 288.9288 | 288.9822 | 289.0937 | 289.144 | 289.1341 | 289.1607 | 289.0662 | 289.1513 | 288.8803 | 289.0383 | 293.363 | 292.6973 | 291.6225 | 292.9931 | 292.6754 | 291.5357 | 293.1433 | 293.0097 | 291.3283 | 293.1882 | 292.9497 | 291.6699
10970.019 | 15.0571 | 3.9059 | 56.7407 | 0.48599 | 294.6474 | 288.5985 | 288.6742 | 288.9427 | 288.9949 | 289.1068 | 289.1585 | 289.1474 | 289.1724 | 289.0795 | 289.1637 | 288.892 | 289.0499 | 293.3722 | 292.7095 | 291.6334 | 293.0011 | 292.6842 | 291.5457 | 293.1517 | 293.0163 | 291.3359 | 293.1939 | 292.9574 | 291.6782
10975 | 15.0572 | 3.9071 | 56.864 | 0.49144 | 294.6476 | 288.6133 | 288.688 | 288.9564 | 289.0083 | 289.1185 | 289.1708 | 289.1616 | 289.1858 | 289.0938 | 289.1761 | 288.9057 | 289.0618 | 293.3827 | 292.7201 | 291.6429 | 293.0068 | 292.6937 | 291.5578 | 293.16 | 293.0257 | 291.3461 | 293.2012 | 292.9656 | 291.6884
10980.022 | 15.0577 | 3.9082 | 56.9883 | 0.48923 | 294.6468 | 288.6261 | 288.6999 | 288.9699 | 289.021 | 289.1348 | 289.1832 | 289.174 | 289.1976 | 289.1051 | 289.1887 | 288.9185 | 289.0723 | 293.3928 | 292.7324 | 291.6556 | 293.014 | 292.7013 | 291.5668 | 293.1637 | 293.032 | 291.3561 | 293.2072 | 292.9735 | 291.6982
10985.011 | 15.0577 | 3.9094 | 57.1118 | 0.49465 | 294.6452 | 288.6404 | 288.713 | 288.9824 | 289.0357 | 289.1444 | 289.1971 | 289.1878 | 289.2118 | 289.1189 | 289.1999 | 288.9327 | 289.0865 | 293.4013 | 292.7405 | 291.6663 | 293.0222 | 292.7065 | 291.5758 | 293.1722 | 293.0393 | 291.3643 | 293.2136 | 292.9805 | 291.7059
10990 | 15.0569 | 3.9105 | 57.2353 | 0.48956 | 294.6433 | 288.654 | 288.7264 | 288.9948 | 289.0481 | 289.1573 | 289.2087 | 289.1978 | 289.2229 | 289.1319 | 289.2149 | 288.9465 | 289.1018 | 293.4082 | 292.7514 | 291.678 | 293.0296 | 292.7165 | 291.5857 | 293.1781 | 293.0476 | 291.3757 | 293.2183 | 292.9895 | 291.7155
10995 | 15.0567 | 3.9116 | 57.359 | 0.49218 | 294.6418 | 288.6677 | 288.7428 | 289.0071 | 289.0558 | 289.1709 | 289.2215 | 289.2114 | 289.2365 | 289.145 | 289.2266 | 288.9598 | 289.1127 | 293.4188 | 292.761 | 291.6871 | 293.0364 | 292.7241 | 291.5955 | 293.1839 | 293.055 | 291.3847 | 293.2272 | 292.9941 | 291.7248
11000.042 | 15.0585 | 3.9128 | 57.4838 | 0.49034 | 294.6419 | 288.6815 | 288.7579 | 289.0212 | 289.0439 | 289.1896 | 289.234 | 289.2264 | 289.2508 | 289.1582 | 289.2401 | 288.97 | 289.1259 | 293.4314 | 292.7706 | 291.6975 | 293.0428 | 292.7321 | 291.6052 | 293.1919 | 293.0615 | 291.395 | 293.2339 | 293.0032 | 291.7355
11005.041 | 15.0573 | 3.9139 | 57.6075 | 0.48901 | 294.6428 | 288.6942 | 288.7696 | 289.0342 | 289.0858 | 289.1973 | 289.2476 | 289.2389 | 289.2635 | 289.1733 | 289.2545 | 288.9852 | 289.1391 | 293.4397 | 292.7815 | 291.7112 | 293.0509 | 292.738 | 291.6154 | 293.1991 | 293.0698 | 291.404 | 293.2404 | 293.0102 | 291.7455
11010.008 | 15.0577 | 3.915 | 57.7305 | 0.49218 | 294.6443 | 288.6805 | 288.7775 | 289.0461 | 289.0959 | 289.2063 | 289.2589 | 289.2482 | 289.273 | 289.1749 | 289.2597 | 288.994 | 289.1475 | 293.4494 | 292.7932 | 291.7231 | 293.0578 | 292.7491 | 291.6247 | 293.2063 | 293.0783 | 291.4133 | 293.2471 | 293.0189 | 291.7541
11015.003 | 15.0599 | 3.9162 | 57.8541 | 0.48981 | 294.6461 | 288.624 | 288.7566 | 289.0405 | 289.0934 | 289.1995 | 289.2481 | 289.2304 | 289.2601 | 289.1549 | 289.2389 | 288.9816 | 289.1382 | 293.4589 | 292.8072 | 291.7333 | 293.0662 | 292.7597 | 291.633 | 293.2133 | 293.0899 | 291.4208 | 293.254 | 293.0265 | 291.7618
11020.017 | 15.058 | 3.9173 | 57.9782 | 0.49061 | 294.6483 | 288.5526 | 288.7103 | 289.011 | 289.0635 | 289.1643 | 289.2148 | 289.1954 | 289.2248 | 289.1149 | 289.202 | 288.95 | 289.1115 | 293.4702 | 292.8153 | 291.7389 | 293.074 | 292.7652 | 291.6365 | 293.2217 | 293.0949 | 291.4277 | 293.2619 | 293.0341 | 291.7676
11025 | 15.0577 | 3.9184 | 58.1016 | 0.49116 | 294.6509 | 288.4767 | 288.6514 | 288.9677 | 289.0206 | 289.1199 | 289.1697 | 289.1473 | 289.1803 | 289.0656 | 289.1562 | 288.9058 | 289.0697 | 293.4799 | 292.8231 | 291.7405 | 293.0805 | 292.7724 | 291.6345 | 293.2284 | 293.1051 | 291.4265 | 293.2683 | 293.0409 | 291.7694
11030 | 15.0576 | 3.9195 | 58.2253 | 0.48741 | 294.6544 | 288.3921 | 288.5807 | 288.9124 | 288.876 | 289.0636 | 289.1132 | 289.0899 | 289.1244 | 289.0077 | 289.1016 | 288.8521 | 289.0208 | 293.4895 | 292.8374 | 291.7391 | 293.0882 | 292.7803 | 291.6299 | 293.2344 | 293.1103 | 291.4226 | 293.2738 | 293.0468 | 291.7669
11035 | 15.0574 | 3.9206 | 58.3491 | 0.48855 | 294.6587 | 288.2967 | 288.5013 | 288.847 | 288.9065 | 289.0001 | 289.0482 | 289.0266 | 289.0646 | 288.9402 | 289.0407 | 288.7909 | 288.9629 | 293.504 | 292.8459 | 291.7351 | 293.0961 | 292.786 | 291.623 | 293.2431 | 293.117 | 291.4167 | 293.2828 | 293.055 | 291.7636
11040.058 | 15.0585 | 3.9218 | 58.4743 | 0.48941 | 294.6635 | 288.201 | 288.416 | 288.7768 | 288.8309 | 288.9315 | 288.9743 | 288.9528 | 288.9908 | 288.8677 | 288.9682 | 288.7234 | 288.8973 | 293.5132 | 292.8565 | 291.726 | 293.1061 | 292.7922 | 291.6109 | 293.2517 | 293.1216 | 291.4061 | 293.2905 | 293.0599 | 291.7516
11045 | 15.0581 | 3.9229 | 58.5966 | 0.49095 | 294.6683 | 288.1237 | 288.3274 | 288.7033 | 288.76 | 288.8573 | 288.903 | 288.8855 | 288.9261 | 288.8045 | 288.9052 | 288.6547 | 288.8284 | 293.5249 | 292.8649 | 291.7162 | 293.113 | 292.7974 | 291.5982 | 293.259 | 293.1288 | 291.3918 | 293.2972 | 293.0659 | 291.7408
11050.009 | 15.0586 | 3.924 | 58.7206 | 0.48982 | 294.6736 | 288.052 | 288.2494 | 288.6314 | 288.6869 | 288.7916 | 288.8331 | 288.8194 | 288.8623 | 288.7361 | 288.8403 | 288.5876 | 288.767 | 293.5345 | 292.876 | 291.7028 | 293.1219 | 292.8017 | 291.5805 | 293.2659 | 293.1327 | 291.3761 | 293.3055 | 293.073 | 291.726
11055.043 | 15.0573 | 3.9251 | 58.8452 | 0.48937 | 294.6796 | 287.9768 | 288.1817 | 288.5645 | 288.5305 | 288.7318 | 288.7728 | 288.7585 | 288.7983 | 288.6728 | 288.7787 | 288.5219 | 288.7046 | 293.5461 | 292.8812 | 291.6904 | 293.1295 | 292.8067 | 291.5623 | 293.2738 | 293.1346 | 291.3588 | 293.3144 | 293.076 | 291.7097
11060 | 15.057 | 3.9262 | 58.9678 | 0.49092 | 294.6854 | 287.9191 | 288.1138 | 288.5042 | 288.5518 | 288.6731 | 288.7139 | 288.7032 | 288.7446 | 288.6166 | 288.7238 | 288.4641 | 288.6482 | 293.5568 | 292.8865 | 291.6739 | 293.1359 | 292.806 | 291.5459 | 293.2792 | 293.1383 | 291.3418 | 293.3203 | 293.0789 | 291.694
11065.04 | 15.0559 | 3.9273 | 59.0926 | 0.49254 | 294.6923 | 287.8569 | 288.0508 | 288.4428 | 288.4536 | 288.6158 | 288.6573 | 288.644 | 288.6874 | 288.564 | 288.6712 | 288.4114 | 288.5955 | 293.5664 | 292.8939 | 291.6592 | 293.1435 | 292.8074 | 291.5263 | 293.2861 | 293.1401 | 291.322 | 293.3251 | 293.0814 | 291.6776
11070 | 15.0569 | 3.9284 | 59.2153 | 0.49347 | 294.6986 | 287.8232 | 287.993 | 288.3905 | 288.4438 | 288.5664 | 288.6062 | 288.5979 | 288.642 | 288.5182 | 288.6241 | 288.355 | 288.5414 | 293.5762 | 292.8967 | 291.6416 | 293.148 | 292.8089 | 291.5097 | 293.2912 | 293.1411 | 291.3031 | 293.3302 | 293.0821 | 291.6609
11075.003 | 15.0576 | 3.9295 | 59.3391 | 0.48918 | 294.7043 | 287.8575 | 287.9685 | 288.3551 | 288.4102 | 288.5391 | 288.5765 | 288.579 | 288.6195 | 288.5081 | 288.6114 | 288.3353 | 288.5141 | 293.5848 | 292.8987 | 291.626 | 293.1536 | 292.8093 | 291.4937 | 293.2965 | 293.1417 | 291.2875 | 293.336 | 293.0825 | 291.6446
11080.005 | 15.0576 | 3.9307 | 59.463 | 0.48986 | 294.709 | 287.9268 | 287.9961 | 288.3579 | 288.4113 | 288.5494 | 288.5899 | 288.598 | 288.6342 | 288.5343 | 288.6318 | 288.3468 | 288.5225 | 293.592 | 292.9011 | 291.6182 | 293.1593 | 292.8096 | 291.482 | 293.3007 | 293.1396 | 291.2746 | 293.3416 | 293.0838 | 291.6324
11085 | 15.057 | 3.9318 | 59.5866 | 0.49065 | 294.7128 | 287.9895 | 288.0487 | 288.3884 | 288.4393 | 288.582 | 288.6255 | 288.6332 | 288.6674 | 288.5725 | 288.6686 | 288.3773 | 288.5488 | 293.5989 | 292.9026 | 291.6128 | 293.1604 | 292.8065 | 291.4774 | 293.3049 | 293.1362 | 291.2658 | 293.3449 | 293.0819 | 291.6251
11090.036 | 15.0564 | 3.9329 | 59.7112 | 0.49101 | 294.7163 | 288.0392 | 288.099 | 288.4287 | 288.478 | 288.624 | 288.6643 | 288.6763 | 288.7069 | 288.6103 | 288.7044 | 288.4152 | 288.5853 | 293.6034 | 292.9045 | 291.6128 | 293.1632 | 292.8043 | 291.4766 | 293.3052 | 293.1373 | 291.2655 | 293.3489 | 293.0825 | 291.6225
11095.016 | 15.0571 | 3.934 | 59.8345 | 0.49301 | 294.7192 | 288.0771 | 288.1427 | 288.4661 | 288.516 | 288.6607 | 288.702 | 288.7083 | 288.7421 | 288.6439 | 288.7389 | 288.45 | 288.6173 | 293.6095 | 292.9035 | 291.6167 | 293.1642 | 292.8021 | 291.4797 | 293.3088 | 293.1332 | 291.2658 | 293.3509 | 293.0803 | 291.624
11100 | 15.0584 | 3.935 | 59.9578 | 0.49094 | 294.7219 | 288.1077 | 288.1775 | 288.5003 | 288.5509 | 288.6897 | 288.7326 | 288.7389 | 288.7696 | 288.674 | 288.7664 | 288.4805 | 288.6442 | 293.6133 | 292.9025 | 291.6223 | 293.1673 | 292.7996 | 291.4821 | 293.3093 | 293.1331 | 291.2699 | 293.3547 | 293.0816 | 291.6293
11104.999 | 15.0579 | 3.9361 | 60.0816 | 0.48979 | 294.7236 | 288.1332 | 288.2069 | 288.5279 | 288.5793 | 288.715 | 288.7593 | 288.7657 | 288.7981 | 288.6966 | 288.79 | 288.5028 | 288.6693 | 293.6176 | 292.9046 | 291.627 | 293.1668 | 292.7991 | 291.4878 | 293.3116 | 293.1305 | 291.2735 | 293.355 | 293.0817 | 291.633
11110 | 15.0577 | 3.9372 | 60.2053 | 0.49064 | 294.7242 | 288.154 | 288.2311 | 288.5533 | 288.6037 | 288.7408 | 288.7789 | 288.7849 | 288.816 | 288.7159 | 288.8073 | 288.5263 | 288.6905 | 293.62 | 292.9071 | 291.632 | 293.1678 | 292.7976 | 291.4913 | 293.3107 | 293.1292 | 291.2786 | 293.3583 | 293.0827 | 291.6386
11115.002 | 15.0574 | 3.9383 | 60.3291 | 0.49434 | 294.7248 | 288.1718 | 288.253 | 288.5716 | 288.6244 | 288.7577 | 288.8034 | 288.8013 | 288.8335 | 288.7336 | 288.8251 | 288.5451 | 288.7081 | 293.6236 | 292.9073 | 291.6382 | 293.1673 | 292.7967 | 291.4974 | 293.3101 | 293.1276 | 291.2833 | 293.3576 | 293.0813 | 291.6437
11120 | 15.0556 | 3.9394 | 60.4528 | 0.49332 | 294.7256 | 288.1889 | 288.2735 | 288.589 | 288.6429 | 288.7731 | 288.8186 | 288.818 | 288.85 | 288.7512 | 288.8433 | 288.5615 | 288.7241 | 293.6243 | 292.9085 | 291.6445 | 293.166 | 292.7946 | 291.4997 | 293.3115 | 293.1282 | 291.2875 | 293.3598 | 293.0815 | 291.6454
11125 | 15.0562 | 3.9404 | 60.5766 | 0.48942 | 294.7271 | 288.206 | 288.2879 | 288.6037 | 288.6594 | 288.7874 | 288.8331 | 288.8314 | 288.8649 | 288.7644 | 288.8556 | 288.5759 | 288.74 | 293.6278 | 292.9112 | 291.6503 | 293.1658 | 292.7969 | 291.5049 | 293.3103 | 293.1276 | 291.2915 | 293.3609 | 293.0809 | 291.6513
11130.003 | 15.0573 | 3.9415 | 60.7004 | 0.49303 | 294.7287 | 288.2211 | 288.3049 | 288.618 | 288.6747 | 288.7994 | 288.8472 | 288.8472 | 288.8777 | 288.7795 | 288.8702 | 288.5896 | 288.7535 | 293.6305 | 292.9141 | 291.654 | 293.1642 | 292.7961 | 291.5099 | 293.3115 | 293.1286 | 291.2971 | 293.3619 | 293.0841 | 291.6563
11135 | 15.0575 | 3.9426 | 60.8241 | 0.49511 | 294.7298 | 288.2368 | 288.3192 | 288.6328 | 288.6884 | 288.815 | 288.8628 | 288.8617 | 288.8907 | 288.7929 | 288.8829 | 288.6045 | 288.7652 | 293.6333 | 292.9179 | 291.6637 | 293.1634 | 292.7959 | 291.5151 | 293.3123 | 293.129 | 291.3028 | 293.3626 | 293.084 | 291.6615
11140 | 15.0573 | 3.9437 | 60.9478 | 0.49034 | 294.7303 | 288.252 | 288.3351 | 288.6474 | 288.7015 | 288.8272 | 288.8745 | 288.8733 | 288.9024 | 288.8061 | 288.8963 | 288.6169 | 288.7817 | 293.6366 | 292.9198 | 291.6677 | 293.164 | 292.7964 | 291.52 | 293.311 | 293.1287 | 291.3069 | 293.3631 | 293.085 | 291.6666
11145.002 | 15.0593 | 3.9447 | 61.0716 | 0.49191 | 294.7307 | 288.2652 | 288.3529 | 288.6611 | 288.7134 | 288.8426 | 288.8874 | 288.8857 | 288.9161 | 288.8167 | 288.9072 | 288.6294 | 288.7936 | 293.6372 | 292.9208 | 291.6753 | 293.1636 | 292.7961 | 291.5239 | 293.3109 | 293.1287 | 291.3133 | 293.3635 | 293.0857 | 291.6704
11150.042 | 15.0574 | 3.9458 | 61.1964 | 0.49121 | 294.73 | 288.2808 | 288.3647 | 288.6727 | 288.7267 | 288.8516 | 288.9 | 288.8986 | 288.9274 | 288.8318 | 288.9203 | 288.6455 | 288.8067 | 293.6381 | 292.924 | 291.6809 | 293.1624 | 292.7983 | 291.5278 | 293.3082 | 293.129 | 291.3158 | 293.365 | 293.0852 | 291.6748
11155.064 | 15.0574 | 3.9468 | 61.3207 | 0.49559 | 294.7289 | 288.2952 | 288.3825 | 288.6857 | 288.7413 | 288.8653 | 288.9146 | 288.9119 | 288.9413 | 288.8419 | 288.9316 | 288.6576 | 288.8177 | 293.6415 | 292.9261 | 291.6866 | 293.1627 | 292.7971 | 291.5332 | 293.3085 | 293.1297 | 291.3215 | 293.3671 | 293.0875 | 291.6812
11160.037 | 15.0578 | 3.9479 | 61.4438 | 0.49307 | 294.7282 | 288.3092 | 288.3964 | 288.7004 | 288.7534 | 288.8797 | 288.9254 | 288.9246 | 288.9521 | 288.8587 | 288.9462 | 288.6707 | 288.8332 | 293.6434 | 292.9268 | 291.692 | 293.1612 | 292.7959 | 291.538 | 293.3102 | 293.1319 | 291.328 | 293.3651 | 293.0887 | 291.6849
11165 | 15.0573 | 3.9489 | 61.5666 | 0.49105 | 294.7278 | 288.3233 | 288.4079 | 288.7121 | 288.7662 | 288.8917 | 288.9397 | 288.934 | 288.9621 | 288.8695 | 288.9573 | 288.6809 | 288.8447 | 293.6446 | 292.9308 | 291.6977 | 293.1611 | 292.7984 | 291.5429 | 293.31 | 293.1324 | 291.3313 | 293.3661 | 293.0888 | 291.6908
11169.999 | 15.0569 | 3.9499 | 61.6903 | 0.49228 | 294.728 | 288.3382 | 288.4212 | 288.7243 | 288.778 | 288.9044 | 288.9508 | 288.9473 | 288.9751 | 288.8826 | 288.9709 | 288.6962 | 288.8573 | 293.649 | 292.9343 | 291.7055 | 293.1618 | 292.7991 | 291.548 | 293.3093 | 293.1322 | 291.3352 | 293.3664 | 293.0915 | 291.6953
11175.034 | 15.0578 | 3.951 | 61.8149 | 0.49051 | 294.7275 | 288.3515 | 288.435 | 288.7382 | 288.7907 | 288.9158 | 288.963 | 288.9583 | 288.9873 | 288.8948 | 288.9807 | 288.7059 | 288.8692 | 293.6508 | 292.9363 | 291.7113 | 293.1617 | 292.7996 | 291.5528 | 293.309 | 293.133 | 291.3403 | 293.367 | 293.0937 | 291.7023
11180 | 15.0571 | 3.952 | 61.9378 | 0.48804 | 294.7261 | 288.3646 | 288.4485 | 288.7506 | 288.8032 | 288.9299 | 288.9749 | 288.97 | 288.9976 | 288.9062 | 288.9953 | 288.7185 | 288.8812 | 293.6523 | 292.9392 | 291.7182 | 293.1603 | 292.8008 | 291.5565 | 293.3088 | 293.1315 | 291.3474 | 293.3695 | 293.0943 | 291.7018
11185.153 | 15.0585 | 3.9531 | 62.0654 | 0.49312 | 294.7233 | 288.3795 | 288.4626 | 288.7643 | 288.8164 | 288.942 | 288.9868 | 288.9833 | 289.0135 | 288.9185 | 289.0062 | 288.7308 | 288.8917 | 293.6564 | 292.9411 | 291.7228 | 293.16 | 292.8019 | 291.5617 | 293.3101 | 293.1342 | 291.3511 | 293.3688 | 293.0954 | 291.7103
11190 | 15.0562 | 3.9541 | 62.1854 | 0.49286 | 294.7196 | 288.3912 | 288.4757 | 288.774 | 288.8272 | 288.9492 | 288.9986 | 288.9942 | 289.0215 | 288.928 | 289.0164 | 288.7438 | 288.9042 | 293.657 | 292.9474 | 291.7295 | 293.161 | 292.802 | 291.5678 | 293.3084 | 293.1334 | 291.3553 | 293.3705 | 293.0978 | 291.7153
11195.005 | 15.0568 | 3.9551 | 62.3092 | 0.49369 | 294.7157 | 288.4052 | 288.4898 | 288.7884 | 288.8399 | 288.9634 | 289.0118 | 289.0068 | 289.0346 | 288.9431 | 289.0302 | 288.7535 | 288.9133 | 293.6597 | 292.9487 | 291.7337 | 293.1601 | 292.8039 | 291.5722 | 293.3077 | 293.1341 | 291.3607 | 293.3703 | 293.0994 | 291.7182
11200 | 15.057 | 3.9561 | 62.4328 | 0.49367 | 294.7129 | 288.4198 | 288.5036 | 288.7987 | 288.8518 | 288.9761 | 289.0239 | 289.0173 | 289.0467 | 288.9528 | 289.0394 | 288.7626 | 288.925 | 293.6613 | 292.9506 | 291.7401 | 293.1614 | 292.8021 | 291.5756 | 293.3097 | 293.1357 | 291.3649 | 293.3698 | 293.0997 | 291.7236
11204.999 | 15.0571 | 3.9571 | 62.5566 | 0.49032 | 294.7106 | 288.4327 | 288.513 | 288.8095 | 288.864 | 288.986 | 289.0351 | 289.0286 | 289.0579 | 288.9641 | 289.0531 | 288.7776 | 288.9383 | 293.6637 | 292.9554 | 291.7468 | 293.1617 | 292.8055 | 291.5794 | 293.3085 | 293.1369 | 291.3708 | 293.3742 | 293.1008 | 291.7308
11209.999 | 15.0574 | 3.9581 | 62.6803 | 0.49363 | 294.7087 | 288.4458 | 288.5278 | 288.8215 | 288.876 | 288.9979 | 289.0481 | 289.0444 | 289.0688 | 288.977 | 289.0654 | 288.7914 | 288.95 | 293.6665 | 292.9575 | 291.7505 | 293.1614 | 292.8061 | 291.5848 | 293.3095 | 293.1368 | 291.3749 | 293.3725 | 293.1016 | 291.7361
11215.004 | 15.0569 | 3.9591 | 62.8042 | 0.4905 | 294.7071 | 288.4598 | 288.5409 | 288.8349 | 288.8872 | 289.0104 | 289.0581 | 289.0523 | 289.0793 | 288.9874 | 289.0744 | 288.8037 | 288.9614 | 293.6679 | 292.9593 | 291.7588 | 293.1621 | 292.8089 | 291.5923 | 293.3121 | 293.1397 | 291.3799 | 293.3732 | 293.1036 | 291.7409
11220.025 | 15.0567 | 3.9601 | 62.9285 | 0.49075 | 294.7061 | 288.4732 | 288.554 | 288.8468 | 288.8991 | 289.0206 | 289.0707 | 289.066 | 289.0903 | 289.0019 | 289.0881 | 288.8125 | 288.9745 | 293.6715 | 292.964 | 291.7654 | 293.1617 | 292.8089 | 291.5957 | 293.3085 | 293.1412 | 291.3842 | 293.3744 | 293.1074 | 291.7437
11225 | 15.0566 | 3.9611 | 63.0516 | 0.4922 | 294.7054 | 288.4842 | 288.5673 | 288.8583 | 288.91 | 289.0315 | 289.0793 | 289.0777 | 289.1039 | 289.0128 | 289.1016 | 288.8249 | 288.9845 | 293.6747 | 292.9673 | 291.7735 | 293.162 | 292.8095 | 291.6019 | 293.3117 | 293.1436 | 291.389 | 293.3758 | 293.1079 | 291.7518
11230.017 | 15.0581 | 3.9621 | 63.1758 | 0.48728 | 294.705 | 288.5005 | 288.5826 | 288.8708 | 288.9243 | 289.0424 | 289.0934 | 289.089 | 289.1145 | 289.0235 | 289.1116 | 288.8358 | 288.9964 | 293.6792 | 292.97 | 291.7772 | 293.1634 | 292.8128 | 291.6041 | 293.3102 | 293.1439 | 291.3956 | 293.3763 | 293.11 | 291.7565
11235.001 | 15.0575 | 3.9631 | 63.2991 | 0.48939 | 294.7048 | 288.5136 | 288.5949 | 288.881 | 288.9359 | 289.0551 | 289.1065 | 289.0987 | 289.1268 | 289.0335 | 289.1232 | 288.8453 | 289.0056 | 293.6795 | 292.9746 | 291.7853 | 293.1629 | 292.8146 | 291.6125 | 293.3114 | 293.1453 | 291.4006 | 293.378 | 293.1124 | 291.76
11240.004 | 15.0579 | 3.9641 | 63.4229 | 0.49143 | 294.7038 | 288.5267 | 288.6056 | 288.8932 | 288.9468 | 289.0668 | 289.1166 | 289.1103 | 289.138 | 289.0464 | 289.1354 | 288.8576 | 289.019 | 293.6826 | 292.977 | 291.7888 | 293.1642 | 292.8157 | 291.6158 | 293.3124 | 293.1466 | 291.4071 | 293.3799 | 293.1143 | 291.7632
11245.012 | 15.0573 | 3.9651 | 63.5469 | 0.48867 | 294.7026 | 288.5402 | 288.6176 | 288.9059 | 288.9603 | 289.0782 | 289.1283 | 289.1215 | 289.1485 | 289.0606 | 289.1455 | 288.8721 | 289.0325 | 293.6858 | 292.9813 | 291.7965 | 293.1654 | 292.8181 | 291.622 | 293.3123 | 293.149 | 291.4088 | 293.3803 | 293.1151 | 291.7696
11250.141 | 15.0587 | 3.9661 | 63.6739 | 0.48779 | 294.7014 | 288.5532 | 288.6317 | 288.9194 | 288.9718 | 289.0903 | 289.1395 | 289.1346 | 289.1618 | 289.0729 | 289.1577 | 288.8866 | 289.0421 | 293.6858 | 292.9825 | 291.8034 | 293.1666 | 292.819 | 291.6283 | 293.3138 | 293.1515 | 291.4149 | 293.3832 | 293.1177 | 291.7752
11255.057 | 15.0576 | 3.9671 | 63.7955 | 0.49043 | 294.7003 | 288.5667 | 288.6446 | 288.9301 | 288.984 | 289.1036 | 289.1528 | 289.1447 | 289.1714 | 289.0843 | 289.169 | 288.895 | 289.0542 | 293.6894 | 292.9894 | 291.8105 | 293.1659 | 292.8214 | 291.6321 | 293.3142 | 293.1525 | 291.4207 | 293.3822 | 293.1187 | 291.7802
11260.015 | 15.0576 | 3.9681 | 63.9182 | 0.49122 | 294.6994 | 288.5798 | 288.657 | 288.9433 | 288.9955 | 289.1161 | 289.1639 | 289.1567 | 289.183 | 289.0931 | 289.1819 | 288.9089 | 289.0673 | 293.6913 | 292.9903 | 291.8153 | 293.1666 | 292.8236 | 291.639 | 293.3143 | 293.1542 | 291.4271 | 293.3844 | 293.1221 | 291.7852
11265 | 15.0578 | 3.969 | 64.0416 | 0.48904 | 294.6982 | 288.5922 | 288.6712 | 288.956 | 289.0098 | 289.1289 | 289.1769 | 289.1695 | 289.1963 | 289.1057 | 289.1913 | 288.9181 | 289.0752 | 293.6945 | 292.9944 | 291.8201 | 293.1687 | 292.8253 | 291.6434 | 293.3146 | 293.1552 | 291.4328 | 293.3835 | 293.1238 | 291.7919
11270 | 15.0589 | 3.97 | 64.1654 | 0.48687 | 294.6965 | 288.6046 | 288.6849 | 288.9666 | 289.0215 | 289.1379 | 289.1874 | 289.1792 | 289.2049 | 289.12 | 289.2059 | 288.9304 | 289.0876 | 293.6959 | 292.9972 | 291.8279 | 293.1702 | 292.8265 | 291.649 | 293.318 | 293.1566 | 291.438 | 293.3863 | 293.1259 | 291.7982
11275 | 15.0564 | 3.971 | 64.2891 | 0.49054 | 294.6948 | 288.6185 | 288.6995 | 288.9767 | 289.0325 | 289.1496 | 289.1967 | 289.1917 | 289.2185 | 289.129 | 289.2133 | 288.9416 | 289.0978 | 293.6995 | 292.9992 | 291.8352 | 293.1692 | 292.8274 | 291.6544 | 293.3177 | 293.1562 | 291.4428 | 293.3878 | 293.1291 | 291.8025
11280.011 | 15.0588 | 3.9719 | 64.4132 | 0.49448 | 294.6935 | 288.6317 | 288.7133 | 288.9918 | 289.0445 | 289.1597 | 289.2113 | 289.2021 | 289.2288 | 289.1411 | 289.2257 | 288.9547 | 289.111 | 293.7026 | 293.0045 | 291.8396 | 293.1703 | 292.8312 | 291.6595 | 293.3184 | 293.1606 | 291.4482 | 293.391 | 293.1314 | 291.809
11285.027 | 15.0584 | 3.9729 | 64.5373 | 0.48976 | 294.6922 | 288.6454 | 288.7208 | 289.0019 | 289.058 | 289.172 | 289.2229 | 289.2146 | 289.2397 | 289.1561 | 289.2396 | 288.966 | 289.1245 | 293.7056 | 293.0072 | 291.8458 | 293.1722 | 292.8324 | 291.6654 | 293.3193 | 293.1639 | 291.4537 | 293.3916 | 293.1354 | 291.8153
11290.028 | 15.0574 | 3.9739 | 64.6611 | 0.49303 | 294.6906 | 288.6565 | 288.7374 | 289.0141 | 289.0701 | 289.1817 | 289.2349 | 289.2248 | 289.2537 | 289.163 | 289.248 | 288.9753 | 289.1328 | 293.7071 | 293.0108 | 291.8536 | 293.1732 | 292.8349 | 291.6726 | 293.321 | 293.1652 | 291.4601 | 293.3949 | 293.1385 | 291.8188
11295.026 | 15.0567 | 3.9748 | 64.7848 | 0.48956 | 294.6884 | 288.6693 | 288.7474 | 289.0276 | 289.08 | 289.1951 | 289.2438 | 289.2361 | 289.2622 | 289.1752 | 289.2623 | 288.9866 | 289.143 | 293.7107 | 293.0141 | 291.8592 | 293.1741 | 292.8362 | 291.6781 | 293.3223 | 293.1667 | 291.4673 | 293.3942 | 293.1386 | 291.8256
11300.019 | 15.0584 | 3.9758 | 64.9084 | 0.49149 | 294.6862 | 288.6834 | 288.7612 | 289.0368 | 289.0926 | 289.2049 | 289.2552 | 289.2467 | 289.2721 | 289.1871 | 289.2713 | 289.0005 | 289.1561 | 293.7132 | 293.0197 | 291.8653 | 293.1767 | 292.8391 | 291.6832 | 293.3225 | 293.1692 | 291.4704 | 293.397 | 293.1425 | 291.8323
11305.014 | 15.0575 | 3.9767 | 65.032 | 0.49682 | 294.6838 | 288.6954 | 288.776 | 289.0493 | 289.1019 | 289.2178 | 289.2685 | 289.2595 | 289.2854 | 289.1992 | 289.2835 | 289.0133 | 289.1675 | 293.7154 | 293.0235 | 291.8719 | 293.1779 | 292.8429 | 291.688 | 293.3255 | 293.1737 | 291.4756 | 293.399 | 293.1436 | 291.8375
11310 | 15.0579 | 3.9777 | 65.1554 | 0.4951 | 294.6827 | 288.6854 | 288.7837 | 289.0605 | 289.1131 | 289.2279 | 289.2778 | 289.2666 | 289.2953 | 289.204 | 289.2922 | 289.0199 | 289.1776 | 293.7208 | 293.0305 | 291.8809 | 293.1803 | 292.8471 | 291.696 | 293.3256 | 293.177 | 291.4815 | 293.3989 | 293.1479 | 291.8441
11315 | 15.0574 | 3.9787 | 65.2792 | 0.49195 | 294.6826 | 288.6269 | 288.7667 | 289.0553 | 289.1086 | 289.2175 | 289.2696 | 289.255 | 289.2826 | 289.1845 | 289.2702 | 289.0109 | 289.1689 | 293.7231 | 293.0352 | 291.8846 | 293.1822 | 292.8494 | 291.6982 | 293.3284 | 293.1797 | 291.4864 | 293.4026 | 293.151 | 291.8471
11320.013 | 15.0556 | 3.9796 | 65.4032 | 0.49119 | 294.683 | 288.5583 | 288.7162 | 289.0265 | 289.0796 | 289.1836 | 289.2331 | 289.2131 | 289.2476 | 289.141 | 289.2327 | 288.9767 | 289.1376 | 293.7253 | 293.0359 | 291.8873 | 293.1842 | 292.8507 | 291.6989 | 293.3294 | 293.1822 | 291.4874 | 293.4037 | 293.1522 | 291.8501
11325 | 15.0571 | 3.9806 | 65.5267 | 0.49649 | 294.6851 | 288.4849 | 288.6573 | 288.982 | 289.0348 | 289.1418 | 289.1863 | 289.1706 | 289.2033 | 289.0951 | 289.1887 | 288.9329 | 289.1012 | 293.7311 | 293.0401 | 291.8852 | 293.1868 | 292.8548 | 291.6955 | 293.3301 | 293.1873 | 291.4841 | 293.4076 | 293.157 | 291.8468
11329.999 | 15.0572 | 3.9815 | 65.6504 | 0.49071 | 294.6876 | 288.4045 | 288.5928 | 288.9289 | 288.9838 | 289.0874 | 289.132 | 289.1139 | 289.149 | 289.0361 | 289.1333 | 288.8814 | 289.0504 | 293.7346 | 293.046 | 291.8808 | 293.1906 | 292.8591 | 291.6868 | 293.335 | 293.1901 | 291.4775 | 293.4071 | 293.16 | 291.844
11335 | 15.0584 | 3.9825 | 65.7742 | 0.49362 | 294.6892 | 288.3095 | 288.5107 | 288.865 | 288.9213 | 289.0199 | 289.0687 | 289.0484 | 289.0858 | 288.9705 | 289.0684 | 288.8212 | 288.993 | 293.7392 | 293.0506 | 291.8693 | 293.1918 | 292.8597 | 291.6756 | 293.3366 | 293.1921 | 291.4707 | 293.412 | 293.1626 | 291.8338
11339.999 | 15.0576 | 3.9834 | 65.8979 | 0.49316 | 294.6895 | 288.2146 | 288.4243 | 288.796 | 288.8496 | 288.9535 | 288.9983 | 288.9759 | 289.0143 | 288.8984 | 288.9998 | 288.7535 | 288.9263 | 293.7439 | 293.05 | 291.8568 | 293.1944 | 292.8616 | 291.6602 | 293.3381 | 293.1956 | 291.4551 | 293.4137 | 293.1646 | 291.8229
11345.018 | 15.0568 | 3.9844 | 66.0221 | 0.49098 | 294.6915 | 288.1356 | 288.339 | 288.7211 | 288.7762 | 288.8845 | 288.9238 | 288.9071 | 288.9482 | 288.8288 | 288.9331 | 288.6819 | 288.858 | 293.7488 | 293.055 | 291.8427 | 293.196 | 292.8614 | 291.6423 | 293.3405 | 293.1953 | 291.4392 | 293.4175 | 293.1658 | 291.8085
11350.038 | 15.0582 | 3.9854 | 66.1464 | 0.49033 | 294.6955 | 288.0608 | 288.267 | 288.652 | 288.7057 | 288.8179 | 288.8568 | 288.8423 | 288.8818 | 288.7649 | 288.8689 | 288.6151 | 288.7922 | 293.7534 | 293.0554 | 291.825 | 293.1995 | 292.86 | 291.6244 | 293.3411 | 293.193 | 291.421 | 293.418 | 293.1654 | 291.791
11355.041 | 15.0567 | 3.9863 | 66.2702 | 0.48746 | 294.7009 | 287.9975 | 288.1911 | 288.5853 | 288.6403 | 288.755 | 288.7944 | 288.7789 | 288.8189 | 288.7015 | 288.8077 | 288.5512 | 288.734 | 293.7558 | 293.0573 | 291.8076 | 293.2025 | 292.8604 | 291.6033 | 293.3454 | 293.1921 | 291.4008 | 293.4216 | 293.1659 | 291.7739
11360.039 | 15.057 | 3.9873 | 66.3939 | 0.48996 | 294.7069 | 287.9316 | 288.129 | 288.5239 | 288.579 | 288.6973 | 288.7349 | 288.7243 | 288.7641 | 288.6464 | 288.7521 | 288.4905 | 288.6766 | 293.7605 | 293.0576 | 291.7897 | 293.2044 | 292.8566 | 291.5829 | 293.3461 | 293.1893 | 291.3798 | 293.4234 | 293.1634 | 291.7548
11365.029 | 15.0571 | 3.9882 | 66.5174 | 0.48693 | 294.7131 | 287.8726 | 288.0642 | 288.4635 | 288.5201 | 288.6412 | 288.6783 | 288.6688 | 288.7104 | 288.593 | 288.7007 | 288.4397 | 288.6219 | 293.7668 | 293.0574 | 291.7703 | 293.2068 | 292.8548 | 291.5631 | 293.3493 | 293.1874 | 291.3592 | 293.4271 | 293.1622 | 291.7343
11370.022 | 15.0565 | 3.9892 | 66.641 | 0.48856 | 294.7193 | 287.8169 | 288.0026 | 288.4113 | 288.468 | 288.5873 | 288.625 | 288.6191 | 288.6612 | 288.5395 | 288.6473 | 288.3838 | 288.5675 | 293.7697 | 293.0579 | 291.7507 | 293.2092 | 292.8502 | 291.5411 | 293.3481 | 293.1835 | 291.3384 | 293.4275 | 293.1594 | 291.7156
11375.013 | 15.0573 | 3.9902 | 66.7645 | 0.49473 | 294.726 | 287.8284 | 287.9627 | 288.3653 | 288.4206 | 288.549 | 288.5867 | 288.5847 | 288.6226 | 288.519 | 288.6211 | 288.3471 | 288.5245 | 293.7737 | 293.0576 | 291.7346 | 293.2099 | 292.8476 | 291.5229 | 293.3517 | 293.1779 | 291.3178 | 293.429 | 293.1558 | 291.6968
11380.047 | 15.0586 | 3.9912 | 66.8891 | 0.49049 | 294.7318 | 287.8953 | 287.9752 | 288.3533 | 288.4089 | 288.5444 | 288.5842 | 288.5892 | 288.6261 | 288.5296 | 288.6302 | 288.3468 | 288.523 | 293.776 | 293.0583 | 291.7209 | 293.2107 | 292.8455 | 291.5083 | 293.3521 | 293.174 | 291.2996 | 293.4302 | 293.1555 | 291.6802
11385.013 | 15.0579 | 3.9921 | 67.012 | 0.48623 | 294.7363 | 287.9624 | 288.02 | 288.3754 | 288.4306 | 288.5751 | 288.6148 | 288.621 | 288.6577 | 288.5642 | 288.6621 | 288.3729 | 288.5457 | 293.7769 | 293.0532 | 291.7122 | 293.2074 | 292.8374 | 291.498 | 293.3495 | 293.1682 | 291.2873 | 293.4321 | 293.1512 | 291.6695
11390.013 | 15.0555 | 3.9931 | 67.1357 | 0.49071 | 294.7394 | 288.0174 | 288.0754 | 288.4112 | 288.464 | 288.6116 | 288.6535 | 288.6642 | 288.6956 | 288.6051 | 288.6996 | 288.4084 | 288.5768 | 293.7764 | 293.0465 | 291.7049 | 293.2068 | 292.8308 | 291.4929 | 293.3474 | 293.1611 | 291.2807 | 293.4303 | 293.1475 | 291.6608
11395.029 | 15.0574 | 3.9941 | 67.2599 | 0.489 | 294.7414 | 288.0608 | 288.1229 | 288.4513 | 288.5063 | 288.6493 | 288.6923 | 288.6988 | 288.7314 | 288.6437 | 288.7375 | 288.448 | 288.6154 | 293.7759 | 293.0411 | 291.7042 | 293.203 | 292.824 | 291.491 | 293.3466 | 293.156 | 291.2795 | 293.4295 | 293.144 | 291.6592
11400.013 | 15.0573 | 3.995 | 67.3832 | 0.49056 | 294.7431 | 288.0947 | 288.1645 | 288.4883 | 288.5416 | 288.6836 | 288.7241 | 288.7313 | 288.7625 | 288.6744 | 288.7662 | 288.4819 | 288.6456 | 293.7726 | 293.0371 | 291.7039 | 293.1998 | 292.8195 | 291.4915 | 293.3444 | 293.1495 | 291.2782 | 293.428 | 293.1363 | 291.6589
11405.08 | 15.0566 | 3.996 | 67.5086 | 0.49147 | 294.7445 | 288.1216 | 288.1958 | 288.5194 | 288.5713 | 288.7125 | 288.7559 | 288.7579 | 288.7887 | 288.6997 | 288.7903 | 288.5089 | 288.6731 | 293.7709 | 293.0307 | 291.7059 | 293.1955 | 292.8128 | 291.4953 | 293.3405 | 293.1426 | 291.281 | 293.4249 | 293.1307 | 291.6603
11410.013 | 15.0572 | 3.997 | 67.6307 | 0.49023 | 294.7451 | 288.1448 | 288.2243 | 288.5444 | 288.5962 | 288.7334 | 288.7772 | 288.7799 | 288.8115 | 288.7187 | 288.8098 | 288.5293 | 288.6956 | 293.7693 | 293.0263 | 291.7086 | 293.1924 | 292.8068 | 291.4966 | 293.3364 | 293.1384 | 291.2814 | 293.4227 | 293.1264 | 291.6618
11415.037 | 15.0578 | 3.998 | 67.7551 | 0.48495 | 294.7459 | 288.1668 | 288.2458 | 288.5659 | 288.6187 | 288.7544 | 288.798 | 288.8012 | 288.8318 | 288.738 | 288.8293 | 288.5508 | 288.7141 | 293.7651 | 293.0207 | 291.7093 | 293.1889 | 292.8031 | 291.4985 | 293.3333 | 293.1349 | 291.2838 | 293.4194 | 293.1248 | 291.6634
11420.013 | 15.0573 | 3.999 | 67.8782 | 0.49094 | 294.7461 | 288.1845 | 288.2659 | 288.5839 | 288.6374 | 288.7723 | 288.8169 | 288.8178 | 288.8469 | 288.7566 | 288.8486 | 288.5675 | 288.7314 | 293.7642 | 293.019 | 291.7127 | 293.1863 | 292.7997 | 291.5012 | 293.3279 | 293.1304 | 291.2874 | 293.4147 | 293.1187 | 291.6659
11425.08 | 15.0567 | 4 | 68.0036 | 0.4872 | 294.7453 | 288.2042 | 288.2856 | 288.6023 | 288.6557 | 288.7902 | 288.8325 | 288.8335 | 288.8655 | 288.7721 | 288.863 | 288.5829 | 288.7468 | 293.7598 | 293.0138 | 291.7147 | 293.1795 | 292.7942 | 291.5048 | 293.324 | 293.1266 | 291.2896 | 293.4125 | 293.1149 | 291.6692
11430.013 | 15.0571 | 4.0009 | 68.1257 | 0.48931 | 294.7442 | 288.2174 | 288.302 | 288.6184 | 288.6729 | 288.8022 | 288.8484 | 288.8464 | 288.8774 | 288.785 | 288.8782 | 288.6009 | 288.7639 | 293.7581 | 293.0126 | 291.7168 | 293.1762 | 292.7937 | 291.5055 | 293.3215 | 293.1232 | 291.2946 | 293.4088 | 293.1126 | 291.6723
11435.066 | 15.056 | 4.0019 | 68.2508 | 0.48866 | 294.7434 | 288.2351 | 288.3196 | 288.6343 | 288.6885 | 288.8181 | 288.8615 | 288.8627 | 288.891 | 288.7995 | 288.8925 | 288.6137 | 288.7738 | 293.7561 | 293.0106 | 291.7207 | 293.1723 | 292.7895 | 291.5103 | 293.3168 | 293.1225 | 291.2967 | 293.4061 | 293.1096 | 291.6736
11440.013 | 15.0573 | 4.0029 | 68.3732 | 0.49066 | 294.7433 | 288.2498 | 288.3358 | 288.6474 | 288.702 | 288.829 | 288.8756 | 288.8727 | 288.9052 | 288.8091 | 288.9025 | 288.6262 | 288.7898 | 293.7522 | 293.0093 | 291.7249 | 293.1679 | 292.7872 | 291.5137 | 293.3133 | 293.1193 | 291.2974 | 293.4044 | 293.1082 | 291.6783
11445.013 | 15.0572 | 4.0039 | 68.497 | 0.49192 | 294.7437 | 288.2644 | 288.3479 | 288.6619 | 288.7152 | 288.8435 | 288.8889 | 288.8882 | 288.9182 | 288.823 | 288.9141 | 288.6373 | 288.7995 | 293.751 | 293.0071 | 291.7279 | 293.1658 | 292.7825 | 291.5157 | 293.31 | 293.1176 | 291.3046 | 293.4015 | 293.1062 | 291.6814
11450.013 | 15.0572 | 4.0049 | 68.6207 | 0.48813 | 294.7445 | 288.2795 | 288.3654 | 288.6755 | 288.7269 | 288.8564 | 288.902 | 288.8984 | 288.9289 | 288.8372 | 288.9283 | 288.6524 | 288.8134 | 293.7489 | 293.0053 | 291.7302 | 293.1613 | 292.7828 | 291.5189 | 293.3059 | 293.1151 | 291.3066 | 293.3987 | 293.108 | 291.686
11455.04 | 15.0579 | 4.0059 | 68.7451 | 0.49292 | 294.7442 | 288.2949 | 288.3814 | 288.6883 | 288.7386 | 288.8669 | 288.9114 | 288.9104 | 288.9394 | 288.8502 | 288.9381 | 288.6653 | 288.8236 | 293.7468 | 293.0039 | 291.7337 | 293.1584 | 292.7789 | 291.5228 | 293.3027 | 293.1141 | 291.3079 | 293.3953 | 293.1053 | 291.6898
11460.013 | 15.0569 | 4.0069 | 68.8682 | 0.49173 | 294.743 | 288.3089 | 288.3927 | 288.7009 | 288.7521 | 288.8813 | 288.9242 | 288.9233 | 288.9529 | 288.8627 | 288.9518 | 288.6779 | 288.8393 | 293.744 | 293.0012 | 291.7377 | 293.1557 | 292.7777 | 291.5245 | 293.2997 | 293.1104 | 291.3122 | 293.3927 | 293.1011 | 291.6926
11465.013 | 15.0566 | 4.008 | 68.992 | 0.49166 | 294.7415 | 288.3257 | 288.4047 | 288.7143 | 288.7662 | 288.8922 | 288.9392 | 288.9331 | 288.9636 | 288.8756 | 288.965 | 288.6929 | 288.8522 | 293.7409 | 293.0014 | 291.7397 | 293.15 | 292.776 | 291.5285 | 293.2978 | 293.1099 | 291.3157 | 293.3898 | 293.1009 | 291.6956
11470.013 | 15.0576 | 4.009 | 69.1157 | 0.49152 | 294.7397 | 288.3388 | 288.4232 | 288.7263 | 288.7792 | 288.9064 | 288.9517 | 288.949 | 288.9765 | 288.8883 | 288.9766 | 288.7047 | 288.8658 | 293.7408 | 292.9984 | 291.7429 | 293.1484 | 292.7733 | 291.5307 | 293.2925 | 293.1078 | 291.3195 | 293.3874 | 293.0993 | 291.6992
11475.055 | 15.0573 | 4.01 | 69.2405 | 0.49307 | 294.7375 | 288.3536 | 288.4316 | 288.7415 | 288.7941 | 288.9196 | 288.9641 | 288.9597 | 288.989 | 288.9032 | 288.9903 | 288.7178 | 288.8774 | 293.7377 | 292.999 | 291.7475 | 293.1447 | 292.7726 | 291.5354 | 293.2913 | 293.1043 | 291.322 | 293.3852 | 293.0982 | 291.6999
11480.013 | 15.0592 | 4.011 | 69.3632 | 0.48854 | 294.7354 | 288.3678 | 288.4483 | 288.7546 | 288.8065 | 288.9286 | 288.976 | 288.9749 | 289.0034 | 288.9114 | 289.0018 | 288.7262 | 288.8859 | 293.7374 | 292.9979 | 291.7515 | 293.1431 | 292.7704 | 291.537 | 293.2882 | 293.1042 | 291.3246 | 293.3824 | 293.0975 | 291.705
11485.033 | 15.0561 | 4.0121 | 69.4875 | 0.48939 | 294.7333 | 288.3821 | 288.4638 | 288.7673 | 288.8189 | 288.9432 | 288.9914 | 288.9855 | 289.0142 | 288.9222 | 289.0126 | 288.7394 | 288.9012 | 293.7367 | 292.9976 | 291.7545 | 293.1391 | 292.7712 | 291.5406 | 293.2849 | 293.1015 | 291.3283 | 293.3815 | 293.096 | 291.708
11490.031 | 15.0568 | 4.0131 | 69.6112 | 0.49082 | 294.7313 | 288.3957 | 288.4767 | 288.7761 | 288.8319 | 288.9524 | 289.0018 | 288.997 | 289.0245 | 288.9373 | 289.0243 | 288.752 | 288.9136 | 293.7343 | 292.9988 | 291.7597 | 293.1374 | 292.7701 | 291.5441 | 293.2855 | 293.1028 | 291.3335 | 293.3778 | 293.0943 | 291.7118
11495.033 | 15.057 | 4.0142 | 69.735 | 0.49155 | 294.7298 | 288.4098 | 288.4919 | 288.7893 | 288.8453 | 288.9641 | 289.0153 | 289.0084 | 289.0386 | 288.9493 | 289.0388 | 288.765 | 288.9232 | 293.7337 | 292.9959 | 291.7628 | 293.1353 | 292.7681 | 291.55 | 293.2817 | 293.1027 | 291.3377 | 293.3757 | 293.0939 | 291.7152
11500.013 | 15.0578 | 4.0152 | 69.8582 | 0.49327 | 294.7288 | 288.4244 | 288.5055 | 288.8033 | 288.8572 | 288.9783 | 289.0275 | 289.0192 | 289.0487 | 288.9621 | 289.05 | 288.7768 | 288.9366 | 293.7328 | 292.9976 | 291.7673 | 293.1343 | 292.7688 | 291.5535 | 293.2785 | 293.0994 | 291.3409 | 293.3753 | 293.0943 | 291.719
11505.027 | 15.057 | 4.0163 | 69.9823 | 0.49654 | 294.7278 | 288.4377 | 288.5195 | 288.817 | 288.8698 | 288.9925 | 289.0378 | 289.0322 | 289.0601 | 288.9725 | 289.0588 | 288.7895 | 288.9493 | 293.7319 | 292.9982 | 291.7718 | 293.1324 | 292.7688 | 291.5583 | 293.2784 | 293.1005 | 291.3452 | 293.3725 | 293.0951 | 291.7227
11510.013 | 15.058 | 4.0173 | 70.1057 | 0.49199 | 294.7266 | 288.4526 | 288.5348 | 288.8276 | 288.8814 | 289.0052 | 289.0523 | 289.0442 | 289.0736 | 288.986 | 289.074 | 288.8012 | 288.959 | 293.7323 | 292.9998 | 291.7782 | 293.1307 | 292.77 | 291.5617 | 293.2775 | 293.101 | 291.3498 | 293.372 | 293.0934 | 291.7281
11515.017 | 15.0574 | 4.0184 | 70.2296 | 0.4902 | 294.7264 | 288.4664 | 288.5435 | 288.8402 | 288.8941 | 289.0152 | 289.0642 | 289.0567 | 289.086 | 288.9971 | 289.0851 | 288.8101 | 288.971 | 293.7329 | 293.0019 | 291.7836 | 293.1285 | 292.7713 | 291.5678 | 293.2747 | 293.0994 | 291.3537 | 293.3719 | 293.093 | 291.7313
11520.041 | 15.0578 | 4.0195 | 70.3539 | 0.49146 | 294.7268 | 288.4799 | 288.5578 | 288.8533 | 288.9066 | 289.0262 | 289.0748 | 289.0666 | 289.0963 | 289.009 | 289.0956 | 288.8227 | 288.9811 | 293.7319 | 293.0039 | 291.7888 | 293.1283 | 292.7711 | 291.5723 | 293.2746 | 293.0999 | 291.3602 | 293.37 | 293.0937 | 291.7343
11525.013 | 15.0572 | 4.0206 | 70.477 | 0.49066 | 294.7268 | 288.4952 | 288.575 | 288.8653 | 288.9181 | 289.0393 | 289.088 | 289.0813 | 289.1084 | 289.0202 | 289.1076 | 288.8354 | 288.9945 | 293.7313 | 293.0042 | 291.7937 | 293.1291 | 292.7708 | 291.5774 | 293.2733 | 293.1016 | 291.3643 | 293.37 | 293.0942 | 291.7393
11530.013 | 15.0584 | 4.0217 | 70.6007 | 0.49182 | 294.7265 | 288.5085 | 288.5878 | 288.8776 | 288.9325 | 289.0506 | 289.1012 | 289.0911 | 289.1191 | 289.0321 | 289.1215 | 288.8451 | 289.005 | 293.733 | 293.0048 | 291.7979 | 293.1294 | 292.7703 | 291.5805 | 293.2718 | 293.1001 | 291.3684 | 293.3672 | 293.0943 | 291.7443
11535.021 | 15.0576 | 4.0228 | 70.7247 | 0.49434 | 294.7268 | 288.5218 | 288.6007 | 288.8906 | 288.9455 | 289.0621 | 289.1114 | 289.1038 | 289.1304 | 289.044 | 289.1324 | 288.8617 | 289.0182 | 293.7342 | 293.0067 | 291.8049 | 293.1247 | 292.7735 | 291.5856 | 293.2707 | 293.1022 | 291.3734 | 293.3689 | 293.0942 | 291.7489
11540.015 | 15.0573 | 4.0239 | 70.8483 | 0.49156 | 294.7277 | 288.5368 | 288.6145 | 288.9014 | 288.9561 | 289.0725 | 289.1236 | 289.1159 | 289.1425 | 289.0587 | 289.1446 | 288.8743 | 289.0328 | 293.7347 | 293.0109 | 291.8082 | 293.1262 | 292.7731 | 291.5907 | 293.2711 | 293.1024 | 291.3776 | 293.3681 | 293.097 | 291.7533
11545.013 | 15.058 | 4.0251 | 70.972 | 0.4888 | 294.7284 | 288.5498 | 288.6292 | 288.9143 | 288.9666 | 289.0843 | 289.1349 | 289.1294 | 289.1559 | 289.0702 | 289.1583 | 288.8866 | 289.044 | 293.734 | 293.0115 | 291.8155 | 293.1263 | 292.7738 | 291.5954 | 293.2688 | 293.1059 | 291.3838 | 293.3675 | 293.0975 | 291.7574
11550.013 | 15.0568 | 4.0262 | 71.0958 | 0.49251 | 294.7286 | 288.5647 | 288.6431 | 288.9263 | 288.9798 | 289.0986 | 289.1481 | 289.1412 | 289.1694 | 289.0842 | 289.1711 | 288.9004 | 289.058 | 293.7374 | 293.0143 | 291.8219 | 293.1249 | 292.7751 | 291.6022 | 293.268 | 293.1033 | 291.388 | 293.365 | 293.0977 | 291.7631
11555.162 | 15.058 | 4.0274 | 71.2232 | 0.49471 | 294.7286 | 288.5784 | 288.6594 | 288.9406 | 288.9947 | 289.1098 | 289.1604 | 289.155 | 289.182 | 289.0944 | 289.1833 | 288.9078 | 289.066 | 293.7385 | 293.0153 | 291.8281 | 293.1243 | 292.7757 | 291.6061 | 293.2682 | 293.104 | 291.3946 | 293.3666 | 293.0999 | 291.7691
11560.013 | 15.0578 | 4.0285 | 71.3433 | 0.49503 | 294.7279 | 288.5915 | 288.6691 | 288.9551 | 289.004 | 289.1251 | 289.1731 | 289.1657 | 289.1905 | 289.1071 | 289.194 | 288.9229 | 289.0804 | 293.7398 | 293.0175 | 291.833 | 293.1255 | 292.7758 | 291.6127 | 293.2684 | 293.1062 | 291.3986 | 293.3672 | 293.1002 | 291.7752
11565.04 | 15.0595 | 4.0296 | 71.4677 | 0.49178 | 294.7261 | 288.6041 | 288.684 | 288.9654 | 289.0175 | 289.1364 | 289.1841 | 289.177 | 289.2028 | 289.1172 | 289.2046 | 288.9334 | 289.0911 | 293.7402 | 293.0213 | 291.839 | 293.1249 | 292.7796 | 291.6185 | 293.2673 | 293.1071 | 291.4051 | 293.3661 | 293.101 | 291.7784
11570.069 | 15.058 | 4.0308 | 71.5922 | 0.48968 | 294.7239 | 288.6187 | 288.6957 | 288.9785 | 289.0312 | 289.1479 | 289.1954 | 289.1894 | 289.2138 | 289.1296 | 289.2171 | 288.9462 | 289.1036 | 293.7412 | 293.0234 | 291.8444 | 293.1235 | 292.7786 | 291.6209 | 293.2667 | 293.1086 | 291.4099 | 293.3649 | 293.1028 | 291.7853
11575.013 | 15.0587 | 4.032 | 71.7146 | 0.48431 | 294.722 | 288.6312 | 288.7129 | 288.9909 | 289.0407 | 289.1611 | 289.2079 | 289.1995 | 289.2259 | 289.1433 | 289.2299 | 288.9587 | 289.1142 | 293.7428 | 293.0282 | 291.8522 | 293.1246 | 292.7809 | 291.6276 | 293.2678 | 293.1093 | 291.414 | 293.366 | 293.1055 | 291.7902
11580.029 | 15.0572 | 4.0331 | 71.8387 | 0.48893 | 294.7202 | 288.6461 | 288.7255 | 289.0009 | 289.0565 | 289.1699 | 289.2199 | 289.2113 | 289.2384 | 289.1556 | 289.2387 | 288.9718 | 289.1265 | 293.7441 | 293.0292 | 291.8582 | 293.1247 | 292.7834 | 291.6338 | 293.266 | 293.1109 | 291.421 | 293.3661 | 293.1064 | 291.7943
11585.013 | 15.0588 | 4.0343 | 71.9621 | 0.48867 | 294.7188 | 288.6601 | 288.7392 | 289.0154 | 289.0662 | 289.1836 | 289.2332 | 289.2235 | 289.249 | 289.1673 | 289.2513 | 288.9806 | 289.1382 | 293.7463 | 293.032 | 291.8632 | 293.1256 | 292.7838 | 291.6388 | 293.2679 | 293.1139 | 291.4266 | 293.3677 | 293.1072 | 291.7984
11590.013 | 15.0579 | 4.0355 | 72.0858 | 0.49324 | 294.7175 | 288.6738 | 288.7499 | 289.028 | 289.0781 | 289.1917 | 289.2434 | 289.235 | 289.2618 | 289.1752 | 289.2627 | 288.9945 | 289.1499 | 293.7476 | 293.0382 | 291.8702 | 293.1257 | 292.7853 | 291.6453 | 293.2674 | 293.1126 | 291.4309 | 293.366 | 293.1083 | 291.8059
11595.033 | 15.0588 | 4.0368 | 72.2101 | 0.4882 | 294.7166 | 288.6886 | 288.7639 | 289.0415 | 289.0901 | 289.2068 | 289.2568 | 289.2472 | 289.2714 | 289.1923 | 289.2776 | 289.0091 | 289.1635 | 293.751 | 293.0396 | 291.8779 | 293.1273 | 292.7888 | 291.6501 | 293.2685 | 293.1173 | 291.4372 | 293.3675 | 293.1118 | 291.8119
11600.013 | 15.0574 | 4.038 | 72.3333 | 0.49094 | 294.7164 | 288.6912 | 288.778 | 289.0518 | 289.1032 | 289.2189 | 289.2687 | 289.2583 | 289.2834 | 289.1999 | 289.2872 | 289.0214 | 289.1764 | 293.7553 | 293.0456 | 291.8838 | 293.1279 | 292.7924 | 291.6553 | 293.2679 | 293.1183 | 291.4431 | 293.3681 | 293.114 | 291.8155
11605.056 | 15.0583 | 4.0392 | 72.4582 | 0.49138 | 294.7174 | 288.6462 | 288.7712 | 289.0552 | 289.1061 | 289.218 | 289.2695 | 289.2538 | 289.2811 | 289.1885 | 289.2759 | 289.017 | 289.1714 | 293.7576 | 293.051 | 291.8927 | 293.1288 | 292.7972 | 291.6616 | 293.2691 | 293.1211 | 291.4468 | 293.3687 | 293.1132 | 291.8212
11610.013 | 15.0575 | 4.0405 | 72.5808 | 0.49152 | 294.7195 | 288.5819 | 288.7321 | 289.0359 | 289.0884 | 289.1957 | 289.2428 | 289.2258 | 289.2547 | 289.157 | 289.2481 | 288.9888 | 289.1472 | 293.7608 | 293.056 | 291.8965 | 293.1316 | 292.7982 | 291.6626 | 293.2713 | 293.1243 | 291.4492 | 293.3698 | 293.116 | 291.824
11615.05 | 15.0575 | 4.0417 | 72.7055 | 0.4893 | 294.7229 | 288.5096 | 288.676 | 288.9954 | 289.0474 | 289.1509 | 289.1968 | 289.179 | 289.2123 | 289.1091 | 289.2014 | 288.9528 | 289.1112 | 293.7633 | 293.0609 | 291.8954 | 293.1319 | 292.8016 | 291.6599 | 293.2713 | 293.1271 | 291.4489 | 293.3705 | 293.1183 | 291.8242
11620.02 | 15.0581 | 4.043 | 72.8285 | 0.49209 | 294.7268 | 288.4228 | 288.6064 | 288.9447 | 288.9961 | 289.1006 | 289.1443 | 289.1235 | 289.1593 | 289.0515 | 289.1475 | 288.8987 | 289.0626 | 293.7693 | 293.0652 | 291.8906 | 293.1372 | 292.802 | 291.654 | 293.2737 | 293.1325 | 291.4418 | 293.3721 | 293.1223 | 291.8198
11625.013 | 15.0573 | 4.0442 | 72.9521 | 0.49189 | 294.7312 | 288.3342 | 288.5334 | 288.8838 | 288.9366 | 289.0376 | 289.0808 | 289.0647 | 289.0977 | 288.9865 | 289.0873 | 288.8361 | 289.0044 | 293.775 | 293.07 | 291.8836 | 293.1384 | 292.8063 | 291.6431 | 293.2753 | 293.1331 | 291.4332 | 293.3728 | 293.1232 | 291.8111
11630.053 | 15.0566 | 4.0455 | 73.0768 | 0.48991 | 294.7364 | 288.24 | 288.4469 | 288.8142 | 288.8691 | 288.9712 | 289.0115 | 288.9926 | 289.0314 | 288.9169 | 289.0169 | 288.7668 | 288.9373 | 293.7784 | 293.0723 | 291.8708 | 293.1386 | 292.8068 | 291.6292 | 293.2752 | 293.134 | 291.4211 | 293.3743 | 293.123 | 291.8009
11635.036 | 15.0595 | 4.0468 | 73.2002 | 0.48833 | 294.7425 | 288.1505 | 288.3593 | 288.7394 | 288.7932 | 288.8962 | 288.938 | 288.9216 | 288.9615 | 288.8446 | 288.9468 | 288.6998 | 288.8726 | 293.7846 | 293.0765 | 291.8556 | 293.1437 | 292.8057 | 291.6124 | 293.2783 | 293.1374 | 291.4052 | 293.3761 | 293.126 | 291.7862
11640.041 | 15.0568 | 4.0481 | 73.3241 | 0.49181 | 294.7496 | 288.0793 | 288.2792 | 288.6658 | 288.7193 | 288.8229 | 288.8657 | 288.8501 | 288.8907 | 288.7786 | 288.8823 | 288.6366 | 288.8099 | 293.7874 | 293.078 | 291.8407 | 293.1442 | 292.8074 | 291.5956 | 293.2786 | 293.1356 | 291.3881 | 293.3763 | 293.124 | 291.7692
11645.04 | 15.0577 | 4.0494 | 73.4478 | 0.49097 | 294.7559 | 288.0088 | 288.2048 | 288.5986 | 288.6524 | 288.7623 | 288.8012 | 288.7892 | 288.8287 | 288.7176 | 288.8225 | 288.5709 | 288.747 | 293.7904 | 293.0802 | 291.8232 | 293.1459 | 292.8058 | 291.5748 | 293.2812 | 293.1351 | 291.3672 | 293.378 | 293.1259 | 291.7504
11650.03 | 15.0577 | 4.0508 | 73.5713 | 0.48894 | 294.7632 | 287.9451 | 288.1365 | 288.5384 | 288.5922 | 288.7055 | 288.7434 | 288.7346 | 288.7735 | 288.6572 | 288.7641 | 288.508 | 288.6853 | 293.7948 | 293.0799 | 291.8053 | 293.1488 | 292.8042 | 291.5543 | 293.2817 | 293.1322 | 291.3464 | 293.378 | 293.1248 | 291.7313
11655.013 | 15.0572 | 4.0521 | 73.6946 | 0.48781 | 294.7691 | 287.8787 | 288.0757 | 288.4783 | 288.5328 | 288.6487 | 288.6866 | 288.6745 | 288.717 | 288.6038 | 288.71 | 288.4513 | 288.6292 | 293.8004 | 293.0802 | 291.7864 | 293.1485 | 292.8004 | 291.533 | 293.2824 | 293.1305 | 291.3281 | 293.3797 | 293.1203 | 291.7123
11660.046 | 15.0578 | 4.0535 | 73.8192 | 0.48912 | 294.7725 | 287.8293 | 288.0149 | 288.4206 | 288.4745 | 288.5953 | 288.6329 | 288.6228 | 288.665 | 288.5531 | 288.6588 | 288.3997 | 288.5767 | 293.8021 | 293.0779 | 291.7657 | 293.1494 | 292.7973 | 291.5107 | 293.2843 | 293.1246 | 291.3063 | 293.3792 | 293.1171 | 291.6921
11665.016 | 15.0577 | 4.0548 | 73.9422 | 0.4924 | 294.7766 | 287.8398 | 287.9739 | 288.3733 | 288.427 | 288.5539 | 288.5901 | 288.5878 | 288.6277 | 288.5261 | 288.6308 | 288.3593 | 288.538 | 293.805 | 293.0781 | 291.747 | 293.1502 | 292.7888 | 291.493 | 293.2818 | 293.1206 | 291.2851 | 293.3806 | 293.1136 | 291.671
11670.013 | 15.0573 | 4.0562 | 74.0659 | 0.48893 | 294.7804 | 287.9006 | 287.9843 | 288.3591 | 288.413 | 288.5481 | 288.5856 | 288.5929 | 288.629 | 288.536 | 288.6382 | 288.3585 | 288.533 | 293.8072 | 293.0761 | 291.7335 | 293.1493 | 292.7877 | 291.4758 | 293.2824 | 293.1142 | 291.2649 | 293.3807 | 293.1086 | 291.6553
11675.013 | 15.0579 | 4.0576 | 74.1896 | 0.4891 | 294.7837 | 287.9666 | 288.0267 | 288.3809 | 288.4307 | 288.5761 | 288.6133 | 288.623 | 288.6562 | 288.572 | 288.6695 | 288.3828 | 288.5537 | 293.8102 | 293.0733 | 291.7243 | 293.1451 | 292.7803 | 291.464 | 293.2804 | 293.1069 | 291.2543 | 293.3786 | 293.1045 | 291.6412
11680.013 | 15.057 | 4.0589 | 74.3134 | 0.48985 | 294.7868 | 288.0222 | 288.0797 | 288.4165 | 288.4673 | 288.6149 | 288.6536 | 288.6617 | 288.6931 | 288.611 | 288.7051 | 288.4193 | 288.5857 | 293.8089 | 293.07 | 291.7202 | 293.1448 | 292.772 | 291.4587 | 293.2795 | 293.0981 | 291.2471 | 293.3775 | 293.0983 | 291.6333
11685.019 | 15.0566 | 4.0603 | 74.4373 | 0.48797 | 294.7892 | 288.066 | 288.1255 | 288.4563 | 288.5069 | 288.651 | 288.6923 | 288.6995 | 288.7311 | 288.6482 | 288.7419 | 288.4533 | 288.6193 | 293.8108 | 293.0683 | 291.7173 | 293.1415 | 292.768 | 291.4578 | 293.2758 | 293.0919 | 291.2426 | 293.3765 | 293.0936 | 291.6307
11690.013 | 15.0582 | 4.0617 | 74.5609 | 0.49176 | 294.7905 | 288.1016 | 288.1709 | 288.491 | 288.5431 | 288.685 | 288.7261 | 288.7328 | 288.7627 | 288.6781 | 288.7731 | 288.4881 | 288.6535 | 293.8116 | 293.0632 | 291.7215 | 293.1381 | 292.7595 | 291.4595 | 293.2729 | 293.0834 | 291.2434 | 293.3726 | 293.0872 | 291.6287
11695.013 | 15.0562 | 4.0631 | 74.6846 | 0.48498 | 294.7904 | 288.13 | 288.203 | 288.5218 | 288.5729 | 288.7131 | 288.7569 | 288.7613 | 288.7914 | 288.7048 | 288.7986 | 288.5173 | 288.6792 | 293.8108 | 293.0605 | 291.7235 | 293.1342 | 292.7547 | 291.4605 | 293.2687 | 293.0789 | 291.245 | 293.3689 | 293.0815 | 291.6285
11700.013 | 15.0572 | 4.0646 | 74.8084 | 0.48687 | 294.7895 | 288.1548 | 288.2322 | 288.5498 | 288.6026 | 288.7378 | 288.7784 | 288.7841 | 288.8144 | 288.7303 | 288.8217 | 288.5417 | 288.7025 | 293.8092 | 293.0557 | 291.7269 | 293.1294 | 292.7496 | 291.4609 | 293.2646 | 293.0741 | 291.245 | 293.3658 | 293.0742 | 291.6301
11705.013 | 15.0575 | 4.066 | 74.9321 | 0.48724 | 294.7888 | 288.1756 | 288.2542 | 288.5679 | 288.6235 | 288.7556 | 288.8009 | 288.8019 | 288.831 | 288.7485 | 288.8407 | 288.5634 | 288.726 | 293.8081 | 293.0528 | 291.7312 | 293.1254 | 292.7445 | 291.4646 | 293.261 | 293.066 | 291.2474 | 293.3637 | 293.0678 | 291.6303
11710.013 | 15.0558 | 4.0674 | 75.0559 | 0.49245 | 294.7881 | 288.1934 | 288.2751 | 288.5905 | 288.6431 | 288.7758 | 288.818 | 288.8215 | 288.8497 | 288.7627 | 288.856 | 288.58 | 288.7437 | 293.8037 | 293.0513 | 291.7342 | 293.1202 | 292.7395 | 291.466 | 293.2563 | 293.0629 | 291.249 | 293.358 | 293.0654 | 291.6323
11715.067 | 15.0575 | 4.0689 | 75.181 | 0.4891 | 294.7876 | 288.212 | 288.293 | 288.611 | 288.6613 | 288.792 | 288.8354 | 288.8345 | 288.8664 | 288.7788 | 288.8713 | 288.5978 | 288.7591 | 293.8039 | 293.0491 | 291.7379 | 293.1164 | 292.7358 | 291.4692 | 293.2508 | 293.0603 | 291.2514 | 293.355 | 293.06 | 291.6344
11720.013 | 15.0582 | 4.0703 | 75.3034 | 0.49003 | 294.7868 | 288.2284 | 288.3124 | 288.6239 | 288.6772 | 288.8022 | 288.8484 | 288.8524 | 288.8801 | 288.7947 | 288.8849 | 288.6142 | 288.7745 | 293.8031 | 293.0494 | 291.7436 | 293.1116 | 292.7295 | 291.4719 | 293.2454 | 293.0545 | 291.2531 | 293.3492 | 293.0558 | 291.6384
11725.013 | 15.0585 | 4.0717 | 75.4271 | 0.4896 | 294.7855 | 288.2445 | 288.3279 | 288.6398 | 288.6926 | 288.8216 | 288.8641 | 288.8653 | 288.8933 | 288.8114 | 288.9014 | 288.6249 | 288.787 | 293.802 | 293.0469 | 291.7463 | 293.1074 | 292.7296 | 291.4735 | 293.2437 | 293.0518 | 291.2573 | 293.3481 | 293.0532 | 291.6402
11730.028 | 15.0567 | 4.0732 | 75.5513 | 0.48882 | 294.785 | 288.2604 | 288.3433 | 288.6552 | 288.7069 | 288.8376 | 288.8786 | 288.8801 | 288.909 | 288.8248 | 288.9155 | 288.6402 | 288.8024 | 293.7998 | 293.0478 | 291.7511 | 293.1042 | 292.7254 | 291.4771 | 293.2374 | 293.0495 | 291.2598 | 293.3434 | 293.0504 | 291.6407
11735.041 | 15.059 | 4.0747 | 75.6753 | 0.49121 | 294.7847 | 288.2758 | 288.3582 | 288.6693 | 288.7213 | 288.8482 | 288.893 | 288.8892 | 288.9197 | 288.837 | 288.9264 | 288.6561 | 288.8174 | 293.7983 | 293.0473 | 291.7556 | 293.0997 | 292.7216 | 291.4787 | 293.2335 | 293.0453 | 291.2639 | 293.3395 | 293.0469 | 291.6441
11740.029 | 15.0567 | 4.0761 | 75.7988 | 0.49185 | 294.7842 | 288.2922 | 288.3761 | 288.6827 | 288.7341 | 288.8616 | 288.9044 | 288.9037 | 288.9342 | 288.8502 | 288.9404 | 288.6708 | 288.8311 | 293.7974 | 293.0468 | 291.7596 | 293.0944 | 292.7187 | 291.482 | 293.2318 | 293.0429 | 291.2656 | 293.3357 | 293.045 | 291.6468
11745.013 | 15.0591 | 4.0776 | 75.9222 | 0.4889 | 294.7836 | 288.3066 | 288.3913 | 288.6953 | 288.7491 | 288.8719 | 288.9188 | 288.9187 | 288.945 | 288.861 | 288.9537 | 288.6771 | 288.8404 | 293.7947 | 293.0464 | 291.7645 | 293.0911 | 292.717 | 291.4836 | 293.2263 | 293.0393 | 291.2688 | 293.3316 | 293.0416 | 291.6478
11750.013 | 15.0576 | 4.079 | 76.0459 | 0.48758 | 294.7829 | 288.3222 | 288.402 | 288.7102 | 288.7625 | 288.8874 | 288.9333 | 288.9297 | 288.959 | 288.8758 | 288.9659 | 288.6949 | 288.8558 | 293.7938 | 293.0451 | 291.7684 | 293.0859 | 292.7122 | 291.4875 | 293.2226 | 293.0387 | 291.2716 | 293.3296 | 293.0424 | 291.6496
11755.067 | 15.0578 | 4.0805 | 76.171 | 0.48701 | 294.7822 | 288.3362 | 288.4207 | 288.7249 | 288.7748 | 288.9027 | 288.9455 | 288.9452 | 288.9719 | 288.8887 | 288.979 | 288.7068 | 288.8631 | 293.7948 | 293.0466 | 291.7732 | 293.083 | 292.7116 | 291.4913 | 293.2171 | 293.0346 | 291.2735 | 293.325 | 293.0372 | 291.655
11760.052 | 15.0584 | 4.082 | 76.2944 | 0.48801 | 294.7809 | 288.3508 | 288.4304 | 288.7342 | 288.7876 | 288.9116 | 288.9572 | 288.9537 | 288.9813 | 288.8982 | 288.9888 | 288.7193 | 288.8782 | 293.7944 | 293.0467 | 291.7769 | 293.0804 | 292.7099 | 291.4933 | 293.2147 | 293.0319 | 291.2764 | 293.321 | 293.0353 | 291.6573
11765.057 | 15.0579 | 4.0835 | 76.4183 | 0.48611 | 294.7789 | 288.3654 | 288.4476 | 288.7488 | 288.7992 | 288.9211 | 288.9666 | 288.9656 | 288.9906 | 288.9132 | 289.0017 | 288.7343 | 288.8938 | 293.7931 | 293.0451 | 291.7805 | 293.0769 | 292.7076 | 291.497 | 293.2112 | 293.0309 | 291.2792 | 293.3178 | 293.0339 | 291.6611
11770.013 | 15.0572 | 4.085 | 76.5409 | 0.49092 | 294.7767 | 288.3787 | 288.4606 | 288.7604 | 288.8119 | 288.9358 | 288.9796 | 288.9793 | 289.0072 | 288.9249 | 289.0153 | 288.7441 | 288.9048 | 293.7925 | 293.0462 | 291.7864 | 293.0733 | 292.7057 | 291.4989 | 293.2067 | 293.0276 | 291.2832 | 293.3137 | 293.0305 | 291.6622
11775.013 | 15.0569 | 4.0864 | 76.6647 | 0.49069 | 294.774 | 288.3941 | 288.4761 | 288.7743 | 288.8256 | 288.9493 | 288.9942 | 288.9891 | 289.0185 | 288.9342 | 289.0248 | 288.7535 | 288.9129 | 293.7906 | 293.0462 | 291.7891 | 293.0689 | 292.7029 | 291.5022 | 293.2048 | 293.0248 | 291.2861 | 293.3113 | 293.028 | 291.6665
11780.041 | 15.0565 | 4.0879 | 76.7891 | 0.48991 | 294.7707 | 288.4079 | 288.4915 | 288.7885 | 288.8384 | 288.9625 | 289.002 | 289.0025 | 289.0293 | 288.9519 | 289.0393 | 288.7682 | 288.9292 | 293.789 | 293.0475 | 291.7954 | 293.0657 | 292.7032 | 291.5061 | 293.1997 | 293.0229 | 291.287 | 293.3092 | 293.0262 | 291.6686
11785.068 | 15.0571 | 4.0894 | 76.9135 | 0.48635 | 294.768 | 288.4237 | 288.5026 | 288.7988 | 288.8509 | 288.9735 | 289.0204 | 289.0154 | 289.0427 | 288.9597 | 289.0508 | 288.7801 | 288.9377 | 293.7902 | 293.0471 | 291.8017 | 293.0628 | 292.6987 | 291.51 | 293.1966 | 293.0204 | 291.2906 | 293.3044 | 293.024 | 291.6734
11790.013 | 15.0587 | 4.0909 | 77.0359 | 0.49281 | 294.7662 | 288.4373 | 288.5165 | 288.8113 | 288.8628 | 288.9843 | 289.0305 | 289.0249 | 289.0524 | 288.9744 | 289.0631 | 288.7906 | 288.9502 | 293.7894 | 293.0485 | 291.8039 | 293.06 | 292.6967 | 291.5126 | 293.1939 | 293.02 | 291.2948 | 293.3023 | 293.022 | 291.6765
11795.013 | 15.0571 | 4.0924 | 77.1597 | 0.49331 | 294.7642 | 288.4513 | 288.5311 | 288.8225 | 288.8753 | 288.9943 | 289.0401 | 289.0378 | 289.0654 | 288.9856 | 289.0756 | 288.8043 | 288.9602 | 293.7874 | 293.0487 | 291.8092 | 293.0589 | 292.6966 | 291.5164 | 293.1918 | 293.0177 | 291.2979 | 293.2994 | 293.0202 | 291.679
11800.017 | 15.0584 | 4.0939 | 77.2835 | 0.49233 | 294.7623 | 288.464 | 288.5467 | 288.8387 | 288.8879 | 289.0102 | 289.0555 | 289.0497 | 289.0766 | 288.9981 | 289.086 | 288.8185 | 288.9749 | 293.788 | 293.0504 | 291.8149 | 293.0562 | 292.6936 | 291.5186 | 293.1872 | 293.0143 | 291.3012 | 293.2973 | 293.0191 | 291.6815
11805.03 | 15.058 | 4.0954 | 77.4076 | 0.48894 | 294.7612 | 288.4793 | 288.5598 | 288.8484 | 288.9002 | 289.02 | 289.0676 | 289.0608 | 289.0892 | 289.0105 | 289.0997 | 288.8321 | 288.9856 | 293.7882 | 293.0507 | 291.8192 | 293.0526 | 292.693 | 291.5241 | 293.1862 | 293.0151 | 291.3058 | 293.2944 | 293.0179 | 291.685
11810.023 | 15.0578 | 4.0969 | 77.5312 | 0.49005 | 294.7602 | 288.4936 | 288.574 | 288.8601 | 288.9115 | 289.0299 | 289.0779 | 289.0726 | 289.0977 | 289.0217 | 289.1126 | 288.8446 | 289.0014 | 293.7887 | 293.055 | 291.8248 | 293.0497 | 292.6917 | 291.5263 | 293.183 | 293.014 | 291.311 | 293.2933 | 293.0179 | 291.6887
11815.013 | 15.0578 | 4.0984 | 77.6547 | 0.4867 | 294.7586 | 288.5073 | 288.5866 | 288.8732 | 288.9244 | 289.0438 | 289.0906 | 289.0856 | 289.1102 | 289.0347 | 289.1241 | 288.8525 | 289.0103 | 293.7876 | 293.0541 | 291.8302 | 293.0484 | 292.6916 | 291.5326 | 293.1822 | 293.0127 | 291.3119 | 293.2905 | 293.0167 | 291.6934
11820.037 | 15.057 | 4.0998 | 77.7791 | 0.49213 | 294.7563 | 288.5214 | 288.6033 | 288.8871 | 288.9364 | 289.0558 | 289.1023 | 289.0945 | 289.123 | 289.0474 | 289.1338 | 288.8686 | 289.0227 | 293.789 | 293.0547 | 291.8349 | 293.0463 | 292.6926 | 291.5348 | 293.1798 | 293.0126 | 291.3168 | 293.289 | 293.0165 | 291.6963
11825.013 | 15.0576 | 4.1013 | 77.9022 | 0.49542 | 294.7534 | 288.5348 | 288.6133 | 288.8979 | 288.949 | 289.0696 | 289.1149 | 289.107 | 289.1357 | 289.0593 | 289.1461 | 288.8813 | 289.0382 | 293.7891 | 293.0553 | 291.8406 | 293.0463 | 292.6937 | 291.537 | 293.1771 | 293.0112 | 291.3193 | 293.2866 | 293.0148 | 291.6982
11830.019 | 15.0572 | 4.1028 | 78.0261 | 0.49377 | 294.7502 | 288.5496 | 288.6269 | 288.9099 | 288.9607 | 289.0791 | 289.1262 | 289.1201 | 289.1476 | 289.0712 | 289.1593 | 288.8947 | 289.0508 | 293.7875 | 293.0581 | 291.8453 | 293.0415 | 292.6924 | 291.5445 | 293.1751 | 293.011 | 291.3246 | 293.2851 | 293.0147 | 291.7025
11835.158 | 15.0572 | 4.1043 | 78.1533 | 0.49205 | 294.7469 | 288.5653 | 288.6425 | 288.9231 | 288.9754 | 289.0928 | 289.1392 | 289.1342 | 289.1597 | 289.0819 | 289.1701 | 288.9031 | 289.0595 | 293.7887 | 293.0597 | 291.8519 | 293.041 | 292.693 | 291.5469 | 293.1715 | 293.0108 | 291.3289 | 293.2843 | 293.0135 | 291.7068
11840.022 | 15.0574 | 4.1058 | 78.2737 | 0.49378 | 294.7438 | 288.5767 | 288.6536 | 288.9365 | 288.9864 | 289.1029 | 289.1505 | 289.1424 | 289.1699 | 289.0935 | 289.1818 | 288.9165 | 289.073 | 293.7905 | 293.0604 | 291.8568 | 293.0388 | 292.6914 | 291.5508 | 293.1709 | 293.01 | 291.3337 | 293.2818 | 293.0132 | 291.7103
11845.018 | 15.0571 | 4.1072 | 78.3973 | 0.492 | 294.7408 | 288.5911 | 288.6727 | 288.9497 | 288.9999 | 289.1152 | 289.1634 | 289.1549 | 289.1823 | 289.1088 | 289.193 | 288.9304 | 289.0832 | 293.7894 | 293.0622 | 291.8634 | 293.0387 | 292.6909 | 291.5545 | 293.1707 | 293.0101 | 291.338 | 293.2818 | 293.0149 | 291.7137
11850.016 | 15.0572 | 4.1087 | 78.521 | 0.4967 | 294.7383 | 288.6057 | 288.6837 | 288.9611 | 289.0122 | 289.1273 | 289.1737 | 289.1667 | 289.1938 | 289.1202 | 289.2067 | 288.9412 | 289.0943 | 293.7889 | 293.0637 | 291.8662 | 293.0369 | 292.6913 | 291.5605 | 293.1676 | 293.0099 | 291.3433 | 293.2809 | 293.0148 | 291.7182
11855.029 | 15.0576 | 4.1102 | 78.6451 | 0.49522 | 294.7362 | 288.6189 | 288.695 | 288.9753 | 289.0248 | 289.1399 | 289.1883 | 289.1793 | 289.2055 | 289.1314 | 289.2185 | 288.9531 | 289.1075 | 293.792 | 293.0659 | 291.8729 | 293.0333 | 292.6914 | 291.5652 | 293.1677 | 293.0114 | 291.3462 | 293.2793 | 293.0139 | 291.7214
11860.013 | 15.0566 | 4.1116 | 78.7685 | 0.4971 | 294.7342 | 288.6325 | 288.7096 | 288.9854 | 289.037 | 289.1508 | 289.2005 | 289.1911 | 289.2192 | 289.1439 | 289.2308 | 288.9658 | 289.1206 | 293.7888 | 293.0678 | 291.8774 | 293.0349 | 292.6929 | 291.5702 | 293.1662 | 293.011 | 291.3516 | 293.2783 | 293.0149 | 291.7267
11865.053 | 15.0567 | 4.1131 | 78.8932 | 0.49263 | 294.7324 | 288.6463 | 288.7221 | 288.9972 | 289.0491 | 289.1642 | 289.2132 | 289.2032 | 289.2297 | 289.1531 | 289.2409 | 288.9783 | 289.1339 | 293.7907 | 293.0699 | 291.8858 | 293.0339 | 292.6924 | 291.5734 | 293.1649 | 293.0119 | 291.355 | 293.2785 | 293.0166 | 291.7315
11870.013 | 15.0571 | 4.1145 | 79.016 | 0.49209 | 294.7311 | 288.6593 | 288.7334 | 289.0108 | 289.0638 | 289.1757 | 289.2234 | 289.2145 | 289.2411 | 289.1672 | 289.2534 | 288.9924 | 289.1456 | 293.7905 | 293.0704 | 291.8912 | 293.0326 | 292.6936 | 291.5773 | 293.1635 | 293.0109 | 291.3601 | 293.2762 | 293.0182 | 291.737
11875.013 | 15.059 | 4.116 | 79.1397 | 0.49108 | 294.7298 | 288.6738 | 288.7509 | 289.0231 | 289.0743 | 289.1877 | 289.2341 | 289.2267 | 289.2514 | 289.1788 | 289.2652 | 289.0013 | 289.1576 | 293.7914 | 293.0732 | 291.8956 | 293.033 | 292.6968 | 291.584 | 293.1643 | 293.0118 | 291.3668 | 293.2775 | 293.0183 | 291.7408
11880.063 | 15.0558 | 4.1175 | 79.2647 | 0.49621 | 294.7282 | 288.6874 | 288.7668 | 289.0353 | 289.0872 | 289.2001 | 289.2464 | 289.2383 | 289.2637 | 289.1902 | 289.277 | 289.015 | 289.1702 | 293.794 | 293.0759 | 291.9003 | 293.0333 | 292.6976 | 291.5898 | 293.1625 | 293.014 | 291.3696 | 293.2768 | 293.021 | 291.7461
11885.013 | 15.0574 | 4.1189 | 79.3872 | 0.49039 | 294.7269 | 288.6874 | 288.7721 | 289.046 | 289.0968 | 289.2103 | 289.2595 | 289.2462 | 289.2725 | 289.1984 | 289.2865 | 289.0268 | 289.18 | 293.7931 | 293.0806 | 291.9083 | 293.034 | 292.7 | 291.5956 | 293.1639 | 293.017 | 291.3778 | 293.2776 | 293.0215 | 291.7529
11890.046 | 15.0569 | 4.1203 | 79.5118 | 0.48911 | 294.7255 | 288.6372 | 288.7656 | 289.0494 | 289.099 | 289.2082 | 289.254 | 289.2417 | 289.2692 | 289.1873 | 289.275 | 289.0207 | 289.1763 | 293.7969 | 293.0896 | 291.917 | 293.0367 | 292.7053 | 291.6028 | 293.1664 | 293.0207 | 291.3814 | 293.2774 | 293.0229 | 291.7569
11895.013 | 15.0574 | 4.1217 | 79.6347 | 0.49131 | 294.7256 | 288.5674 | 288.7257 | 289.0268 | 289.0759 | 289.1806 | 289.2247 | 289.2112 | 289.2406 | 289.1463 | 289.2402 | 288.9889 | 289.1453 | 293.8004 | 293.0952 | 291.9237 | 293.0385 | 292.71 | 291.6042 | 293.1662 | 293.0209 | 291.3828 | 293.2802 | 293.0255 | 291.7594
11900.021 | 15.058 | 4.1232 | 79.7587 | 0.48989 | 294.7263 | 288.4997 | 288.6631 | 288.9831 | 289.0333 | 289.1358 | 289.1802 | 289.1612 | 289.1958 | 289.0996 | 289.1937 | 288.9497 | 289.111 | 293.805 | 293.0954 | 291.9186 | 293.0392 | 292.7069 | 291.5986 | 293.1679 | 293.0244 | 291.3808 | 293.2809 | 293.0265 | 291.7582
11905.013 | 15.057 | 4.1246 | 79.8822 | 0.48531 | 294.7273 | 288.4149 | 288.5997 | 288.9327 | 288.9833 | 289.0851 | 289.1265 | 289.1111 | 289.1448 | 289.0465 | 289.1415 | 288.8986 | 289.0637 | 293.805 | 293.0953 | 291.913 | 293.0397 | 292.7096 | 291.593 | 293.1684 | 293.0246 | 291.3753 | 293.2821 | 293.0275 | 291.7525
11910.017 | 15.059 | 4.126 | 80.0061 | 0.48998 | 294.7292 | 288.3249 | 288.5292 | 288.8705 | 288.9222 | 289.0219 | 289.0627 | 289.0439 | 289.0796 | 288.9784 | 289.0781 | 288.8395 | 289.0021 | 293.8077 | 293.0982 | 291.9042 | 293.0409 | 292.7124 | 291.5821 | 293.1676 | 293.0277 | 291.3664 | 293.2818 | 293.0313 | 291.7446
11915.013 | 15.057 | 4.1273 | 80.1297 | 0.4883 | 294.7335 | 288.2273 | 288.4421 | 288.8033 | 288.857 | 288.9544 | 288.9945 | 288.976 | 289.0139 | 288.9072 | 289.0072 | 288.7678 | 288.9351 | 293.8104 | 293.0982 | 291.8901 | 293.0419 | 292.7119 | 291.5675 | 293.1694 | 293.0291 | 291.3517 | 293.2847 | 293.0327 | 291.7335
11920.013 | 15.058 | 4.1287 | 80.2535 | 0.48971 | 294.7394 | 288.1388 | 288.3495 | 288.7285 | 288.7839 | 288.8784 | 288.9217 | 288.9011 | 288.9412 | 288.8337 | 288.9373 | 288.6994 | 288.8678 | 293.8109 | 293.0989 | 291.8757 | 293.045 | 292.7113 | 291.5509 | 293.1719 | 293.0269 | 291.3369 | 293.2864 | 293.0343 | 291.7194
11925.013 | 15.0559 | 4.1301 | 80.3772 | 0.48937 | 294.7457 | 288.0691 | 288.2681 | 288.6561 | 288.7085 | 288.8095 | 288.8509 | 288.8377 | 288.8758 | 288.7746 | 288.8769 | 288.6298 | 288.7991 | 293.8129 | 293.0989 | 291.8563 | 293.0468 | 292.7096 | 291.5317 | 293.1728 | 293.0281 | 291.32 | 293.2898 | 293.0374 | 291.7068
11930.023 | 15.0568 | 4.1315 | 80.5012 | 0.48958 | 294.7517 | 288.0057 | 288.1976 | 288.5903 | 288.6421 | 288.7503 | 288.7875 | 288.7727 | 288.8132 | 288.7088 | 288.8144 | 288.565 | 288.7376 | 293.8143 | 293.0996 | 291.8374 | 293.0471 | 292.7111 | 291.5098 | 293.174 | 293.0253 | 291.3 | 293.2901 | 293.0362 | 291.6876
11935.025 | 15.0584 | 4.1329 | 80.625 | 0.49123 | 294.7571 | 287.9426 | 288.1323 | 288.5278 | 288.5804 | 288.6927 | 288.7288 | 288.7171 | 288.7561 | 288.6533 | 288.757 | 288.5086 | 288.6783 | 293.8161 | 293.0947 | 291.817 | 293.0488 | 292.7067 | 291.4886 | 293.1744 | 293.0246 | 291.2785 | 293.2922 | 293.0337 | 291.6686
11940.058 | 15.0569 | 4.1342 | 80.7496 | 0.48623 | 294.7627 | 287.8785 | 288.0708 | 288.4689 | 288.521 | 288.6374 | 288.6693 | 288.6608 | 288.7013 | 288.5984 | 288.7018 | 288.4519 | 288.6239 | 293.8167 | 293.0918 | 291.7945 | 293.0491 | 292.7037 | 291.4661 | 293.1768 | 293.0199 | 291.2574 | 293.2935 | 293.032 | 291.6484
11945.062 | 15.0572 | 4.1356 | 80.8734 | 0.49035 | 294.7689 | 287.8189 | 288.0096 | 288.414 | 288.4629 | 288.5822 | 288.6197 | 288.6091 | 288.6515 | 288.5457 | 288.6515 | 288.3972 | 288.5683 | 293.816 | 293.0864 | 291.7763 | 293.0483 | 292.6989 | 291.4479 | 293.1768 | 293.0166 | 291.2361 | 293.2942 | 293.0301 | 291.6298
11950.013 | 15.0592 | 4.1369 | 80.996 | 0.48636 | 294.7755 | 287.8226 | 287.9628 | 288.3648 | 288.4158 | 288.5414 | 288.5741 | 288.5689 | 288.6098 | 288.5146 | 288.6189 | 288.3561 | 288.5295 | 293.8186 | 293.0836 | 291.7541 | 293.0496 | 292.6921 | 291.4254 | 293.1773 | 293.0098 | 291.215 | 293.2964 | 293.0247 | 291.6085
11955.061 | 15.0568 | 4.1382 | 81.1209 | 0.48953 | 294.7816 | 287.8853 | 287.9665 | 288.3474 | 288.3952 | 288.5319 | 288.569 | 288.5729 | 288.608 | 288.5245 | 288.6245 | 288.3481 | 288.5229 | 293.8167 | 293.0765 | 291.7347 | 293.0492 | 292.6846 | 291.4099 | 293.1758 | 293.0061 | 291.1959 | 293.2957 | 293.021 | 291.591
11960.029 | 15.0576 | 4.1396 | 81.2439 | 0.48996 | 294.787 | 287.9569 | 288.016 | 288.3678 | 288.4171 | 288.557 | 288.5955 | 288.6032 | 288.639 | 288.5593 | 288.6588 | 288.3788 | 288.5459 | 293.8187 | 293.0731 | 291.7237 | 293.0487 | 292.6813 | 291.3992 | 293.1756 | 293.0008 | 291.1827 | 293.2952 | 293.0153 | 291.5775
11965.031 | 15.0561 | 4.1409 | 81.3677 | 0.48953 | 294.7924 | 288.013 | 288.0671 | 288.4035 | 288.4542 | 288.598 | 288.6354 | 288.644 | 288.6764 | 288.602 | 288.6967 | 288.4161 | 288.5824 | 293.8163 | 293.0668 | 291.7188 | 293.0458 | 292.6758 | 291.393 | 293.1742 | 292.9926 | 291.1766 | 293.2939 | 293.0101 | 291.5713
11970.047 | 15.0578 | 4.1422 | 81.4918 | 0.49062 | 294.7982 | 288.0585 | 288.1181 | 288.4447 | 288.4925 | 288.6368 | 288.6758 | 288.6821 | 288.7129 | 288.6385 | 288.732 | 288.4512 | 288.6173 | 293.8149 | 293.0673 | 291.7203 | 293.0435 | 292.6704 | 291.3925 | 293.1728 | 292.9862 | 291.1728 | 293.2925 | 293.0045 | 291.5667
11975.034 | 15.0573 | 4.1434 | 81.6153 | 0.49085 | 294.8029 | 288.0922 | 288.1609 | 288.4841 | 288.5304 | 288.6717 | 288.7118 | 288.7162 | 288.7464 | 288.6689 | 288.7627 | 288.484 | 288.6469 | 293.8129 | 293.0596 | 291.7214 | 293.0412 | 292.6654 | 291.3961 | 293.1693 | 292.9834 | 291.1737 | 293.2925 | 293.0042 | 291.5746
11980.013 | 15.0573 | 4.1447 | 81.7385 | 0.4923 | 294.8079 | 288.1197 | 288.1911 | 288.5178 | 288.5618 | 288.6993 | 288.7375 | 288.742 | 288.7747 | 288.6957 | 288.789 | 288.5141 | 288.6762 | 293.8102 | 293.0583 | 291.7236 | 293.0373 | 292.6593 | 291.3965 | 293.167 | 292.9778 | 291.1776 | 293.2918 | 293.0011 | 291.5758
11985.013 | 15.0568 | 4.1459 | 81.8622 | 0.49205 | 294.8117 | 288.1451 | 288.2202 | 288.5421 | 288.5871 | 288.7234 | 288.7634 | 288.7659 | 288.7986 | 288.7183 | 288.8094 | 288.536 | 288.6946 | 293.8106 | 293.0558 | 291.7254 | 293.0368 | 292.6549 | 291.3993 | 293.1633 | 292.9716 | 291.18 | 293.2898 | 292.9967 | 291.5796
11990.059 | 15.0565 | 4.1472 | 81.9871 | 0.49222 | 294.8137 | 288.1651 | 288.2445 | 288.5636 | 288.61 | 288.7433 | 288.7821 | 288.7848 | 288.818 | 288.7366 | 288.8277 | 288.5568 | 288.7188 | 293.8049 | 293.0506 | 291.7287 | 293.0313 | 292.6521 | 291.403 | 293.1611 | 292.9703 | 291.1827 | 293.2863 | 292.9949 | 291.5828
11995.032 | 15.0562 | 4.1484 | 82.1102 | 0.49249 | 294.8139 | 288.1848 | 288.2661 | 288.5817 | 288.6299 | 288.7621 | 288.8028 | 288.8047 | 288.8341 | 288.754 | 288.8461 | 288.5768 | 288.7367 | 293.8008 | 293.044 | 291.7317 | 293.0282 | 292.6479 | 291.405 | 293.1572 | 292.9653 | 291.1848 | 293.2842 | 292.9897 | 291.583
12000.013 | 15.0572 | 4.1496 | 82.2335 | 0.4919 | 294.8116 | 288.202 | 288.2843 | 288.5997 | 288.6458 | 288.7771 | 288.8185 | 288.819 | 288.851 | 288.7694 | 288.863 | 288.5889 | 288.751 | 293.7966 | 293.0365 | 291.7323 | 293.0253 | 292.6414 | 291.408 | 293.154 | 292.963 | 291.1859 | 293.2822 | 292.986 | 291.5848
12005.014 | 15.0559 | 4.1508 | 82.3572 | 0.4895 | 294.8095 | 288.2201 | 288.3049 | 288.6153 | 288.663 | 288.794 | 288.8353 | 288.8355 | 288.8652 | 288.7848 | 288.8755 | 288.6097 | 288.7689 | 293.7917 | 293.034 | 291.7331 | 293.0188 | 292.6389 | 291.4093 | 293.1502 | 292.9593 | 291.1887 | 293.279 | 292.982 | 291.5889
12010.05 | 15.0574 | 4.152 | 82.4819 | 0.49177 | 294.8072 | 288.2334 | 288.3182 | 288.6304 | 288.6797 | 288.8064 | 288.8486 | 288.8471 | 288.8782 | 288.7951 | 288.8914 | 288.6219 | 288.7824 | 293.7876 | 293.0285 | 291.738 | 293.0154 | 292.635 | 291.4129 | 293.1458 | 292.9546 | 291.1928 | 293.2754 | 292.9794 | 291.5892
12015.013 | 15.0577 | 4.1531 | 82.6047 | 0.49433 | 294.8052 | 288.2497 | 288.3317 | 288.6444 | 288.6926 | 288.8217 | 288.8623 | 288.8618 | 288.8913 | 288.8101 | 288.9033 | 288.6351 | 288.7933 | 293.782 | 293.023 | 291.7386 | 293.0104 | 292.6332 | 291.4155 | 293.1424 | 292.9522 | 291.1942 | 293.2734 | 292.9802 | 291.5961
12020.029 | 15.0567 | 4.1543 | 82.7289 | 0.4852 | 294.8036 | 288.2652 | 288.3496 | 288.6591 | 288.7062 | 288.8328 | 288.8764 | 288.874 | 288.905 | 288.8222 | 288.9161 | 288.6464 | 288.8066 | 293.7793 | 293.0238 | 291.7412 | 293.009 | 292.6309 | 291.4197 | 293.1393 | 292.9503 | 291.1994 | 293.2707 | 292.9804 | 291.5992
12025.013 | 15.0568 | 4.1554 | 82.8522 | 0.49469 | 294.8022 | 288.2796 | 288.3615 | 288.6721 | 288.7201 | 288.846 | 288.889 | 288.887 | 288.9166 | 288.8361 | 288.9276 | 288.6606 | 288.8177 | 293.7747 | 293.0213 | 291.743 | 293.0057 | 292.6297 | 291.4236 | 293.1348 | 292.948 | 291.2017 | 293.2697 | 292.9783 | 291.603
12030.013 | 15.057 | 4.1565 | 82.976 | 0.4931 | 294.8014 | 288.2942 | 288.3794 | 288.6851 | 288.7329 | 288.8585 | 288.901 | 288.8964 | 288.9277 | 288.8473 | 288.9385 | 288.6732 | 288.8306 | 293.7712 | 293.0158 | 291.7466 | 293.0028 | 292.6276 | 291.4263 | 293.133 | 292.9468 | 291.207 | 293.2668 | 292.9802 | 291.6069
12035.072 | 15.0559 | 4.1576 | 83.1012 | 0.49204 | 294.8008 | 288.3106 | 288.3923 | 288.6987 | 288.7447 | 288.8718 | 288.913 | 288.9085 | 288.9389 | 288.8606 | 288.9507 | 288.6845 | 288.8422 | 293.768 | 293.0132 | 291.7483 | 293.0004 | 292.6259 | 291.4307 | 293.1308 | 292.946 | 291.2099 | 293.2669 | 292.9758 | 291.6102
12040.013 | 15.0571 | 4.1587 | 83.2234 | 0.49404 | 294.8004 | 288.3238 | 288.4086 | 288.7111 | 288.7571 | 288.8831 | 288.9252 | 288.9232 | 288.952 | 288.8736 | 288.9619 | 288.6989 | 288.8553 | 293.7649 | 293.0129 | 291.7509 | 292.9956 | 292.6241 | 291.4338 | 293.1283 | 292.9464 | 291.2125 | 293.2652 | 292.9752 | 291.6112
12045.013 | 15.0573 | 4.1597 | 83.3472 | 0.49305 | 294.8002 | 288.3374 | 288.4206 | 288.7218 | 288.7724 | 288.8957 | 288.9375 | 288.9359 | 288.9638 | 288.8856 | 288.976 | 288.7113 | 288.8668 | 293.7606 | 293.0094 | 291.7526 | 292.9933 | 292.6229 | 291.4371 | 293.126 | 292.9432 | 291.2157 | 293.2627 | 292.9757 | 291.6151
12050.013 | 15.0549 | 4.1607 | 83.4709 | 0.49456 | 294.7991 | 288.3524 | 288.4342 | 288.7368 | 288.7854 | 288.9089 | 288.9522 | 288.9444 | 288.9748 | 288.898 | 288.9883 | 288.7216 | 288.8781 | 293.757 | 293.0054 | 291.7532 | 292.992 | 292.6215 | 291.4396 | 293.124 | 292.941 | 291.2212 | 293.2596 | 292.9753 | 291.6188
12055.069 | 15.0578 | 4.1617 | 83.5961 | 0.49227 | 294.7962 | 288.3678 | 288.4535 | 288.7506 | 288.7974 | 288.9217 | 288.964 | 288.96 | 288.9885 | 288.9087 | 288.9995 | 288.7316 | 288.8886 | 293.7532 | 293.0034 | 291.7583 | 292.9905 | 292.6206 | 291.4435 | 293.1218 | 292.9416 | 291.2256 | 293.2623 | 292.9753 | 291.6242
12060.068 | 15.0563 | 4.1627 | 83.7198 | 0.49494 | 294.7927 | 288.3814 | 288.4614 | 288.7614 | 288.8105 | 288.933 | 288.9747 | 288.9703 | 288.9993 | 288.9195 | 289.0096 | 288.7454 | 288.9021 | 293.7512 | 293.0002 | 291.7618 | 292.987 | 292.6198 | 291.4478 | 293.1194 | 292.9407 | 291.2289 | 293.2603 | 292.976 | 291.6303
12065.06 | 15.0595 | 4.1637 | 83.8434 | 0.49387 | 294.7887 | 288.3942 | 288.4793 | 288.7772 | 288.8222 | 288.9453 | 288.9858 | 288.9826 | 289.0105 | 288.9339 | 289.0222 | 288.7568 | 288.9137 | 293.7456 | 292.9967 | 291.7658 | 292.9869 | 292.6206 | 291.4521 | 293.119 | 292.9435 | 291.2351 | 293.2604 | 292.9797 | 291.637
12070.051 | 15.0568 | 4.1646 | 83.9669 | 0.49446 | 294.784 | 288.4089 | 288.4891 | 288.7885 | 288.8358 | 288.9564 | 289.0008 | 288.9947 | 289.0245 | 288.9431 | 289.0333 | 288.7672 | 288.9213 | 293.7424 | 292.9945 | 291.7653 | 292.9838 | 292.6183 | 291.4565 | 293.118 | 292.9416 | 291.2381 | 293.2596 | 292.9774 | 291.6406
12075.019 | 15.0576 | 4.1656 | 84.0898 | 0.49436 | 294.7784 | 288.422 | 288.5054 | 288.7998 | 288.8478 | 288.9687 | 289.0124 | 289.0058 | 289.0341 | 288.9542 | 289.044 | 288.7794 | 288.9338 | 293.7395 | 292.9924 | 291.7685 | 292.9817 | 292.6177 | 291.4601 | 293.1186 | 292.9423 | 291.2438 | 293.2582 | 292.9771 | 291.6451
12080.013 | 15.0586 | 4.1665 | 84.2135 | 0.49057 | 294.7725 | 288.4357 | 288.5182 | 288.8124 | 288.8581 | 288.98 | 289.0229 | 289.0178 | 289.0458 | 288.9659 | 289.0562 | 288.7937 | 288.9473 | 293.7358 | 292.9907 | 291.7707 | 292.9816 | 292.6168 | 291.4647 | 293.1149 | 292.9419 | 291.2478 | 293.2591 | 292.9782 | 291.6495
12085.049 | 15.0566 | 4.1674 | 84.3381 | 0.48722 | 294.767 | 288.4506 | 288.5292 | 288.825 | 288.8725 | 288.9934 | 289.034 | 289.0286 | 289.0598 | 288.9796 | 289.0667 | 288.8046 | 288.9597 | 293.7306 | 292.9878 | 291.7738 | 292.9808 | 292.6171 | 291.4696 | 293.1139 | 292.9404 | 291.2512 | 293.2564 | 292.9789 | 291.655
12090.035 | 15.0557 | 4.1682 | 84.4615 | 0.49227 | 294.7631 | 288.4633 | 288.5461 | 288.8354 | 288.8829 | 289.0028 | 289.0467 | 289.0412 | 289.0672 | 288.9887 | 289.0781 | 288.8136 | 288.9703 | 293.7298 | 292.9855 | 291.7792 | 292.9785 | 292.6197 | 291.4727 | 293.1137 | 292.9431 | 291.2588 | 293.2576 | 292.9803 | 291.6591
12095.044 | 15.0561 | 4.1691 | 84.5854 | 0.49075 | 294.7601 | 288.4771 | 288.5562 | 288.8477 | 288.8964 | 289.0174 | 289.0608 | 289.0547 | 289.0807 | 289.0026 | 289.0897 | 288.8269 | 288.9814 | 293.7258 | 292.9836 | 291.7793 | 292.979 | 292.6198 | 291.4785 | 293.1123 | 292.9445 | 291.2618 | 293.2584 | 292.9835 | 291.664
12100.034 | 15.0571 | 4.1699 | 84.7089 | 0.49393 | 294.7578 | 288.4908 | 288.5709 | 288.8601 | 288.9076 | 289.0268 | 289.0723 | 289.0647 | 289.0929 | 289.0152 | 289.1031 | 288.8413 | 288.9968 | 293.7215 | 292.981 | 291.7839 | 292.9767 | 292.6206 | 291.4851 | 293.1144 | 292.944 | 291.2687 | 293.2587 | 292.9851 | 291.6693
12105.013 | 15.0579 | 4.1708 | 84.8322 | 0.48939 | 294.7553 | 288.5054 | 288.5849 | 288.8712 | 288.9189 | 289.0363 | 289.0826 | 289.0753 | 289.1047 | 289.0252 | 289.1141 | 288.8524 | 289.0063 | 293.7192 | 292.98 | 291.7887 | 292.9766 | 292.6196 | 291.4891 | 293.1137 | 292.9469 | 291.2734 | 293.2614 | 292.9859 | 291.6741
12110.017 | 15.0571 | 4.1716 | 84.956 | 0.48712 | 294.7524 | 288.5195 | 288.6005 | 288.8861 | 288.9332 | 289.0548 | 289.0958 | 289.0881 | 289.1165 | 289.0365 | 289.1246 | 288.8651 | 289.0168 | 293.7148 | 292.9784 | 291.7926 | 292.9772 | 292.6229 | 291.4942 | 293.1138 | 292.9486 | 291.2785 | 293.2598 | 292.9869 | 291.6792
12115.013 | 15.058 | 4.1723 | 85.0797 | 0.48971 | 294.7493 | 288.534 | 288.6125 | 288.8965 | 288.9464 | 289.065 | 289.1092 | 289.1029 | 289.1289 | 289.0499 | 289.1387 | 288.8758 | 289.0304 | 293.7132 | 292.9758 | 291.7949 | 292.9772 | 292.6248 | 291.4993 | 293.1131 | 292.9497 | 291.2844 | 293.2626 | 292.9903 | 291.6852
12120.05 | 15.0582 | 4.1731 | 85.2044 | 0.48696 | 294.7462 | 288.5474 | 288.6266 | 288.9096 | 288.9599 | 289.0753 | 289.1214 | 289.113 | 289.1405 | 289.0611 | 289.1495 | 288.8836 | 289.0398 | 293.7121 | 292.9775 | 291.7997 | 292.9771 | 292.6253 | 291.5055 | 293.114 | 292.9518 | 291.2903 | 293.2624 | 292.9925 | 291.6892
12125.013 | 15.0577 | 4.1739 | 85.3272 | 0.48613 | 294.7428 | 288.5612 | 288.6392 | 288.9224 | 288.9709 | 289.0882 | 289.1331 | 289.1237 | 289.151 | 289.0727 | 289.1606 | 288.8996 | 289.0516 | 293.7097 | 292.9764 | 291.8024 | 292.9789 | 292.6289 | 291.5129 | 293.1153 | 292.9537 | 291.2939 | 293.2662 | 292.9951 | 291.6965
12130.022 | 15.0586 | 4.1746 | 85.4512 | 0.49092 | 294.7402 | 288.5752 | 288.6535 | 288.9353 | 288.9855 | 289.1001 | 289.1457 | 289.1378 | 289.1638 | 289.0854 | 289.1719 | 288.9101 | 289.0621 | 293.7053 | 292.9745 | 291.8062 | 292.9793 | 292.629 | 291.5166 | 293.1157 | 292.957 | 291.3007 | 293.2672 | 292.9981 | 291.7033
12135.016 | 15.0558 | 4.1754 | 85.5748 | 0.48932 | 294.7384 | 288.5881 | 288.6652 | 288.9462 | 288.9985 | 289.1122 | 289.1585 | 289.1476 | 289.1749 | 289.0967 | 289.1867 | 288.9254 | 289.0763 | 293.7031 | 292.9738 | 291.8104 | 292.9797 | 292.6334 | 291.5212 | 293.119 | 292.9569 | 291.3083 | 293.2693 | 293.0009 | 291.7077
12140.013 | 15.0565 | 4.1761 | 85.6984 | 0.49688 | 294.7359 | 288.6036 | 288.6819 | 288.9592 | 289.0085 | 289.1226 | 289.1715 | 289.1603 | 289.1878 | 289.1107 | 289.1975 | 288.9372 | 289.089 | 293.703 | 292.974 | 291.8145 | 292.9812 | 292.6331 | 291.5282 | 293.12 | 292.9625 | 291.315 | 293.2724 | 293.0051 | 291.7141
12145.013 | 15.0568 | 4.1768 | 85.8222 | 0.49297 | 294.7329 | 288.6156 | 288.6954 | 288.9709 | 289.0221 | 289.1382 | 289.183 | 289.1739 | 289.1992 | 289.1206 | 289.208 | 288.9484 | 289.1001 | 293.7005 | 292.9723 | 291.8184 | 292.9831 | 292.6385 | 291.5356 | 293.1225 | 292.9652 | 291.3204 | 293.273 | 293.008 | 291.721
12150.042 | 15.0581 | 4.1775 | 85.9467 | 0.48985 | 294.7302 | 288.6296 | 288.7048 | 288.9855 | 289.0343 | 289.1507 | 289.1949 | 289.1849 | 289.2096 | 289.1324 | 289.2215 | 288.9618 | 289.1117 | 293.6989 | 292.9721 | 291.8238 | 292.985 | 292.6415 | 291.5424 | 293.124 | 292.9699 | 291.3275 | 293.2781 | 293.0123 | 291.7284
12155.02 | 15.0569 | 4.1782 | 86.0699 | 0.48968 | 294.7282 | 288.6446 | 288.7203 | 288.9979 | 289.0454 | 289.164 | 289.2059 | 289.1973 | 289.2234 | 289.1448 | 289.2319 | 288.9712 | 289.1229 | 293.6998 | 292.9739 | 291.8285 | 292.987 | 292.6453 | 291.5508 | 293.1273 | 292.9736 | 291.3333 | 293.278 | 293.0156 | 291.7347
12160.013 | 15.0569 | 4.1789 | 86.1934 | 0.49141 | 294.7264 | 288.658 | 288.7361 | 289.0117 | 289.0588 | 289.1752 | 289.2201 | 289.2073 | 289.235 | 289.1576 | 289.2446 | 288.9863 | 289.1351 | 293.6974 | 292.9739 | 291.8334 | 292.988 | 292.6469 | 291.5558 | 293.1281 | 292.9766 | 291.343 | 293.2832 | 293.0194 | 291.7422
12165.061 | 15.0568 | 4.1796 | 86.3184 | 0.48944 | 294.7242 | 288.6715 | 288.7483 | 289.0238 | 289.0718 | 289.188 | 289.2327 | 289.2229 | 289.2498 | 289.1689 | 289.2573 | 288.995 | 289.146 | 293.6968 | 292.974 | 291.8378 | 292.991 | 292.652 | 291.5623 | 293.1332 | 292.9797 | 291.3474 | 293.2861 | 293.0239 | 291.7492
12170.048 | 15.0572 | 4.1803 | 86.4418 | 0.48887 | 294.7221 | 288.6843 | 288.7622 | 289.036 | 289.0833 | 289.1982 | 289.2451 | 289.2343 | 289.262 | 289.1808 | 289.2692 | 289.0101 | 289.1595 | 293.6971 | 292.9752 | 291.8431 | 292.9948 | 292.6556 | 291.5715 | 293.137 | 292.9872 | 291.3553 | 293.2874 | 293.0283 | 291.7577
12175.039 | 15.0581 | 4.181 | 86.5653 | 0.48594 | 294.7194 | 288.6881 | 288.773 | 289.0468 | 289.0927 | 289.2128 | 289.2563 | 289.2454 | 289.2718 | 289.1923 | 289.278 | 289.0203 | 289.1698 | 293.6959 | 292.9768 | 291.847 | 292.9975 | 292.659 | 291.5784 | 293.1394 | 292.9915 | 291.3629 | 293.2922 | 293.0339 | 291.7641
12180.013 | 15.0567 | 4.1817 | 86.6884 | 0.49375 | 294.7167 | 288.6397 | 288.7658 | 289.0502 | 289.0989 | 289.2128 | 289.2553 | 289.2395 | 289.2707 | 289.1781 | 289.2679 | 289.0162 | 289.169 | 293.6949 | 292.9768 | 291.8505 | 292.9992 | 292.662 | 291.5838 | 293.1404 | 292.9953 | 291.3675 | 293.2953 | 293.0363 | 291.7712
12185.013 | 15.0569 | 4.1823 | 86.8122 | 0.48984 | 294.7148 | 288.5742 | 288.7283 | 289.0296 | 289.0762 | 289.186 | 289.2272 | 289.2096 | 289.2428 | 289.1417 | 289.2365 | 288.9873 | 289.1464 | 293.6956 | 292.9779 | 291.8522 | 293.0038 | 292.6659 | 291.5855 | 293.1435 | 293.0016 | 291.3728 | 293.2978 | 293.0436 | 291.775
12190.013 | 15.0566 | 4.183 | 86.9359 | 0.4933 | 294.7143 | 288.5007 | 288.6699 | 288.9887 | 289.0381 | 289.1462 | 289.186 | 289.1698 | 289.1997 | 289.0997 | 289.1956 | 288.9484 | 289.1058 | 293.6973 | 292.9835 | 291.8542 | 293.0106 | 292.6742 | 291.5866 | 293.1496 | 293.0053 | 291.3725 | 293.3033 | 293.0474 | 291.7758
12195.024 | 15.0568 | 4.1836 | 87.06 | 0.48733 | 294.7148 | 288.4186 | 288.6087 | 288.939 | 288.9895 | 289.0949 | 289.1324 | 289.1135 | 289.1502 | 289.0409 | 289.1421 | 288.8981 | 289.0582 | 293.6972 | 292.9839 | 291.848 | 293.0128 | 292.6795 | 291.5818 | 293.154 | 293.0117 | 291.3718 | 293.3069 | 293.0522 | 291.7745
12200.013 | 15.056 | 4.1843 | 87.1834 | 0.49039 | 294.7179 | 288.3351 | 288.5325 | 288.8803 | 288.9291 | 289.0327 | 289.071 | 289.0516 | 289.0872 | 288.98 | 289.0813 | 288.8417 | 289.0091 | 293.6982 | 292.9869 | 291.8401 | 293.0176 | 292.6837 | 291.5724 | 293.1589 | 293.0166 | 291.3619 | 293.3106 | 293.0586 | 291.7679
12205.013 | 15.0573 | 4.185 | 87.3072 | 0.48754 | 294.7225 | 288.241 | 288.4498 | 288.8101 | 288.8628 | 288.9678 | 289.0037 | 288.9832 | 289.0244 | 288.9114 | 289.0147 | 288.7764 | 288.9456 | 293.7005 | 292.9875 | 291.8282 | 293.0214 | 292.6867 | 291.5612 | 293.1632 | 293.0209 | 291.3527 | 293.3152 | 293.0604 | 291.7573
12210.013 | 15.0572 | 4.1856 | 87.4309 | 0.48712 | 294.7284 | 288.1561 | 288.3682 | 288.7381 | 288.7888 | 288.8997 | 288.9329 | 288.9125 | 288.9537 | 288.8407 | 288.9454 | 288.6999 | 288.8706 | 293.703 | 292.9868 | 291.8127 | 293.0278 | 292.6911 | 291.5479 | 293.165 | 293.0238 | 291.3379 | 293.3198 | 293.0651 | 291.7462
12215.053 | 15.0555 | 4.1863 | 87.5556 | 0.48842 | 294.7358 | 288.0773 | 288.2839 | 288.668 | 288.7161 | 288.8283 | 288.8635 | 288.8473 | 288.8861 | 288.7736 | 288.8774 | 288.6336 | 288.8048 | 293.7033 | 292.987 | 291.7936 | 293.0337 | 292.6943 | 291.5302 | 293.1721 | 293.0268 | 291.3232 | 293.3254 | 293.0703 | 291.7324
12220.013 | 15.0583 | 4.1869 | 87.6784 | 0.49379 | 294.7439 | 288.0079 | 288.208 | 288.5992 | 288.653 | 288.7672 | 288.8015 | 288.7839 | 288.8246 | 288.7117 | 288.8175 | 288.5702 | 288.7407 | 293.7045 | 292.9847 | 291.7741 | 293.0358 | 292.6939 | 291.5114 | 293.1761 | 293.0285 | 291.3051 | 293.3274 | 293.0716 | 291.7171
12225.013 | 15.0565 | 4.1876 | 87.8022 | 0.48865 | 294.7518 | 287.9475 | 288.1416 | 288.5375 | 288.5898 | 288.7051 | 288.7377 | 288.7272 | 288.7691 | 288.6557 | 288.7648 | 288.5133 | 288.6829 | 293.7072 | 292.9827 | 291.7519 | 293.0403 | 292.6938 | 291.493 | 293.1788 | 293.029 | 291.2874 | 293.3331 | 293.0734 | 291.7011
12230.043 | 15.0573 | 4.1882 | 87.9267 | 0.48841 | 294.7594 | 287.8912 | 288.0751 | 288.4803 | 288.534 | 288.6511 | 288.6844 | 288.6723 | 288.7135 | 288.6022 | 288.708 | 288.4568 | 288.6256 | 293.7066 | 292.9806 | 291.7332 | 293.043 | 292.693 | 291.4763 | 293.1806 | 293.0293 | 291.2701 | 293.3364 | 293.0751 | 291.6852
12235.035 | 15.0571 | 4.1889 | 88.0502 | 0.49343 | 294.7666 | 287.8315 | 288.0154 | 288.4247 | 288.4771 | 288.5996 | 288.6295 | 288.6192 | 288.6602 | 288.5467 | 288.6559 | 288.4047 | 288.5729 | 293.7091 | 292.9769 | 291.7137 | 293.0462 | 292.6923 | 291.4559 | 293.187 | 293.0267 | 291.2516 | 293.3423 | 293.0752 | 291.6661
12240.158 | 15.0576 | 4.1896 | 88.177 | 0.48905 | 294.7733 | 287.839 | 287.976 | 288.3791 | 288.4303 | 288.5605 | 288.5898 | 288.5826 | 288.6251 | 288.5179 | 288.6248 | 288.3617 | 288.5306 | 293.7089 | 292.9729 | 291.6919 | 293.0468 | 292.6912 | 291.439 | 293.1898 | 293.0262 | 291.2316 | 293.3479 | 293.0757 | 291.6501
12245.013 | 15.0558 | 4.1902 | 88.2971 | 0.49355 | 294.7787 | 287.8995 | 287.9804 | 288.3623 | 288.413 | 288.55 | 288.5858 | 288.5849 | 288.624 | 288.5296 | 288.6296 | 288.3553 | 288.5229 | 293.7079 | 292.9702 | 291.6753 | 293.0496 | 292.6881 | 291.4242 | 293.1923 | 293.0255 | 291.2152 | 293.35 | 293.0756 | 291.6365
12250.036 | 15.0568 | 4.1909 | 88.4215 | 0.49366 | 294.7836 | 287.9677 | 288.0258 | 288.384 | 288.4322 | 288.5803 | 288.6122 | 288.6183 | 288.6507 | 288.5632 | 288.6605 | 288.3835 | 288.5441 | 293.7071 | 292.9631 | 291.6654 | 293.0512 | 292.6848 | 291.4128 | 293.1944 | 293.0225 | 291.2038 | 293.3519 | 293.0746 | 291.6259
12255.013 | 15.0568 | 4.1916 | 88.5446 | 0.49094 | 294.788 | 288.0229 | 288.0776 | 288.4207 | 288.469 | 288.6171 | 288.6527 | 288.6611 | 288.6909 | 288.6045 | 288.7017 | 288.4166 | 288.5774 | 293.7055 | 292.9577 | 291.6606 | 293.0541 | 292.6828 | 291.411 | 293.1965 | 293.0193 | 291.2023 | 293.3551 | 293.0722 | 291.623
12260.013 | 15.0562 | 4.1923 | 88.6684 | 0.48536 | 294.7924 | 288.0698 | 288.1275 | 288.4607 | 288.5096 | 288.6584 | 288.6934 | 288.6974 | 288.7281 | 288.6436 | 288.7362 | 288.4566 | 288.6158 | 293.7044 | 292.9522 | 291.6578 | 293.0534 | 292.6799 | 291.4135 | 293.1977 | 293.0194 | 291.2023 | 293.3569 | 293.0707 | 291.6224
12265.051 | 15.0572 | 4.1929 | 88.7931 | 0.48853 | 294.7966 | 288.1041 | 288.1704 | 288.4969 | 288.5475 | 288.6953 | 288.7278 | 288.7313 | 288.764 | 288.6742 | 288.7664 | 288.4896 | 288.6452 | 293.7017 | 292.9467 | 291.6575 | 293.0527 | 292.6787 | 291.4181 | 293.1994 | 293.0174 | 291.2057 | 293.3594 | 293.0694 | 291.6244
12270.013 | 15.0583 | 4.1936 | 88.9159 | 0.49423 | 294.8001 | 288.1317 | 288.2031 | 288.5287 | 288.5788 | 288.724 | 288.7582 | 288.7604 | 288.7924 | 288.6993 | 288.7939 | 288.5158 | 288.6738 | 293.6983 | 292.9422 | 291.6598 | 293.0535 | 292.6747 | 291.4215 | 293.199 | 293.0134 | 291.2083 | 293.3599 | 293.0691 | 291.6284
12275.012 | 15.0567 | 4.1943 | 89.0396 | 0.48759 | 294.8028 | 288.1546 | 288.2287 | 288.5531 | 288.6029 | 288.7439 | 288.782 | 288.7804 | 288.813 | 288.7224 | 288.8142 | 288.5411 | 288.6939 | 293.6986 | 292.9376 | 291.6639 | 293.0531 | 292.6723 | 291.4243 | 293.2009 | 293.0127 | 291.2159 | 293.3591 | 293.0692 | 291.6333
12280.012 | 15.0574 | 4.195 | 89.1634 | 0.48829 | 294.8041 | 288.1721 | 288.2519 | 288.5782 | 288.6262 | 288.7664 | 288.8031 | 288.8008 | 288.8309 | 288.7398 | 288.8314 | 288.5598 | 288.7126 | 293.694 | 292.9346 | 291.6667 | 293.0505 | 292.6731 | 291.4325 | 293.1991 | 293.0137 | 291.2189 | 293.361 | 293.0672 | 291.638
12285.015 | 15.0563 | 4.1957 | 89.2872 | 0.48694 | 294.8045 | 288.1903 | 288.2771 | 288.5961 | 288.6442 | 288.783 | 288.8181 | 288.8179 | 288.8461 | 288.7543 | 288.8484 | 288.5757 | 288.7306 | 293.6905 | 292.9326 | 291.6695 | 293.0536 | 292.6733 | 291.4376 | 293.202 | 293.014 | 291.2269 | 293.362 | 293.069 | 291.6443
12290.013 | 15.0565 | 4.1964 | 89.4109 | 0.49405 | 294.8036 | 288.2071 | 288.2881 | 288.612 | 288.6603 | 288.7978 | 288.8361 | 288.8322 | 288.8651 | 288.7722 | 288.8648 | 288.593 | 288.7443 | 293.6884 | 292.9283 | 291.6726 | 293.0507 | 292.6715 | 291.441 | 293.2004 | 293.0144 | 291.2301 | 293.3622 | 293.0694 | 291.6486
12295.013 | 15.0573 | 4.1971 | 89.5346 | 0.49575 | 294.802 | 288.2208 | 288.3081 | 288.6275 | 288.6747 | 288.8139 | 288.8518 | 288.8487 | 288.8807 | 288.7851 | 288.8775 | 288.6075 | 288.7614 | 293.6825 | 292.9271 | 291.675 | 293.0501 | 292.674 | 291.4463 | 293.1996 | 293.0146 | 291.2366 | 293.3634 | 293.072 | 291.6534
12300.013 | 15.0575 | 4.1978 | 89.6584 | 0.4939 | 294.8006 | 288.2386 | 288.3238 | 288.6434 | 288.6912 | 288.8293 | 288.8638 | 288.8619 | 288.8908 | 288.7973 | 288.8904 | 288.6192 | 288.7762 | 293.682 | 292.9238 | 291.68 | 293.049 | 292.6733 | 291.4519 | 293.2007 | 293.0176 | 291.2404 | 293.3621 | 293.0744 | 291.661
12305.031 | 15.0583 | 4.1985 | 89.7826 | 0.48979 | 294.7992 | 288.2533 | 288.3396 | 288.6561 | 288.7001 | 288.8395 | 288.8772 | 288.8737 | 288.9043 | 288.8128 | 288.9059 | 288.6363 | 288.7921 | 293.6798 | 292.9218 | 291.6839 | 293.0498 | 292.6762 | 291.4584 | 293.202 | 293.0181 | 291.2484 | 293.3645 | 293.0756 | 291.6659
12310.013 | 15.057 | 4.1992 | 89.9059 | 0.49137 | 294.798 | 288.2675 | 288.3524 | 288.6694 | 288.7153 | 288.8533 | 288.8883 | 288.8868 | 288.9167 | 288.8243 | 288.9164 | 288.6493 | 288.8028 | 293.6767 | 292.9215 | 291.6898 | 293.0487 | 292.6753 | 291.4631 | 293.2022 | 293.0203 | 291.2531 | 293.3656 | 293.0782 | 291.6736
12315.059 | 15.0564 | 4.1999 | 90.0308 | 0.48956 | 294.7967 | 288.282 | 288.3661 | 288.6821 | 288.7292 | 288.8672 | 288.9039 | 288.9024 | 288.931 | 288.838 | 288.931 | 288.6592 | 288.8151 | 293.6748 | 292.9234 | 291.6924 | 293.0492 | 292.6774 | 291.4703 | 293.2032 | 293.0223 | 291.2577 | 293.3654 | 293.0804 | 291.6777
12320.013 | 15.0567 | 4.2006 | 90.1534 | 0.48261 | 294.795 | 288.2971 | 288.3807 | 288.6945 | 288.7451 | 288.8814 | 288.9168 | 288.9137 | 288.9438 | 288.849 | 288.9415 | 288.6723 | 288.8255 | 293.6727 | 292.9224 | 291.6977 | 293.051 | 292.679 | 291.4759 | 293.2029 | 293.0231 | 291.2656 | 293.3651 | 293.0832 | 291.6832
12325.043 | 15.0567 | 4.2013 | 90.2779 | 0.48824 | 294.7934 | 288.3123 | 288.3957 | 288.7082 | 288.7586 | 288.8927 | 288.9313 | 288.9263 | 288.9562 | 288.8622 | 288.9563 | 288.6864 | 288.8381 | 293.672 | 292.9226 | 291.7001 | 293.051 | 292.6805 | 291.4817 | 293.2042 | 293.0277 | 291.2725 | 293.3664 | 293.0828 | 291.6898
12330.013 | 15.0571 | 4.2021 | 90.4009 | 0.49117 | 294.7917 | 288.3264 | 288.4092 | 288.7213 | 288.7724 | 288.9054 | 288.9419 | 288.9371 | 288.9695 | 288.8774 | 288.9663 | 288.6969 | 288.8506 | 293.6706 | 292.9214 | 291.7065 | 293.0494 | 292.683 | 291.4879 | 293.2078 | 293.0299 | 291.2769 | 293.3688 | 293.0854 | 291.6949
12335.017 | 15.0578 | 4.2028 | 90.5247 | 0.4913 | 294.7902 | 288.34 | 288.4246 | 288.7368 | 288.7861 | 288.9199 | 288.9588 | 288.9514 | 288.9827 | 288.8877 | 288.9801 | 288.7097 | 288.8636 | 293.6711 | 292.9226 | 291.7113 | 293.0523 | 292.686 | 291.4924 | 293.2085 | 293.0331 | 291.2843 | 293.3705 | 293.0886 | 291.6993
12340.057 | 15.0584 | 4.2036 | 90.6495 | 0.49334 | 294.7887 | 288.3559 | 288.4387 | 288.7495 | 288.7993 | 288.9315 | 288.9698 | 288.9648 | 288.995 | 288.8997 | 288.994 | 288.7231 | 288.8748 | 293.672 | 292.9245 | 291.7166 | 293.055 | 292.6893 | 291.5015 | 293.2094 | 293.0363 | 291.291 | 293.3709 | 293.0916 | 291.7062
12345.013 | 14.9689 | 4.2039 | 90.7714 | 0.48966 | 294.7868 | 288.3682 | 288.4521 | 288.7606 | 288.8114 | 288.9409 | 288.9822 | 288.9757 | 289.0081 | 288.9119 | 289.0048 | 288.7338 | 288.8886 | 293.67 | 292.9247 | 291.7215 | 293.0585 | 292.6918 | 291.5086 | 293.2124 | 293.0403 | 291.2982 | 293.3725 | 293.095 | 291.715
12350.044 | 14.8108 | 4.204 | 90.8939 | 0.485 | 294.7853 | 288.3823 | 288.4648 | 288.7738 | 288.8255 | 288.9564 | 288.9938 | 288.9887 | 289.018 | 288.9256 | 289.018 | 288.747 | 288.9003 | 293.6696 | 292.9279 | 291.7271 | 293.0576 | 292.6975 | 291.5128 | 293.2145 | 293.0435 | 291.3068 | 293.3741 | 293.0976 | 291.7209
12355.045 | 14.6632 | 4.2039 | 91.0144 | 0.4919 | 294.7844 | 288.3965 | 288.4798 | 288.7857 | 288.8348 | 288.9652 | 289.0076 | 289.0021 | 289.0314 | 288.9358 | 289.0294 | 288.7577 | 288.911 | 293.669 | 292.929 | 291.7335 | 293.059 | 292.6982 | 291.5193 | 293.2165 | 293.0458 | 291.3117 | 293.3783 | 293.102 | 291.7278
12360.061 | 14.5192 | 4.2039 | 91.1341 | 0.48694 | 294.783 | 288.4102 | 288.4948 | 288.7992 | 288.8471 | 288.9802 | 289.0198 | 289.0127 | 289.0442 | 288.9489 | 289.0403 | 288.7696 | 288.9231 | 293.6664 | 292.9296 | 291.7354 | 293.0596 | 292.7006 | 291.5263 | 293.2182 | 293.0484 | 291.3177 | 293.3787 | 293.104 | 291.7339
12365.038 | 14.3907 | 4.2039 | 91.2519 | 0.4883 | 294.7811 | 288.423 | 288.5054 | 288.8123 | 288.859 | 288.9939 | 289.0313 | 289.0256 | 289.0536 | 288.9626 | 289.0527 | 288.7841 | 288.9347 | 293.6652 | 292.9294 | 291.7418 | 293.0608 | 292.7035 | 291.5328 | 293.2202 | 293.0513 | 291.3258 | 293.3777 | 293.1046 | 291.7376
12370.028 | 14.2714 | 4.2039 | 91.3689 | 0.48621 | 294.779 | 288.437 | 288.519 | 288.8239 | 288.8715 | 289.005 | 289.0439 | 289.0382 | 289.0675 | 288.972 | 289.0638 | 288.7943 | 288.945 | 293.6607 | 292.9285 | 291.7445 | 293.0606 | 292.7043 | 291.5387 | 293.2205 | 293.0529 | 291.3305 | 293.3788 | 293.1069 | 291.7427
12375.057 | 14.1363 | 4.2039 | 91.4858 | 0.4905 | 294.7767 | 288.4505 | 288.5344 | 288.8382 | 288.8818 | 289.0188 | 289.0547 | 289.0494 | 289.0788 | 288.9843 | 289.0753 | 288.8072 | 288.9564 | 293.6604 | 292.9308 | 291.7509 | 293.0637 | 292.7079 | 291.5422 | 293.2202 | 293.0555 | 291.3366 | 293.3789 | 293.1085 | 291.7504
12380.072 | 13.9993 | 4.2039 | 91.6012 | 0.49182 | 294.7745 | 288.4644 | 288.5458 | 288.8495 | 288.8937 | 289.0284 | 289.0672 | 289.0592 | 289.0891 | 288.9973 | 289.0886 | 288.8176 | 288.9696 | 293.6591 | 292.9296 | 291.7553 | 293.0619 | 292.7081 | 291.548 | 293.2215 | 293.0579 | 291.3409 | 293.3771 | 293.1103 | 291.7556
12385.035 | 13.9053 | 4.2039 | 91.7146 | 0.48804 | 294.7723 | 288.4781 | 288.5584 | 288.8614 | 288.9065 | 289.0422 | 289.078 | 289.0746 | 289.1028 | 289.0059 | 289.1006 | 288.8276 | 288.9805 | 293.6553 | 292.9302 | 291.7617 | 293.0617 | 292.7096 | 291.5553 | 293.2208 | 293.06 | 291.3477 | 293.3756 | 293.11 | 291.7592
12390.032 | 13.7744 | 4.2038 | 91.8278 | 0.48804 | 294.7704 | 288.4915 | 288.5748 | 288.8747 | 288.9209 | 289.0529 | 289.0927 | 289.0853 | 289.1142 | 289.0207 | 289.1124 | 288.8403 | 288.9912 | 293.6524 | 292.9287 | 291.7638 | 293.0604 | 292.7091 | 291.5604 | 293.2212 | 293.0591 | 291.3523 | 293.3746 | 293.1113 | 291.7629
12395.022 | 13.6599 | 4.2038 | 91.9398 | 0.4929 | 294.7687 | 288.5038 | 288.5892 | 288.8854 | 288.9323 | 289.0665 | 289.1039 | 289.0972 | 289.1259 | 289.0327 | 289.1215 | 288.8537 | 289.0042 | 293.6491 | 292.9282 | 291.7694 | 293.0594 | 292.7105 | 291.563 | 293.2211 | 293.0598 | 291.3568 | 293.3724 | 293.109 | 291.7679
12400.013 | 13.528 | 4.2038 | 92.0508 | 0.48752 | 294.7657 | 288.519 | 288.6009 | 288.9008 | 288.9455 | 289.0779 | 289.1178 | 289.1074 | 289.1362 | 289.0446 | 289.1355 | 288.8662 | 289.0145 | 293.6472 | 292.9259 | 291.7728 | 293.0596 | 292.7111 | 291.5679 | 293.2193 | 293.062 | 291.3623 | 293.3711 | 293.1113 | 291.773
12405.05 | 13.4212 | 4.2037 | 92.1619 | 0.49041 | 294.7618 | 288.5325 | 288.6125 | 288.9114 | 288.9583 | 289.0896 | 289.1276 | 289.1196 | 289.15 | 289.0546 | 289.1461 | 288.8781 | 289.0296 | 293.6421 | 292.9237 | 291.7764 | 293.058 | 292.7111 | 291.5719 | 293.2192 | 293.061 | 291.368 | 293.3697 | 293.1103 | 291.7768
12410.032 | 13.2914 | 4.2037 | 92.2707 | 0.49008 | 294.7573 | 288.5436 | 288.6254 | 288.9232 | 288.9695 | 289.1003 | 289.1404 | 289.1305 | 289.1595 | 289.0658 | 289.1579 | 288.8877 | 289.0394 | 293.6381 | 292.9232 | 291.7791 | 293.0551 | 292.7095 | 291.5759 | 293.2154 | 293.061 | 291.3714 | 293.3666 | 293.1076 | 291.7804
12415.058 | 13.1793 | 4.2038 | 92.3796 | 0.48664 | 294.7527 | 288.5585 | 288.6372 | 288.9352 | 288.9797 | 289.1104 | 289.1501 | 289.1408 | 289.1708 | 289.0791 | 289.1703 | 288.8992 | 289.0491 | 293.6335 | 292.9216 | 291.7837 | 293.0519 | 292.7089 | 291.5796 | 293.2137 | 293.0582 | 291.375 | 293.3628 | 293.1034 | 291.7818
12420.018 | 13.0661 | 4.2038 | 92.4862 | 0.49156 | 294.7491 | 288.5735 | 288.6506 | 288.9438 | 288.992 | 289.1228 | 289.1611 | 289.152 | 289.1825 | 289.0893 | 289.1809 | 288.9132 | 289.0594 | 293.6295 | 292.9202 | 291.7876 | 293.051 | 292.7072 | 291.5816 | 293.2117 | 293.0584 | 291.3786 | 293.3605 | 293.1024 | 291.7834
12425.042 | 12.9236 | 4.2037 | 92.5929 | 0.49592 | 294.7463 | 288.5857 | 288.663 | 288.9543 | 289.0042 | 289.1344 | 289.1735 | 289.1648 | 289.1928 | 289.1004 | 289.1936 | 288.9228 | 289.0743 | 293.6259 | 292.9186 | 291.7921 | 293.047 | 292.7068 | 291.586 | 293.2092 | 293.0576 | 291.3821 | 293.3575 | 293.0993 | 291.7869
12430.013 | 12.8184 | 4.2037 | 92.6976 | 0.49376 | 294.7448 | 288.5988 | 288.6814 | 288.9691 | 289.0148 | 289.1471 | 289.1875 | 289.174 | 289.2044 | 289.111 | 289.2013 | 288.9343 | 289.0859 | 293.6205 | 292.9181 | 291.7944 | 293.0433 | 292.7054 | 291.5896 | 293.2078 | 293.0555 | 291.3872 | 293.3529 | 293.0991 | 291.7886
12435.037 | 12.6965 | 4.2037 | 92.8025 | 0.49434 | 294.7441 | 288.6121 | 288.6924 | 288.9814 | 289.0275 | 289.157 | 289.1953 | 289.1876 | 289.2152 | 289.122 | 289.2131 | 288.9449 | 289.0948 | 293.6166 | 292.9142 | 291.7975 | 293.0415 | 292.7019 | 291.5933 | 293.2057 | 293.0543 | 291.39 | 293.3488 | 293.0969 | 291.7905
12440.013 | 12.5755 | 4.2036 | 92.9053 | 0.49056 | 294.7439 | 288.6252 | 288.7061 | 288.9932 | 289.0388 | 289.1695 | 289.2074 | 289.1962 | 289.2249 | 289.1342 | 289.2234 | 288.9554 | 289.1064 | 293.6134 | 292.914 | 291.8019 | 293.0389 | 292.6999 | 291.5937 | 293.2012 | 293.0521 | 291.3914 | 293.3452 | 293.0926 | 291.7917
12445.043 | 12.4658 | 4.2036 | 93.0084 | 0.49696 | 294.7437 | 288.6382 | 288.7207 | 289.0043 | 289.0499 | 289.1792 | 289.2178 | 289.2069 | 289.2382 | 289.1457 | 289.2359 | 288.9668 | 289.116 | 293.6074 | 292.9103 | 291.8047 | 293.034 | 292.6965 | 291.5983 | 293.1992 | 293.0501 | 291.3956 | 293.3405 | 293.0897 | 291.7936
12450.013 | 12.358 | 4.2036 | 93.1093 | 0.48937 | 294.7435 | 288.6514 | 288.7326 | 289.0167 | 289.0629 | 289.1915 | 289.2303 | 289.2194 | 289.247 | 289.1561 | 289.2431 | 288.9772 | 289.1264 | 293.6027 | 292.9074 | 291.8071 | 293.0293 | 292.6949 | 291.6002 | 293.1973 | 293.0473 | 291.3972 | 293.3359 | 293.0848 | 291.7952
12455.02 | 12.2219 | 4.2036 | 93.2099 | 0.48861 | 294.743 | 288.6649 | 288.7431 | 289.0286 | 289.0719 | 289.2151 | 289.24 | 289.2285 | 289.2562 | 289.1677 | 289.2565 | 288.9901 | 289.1372 | 293.5964 | 292.9061 | 291.8083 | 293.0245 | 292.6913 | 291.601 | 293.1912 | 293.0455 | 291.4005 | 293.3299 | 293.0807 | 291.7942
12460.03 | 12.1058 | 4.2035 | 93.3096 | 0.49502 | 294.7416 | 288.677 | 288.7554 | 289.0386 | 289.0814 | 289.2141 | 289.2502 | 289.238 | 289.2687 | 289.1801 | 289.2663 | 289.0047 | 289.1508 | 293.5901 | 292.9007 | 291.8104 | 293.0202 | 292.6889 | 291.6025 | 293.1865 | 293.0412 | 291.4028 | 293.3243 | 293.0772 | 291.7957
12465.013 | 11.9862 | 4.2036 | 93.4078 | 0.49145 | 294.7398 | 288.6909 | 288.7705 | 289.051 | 289.0896 | 289.224 | 289.2616 | 289.2522 | 289.2774 | 289.189 | 289.2764 | 289.0119 | 289.1615 | 293.5847 | 292.8999 | 291.814 | 293.0184 | 292.6869 | 291.6046 | 293.1814 | 293.0384 | 291.4038 | 293.32 | 293.0741 | 291.7973
12470.013 | 11.8589 | 4.2035 | 93.5053 | 0.49206 | 294.7383 | 288.6862 | 288.7799 | 289.0594 | 289.1072 | 289.231 | 289.2711 | 289.2603 | 289.289 | 289.1947 | 289.2829 | 289.0198 | 289.1687 | 293.58 | 292.8969 | 291.814 | 293.0117 | 292.682 | 291.6042 | 293.1775 | 293.037 | 291.4056 | 293.3117 | 293.0669 | 291.7961
12475.013 | 11.744 | 4.2035 | 93.6018 | 0.48845 | 294.7375 | 288.6353 | 288.772 | 289.0596 | 289.0241 | 289.2289 | 289.2615 | 289.2491 | 289.279 | 289.1806 | 289.2702 | 289.0172 | 289.1622 | 293.5762 | 292.9009 | 291.823 | 293.0091 | 292.6844 | 291.6092 | 293.1738 | 293.0324 | 291.4057 | 293.3065 | 293.0611 | 291.7961
12480.038 | 11.6482 | 4.2035 | 93.698 | 0.49248 | 294.7372 | 288.5721 | 288.7318 | 289.0362 | 289.0921 | 289.1995 | 289.2365 | 289.215 | 289.2501 | 289.144 | 289.2356 | 288.9909 | 289.1394 | 293.5731 | 292.9021 | 291.8252 | 293.0033 | 292.6839 | 291.6078 | 293.1685 | 293.0299 | 291.4049 | 293.2988 | 293.0539 | 291.7924
12485.033 | 11.4994 | 4.2034 | 93.7924 | 0.48962 | 294.7373 | 288.5013 | 288.6717 | 288.9965 | 288.9844 | 289.1547 | 289.19 | 289.1704 | 289.2064 | 289.1016 | 289.1953 | 288.9518 | 289.1042 | 293.5663 | 292.8946 | 291.8199 | 292.998 | 292.6758 | 291.5989 | 293.163 | 293.0243 | 291.398 | 293.2913 | 293.0488 | 291.7842
12490.013 | 11.3864 | 4.2033 | 93.8856 | 0.48755 | 294.7369 | 288.4254 | 288.6044 | 288.9452 | 288.9872 | 289.1066 | 289.139 | 289.1169 | 289.1543 | 289.0422 | 289.1392 | 288.9021 | 289.0561 | 293.5605 | 292.8897 | 291.8095 | 292.993 | 292.6689 | 291.5857 | 293.1567 | 293.0189 | 291.3873 | 293.2847 | 293.0428 | 291.7759
12495.013 | 11.2468 | 4.2033 | 93.978 | 0.49411 | 294.7376 | 288.3259 | 288.53 | 288.8854 | 288.9188 | 289.0453 | 289.0766 | 289.0556 | 289.0932 | 288.9739 | 289.075 | 288.8365 | 288.9937 | 293.5535 | 292.889 | 291.7973 | 292.9867 | 292.6641 | 291.5699 | 293.152 | 293.0148 | 291.3729 | 293.2763 | 293.0354 | 291.7582
12500.059 | 11.1326 | 4.2033 | 94.0704 | 0.48533 | 294.7391 | 288.2292 | 288.443 | 288.8107 | 288.858 | 288.9702 | 288.997 | 288.9815 | 289.0166 | 288.9 | 289.001 | 288.7657 | 288.9236 | 293.5491 | 292.8795 | 291.7775 | 292.9801 | 292.6558 | 291.5508 | 293.1445 | 293.0093 | 291.3541 | 293.2696 | 293.028 | 291.7425
12505.055 | 11.019 | 4.2033 | 94.1609 | 0.49273 | 294.7425 | 288.1522 | 288.3573 | 288.7367 | 288.782 | 288.8985 | 288.9284 | 288.9084 | 288.951 | 288.8302 | 288.9345 | 288.6919 | 288.8557 | 293.5407 | 292.8716 | 291.7563 | 292.9746 | 292.6467 | 291.5271 | 293.1383 | 293.0003 | 291.3334 | 293.2609 | 293.0201 | 291.7184
12510.025 | 10.893 | 4.2033 | 94.2499 | 0.49071 | 294.747 | 288.081 | 288.2765 | 288.6649 | 288.6737 | 288.8306 | 288.8605 | 288.8438 | 288.883 | 288.7646 | 288.8681 | 288.6248 | 288.7887 | 293.5349 | 292.8632 | 291.733 | 292.9679 | 292.637 | 291.5007 | 293.131 | 292.9899 | 291.3086 | 293.2515 | 293.0094 | 291.6983
12515.013 | 10.7671 | 4.2033 | 94.3381 | 0.48653 | 294.7525 | 288.0131 | 288.204 | 288.5963 | 288.653 | 288.7711 | 288.7923 | 288.7803 | 288.8205 | 288.7043 | 288.808 | 288.5641 | 288.7289 | 293.5295 | 292.8522 | 291.7099 | 292.9598 | 292.6256 | 291.475 | 293.1224 | 292.9803 | 291.2843 | 293.2437 | 292.9981 | 291.6711
12520.039 | 10.6346 | 4.2032 | 94.426 | 0.49052 | 294.7569 | 287.9479 | 288.1382 | 288.5359 | 288.5804 | 288.7057 | 288.7338 | 288.7231 | 288.7641 | 288.6455 | 288.7485 | 288.5037 | 288.671 | 293.5194 | 292.8419 | 291.683 | 292.9507 | 292.6137 | 291.4476 | 293.1139 | 292.968 | 291.2586 | 293.2326 | 292.9867 | 291.6467
12525.04 | 10.5317 | 4.2032 | 94.5126 | 0.49046 | 294.7571 | 287.8874 | 288.0866 | 288.4764 | 288.5232 | 288.649 | 288.6748 | 288.6665 | 288.7064 | 288.5936 | 288.6984 | 288.4528 | 288.6155 | 293.5115 | 292.8296 | 291.6591 | 292.9417 | 292.5986 | 291.4207 | 293.1074 | 292.9539 | 291.2286 | 293.2232 | 292.9711 | 291.6186
12530.013 | 10.3874 | 4.2032 | 94.5975 | 0.49433 | 294.7599 | 287.8335 | 288.0219 | 288.4213 | 288.4354 | 288.5984 | 288.6247 | 288.6156 | 288.6587 | 288.5395 | 288.6442 | 288.3933 | 288.5574 | 293.5019 | 292.819 | 291.6307 | 292.932 | 292.5837 | 291.3927 | 293.0983 | 292.9407 | 291.204 | 293.2127 | 292.9567 | 291.5904
12535.016 | 10.3013 | 4.2032 | 94.6822 | 0.48583 | 294.7636 | 287.8255 | 287.9726 | 288.3728 | 288.4174 | 288.5582 | 288.5752 | 288.5712 | 288.6116 | 288.5038 | 288.6064 | 288.3522 | 288.5165 | 293.4947 | 292.8111 | 291.6066 | 292.9216 | 292.5709 | 291.3675 | 293.0868 | 292.9266 | 291.1765 | 293.2008 | 292.9418 | 291.5626
12540.044 | 10.1501 | 4.203 | 94.7661 | 0.49015 | 294.7657 | 287.879 | 287.9697 | 288.3495 | 288.3898 | 288.5366 | 288.5633 | 288.5661 | 288.6035 | 288.5063 | 288.604 | 288.3422 | 288.502 | 293.4869 | 292.7992 | 291.5868 | 292.9095 | 292.5551 | 291.342 | 293.0739 | 292.9078 | 291.1515 | 293.19 | 292.9256 | 291.537
12545.042 | 10.025 | 4.2031 | 94.8484 | 0.48988 | 294.7689 | 287.9493 | 288.0068 | 288.3641 | 288.409 | 288.5606 | 288.5836 | 288.5904 | 288.6254 | 288.5373 | 288.6323 | 288.3622 | 288.5205 | 293.4761 | 292.7842 | 291.566 | 292.8978 | 292.5386 | 291.3204 | 293.0632 | 292.8914 | 291.1301 | 293.1767 | 292.9115 | 291.516
12550.024 | 9.8925 | 4.2031 | 94.9295 | 0.49401 | 294.7723 | 288.0092 | 288.062 | 288.3996 | 288.4424 | 288.5962 | 288.6232 | 288.6286 | 288.6627 | 288.5764 | 288.67 | 288.3973 | 288.5531 | 293.462 | 292.7667 | 291.5538 | 292.8838 | 292.5188 | 291.3075 | 293.0516 | 292.8734 | 291.1145 | 293.1639 | 292.8929 | 291.4994
12555.015 | 9.7793 | 4.203 | 95.0097 | 0.49056 | 294.7756 | 288.0567 | 288.1142 | 288.4393 | 288.4781 | 288.6343 | 288.6645 | 288.6683 | 288.6997 | 288.6117 | 288.7038 | 288.4343 | 288.5866 | 293.4477 | 292.7495 | 291.5433 | 292.8689 | 292.5003 | 291.2974 | 293.0359 | 292.8543 | 291.1043 | 293.1489 | 292.8737 | 291.4862
12560.013 | 9.6606 | 4.2029 | 95.089 | 0.4886 | 294.778 | 288.0975 | 288.1572 | 288.4771 | 288.5182 | 288.6682 | 288.6967 | 288.7048 | 288.7347 | 288.6461 | 288.7375 | 288.4672 | 288.6189 | 293.436 | 292.7323 | 291.5349 | 292.8531 | 292.4819 | 291.289 | 293.0197 | 292.8378 | 291.0954 | 293.1342 | 292.8561 | 291.4778
12565.055 | 9.5429 | 4.203 | 95.1681 | 0.4909 | 294.7794 | 288.1268 | 288.1926 | 288.5105 | 288.5552 | 288.6988 | 288.7266 | 288.7287 | 288.7597 | 288.6704 | 288.7628 | 288.4987 | 288.65 | 293.42 | 292.7151 | 291.5316 | 292.8364 | 292.4654 | 291.2811 | 293.0069 | 292.818 | 291.0885 | 293.117 | 292.8378 | 291.4684
12570.013 | 9.3955 | 4.2029 | 95.2447 | 0.49021 | 294.78 | 288.1515 | 288.224 | 288.5383 | 288.5784 | 288.7192 | 288.7529 | 288.752 | 288.7825 | 288.6935 | 288.786 | 288.5181 | 288.6729 | 293.4034 | 292.6994 | 291.5255 | 292.8197 | 292.4471 | 291.2748 | 292.9883 | 292.8041 | 291.0823 | 293.0998 | 292.8186 | 291.4612
12575.013 | 9.2941 | 4.2029 | 95.3211 | 0.48911 | 294.7807 | 288.1744 | 288.2456 | 288.5586 | 288.5219 | 288.7405 | 288.7735 | 288.7722 | 288.8025 | 288.7135 | 288.8021 | 288.5418 | 288.6938 | 293.3883 | 292.6854 | 291.5201 | 292.802 | 292.4305 | 291.2689 | 292.9717 | 292.7847 | 291.0769 | 293.0843 | 292.8006 | 291.4536
12580.034 | 9.1893 | 4.2029 | 95.3969 | 0.49018 | 294.7819 | 288.1944 | 288.2692 | 288.5801 | 288.6213 | 288.7562 | 288.792 | 288.7868 | 288.8197 | 288.7301 | 288.8189 | 288.5574 | 288.7094 | 293.3725 | 292.6694 | 291.5144 | 292.7864 | 292.4137 | 291.264 | 292.9557 | 292.7715 | 291.0721 | 293.0685 | 292.7834 | 291.4467
12585.013 | 9.0435 | 4.2028 | 95.4709 | 0.48753 | 294.7832 | 288.2101 | 288.2905 | 288.5939 | 288.6463 | 288.7732 | 288.8069 | 288.8008 | 288.8322 | 288.7425 | 288.8317 | 288.5755 | 288.7272 | 293.3578 | 292.6547 | 291.5114 | 292.7678 | 292.3968 | 291.2561 | 292.9391 | 292.7542 | 291.066 | 293.05 | 292.7672 | 291.4389
12590.013 | 8.9613 | 4.2029 | 95.5446 | 0.4908 | 294.7843 | 288.2293 | 288.3076 | 288.6118 | 288.6593 | 288.7875 | 288.8181 | 288.8139 | 288.8452 | 288.7561 | 288.8445 | 288.5884 | 288.7393 | 293.3402 | 292.6403 | 291.5054 | 292.752 | 292.3813 | 291.2507 | 292.9218 | 292.7367 | 291.0594 | 293.033 | 292.7498 | 291.4331
12595.013 | 8.8336 | 4.2029 | 95.6172 | 0.49375 | 294.7855 | 288.2443 | 288.3198 | 288.6229 | 288.6767 | 288.7996 | 288.8325 | 288.8244 | 288.8564 | 288.7716 | 288.8583 | 288.6057 | 288.7552 | 293.3249 | 292.6254 | 291.5016 | 292.7323 | 292.3628 | 291.2445 | 292.9059 | 292.7216 | 291.0544 | 293.0139 | 292.7336 | 291.4227
12600.026 | 8.7257 | 4.2029 | 95.6891 | 0.49017 | 294.7874 | 288.2613 | 288.3388 | 288.6398 | 288.6904 | 288.8134 | 288.8449 | 288.8393 | 288.8675 | 288.7807 | 288.8725 | 288.6164 | 288.7638 | 293.3084 | 292.6116 | 291.4977 | 292.7164 | 292.3482 | 291.2365 | 292.8871 | 292.7046 | 291.0498 | 292.9977 | 292.716 | 291.4173
12605.014 | 8.5909 | 4.2029 | 95.7595 | 0.48686 | 294.7895 | 288.276 | 288.3594 | 288.6501 | 288.7011 | 288.8216 | 288.8575 | 288.8486 | 288.8804 | 288.7926 | 288.8802 | 288.6278 | 288.7772 | 293.2913 | 292.5973 | 291.4927 | 292.6981 | 292.33 | 291.2296 | 292.8709 | 292.6891 | 291.043 | 292.9785 | 292.6974 | 291.4087
12610.059 | 8.4669 | 4.2028 | 95.8297 | 0.48912 | 294.7909 | 288.2929 | 288.37 | 288.6612 | 288.7111 | 288.8322 | 288.8693 | 288.8619 | 288.8903 | 288.8036 | 288.8932 | 288.6391 | 288.788 | 293.274 | 292.5811 | 291.486 | 292.6801 | 292.313 | 291.2228 | 292.8528 | 292.672 | 291.0365 | 292.9602 | 292.6813 | 291.4018
12615.046 | 8.3518 | 4.2027 | 95.8982 | 0.49254 | 294.7906 | 288.3077 | 288.3851 | 288.6774 | 288.7303 | 288.8469 | 288.8816 | 288.8712 | 288.9009 | 288.8164 | 288.9041 | 288.6535 | 288.8013 | 293.2597 | 292.5682 | 291.481 | 292.6619 | 292.2961 | 291.2152 | 292.8345 | 292.6551 | 291.0308 | 292.9433 | 292.6649 | 291.3939
12620.013 | 8.234 | 4.2028 | 95.9654 | 0.49344 | 294.7894 | 288.3231 | 288.3975 | 288.6894 | 288.7414 | 288.8611 | 288.8907 | 288.8822 | 288.9103 | 288.8261 | 288.9147 | 288.6636 | 288.8138 | 293.2443 | 292.5545 | 291.4751 | 292.6433 | 292.2805 | 291.2089 | 292.8161 | 292.6396 | 291.024 | 292.9256 | 292.6477 | 291.3865
12625.149 | 8.117 | 4.2028 | 96.034 | 0.48774 | 294.7877 | 288.3375 | 288.4152 | 288.7013 | 288.7519 | 288.8671 | 288.9026 | 288.894 | 288.9227 | 288.8411 | 288.9259 | 288.6772 | 288.8232 | 293.2263 | 292.5394 | 291.4713 | 292.6241 | 292.2643 | 291.2026 | 292.799 | 292.6207 | 291.0174 | 292.9089 | 292.6313 | 291.3782
12630.013 | 8.0014 | 4.2028 | 96.0979 | 0.49182 | 294.786 | 288.3514 | 288.4274 | 288.7134 | 288.7643 | 288.8782 | 288.9143 | 288.9028 | 288.9316 | 288.849 | 288.9349 | 288.6882 | 288.8346 | 293.2107 | 292.5268 | 291.4669 | 292.6073 | 292.2478 | 291.1973 | 292.7803 | 292.6073 | 291.0118 | 292.8898 | 292.6134 | 291.3729
12635.013 | 7.9041 | 4.2027 | 96.1629 | 0.49065 | 294.7846 | 288.365 | 288.4412 | 288.7251 | 288.7745 | 288.8848 | 288.9246 | 288.9103 | 288.9398 | 288.8601 | 288.9433 | 288.701 | 288.8471 | 293.1959 | 292.5114 | 291.4609 | 292.5886 | 292.2318 | 291.189 | 292.7648 | 292.5918 | 291.0054 | 292.869 | 292.5998 | 291.3638
12640.054 | 7.7809 | 4.2027 | 96.2274 | 0.4934 | 294.7826 | 288.3805 | 288.4556 | 288.735 | 288.786 | 288.8969 | 288.9362 | 288.9216 | 288.9516 | 288.8691 | 288.9539 | 288.7111 | 288.8588 | 293.1777 | 292.4988 | 291.4566 | 292.57 | 292.2172 | 291.1812 | 292.7463 | 292.5744 | 291.0017 | 292.8532 | 292.5817 | 291.356
12645.025 | 7.6631 | 4.2027 | 96.29 | 0.48866 | 294.7803 | 288.3945 | 288.4693 | 288.7465 | 288.7936 | 288.9047 | 288.9439 | 288.9331 | 288.9608 | 288.878 | 288.9634 | 288.7249 | 288.8698 | 293.1613 | 292.4845 | 291.451 | 292.5537 | 292.199 | 291.1733 | 292.7277 | 292.5583 | 290.9926 | 292.8335 | 292.5625 | 291.3476
12650.013 | 7.5598 | 4.2026 | 96.352 | 0.49209 | 294.7777 | 288.4088 | 288.4822 | 288.7574 | 288.8044 | 288.9129 | 288.9532 | 288.9415 | 288.9694 | 288.8896 | 288.9742 | 288.7296 | 288.8763 | 293.1449 | 292.4708 | 291.4479 | 292.5356 | 292.1836 | 291.1669 | 292.7113 | 292.5432 | 290.9854 | 292.8164 | 292.5461 | 291.3399
12655.044 | 7.43 | 4.2026 | 96.4134 | 0.49287 | 294.7753 | 288.4235 | 288.4988 | 288.7695 | 288.8156 | 288.9231 | 288.9638 | 288.9513 | 288.98 | 288.9009 | 288.9845 | 288.7403 | 288.8877 | 293.1287 | 292.4561 | 291.4414 | 292.5165 | 292.1687 | 291.1609 | 292.6942 | 292.526 | 290.9795 | 292.7962 | 292.5292 | 291.3306
12660.035 | 7.3402 | 4.2026 | 96.4736 | 0.49036 | 294.7731 | 288.4369 | 288.5087 | 288.7797 | 288.8243 | 288.9323 | 288.9749 | 288.9605 | 288.9881 | 288.9119 | 288.9939 | 288.7558 | 288.898 | 293.1126 | 292.4434 | 291.4365 | 292.4982 | 292.1522 | 291.154 | 292.6767 | 292.5097 | 290.9736 | 292.7774 | 292.5125 | 291.3235
12665.072 | 7.2275 | 4.2026 | 96.5335 | 0.49262 | 294.7715 | 288.4511 | 288.5263 | 288.7921 | 288.8366 | 288.9444 | 288.9833 | 288.9714 | 288.9969 | 288.9186 | 289.0039 | 288.7638 | 288.906 | 293.0951 | 292.4291 | 291.431 | 292.4812 | 292.1369 | 291.1458 | 292.6562 | 292.4923 | 290.9668 | 292.7602 | 292.4927 | 291.3146
12670.013 | 7.1209 | 4.2026 | 96.5913 | 0.48727 | 294.7706 | 288.465 | 288.537 | 288.8015 | 288.8467 | 288.9504 | 288.9929 | 288.9796 | 289.007 | 288.9301 | 289.0123 | 288.776 | 288.9179 | 293.0785 | 292.4141 | 291.426 | 292.4623 | 292.1201 | 291.14 | 292.6385 | 292.4764 | 290.96 | 292.7419 | 292.4779 | 291.3056
12675.064 | 7.0114 | 4.2025 | 96.6495 | 0.48991 | 294.7703 | 288.4794 | 288.5502 | 288.8117 | 288.8567 | 288.9597 | 289.0018 | 288.9877 | 289.0158 | 288.9387 | 289.0211 | 288.7873 | 288.9294 | 293.0627 | 292.3997 | 291.4211 | 292.4458 | 292.104 | 291.1321 | 292.6197 | 292.4601 | 290.9548 | 292.7228 | 292.4608 | 291.2981
12680.019 | 6.9228 | 4.2025 | 96.7059 | 0.49155 | 294.7702 | 288.493 | 288.5645 | 288.8212 | 288.8686 | 288.9707 | 289.0127 | 288.9973 | 289.0213 | 288.9477 | 289.0294 | 288.7948 | 288.9385 | 293.0477 | 292.3879 | 291.4158 | 292.426 | 292.0884 | 291.1238 | 292.6035 | 292.4451 | 290.9469 | 292.7047 | 292.4436 | 291.291
12685.013 | 6.7943 | 4.2025 | 96.7617 | 0.49127 | 294.7703 | 288.5065 | 288.5777 | 288.8324 | 288.8786 | 288.9811 | 289.0214 | 289.008 | 289.0335 | 288.9588 | 289.0419 | 288.8051 | 288.9485 | 293.032 | 292.3735 | 291.4113 | 292.4084 | 292.0706 | 291.1191 | 292.5857 | 292.4267 | 290.9413 | 292.6862 | 292.4278 | 291.2822
12690.027 | 6.6942 | 4.2025 | 96.8168 | 0.49352 | 294.7705 | 288.5203 | 288.5914 | 288.8445 | 288.8899 | 288.9902 | 289.0328 | 289.0161 | 289.0439 | 288.9673 | 289.0498 | 288.8169 | 288.9579 | 293.0152 | 292.3591 | 291.4064 | 292.3908 | 292.0562 | 291.1113 | 292.5676 | 292.4102 | 290.9337 | 292.6687 | 292.4115 | 291.2729
12695.029 | 6.5954 | 4.2025 | 96.8711 | 0.48776 | 294.77 | 288.5348 | 288.6041 | 288.8557 | 288.9012 | 288.9985 | 289.0412 | 289.0246 | 289.0527 | 288.9791 | 289.0602 | 288.8286 | 288.9694 | 292.9975 | 292.3436 | 291.3999 | 292.3711 | 292.0411 | 291.1044 | 292.5502 | 292.395 | 290.9275 | 292.6508 | 292.3928 | 291.2666
12700.041 | 6.5013 | 4.2025 | 96.9246 | 0.49103 | 294.7692 | 288.5482 | 288.6168 | 288.8664 | 288.9121 | 289.009 | 289.0515 | 289.0363 | 289.0626 | 288.9893 | 289.069 | 288.8377 | 288.9799 | 292.9817 | 292.3301 | 291.3965 | 292.356 | 292.0248 | 291.0962 | 292.5328 | 292.3812 | 290.921 | 292.631 | 292.3776 | 291.2584
12705.054 | 6.3967 | 4.2024 | 96.9773 | 0.48814 | 294.768 | 288.5623 | 288.6317 | 288.8792 | 288.9221 | 289.0191 | 289.0615 | 289.0465 | 289.0707 | 289.0002 | 289.0786 | 288.8499 | 288.9917 | 292.9677 | 292.3195 | 291.3903 | 292.339 | 292.0088 | 291.0931 | 292.5153 | 292.3638 | 290.9147 | 292.6143 | 292.3614 | 291.2516
12710.023 | 6.309 | 4.2025 | 97.0289 | 0.49226 | 294.7665 | 288.5764 | 288.6438 | 288.8881 | 288.9343 | 289.0262 | 289.071 | 289.0538 | 289.0802 | 289.0082 | 289.0873 | 288.8599 | 289.0012 | 292.9506 | 292.3048 | 291.3852 | 292.3221 | 291.993 | 291.0843 | 292.4989 | 292.3476 | 290.9088 | 292.5948 | 292.346 | 291.2447
12715.013 | 6.2119 | 4.2025 | 97.0798 | 0.48781 | 294.7643 | 288.5913 | 288.6592 | 288.9013 | 288.9453 | 289.0361 | 289.0803 | 289.0618 | 289.0887 | 289.0159 | 289.0948 | 288.8712 | 289.011 | 292.9346 | 292.2903 | 291.3815 | 292.3026 | 291.9778 | 291.0746 | 292.4791 | 292.3313 | 290.9017 | 292.5791 | 292.3316 | 291.2345
12720.013 | 6.0968 | 4.2024 | 97.1299 | 0.49141 | 294.7621 | 288.6057 | 288.6708 | 288.9124 | 288.9554 | 289.0465 | 289.0901 | 289.0755 | 289.0982 | 289.0302 | 289.107 | 288.8839 | 289.0228 | 292.9201 | 292.2762 | 291.3771 | 292.2867 | 291.9612 | 291.0714 | 292.4624 | 292.3178 | 290.8941 | 292.5599 | 292.3167 | 291.2325
12725.02 | 5.9925 | 4.2024 | 97.1792 | 0.49379 | 294.7585 | 288.6186 | 288.6861 | 288.9254 | 288.966 | 289.058 | 289.1028 | 289.0834 | 289.1086 | 289.039 | 289.1178 | 288.8967 | 289.034 | 292.9029 | 292.2637 | 291.371 | 292.2711 | 291.9474 | 291.0644 | 292.4451 | 292.3013 | 290.8891 | 292.5442 | 292.3002 | 291.225
12730.04 | 5.9115 | 4.2024 | 97.228 | 0.49054 | 294.7534 | 288.6331 | 288.6968 | 288.9354 | 288.9763 | 289.0656 | 289.1115 | 289.0927 | 289.1167 | 289.0472 | 289.1259 | 288.9034 | 289.0445 | 292.8867 | 292.2483 | 291.3682 | 292.2518 | 291.9295 | 291.0569 | 292.4282 | 292.2851 | 290.8837 | 292.5258 | 292.2859 | 291.2182
12735.013 | 5.8205 | 4.2024 | 97.2756 | 0.49375 | 294.7481 | 288.6456 | 288.7109 | 288.947 | 288.9873 | 289.0744 | 289.1208 | 289.1027 | 289.1267 | 289.0581 | 289.1366 | 288.9143 | 289.0535 | 292.8704 | 292.2371 | 291.3611 | 292.2363 | 291.9139 | 291.0508 | 292.4095 | 292.2695 | 290.8785 | 292.5082 | 292.2691 | 291.2127
12740.025 | 5.7101 | 4.2024 | 97.3226 | 0.49006 | 294.7431 | 288.6599 | 288.7256 | 288.9582 | 288.9989 | 289.0865 | 289.13 | 289.1139 | 289.1353 | 289.0696 | 289.1465 | 288.9249 | 289.0629 | 292.8559 | 292.2239 | 291.3557 | 292.22 | 291.9013 | 291.0442 | 292.3932 | 292.2526 | 290.8718 | 292.4921 | 292.2542 | 291.2053
12745.013 | 5.619 | 4.2023 | 97.3687 | 0.49227 | 294.7389 | 288.6744 | 288.7404 | 288.969 | 289.0085 | 289.098 | 289.14 | 289.1199 | 289.1447 | 289.0786 | 289.1552 | 288.9364 | 289.0742 | 292.8424 | 292.2107 | 291.3507 | 292.2015 | 291.8855 | 291.0382 | 292.3757 | 292.237 | 290.8653 | 292.4718 | 292.2367 | 291.1958
12750.045 | 5.5249 | 4.2023 | 97.4144 | 0.49447 | 294.7351 | 288.6875 | 288.7503 | 288.9812 | 289.0366 | 289.1053 | 289.1519 | 289.1311 | 289.155 | 289.0887 | 289.1662 | 288.9471 | 289.0833 | 292.825 | 292.1977 | 291.3463 | 292.1857 | 291.8701 | 291.0321 | 292.3598 | 292.2228 | 290.861 | 292.4548 | 292.2244 | 291.1925
12755.013 | 5.4316 | 4.2023 | 97.4588 | 0.49358 | 294.7322 | 288.7001 | 288.7637 | 288.9905 | 289.0078 | 289.1181 | 289.1592 | 289.1387 | 289.1637 | 289.0981 | 289.1752 | 288.959 | 289.0959 | 292.8113 | 292.1842 | 291.3424 | 292.1697 | 291.8571 | 291.0254 | 292.3414 | 292.2094 | 290.8538 | 292.4402 | 292.2087 | 291.1838
12760.013 | 5.3519 | 4.2022 | 97.5027 | 0.49306 | 294.7308 | 288.6807 | 288.7691 | 288.9988 | 289.0325 | 289.1239 | 289.1654 | 289.143 | 289.167 | 289.0955 | 289.174 | 288.9631 | 289.0982 | 292.796 | 292.1751 | 291.3375 | 292.1529 | 291.8426 | 291.02 | 292.3279 | 292.1925 | 290.8483 | 292.4224 | 292.1911 | 291.176
12765.029 | 5.2654 | 4.2023 | 97.5462 | 0.49096 | 294.7302 | 288.6164 | 288.7472 | 288.988 | 289.0246 | 289.1041 | 289.1499 | 289.12 | 289.149 | 289.0713 | 289.1507 | 288.9485 | 289.0842 | 292.7805 | 292.1632 | 291.3323 | 292.1373 | 291.8299 | 291.0096 | 292.3105 | 292.1798 | 290.8405 | 292.4047 | 292.1737 | 291.1667
12770.013 | 5.1706 | 4.2023 | 97.5885 | 0.49331 | 294.7303 | 288.5477 | 288.6962 | 288.9567 | 288.996 | 289.0655 | 289.1122 | 289.0813 | 289.1096 | 289.0265 | 289.1087 | 288.9116 | 289.0544 | 292.7669 | 292.1483 | 291.322 | 292.1225 | 291.8134 | 290.9994 | 292.2945 | 292.1667 | 290.8302 | 292.3896 | 292.1582 | 291.1569
12775.047 | 5.1006 | 4.2022 | 97.6307 | 0.48876 | 294.7322 | 288.4684 | 288.6338 | 288.9077 | 288.9563 | 289.0179 | 289.0589 | 289.0269 | 289.0607 | 288.971 | 289.0563 | 288.8608 | 289.0044 | 292.7541 | 292.1367 | 291.308 | 292.1055 | 291.7989 | 290.984 | 292.2791 | 292.1525 | 290.8143 | 292.3709 | 292.1438 | 291.141
12780.013 | 4.9958 | 4.2022 | 97.6715 | 0.49129 | 294.7353 | 288.3776 | 288.5556 | 288.8479 | 288.8886 | 288.9543 | 288.9955 | 288.965 | 288.9972 | 288.9051 | 288.9926 | 288.8036 | 288.9508 | 292.7417 | 292.1237 | 291.2889 | 292.0929 | 291.7869 | 290.9617 | 292.2619 | 292.142 | 290.7955 | 292.3523 | 292.1282 | 291.1199
12785.065 | 4.9308 | 4.2022 | 97.7124 | 0.48974 | 294.7394 | 288.2857 | 288.4773 | 288.7776 | 288.8208 | 288.8881 | 288.9258 | 288.8952 | 288.9294 | 288.8353 | 288.9241 | 288.7354 | 288.8861 | 292.7278 | 292.1109 | 291.2701 | 292.079 | 291.7732 | 290.9385 | 292.2473 | 292.1266 | 290.7744 | 292.3363 | 292.1121 | 291.0997
12790.049 | 4.8484 | 4.2021 | 97.7522 | 0.4926 | 294.7435 | 288.1954 | 288.3869 | 288.702 | 288.74 | 288.815 | 288.8491 | 288.8171 | 288.8559 | 288.761 | 288.8539 | 288.6636 | 288.8181 | 292.7149 | 292.0969 | 291.2442 | 292.0644 | 291.7559 | 290.9085 | 292.23 | 292.1125 | 290.7473 | 292.3208 | 292.0951 | 291.0738
12795.054 | 4.7684 | 4.2022 | 97.7914 | 0.4888 | 294.7472 | 288.1175 | 288.3036 | 288.6265 | 288.6811 | 288.7394 | 288.7756 | 288.7492 | 288.7845 | 288.6921 | 288.7855 | 288.5969 | 288.752 | 292.7021 | 292.0835 | 291.2175 | 292.0484 | 291.7399 | 290.8798 | 292.2156 | 292.0945 | 290.7201 | 292.3065 | 292.0787 | 291.0445
12800.031 | 4.6868 | 4.2021 | 97.8297 | 0.49403 | 294.7512 | 288.0428 | 288.2303 | 288.5576 | 288.578 | 288.6695 | 288.7088 | 288.6827 | 288.7201 | 288.6271 | 288.7212 | 288.5296 | 288.6849 | 292.6893 | 292.0676 | 291.1891 | 292.0331 | 291.7227 | 290.85 | 292.2036 | 292.0765 | 290.6883 | 292.2896 | 292.0618 | 291.0139
12805.045 | 4.5981 | 4.2022 | 97.8676 | 0.49106 | 294.7556 | 287.9809 | 288.1557 | 288.4906 | 288.5333 | 288.6102 | 288.6449 | 288.6206 | 288.6597 | 288.5629 | 288.6573 | 288.4619 | 288.6194 | 292.6758 | 292.0515 | 291.1602 | 292.0193 | 291.7029 | 290.8189 | 292.1874 | 292.0597 | 290.6566 | 292.2748 | 292.0437 | 290.9805
12810.054 | 4.5243 | 4.2022 | 97.9049 | 0.48957 | 294.7599 | 287.9194 | 288.0971 | 288.4299 | 288.4728 | 288.546 | 288.5834 | 288.5614 | 288.599 | 288.5067 | 288.6012 | 288.4057 | 288.5644 | 292.6615 | 292.0367 | 291.129 | 292.004 | 291.6834 | 290.786 | 292.1724 | 292.0381 | 290.6237 | 292.2572 | 292.0216 | 290.9489
12815.013 | 4.4456 | 4.2021 | 97.9411 | 0.48781 | 294.7644 | 287.8604 | 288.0314 | 288.3699 | 288.4164 | 288.489 | 288.5284 | 288.5085 | 288.5487 | 288.4525 | 288.5473 | 288.3452 | 288.5038 | 292.6484 | 292.0177 | 291.1013 | 291.9899 | 291.6648 | 290.7549 | 292.1582 | 292.0194 | 290.5916 | 292.2417 | 292.0033 | 290.9177
12820.102 | 4.3605 | 4.2021 | 97.9776 | 0.49377 | 294.7687 | 287.824 | 287.9739 | 288.3129 | 288.358 | 288.4381 | 288.4711 | 288.457 | 288.493 | 288.4039 | 288.496 | 288.2959 | 288.4523 | 292.6358 | 292.005 | 291.0722 | 291.9741 | 291.6462 | 290.7249 | 292.1417 | 291.999 | 290.5593 | 292.2255 | 291.9826 | 290.8877
12825.116 | 4.2637 | 4.2021 | 98.0127 | 0.48991 | 294.7731 | 287.8591 | 287.9485 | 288.2787 | 288.3217 | 288.4061 | 288.4428 | 288.4302 | 288.4665 | 288.3916 | 288.4821 | 288.2734 | 288.4269 | 292.6253 | 291.9964 | 291.0473 | 291.9607 | 291.6287 | 290.6955 | 292.1247 | 291.9763 | 290.5274 | 292.2074 | 291.9604 | 290.8545
12830.046 | 4.2061 | 4.2021 | 98.0468 | 0.49066 | 294.7766 | 287.9268 | 287.9776 | 288.2784 | 288.3203 | 288.4132 | 288.4512 | 288.4461 | 288.4773 | 288.4132 | 288.497 | 288.2783 | 288.4287 | 292.6097 | 291.9742 | 291.0212 | 291.9423 | 291.6062 | 290.6703 | 292.1058 | 291.9545 | 290.5004 | 292.1895 | 291.9427 | 290.828
12835.06 | 4.1479 | 4.202 | 98.081 | 0.49083 | 294.7791 | 287.9896 | 288.0262 | 288.3068 | 288.3483 | 288.4427 | 288.4845 | 288.4814 | 288.5104 | 288.4475 | 288.5299 | 288.3067 | 288.4541 | 292.5915 | 291.9513 | 291.0005 | 291.9215 | 291.5823 | 290.6488 | 292.0872 | 291.9304 | 290.4799 | 292.1728 | 291.9237 | 290.8095
12840.074 | 4.0616 | 4.2021 | 98.1145 | 0.48986 | 294.7806 | 288.0413 | 288.0794 | 288.3443 | 288.3829 | 288.4819 | 288.5221 | 288.516 | 288.5457 | 288.4832 | 288.5648 | 288.3411 | 288.4894 | 292.575 | 291.9364 | 290.9897 | 291.9043 | 291.5608 | 290.6351 | 292.0677 | 291.908 | 290.4636 | 292.155 | 291.9058 | 290.7925
12845.039 | 4.0142 | 4.2021 | 98.1472 | 0.4893 | 294.7818 | 288.0804 | 288.1236 | 288.3805 | 288.4218 | 288.513 | 288.5576 | 288.5522 | 288.5782 | 288.5173 | 288.596 | 288.3773 | 288.5206 | 292.5578 | 291.9182 | 290.9841 | 291.8842 | 291.5412 | 290.6242 | 292.0472 | 291.8846 | 290.45 | 292.1375 | 291.8822 | 290.7799
12850.021 | 3.9278 | 4.2021 | 98.1794 | 0.49892 | 294.7816 | 288.1124 | 288.1613 | 288.4131 | 288.4553 | 288.5434 | 288.5865 | 288.578 | 288.6047 | 288.5445 | 288.6209 | 288.4066 | 288.5486 | 292.539 | 291.9008 | 290.9751 | 291.8619 | 291.521 | 290.6146 | 292.027 | 291.8624 | 290.4393 | 292.1165 | 291.8583 | 290.7657
12855.013 | 3.8642 | 4.202 | 98.2111 | 0.49321 | 294.7804 | 288.1383 | 288.1939 | 288.4412 | 288.4817 | 288.57 | 288.6112 | 288.6011 | 288.627 | 288.5651 | 288.6422 | 288.4318 | 288.5736 | 292.5199 | 291.8782 | 290.9671 | 291.8416 | 291.5011 | 290.6054 | 292.0052 | 291.8432 | 290.4299 | 292.0974 | 291.8351 | 290.7551
12860.052 | 3.7993 | 4.2021 | 98.2426 | 0.48968 | 294.7795 | 288.1609 | 288.2187 | 288.4649 | 288.5042 | 288.5901 | 288.6329 | 288.6202 | 288.6457 | 288.5846 | 288.6613 | 288.453 | 288.5939 | 292.5006 | 291.8536 | 290.9567 | 291.8203 | 291.4797 | 290.5959 | 291.9847 | 291.8218 | 290.4217 | 292.0739 | 291.814 | 290.7455
12865.053 | 3.7195 | 4.2019 | 98.2732 | 0.49071 | 294.7794 | 288.18 | 288.2412 | 288.483 | 288.5264 | 288.6035 | 288.6493 | 288.6355 | 288.661 | 288.6017 | 288.6762 | 288.4726 | 288.609 | 292.478 | 291.8322 | 290.9455 | 291.8003 | 291.4563 | 290.5869 | 291.9645 | 291.8014 | 290.4126 | 292.0524 | 291.7919 | 290.7345
12870.02 | 3.6644 | 4.202 | 98.3031 | 0.49306 | 294.7795 | 288.1999 | 288.262 | 288.5007 | 288.5457 | 288.6196 | 288.6663 | 288.6494 | 288.6772 | 288.6167 | 288.6901 | 288.4874 | 288.6257 | 292.4588 | 291.8126 | 290.9367 | 291.7796 | 291.4375 | 290.58 | 291.9425 | 291.7801 | 290.4053 | 292.0324 | 291.7707 | 290.7255
12875.153 | 3.6131 | 4.202 | 98.3336 | 0.49174 | 294.7783 | 288.2186 | 288.2791 | 288.5199 | 288.5627 | 288.6357 | 288.6818 | 288.6653 | 288.6896 | 288.6272 | 288.7029 | 288.5027 | 288.6404 | 292.4361 | 291.7914 | 290.9291 | 291.7575 | 291.4152 | 290.5693 | 291.9216 | 291.7589 | 290.3981 | 292.013 | 291.7511 | 290.715
12880.068 | 3.5527 | 4.202 | 98.3623 | 0.49008 | 294.7765 | 288.2346 | 288.2954 | 288.5316 | 288.5778 | 288.6442 | 288.6954 | 288.678 | 288.7017 | 288.6408 | 288.7142 | 288.5139 | 288.6536 | 292.418 | 291.7753 | 290.9178 | 291.7365 | 291.3993 | 290.5622 | 291.9003 | 291.742 | 290.3913 | 291.9927 | 291.7319 | 290.7072
12885.039 | 3.4879 | 4.202 | 98.3908 | 0.49008 | 294.7747 | 288.2522 | 288.31 | 288.5442 | 288.591 | 288.6592 | 288.7041 | 288.6881 | 288.7128 | 288.6535 | 288.7244 | 288.5282 | 288.6642 | 292.398 | 291.7514 | 290.9093 | 291.7177 | 291.3797 | 290.5538 | 291.8806 | 291.7232 | 290.3814 | 291.972 | 291.7113 | 290.6993
12890.013 | 3.4144 | 4.202 | 98.4187 | 0.49187 | 294.7735 | 288.2681 | 288.3308 | 288.5576 | 288.6034 | 288.6688 | 288.7168 | 288.6989 | 288.7236 | 288.6627 | 288.7361 | 288.5405 | 288.6784 | 292.3772 | 291.7336 | 290.9028 | 291.6953 | 291.3608 | 290.5455 | 291.8619 | 291.705 | 290.3753 | 291.9522 | 291.695 | 290.69
12895.013 | 3.3536 | 4.202 | 98.4462 | 0.49422 | 294.7725 | 288.2837 | 288.3434 | 288.5729 | 288.6187 | 288.6802 | 288.7292 | 288.7085 | 288.7356 | 288.672 | 288.7472 | 288.5489 | 288.6879 | 292.3579 | 291.716 | 290.8939 | 291.6752 | 291.3422 | 290.5374 | 291.8406 | 291.6867 | 290.3667 | 291.9339 | 291.6762 | 290.6822
12900.013 | 3.3001 | 4.2019 | 98.4734 | 0.48813 | 294.7712 | 288.3001 | 288.3607 | 288.5832 | 288.6289 | 288.6907 | 288.7401 | 288.7201 | 288.7445 | 288.6869 | 288.7584 | 288.5634 | 288.6987 | 292.3378 | 291.6959 | 290.8861 | 291.6549 | 291.3252 | 290.53 | 291.8226 | 291.668 | 290.36 | 291.9167 | 291.6602 | 290.674
12905.013 | 3.2362 | 4.202 | 98.5 | 0.48985 | 294.7702 | 288.3154 | 288.3735 | 288.599 | 288.6422 | 288.7018 | 288.7516 | 288.7313 | 288.756 | 288.6961 | 288.7682 | 288.5745 | 288.7094 | 292.3188 | 291.6798 | 290.8781 | 291.637 | 291.3081 | 290.5231 | 291.8023 | 291.6525 | 290.3562 | 291.8943 | 291.6446 | 290.6705
12910.013 | 3.1976 | 4.202 | 98.5262 | 0.48914 | 294.769 | 288.3302 | 288.3908 | 288.6114 | 288.6536 | 288.713 | 288.7644 | 288.7419 | 288.7664 | 288.7066 | 288.778 | 288.5857 | 288.7202 | 292.2994 | 291.6616 | 290.873 | 291.6198 | 291.2922 | 290.5163 | 291.786 | 291.6363 | 290.3479 | 291.879 | 291.6287 | 290.6624
12915.049 | 3.15 | 4.202 | 98.5523 | 0.48881 | 294.7681 | 288.3461 | 288.4035 | 288.6208 | 288.6658 | 288.7215 | 288.7751 | 288.7513 | 288.7763 | 288.7189 | 288.7877 | 288.5987 | 288.7332 | 292.281 | 291.6464 | 290.8648 | 291.5995 | 291.2747 | 290.5097 | 291.7666 | 291.6181 | 290.3411 | 291.8597 | 291.6131 | 290.6538
12920.036 | 3.0729 | 4.202 | 98.5775 | 0.49396 | 294.7672 | 288.3599 | 288.4163 | 288.6338 | 288.6768 | 288.7318 | 288.7837 | 288.7631 | 288.7852 | 288.728 | 288.799 | 288.6105 | 288.7437 | 292.2637 | 291.6284 | 290.8582 | 291.5806 | 291.2583 | 290.5015 | 291.7477 | 291.6019 | 290.334 | 291.842 | 291.5942 | 290.6467
12925.013 | 3.0204 | 4.2019 | 98.6022 | 0.48834 | 294.7662 | 288.3742 | 288.4317 | 288.645 | 288.69 | 288.7432 | 288.7954 | 288.7726 | 288.795 | 288.738 | 288.8085 | 288.6181 | 288.7523 | 292.2456 | 291.6113 | 290.8509 | 291.5632 | 291.2417 | 290.4963 | 291.7283 | 291.5858 | 290.33 | 291.8245 | 291.5771 | 290.6391
12930.015 | 2.9656 | 4.2019 | 98.6266 | 0.48909 | 294.7651 | 288.389 | 288.4463 | 288.6561 | 288.7011 | 288.7526 | 288.8063 | 288.782 | 288.8047 | 288.7478 | 288.8191 | 288.634 | 288.7659 | 292.2267 | 291.5967 | 290.8436 | 291.5455 | 291.2269 | 290.489 | 291.7122 | 291.5722 | 290.3242 | 291.8086 | 291.5612 | 290.6315
12935.053 | 2.8983 | 4.2019 | 98.6506 | 0.49122 | 294.7638 | 288.4035 | 288.4608 | 288.6663 | 288.7115 | 288.7659 | 288.8143 | 288.792 | 288.8138 | 288.7605 | 288.8289 | 288.6421 | 288.7765 | 292.2099 | 291.5815 | 290.8362 | 291.5277 | 291.2113 | 290.4834 | 291.6948 | 291.5563 | 290.3182 | 291.7921 | 291.5465 | 290.6237
12940.034 | 2.8711 | 4.2019 | 98.6741 | 0.48935 | 294.7621 | 288.4171 | 288.4735 | 288.6787 | 288.7241 | 288.772 | 288.8249 | 288.8024 | 288.8227 | 288.7696 | 288.8382 | 288.6535 | 288.7876 | 292.191 | 291.5657 | 290.833 | 291.5111 | 291.1966 | 290.476 | 291.6767 | 291.5417 | 290.3124 | 291.7734 | 291.5327 | 290.618
12945.021 | 2.8269 | 4.2019 | 98.6973 | 0.49062 | 294.7601 | 288.4319 | 288.4874 | 288.6877 | 288.734 | 288.7848 | 288.8395 | 288.8115 | 288.8342 | 288.7813 | 288.8481 | 288.6643 | 288.7973 | 292.1745 | 291.5507 | 290.8261 | 291.492 | 291.1815 | 290.4706 | 291.6602 | 291.5266 | 290.3056 | 291.7556 | 291.5153 | 290.6109
12950.013 | 2.7815 | 4.2019 | 98.7201 | 0.48771 | 294.7577 | 288.4459 | 288.5017 | 288.701 | 288.7461 | 288.7937 | 288.8481 | 288.8196 | 288.8435 | 288.789 | 288.8584 | 288.6741 | 288.8053 | 292.1567 | 291.5358 | 290.8202 | 291.477 | 291.1676 | 290.4645 | 291.6432 | 291.5099 | 290.3012 | 291.7415 | 291.5003 | 290.6038
12955.013 | 2.7171 | 4.2019 | 98.7424 | 0.49083 | 294.7552 | 288.4613 | 288.5152 | 288.714 | 288.755 | 288.8028 | 288.8576 | 288.8316 | 288.853 | 288.7986 | 288.8663 | 288.6861 | 288.817 | 292.1396 | 291.5211 | 290.8119 | 291.4593 | 291.1526 | 290.4586 | 291.6256 | 291.497 | 290.2971 | 291.724 | 291.4854 | 290.5973
12960.013 | 2.6701 | 4.2018 | 98.7644 | 0.48584 | 294.7525 | 288.4753 | 288.5295 | 288.7235 | 288.768 | 288.814 | 288.8686 | 288.8408 | 288.8618 | 288.8101 | 288.876 | 288.6975 | 288.827 | 292.1221 | 291.5061 | 290.8056 | 291.4449 | 291.1384 | 290.4526 | 291.6105 | 291.4835 | 290.2912 | 291.7087 | 291.4704 | 290.5927
12965.024 | 2.6154 | 4.2018 | 98.7859 | 0.49084 | 294.7501 | 288.4892 | 288.5418 | 288.7358 | 288.78 | 288.8237 | 288.8785 | 288.8503 | 288.8702 | 288.8211 | 288.8863 | 288.7086 | 288.8373 | 292.1054 | 291.4922 | 290.8007 | 291.4271 | 291.1269 | 290.447 | 291.5936 | 291.4677 | 290.286 | 291.6927 | 291.4573 | 290.5859
12970.025 | 2.6006 | 4.2019 | 98.8073 | 0.49117 | 294.7483 | 288.5041 | 288.5558 | 288.7498 | 288.7923 | 288.8336 | 288.8908 | 288.861 | 288.882 | 288.8307 | 288.8963 | 288.719 | 288.8504 | 292.0905 | 291.4778 | 290.795 | 291.4115 | 291.1134 | 290.4437 | 291.5776 | 291.454 | 290.2801 | 291.6757 | 291.4433 | 290.5805
12975.013 | 2.5383 | 4.2019 | 98.8281 | 0.48469 | 294.7473 | 288.5176 | 288.5712 | 288.76 | 288.8069 | 288.8437 | 288.8991 | 288.8707 | 288.893 | 288.8423 | 288.9065 | 288.7285 | 288.8601 | 292.0738 | 291.4621 | 290.7903 | 291.3969 | 291.0999 | 290.4381 | 291.5624 | 291.4411 | 290.2766 | 291.6625 | 291.4319 | 290.5742
12980.031 | 2.5027 | 4.2019 | 98.8487 | 0.49421 | 294.7467 | 288.5317 | 288.5843 | 288.7691 | 288.8157 | 288.8545 | 288.9094 | 288.8786 | 288.902 | 288.8507 | 288.9165 | 288.7391 | 288.8686 | 292.0584 | 291.4501 | 290.7843 | 291.3806 | 291.0861 | 290.4326 | 291.5465 | 291.43 | 290.2701 | 291.6469 | 291.4185 | 290.5686
12985.017 | 2.4432 | 4.2017 | 98.8688 | 0.49123 | 294.7454 | 288.546 | 288.5959 | 288.7808 | 288.8287 | 288.8647 | 288.9214 | 288.8905 | 288.9119 | 288.8596 | 288.9262 | 288.7485 | 288.877 | 292.0419 | 291.4376 | 290.7787 | 291.3664 | 291.074 | 290.4281 | 291.5318 | 291.4149 | 290.2677 | 291.6317 | 291.4055 | 290.5651
12990.013 | 2.4017 | 4.2018 | 98.8885 | 0.49345 | 294.7426 | 288.5596 | 288.6099 | 288.7924 | 288.8384 | 288.8727 | 288.9293 | 288.9008 | 288.9213 | 288.8716 | 288.935 | 288.7588 | 288.8866 | 292.0261 | 291.4231 | 290.7761 | 291.352 | 291.0648 | 290.4235 | 291.5187 | 291.4022 | 290.2627 | 291.6186 | 291.3907 | 290.5595
12995.013 | 2.3396 | 4.2017 | 98.9077 | 0.49164 | 294.7393 | 288.5728 | 288.6233 | 288.8044 | 288.85 | 288.8846 | 288.9412 | 288.9109 | 288.9307 | 288.88 | 288.946 | 288.7716 | 288.8958 | 292.0109 | 291.409 | 290.7684 | 291.3386 | 291.0506 | 290.4203 | 291.5033 | 291.3905 | 290.2591 | 291.6044 | 291.3783 | 290.5545
13000.019 | 2.3202 | 4.2017 | 98.9268 | 0.49193 | 294.7365 | 288.5872 | 288.6362 | 288.8139 | 288.8613 | 288.8956 | 288.952 | 288.9199 | 288.9392 | 288.892 | 288.9541 | 288.7817 | 288.9083 | 291.9951 | 291.3964 | 290.7666 | 291.3229 | 291.0377 | 290.4166 | 291.4893 | 291.3799 | 290.2554 | 291.5912 | 291.3669 | 290.5478
13005.066 | 2.2865 | 4.2018 | 98.9458 | 0.49323 | 294.734 | 288.6006 | 288.6502 | 288.8241 | 288.871 | 288.9032 | 288.9614 | 288.9319 | 288.9508 | 288.9011 | 288.9655 | 288.7922 | 288.9194 | 291.982 | 291.3849 | 290.761 | 291.3104 | 291.0269 | 290.4116 | 291.475 | 291.3693 | 290.2516 | 291.5782 | 291.3568 | 290.5456
13010.032 | 2.2422 | 4.2018 | 98.9641 | 0.48735 | 294.7317 | 288.6138 | 288.6649 | 288.8364 | 288.8843 | 288.9149 | 288.9743 | 288.9407 | 288.9602 | 288.9124 | 288.975 | 288.8049 | 288.9316 | 291.9672 | 291.3714 | 290.7553 | 291.2967 | 291.0161 | 290.4078 | 291.4628 | 291.3572 | 290.2492 | 291.5638 | 291.3445 | 290.5406
13015.041 | 2.2019 | 4.2017 | 98.9822 | 0.48898 | 294.7297 | 288.6283 | 288.6769 | 288.8492 | 288.894 | 288.9227 | 288.9818 | 288.9501 | 288.9698 | 288.922 | 288.9846 | 288.8166 | 288.9409 | 291.9523 | 291.3609 | 290.7511 | 291.2823 | 291.0027 | 290.4045 | 291.4487 | 291.3457 | 290.2454 | 291.5514 | 291.3313 | 290.5357
13020.013 | 2.1425 | 4.2017 | 98.9997 | 0.49371 | 294.728 | 288.6406 | 288.6897 | 288.8604 | 288.9049 | 288.934 | 288.9938 | 288.96 | 288.9794 | 288.9328 | 288.9934 | 288.8241 | 288.9494 | 291.9395 | 291.3481 | 290.7478 | 291.2704 | 290.9935 | 290.4011 | 291.435 | 291.3326 | 290.2426 | 291.5369 | 291.3212 | 290.5332
13025.027 | 2.1204 | 4.2017 | 99.0172 | 0.49163 | 294.7264 | 288.6557 | 288.703 | 288.8705 | 288.9165 | 288.9433 | 289.0046 | 288.9673 | 288.988 | 288.9415 | 289.0035 | 288.8336 | 288.96 | 291.9263 | 291.3344 | 290.7444 | 291.2567 | 290.9815 | 290.3974 | 291.4217 | 291.323 | 290.2384 | 291.5251 | 291.3104 | 290.5276
13030.022 | 2.1128 | 4.2018 | 99.0345 | 0.49405 | 294.7251 | 288.6693 | 288.7148 | 288.8816 | 288.9279 | 288.9537 | 289.014 | 288.9788 | 288.9984 | 288.9512 | 289.0141 | 288.8462 | 288.9718 | 291.9113 | 291.326 | 290.7398 | 291.2453 | 290.9713 | 290.3942 | 291.4077 | 291.3116 | 290.2349 | 291.5126 | 291.2992 | 290.526
13035.155 | 2.072 | 4.2017 | 99.052 | 0.49419 | 294.7239 | 288.683 | 288.7285 | 288.8938 | 288.9363 | 288.9638 | 289.0241 | 288.9898 | 289.0082 | 288.9613 | 289.0245 | 288.8581 | 288.9825 | 291.8979 | 291.3149 | 290.7355 | 291.2331 | 290.9613 | 290.3916 | 291.3959 | 291.3032 | 290.233 | 291.5005 | 291.2911 | 290.5218
13040.013 | 2.0237 | 4.2017 | 99.0682 | 0.48956 | 294.7233 | 288.6948 | 288.7415 | 288.9042 | 288.9478 | 288.9751 | 289.0351 | 288.9975 | 289.018 | 288.9704 | 289.0343 | 288.8672 | 288.9925 | 291.8889 | 291.3062 | 290.7327 | 291.2233 | 290.9528 | 290.3917 | 291.3863 | 291.292 | 290.2297 | 291.4891 | 291.2807 | 290.52
13045.013 | 1.9705 | 4.2016 | 99.0844 | 0.49143 | 294.7236 | 288.6781 | 288.7485 | 288.913 | 288.9559 | 288.9787 | 289.041 | 289.0029 | 289.0239 | 288.9741 | 289.0348 | 288.8736 | 288.9978 | 291.8774 | 291.305 | 290.7335 | 291.213 | 290.9499 | 290.3899 | 291.3762 | 291.2837 | 290.2258 | 291.4777 | 291.2715 | 290.5155
13050.013 | 1.9491 | 4.2016 | 99.1004 | 0.49198 | 294.7236 | 288.6201 | 288.7298 | 288.9057 | 288.95 | 288.9689 | 289.0292 | 288.985 | 289.0095 | 288.9506 | 289.0142 | 288.8606 | 288.9871 | 291.8662 | 291.2968 | 290.7304 | 291.2049 | 290.9418 | 290.386 | 291.3652 | 291.277 | 290.2236 | 291.4663 | 291.2597 | 290.5113
13055.013 | 1.9159 | 4.2017 | 99.1162 | 0.49043 | 294.7236 | 288.5515 | 288.6811 | 288.8732 | 288.9198 | 288.9333 | 288.9931 | 288.9465 | 288.9713 | 288.9083 | 288.9748 | 288.8284 | 288.9571 | 291.8546 | 291.2879 | 290.7222 | 291.1947 | 290.9331 | 290.3771 | 291.3563 | 291.2684 | 290.2166 | 291.4551 | 291.2504 | 290.5048
13060.013 | 1.8561 | 4.2016 | 99.1314 | 0.48624 | 294.7244 | 288.4735 | 288.6216 | 288.8304 | 288.8737 | 288.8861 | 288.9422 | 288.8988 | 288.923 | 288.8561 | 288.9272 | 288.7801 | 288.915 | 291.8451 | 291.274 | 290.7108 | 291.1831 | 290.9236 | 290.3645 | 291.3422 | 291.2634 | 290.2073 | 291.4427 | 291.2404 | 290.4943
13065.152 | 1.8072 | 4.2014 | 99.1467 | 0.48857 | 294.7264 | 288.3876 | 288.5472 | 288.7685 | 288.8145 | 288.8266 | 288.8822 | 288.8359 | 288.8647 | 288.7891 | 288.8644 | 288.7195 | 288.857 | 291.8351 | 291.264 | 290.695 | 291.174 | 290.9146 | 290.3492 | 291.3319 | 291.256 | 290.1904 | 291.4301 | 291.2322 | 290.4797
13070.025 | 1.7823 | 4.2014 | 99.1609 | 0.49048 | 294.7293 | 288.2807 | 288.4632 | 288.7037 | 288.7485 | 288.7603 | 288.8136 | 288.767 | 288.7985 | 288.7192 | 288.7963 | 288.6546 | 288.7965 | 291.8257 | 291.254 | 290.6776 | 291.1654 | 290.9079 | 290.3286 | 291.3235 | 291.2511 | 290.1742 | 291.4184 | 291.2235 | 290.464
13075.019 | 1.754 | 4.2014 | 99.1753 | 0.49214 | 294.7317 | 288.1944 | 288.3718 | 288.6276 | 288.6714 | 288.6837 | 288.7371 | 288.6921 | 288.7268 | 288.6464 | 288.7248 | 288.5832 | 288.7258 | 291.817 | 291.245 | 290.657 | 291.1587 | 290.897 | 290.3061 | 291.3125 | 291.2419 | 290.1544 | 291.4089 | 291.2147 | 290.442
13080.02 | 1.73 | 4.2014 | 99.1896 | 0.49114 | 294.7347 | 288.1137 | 288.2855 | 288.5512 | 288.5955 | 288.6075 | 288.661 | 288.6206 | 288.654 | 288.5739 | 288.6548 | 288.508 | 288.6545 | 291.8093 | 291.2348 | 290.631 | 291.1488 | 290.889 | 290.2831 | 291.3045 | 291.2285 | 290.1302 | 291.3993 | 291.203 | 290.4217
13085.023 | 1.7038 | 4.2014 | 99.2036 | 0.49306 | 294.7388 | 288.0433 | 288.2071 | 288.4772 | 288.5258 | 288.5394 | 288.5927 | 288.5543 | 288.5851 | 288.5087 | 288.5865 | 288.4395 | 288.5836 | 291.8008 | 291.2316 | 290.6126 | 291.1462 | 290.884 | 290.2608 | 291.2986 | 291.2185 | 290.1026 | 291.3914 | 291.191 | 290.3949
13090.013 | 1.6754 | 4.2014 | 99.2173 | 0.49231 | 294.743 | 287.9831 | 288.1391 | 288.4134 | 288.4595 | 288.4759 | 288.5295 | 288.4939 | 288.526 | 288.4489 | 288.5273 | 288.3754 | 288.5218 | 291.7969 | 291.2318 | 290.5919 | 291.1419 | 290.8803 | 290.2355 | 291.291 | 291.2105 | 290.0767 | 291.3832 | 291.1804 | 290.3674
13095.013 | 1.6482 | 4.2013 | 99.2309 | 0.49038 | 294.7464 | 287.9131 | 288.0739 | 288.352 | 288.3966 | 288.4182 | 288.4691 | 288.4313 | 288.4652 | 288.3907 | 288.4692 | 288.3204 | 288.4649 | 291.7891 | 291.2161 | 290.5624 | 291.1312 | 290.8653 | 290.209 | 291.2832 | 291.1977 | 290.051 | 291.3736 | 291.167 | 290.3405
13100.042 | 1.6234 | 4.2013 | 99.2443 | 0.49444 | 294.7508 | 287.8542 | 288.0078 | 288.2932 | 288.3361 | 288.3608 | 288.4099 | 288.3784 | 288.4101 | 288.3344 | 288.4128 | 288.2645 | 288.4087 | 291.7763 | 291.1968 | 290.5354 | 291.1194 | 290.8492 | 290.1807 | 291.2731 | 291.1815 | 290.0221 | 291.3626 | 291.1544 | 290.3127
13105.013 | 1.6044 | 4.2013 | 99.2574 | 0.48711 | 294.7555 | 287.8085 | 287.9553 | 288.2349 | 288.2801 | 288.3081 | 288.3597 | 288.3234 | 288.3602 | 288.2845 | 288.3645 | 288.2084 | 288.3544 | 291.7625 | 291.1784 | 290.5041 | 291.108 | 290.8321 | 290.1508 | 291.2604 | 291.1647 | 289.9946 | 291.3526 | 291.1409 | 290.2854
13110.026 | 1.5669 | 4.2013 | 99.2703 | 0.48942 | 294.7595 | 287.8374 | 287.9218 | 288.1949 | 288.2403 | 288.2722 | 288.3221 | 288.2975 | 288.3285 | 288.2667 | 288.3419 | 288.1755 | 288.3196 | 291.7534 | 291.1642 | 290.4774 | 291.0983 | 290.8158 | 290.1237 | 291.2485 | 291.1487 | 289.9674 | 291.3423 | 291.13 | 290.2608
13115.013 | 1.5413 | 4.2013 | 99.2829 | 0.49176 | 294.762 | 287.9031 | 287.9432 | 288.1904 | 288.2342 | 288.2768 | 288.3266 | 288.3068 | 288.3359 | 288.2855 | 288.3565 | 288.1815 | 288.3227 | 291.7423 | 291.1506 | 290.4547 | 291.085 | 290.7981 | 290.1013 | 291.2376 | 291.1327 | 289.9419 | 291.329 | 291.1148 | 290.2352
13120.062 | 1.5233 | 4.2013 | 99.2956 | 0.48797 | 294.7629 | 287.9706 | 287.9914 | 288.2159 | 288.2585 | 288.3068 | 288.3578 | 288.3411 | 288.3666 | 288.3209 | 288.3878 | 288.2093 | 288.3463 | 291.7301 | 291.1333 | 290.4352 | 291.0723 | 290.7805 | 290.0853 | 291.2235 | 291.1134 | 289.9243 | 291.3171 | 291.1004 | 290.2193
13125.071 | 1.4965 | 4.2013 | 99.3079 | 0.48619 | 294.7637 | 288.0201 | 288.0428 | 288.2554 | 288.296 | 288.3443 | 288.3974 | 288.3795 | 288.4035 | 288.3575 | 288.4227 | 288.2464 | 288.38 | 291.7155 | 291.1121 | 290.4224 | 291.0563 | 290.7639 | 290.0713 | 291.2101 | 291.0964 | 289.9108 | 291.3069 | 291.0903 | 290.2097
13130.052 | 1.468 | 4.2013 | 99.3199 | 0.49049 | 294.7645 | 288.0623 | 288.0901 | 288.2947 | 288.3331 | 288.3801 | 288.4348 | 288.4144 | 288.4383 | 288.3888 | 288.4551 | 288.2803 | 288.4133 | 291.7026 | 291.0937 | 290.4105 | 291.0437 | 290.7477 | 290.0631 | 291.1981 | 291.08 | 289.9025 | 291.2957 | 291.08 | 290.1993
13135.06 | 1.4349 | 4.2013 | 99.3317 | 0.49274 | 294.7648 | 288.0944 | 288.1274 | 288.3291 | 288.3668 | 288.4087 | 288.4654 | 288.4432 | 288.4662 | 288.418 | 288.4836 | 288.3094 | 288.4399 | 291.6875 | 291.0768 | 290.4018 | 291.0307 | 290.7326 | 290.0567 | 291.1859 | 291.0634 | 289.8948 | 291.2847 | 291.0679 | 290.1975
13140.013 | 1.4171 | 4.2012 | 99.3433 | 0.49081 | 294.7646 | 288.1185 | 288.1594 | 288.356 | 288.3938 | 288.4369 | 288.4909 | 288.4687 | 288.4924 | 288.4398 | 288.5059 | 288.3341 | 288.4637 | 291.6733 | 291.0603 | 290.3959 | 291.0162 | 290.7142 | 290.0512 | 291.1711 | 291.0496 | 289.8881 | 291.2744 | 291.0555 | 290.1936
13145.013 | 1.3894 | 4.2012 | 99.3547 | 0.48467 | 294.7632 | 288.1412 | 288.1857 | 288.3819 | 288.4174 | 288.4546 | 288.5129 | 288.4866 | 288.5099 | 288.4605 | 288.5237 | 288.3556 | 288.4849 | 291.6573 | 291.0412 | 290.3871 | 291.0026 | 290.6991 | 290.0461 | 291.1587 | 291.0346 | 289.8866 | 291.2649 | 291.0466 | 290.1932
13150.028 | 1.37 | 4.2012 | 99.366 | 0.49002 | 294.7605 | 288.1624 | 288.2091 | 288.4006 | 288.4385 | 288.4741 | 288.5313 | 288.5034 | 288.5259 | 288.4753 | 288.5389 | 288.3731 | 288.5032 | 291.6431 | 291.0268 | 290.3832 | 290.9888 | 290.6829 | 290.0401 | 291.1431 | 291.0205 | 289.8807 | 291.2539 | 291.0358 | 290.1864
13155.023 | 1.3464 | 4.2012 | 99.377 | 0.49394 | 294.7577 | 288.1793 | 288.2282 | 288.4174 | 288.4551 | 288.4895 | 288.5447 | 288.5177 | 288.5391 | 288.4894 | 288.5532 | 288.3892 | 288.5176 | 291.6275 | 291.0084 | 290.3769 | 290.9738 | 290.6686 | 290.0349 | 291.1276 | 291.0047 | 289.877 | 291.2412 | 291.0239 | 290.1827
13160.013 | 1.338 | 4.2012 | 99.388 | 0.48897 | 294.7551 | 288.197 | 288.2464 | 288.4337 | 288.4724 | 288.5011 | 288.5596 | 288.5325 | 288.5518 | 288.5034 | 288.5675 | 288.4044 | 288.5327 | 291.6118 | 290.999 | 290.3708 | 290.9613 | 290.6569 | 290.0301 | 291.116 | 290.9948 | 289.8717 | 291.2263 | 291.0097 | 290.1761
13165.013 | 1.3061 | 4.2012 | 99.3987 | 0.48644 | 294.7522 | 288.212 | 288.2602 | 288.4479 | 288.488 | 288.5156 | 288.5739 | 288.5445 | 288.5666 | 288.5167 | 288.5792 | 288.4183 | 288.5452 | 291.5977 | 290.9852 | 290.3664 | 290.9468 | 290.6445 | 290.0273 | 291.1019 | 290.982 | 289.8672 | 291.2157 | 291.0003 | 290.1768
13170.013 | 1.2883 | 4.2012 | 99.4093 | 0.49091 | 294.7495 | 288.2295 | 288.2788 | 288.466 | 288.5033 | 288.5316 | 288.5881 | 288.5583 | 288.5788 | 288.5297 | 288.5914 | 288.4287 | 288.5555 | 291.585 | 290.9723 | 290.361 | 290.9325 | 290.6347 | 290.0224 | 291.0878 | 290.968 | 289.8651 | 291.2001 | 290.9849 | 290.1733
13175.025 | 1.2717 | 4.2012 | 99.4198 | 0.49146 | 294.7465 | 288.2448 | 288.2929 | 288.4801 | 288.5227 | 288.5426 | 288.6023 | 288.5674 | 288.5912 | 288.541 | 288.6028 | 288.4408 | 288.5694 | 291.5683 | 290.9609 | 290.3563 | 290.9192 | 290.6232 | 290.0217 | 291.0753 | 290.9591 | 289.8615 | 291.1866 | 290.9697 | 290.1689
13180.013 | 1.2541 | 4.2012 | 99.4301 | 0.49314 | 294.7445 | 288.2609 | 288.3085 | 288.4908 | 288.5381 | 288.5549 | 288.6164 | 288.5801 | 288.6053 | 288.5528 | 288.6166 | 288.4542 | 288.5806 | 291.5545 | 290.9482 | 290.3531 | 290.9056 | 290.6119 | 290.018 | 291.0608 | 290.9493 | 289.8602 | 291.1745 | 290.957 | 290.1641
13185.024 | 1.2339 | 4.2012 | 99.4403 | 0.48575 | 294.7439 | 288.2765 | 288.3229 | 288.503 | 288.5497 | 288.568 | 288.6298 | 288.5916 | 288.6156 | 288.565 | 288.6255 | 288.4679 | 288.5927 | 291.5407 | 290.937 | 290.3473 | 290.8919 | 290.6024 | 290.0166 | 291.0481 | 290.9385 | 289.8586 | 291.1633 | 290.9463 | 290.1627
13190.042 | 1.2039 | 4.2011 | 99.4502 | 0.49097 | 294.7421 | 288.2914 | 288.338 | 288.516 | 288.5619 | 288.5779 | 288.6401 | 288.6053 | 288.6272 | 288.5759 | 288.6371 | 288.4786 | 288.6051 | 291.5279 | 290.9257 | 290.3451 | 290.8811 | 290.5934 | 290.0152 | 291.0366 | 290.93 | 289.8577 | 291.1519 | 290.9347 | 290.1595
13195.016 | 1.1935 | 4.2012 | 99.4599 | 0.49315 | 294.7403 | 288.3057 | 288.3536 | 288.5278 | 288.5726 | 288.5878 | 288.6501 | 288.6132 | 288.6376 | 288.5872 | 288.649 | 288.4917 | 288.618 | 291.5139 | 290.9153 | 290.3433 | 290.8669 | 290.5859 | 290.0119 | 291.024 | 290.9219 | 289.8543 | 291.1396 | 290.9244 | 290.1561
13200.042 | 1.1511 | 4.2011 | 99.4695 | 0.48744 | 294.7381 | 288.3192 | 288.3653 | 288.5389 | 288.5831 | 288.5998 | 288.661 | 288.6252 | 288.6473 | 288.5978 | 288.6597 | 288.5017 | 288.628 | 291.5014 | 290.9038 | 290.3417 | 290.8574 | 290.5768 | 290.0087 | 291.0137 | 290.9121 | 289.852 | 291.1276 | 290.9148 | 290.1532
13205.013 | 1.1415 | 4.2011 | 99.4788 | 0.4947 | 294.7361 | 288.3349 | 288.3805 | 288.5509 | 288.5931 | 288.6096 | 288.6699 | 288.6359 | 288.6572 | 288.6085 | 288.6697 | 288.5127 | 288.6386 | 291.4889 | 290.8938 | 290.3367 | 290.8469 | 290.5671 | 290.0065 | 291.0022 | 290.9039 | 289.8509 | 291.1179 | 290.9046 | 290.1517
13210.013 | 1.1312 | 4.2011 | 99.4881 | 0.49094 | 294.7343 | 288.3482 | 288.3957 | 288.5623 | 288.6046 | 288.6196 | 288.6807 | 288.6456 | 288.6675 | 288.6188 | 288.6798 | 288.5235 | 288.6488 | 291.4754 | 290.8838 | 290.3339 | 290.8363 | 290.5571 | 290.0057 | 290.9919 | 290.8931 | 289.8477 | 291.1048 | 290.8945 | 290.1472
13215.013 | 1.1159 | 4.2011 | 99.4973 | 0.48527 | 294.733 | 288.3635 | 288.4097 | 288.5731 | 288.6155 | 288.6299 | 288.6921 | 288.6567 | 288.6788 | 288.6324 | 288.69 | 288.5364 | 288.662 | 291.4635 | 290.8719 | 290.3301 | 290.824 | 290.5487 | 290.004 | 290.9808 | 290.8854 | 289.8462 | 291.0941 | 290.8863 | 290.1434
13220.013 | 1.0945 | 4.201 | 99.5062 | 0.48789 | 294.7316 | 288.3762 | 288.4208 | 288.5855 | 288.6287 | 288.6424 | 288.7025 | 288.6677 | 288.6875 | 288.6407 | 288.7005 | 288.5459 | 288.6717 | 291.453 | 290.8625 | 290.3276 | 290.8143 | 290.5398 | 290.0014 | 290.9715 | 290.8727 | 289.8428 | 291.0844 | 290.8775 | 290.1395
13225.016 | 1.0896 | 4.2011 | 99.5152 | 0.48863 | 294.7306 | 288.3915 | 288.4362 | 288.5965 | 288.6375 | 288.6523 | 288.7144 | 288.678 | 288.6995 | 288.6517 | 288.7096 | 288.5558 | 288.6803 | 291.44 | 290.8507 | 290.3232 | 290.8022 | 290.5307 | 289.9973 | 290.9609 | 290.8639 | 289.8422 | 291.0764 | 290.8719 | 290.1394
13230.013 | 1.0736 | 4.2011 | 99.524 | 0.48698 | 294.7297 | 288.4041 | 288.4497 | 288.6082 | 288.6489 | 288.6626 | 288.7256 | 288.688 | 288.7072 | 288.6609 | 288.721 | 288.5674 | 288.6919 | 291.4269 | 290.8427 | 290.3223 | 290.792 | 290.5215 | 289.9974 | 290.9508 | 290.8552 | 289.8409 | 291.0693 | 290.8669 | 290.1363
13235.013 | 1.0508 | 4.201 | 99.5327 | 0.49006 | 294.7288 | 288.4185 | 288.4631 | 288.6195 | 288.6601 | 288.673 | 288.7356 | 288.6986 | 288.7187 | 288.6728 | 288.7303 | 288.5791 | 288.7034 | 291.4173 | 290.8339 | 290.3208 | 290.7819 | 290.5135 | 289.9945 | 290.9412 | 290.8459 | 289.839 | 291.0564 | 290.8572 | 290.135
13240.013 | 1.0368 | 4.201 | 99.5412 | 0.48594 | 294.7277 | 288.4315 | 288.4744 | 288.6309 | 288.6729 | 288.6842 | 288.7447 | 288.7094 | 288.7284 | 288.6848 | 288.7402 | 288.5905 | 288.7139 | 291.4055 | 290.824 | 290.319 | 290.7724 | 290.5047 | 289.9928 | 290.9311 | 290.8386 | 289.8381 | 291.0477 | 290.8478 | 290.1331
13245.139 | 1.016 | 4.201 | 99.5497 | 0.48651 | 294.7268 | 288.4458 | 288.489 | 288.6419 | 288.6843 | 288.6959 | 288.757 | 288.719 | 288.7383 | 288.6929 | 288.7498 | 288.6034 | 288.7257 | 291.3942 | 290.8157 | 290.3172 | 290.7626 | 290.4974 | 289.9938 | 290.9208 | 290.832 | 289.838 | 291.0351 | 290.8407 | 290.132
13250.013 | 1.0059 | 4.201 | 99.5578 | 0.48471 | 294.7258 | 288.459 | 288.5005 | 288.6526 | 288.6954 | 288.7035 | 288.7681 | 288.7305 | 288.7473 | 288.7019 | 288.76 | 288.6151 | 288.7365 | 291.3835 | 290.8058 | 290.3155 | 290.7521 | 290.4888 | 289.9909 | 290.9106 | 290.8224 | 289.8364 | 291.0273 | 290.8347 | 290.1309
13255.112 | 0.99392 | 4.201 | 99.5661 | 0.48666 | 294.7247 | 288.4737 | 288.5161 | 288.6656 | 288.7067 | 288.7134 | 288.7774 | 288.7397 | 288.759 | 288.7138 | 288.771 | 288.6266 | 288.7474 | 291.3749 | 290.7991 | 290.3141 | 290.7434 | 290.4823 | 289.9915 | 290.8998 | 290.8147 | 289.8364 | 291.0191 | 290.8257 | 290.1291
13260.013 | 0.97067 | 4.201 | 99.574 | 0.49243 | 294.7238 | 288.4875 | 288.5299 | 288.6753 | 288.7194 | 288.7243 | 288.7903 | 288.7502 | 288.7681 | 288.7269 | 288.7846 | 288.6354 | 288.7603 | 291.3633 | 290.7909 | 290.3125 | 290.7357 | 290.4765 | 289.9895 | 290.8911 | 290.8067 | 289.8349 | 291.0095 | 290.8179 | 290.1275
13265.157 | 0.95137 | 4.201 | 99.582 | 0.4895 | 294.7229 | 288.5018 | 288.5433 | 288.6871 | 288.7313 | 288.737 | 288.799 | 288.761 | 288.7786 | 288.7371 | 288.7919 | 288.6469 | 288.7685 | 291.3563 | 290.7809 | 290.3123 | 290.7265 | 290.4689 | 289.9897 | 290.8829 | 290.8016 | 289.8334 | 290.9983 | 290.8108 | 290.1256
13270.019 | 0.95283 | 4.201 | 99.5896 | 0.48865 | 294.7221 | 288.5162 | 288.5542 | 288.7018 | 288.7435 | 288.7462 | 288.8102 | 288.7717 | 288.7896 | 288.749 | 288.8039 | 288.6562 | 288.7786 | 291.3445 | 290.7755 | 290.3111 | 290.7184 | 290.4635 | 289.9901 | 290.8748 | 290.7953 | 289.8356 | 290.9923 | 290.8042 | 290.1254
13275.013 | 0.94558 | 4.201 | 99.5974 | 0.48625 | 294.7211 | 288.5288 | 288.5692 | 288.7118 | 288.7548 | 288.7584 | 288.8226 | 288.7841 | 288.8007 | 288.7587 | 288.8117 | 288.6672 | 288.7894 | 291.3363 | 290.7681 | 290.3084 | 290.7129 | 290.4598 | 289.9913 | 290.8676 | 290.7895 | 289.8342 | 290.9845 | 290.799 | 290.1244
13280.022 | 0.92476 | 4.201 | 99.605 | 0.48422 | 294.7199 | 288.5429 | 288.5821 | 288.7218 | 288.7662 | 288.767 | 288.833 | 288.7929 | 288.8098 | 288.7693 | 288.8251 | 288.6778 | 288.8009 | 291.3267 | 290.7607 | 290.3103 | 290.7046 | 290.453 | 289.9909 | 290.8587 | 290.7852 | 289.8339 | 290.9749 | 290.7893 | 290.1235
13285.02 | 0.90943 | 4.201 | 99.6125 | 0.48935 | 294.7187 | 288.5568 | 288.5951 | 288.734 | 288.7762 | 288.7791 | 288.846 | 288.8032 | 288.822 | 288.7794 | 288.8347 | 288.6893 | 288.8111 | 291.3189 | 290.7555 | 290.3095 | 290.6968 | 290.4458 | 289.9904 | 290.8511 | 290.7781 | 289.8352 | 290.9664 | 290.7825 | 290.124
13290.013 | 0.89347 | 4.201 | 99.6198 | 0.48618 | 294.7176 | 288.5702 | 288.6092 | 288.7476 | 288.7883 | 288.7896 | 288.8567 | 288.814 | 288.8332 | 288.7895 | 288.8449 | 288.7004 | 288.8204 | 291.3124 | 290.7463 | 290.3073 | 290.6877 | 290.4419 | 289.9904 | 290.8446 | 290.7733 | 289.8364 | 290.9597 | 290.777 | 290.1215
13295.013 | 0.884 | 4.201 | 99.6271 | 0.48835 | 294.7157 | 288.5843 | 288.6227 | 288.7573 | 288.8009 | 288.7992 | 288.8679 | 288.8256 | 288.8427 | 288.8025 | 288.8543 | 288.7115 | 288.8305 | 291.3025 | 290.7388 | 290.3067 | 290.6831 | 290.4381 | 289.9914 | 290.8362 | 290.7684 | 289.8351 | 290.9535 | 290.773 | 290.1223
13300.013 | 0.87215 | 4.2009 | 99.6342 | 0.49058 | 294.7134 | 288.5982 | 288.6357 | 288.7694 | 288.8122 | 288.8104 | 288.8781 | 288.837 | 288.8532 | 288.8137 | 288.8672 | 288.7262 | 288.8466 | 291.293 | 290.7352 | 290.3074 | 290.6749 | 290.4317 | 289.9924 | 290.8273 | 290.7611 | 289.8362 | 290.9464 | 290.7668 | 290.1235
13305.013 | 0.85983 | 4.2009 | 99.6413 | 0.48453 | 294.7112 | 288.6112 | 288.648 | 288.7807 | 288.8246 | 288.8204 | 288.8884 | 288.8469 | 288.8642 | 288.8238 | 288.8785 | 288.7353 | 288.8538 | 291.2859 | 290.7293 | 290.3061 | 290.6692 | 290.4284 | 289.9934 | 290.8215 | 290.7574 | 289.8367 | 290.9386 | 290.7603 | 290.1227
13310.047 | 0.84105 | 4.2009 | 99.6483 | 0.49645 | 294.7086 | 288.6253 | 288.6618 | 288.7936 | 288.8393 | 288.8318 | 288.9024 | 288.8583 | 288.8742 | 288.8342 | 288.8882 | 288.7436 | 288.8639 | 291.277 | 290.7221 | 290.3079 | 290.6631 | 290.4226 | 289.9948 | 290.8145 | 290.7509 | 289.8374 | 290.9327 | 290.753 | 290.1219
13315.013 | 0.82653 | 4.2009 | 99.655 | 0.48644 | 294.7059 | 288.6388 | 288.675 | 288.8047 | 288.8513 | 288.8452 | 288.9126 | 288.8698 | 288.8869 | 288.8465 | 288.898 | 288.756 | 288.8753 | 291.2705 | 290.7179 | 290.3061 | 290.6545 | 290.4197 | 289.9952 | 290.8084 | 290.7462 | 289.8394 | 290.9256 | 290.7478 | 290.1244
13320.013 | 0.81561 | 4.2009 | 99.6617 | 0.491 | 294.7021 | 288.6532 | 288.6885 | 288.8167 | 288.8604 | 288.8562 | 288.9221 | 288.8807 | 288.8956 | 288.8573 | 288.9121 | 288.7695 | 288.8873 | 291.2635 | 290.7129 | 290.3087 | 290.6503 | 290.4139 | 289.9967 | 290.803 | 290.7428 | 289.8419 | 290.9214 | 290.7422 | 290.1243
13325.044 | 0.80741 | 4.2009 | 99.6684 | 0.48746 | 294.6973 | 288.6673 | 288.7027 | 288.8296 | 288.8727 | 288.8672 | 288.9359 | 288.8916 | 288.9081 | 288.8687 | 288.9213 | 288.7806 | 288.899 | 291.2549 | 290.7074 | 290.3094 | 290.6437 | 290.4099 | 289.9974 | 290.7963 | 290.7384 | 289.8424 | 290.912 | 290.7369 | 290.1258
13330.013 | 0.78466 | 4.2009 | 99.6748 | 0.4867 | 294.693 | 288.6811 | 288.7168 | 288.8395 | 288.8842 | 288.8793 | 288.9468 | 288.9028 | 288.9181 | 288.8805 | 288.9322 | 288.7936 | 288.9094 | 291.2488 | 290.702 | 290.3107 | 290.6374 | 290.4068 | 290.0004 | 290.7913 | 290.7379 | 289.8441 | 290.9072 | 290.7327 | 290.1256
13335.042 | 0.77922 | 4.2008 | 99.6812 | 0.48951 | 294.6897 | 288.6934 | 288.7293 | 288.8529 | 288.8963 | 288.8901 | 288.9572 | 288.9124 | 288.9298 | 288.8912 | 288.9433 | 288.805 | 288.92 | 291.2429 | 290.6967 | 290.3104 | 290.6332 | 290.4018 | 290.0003 | 290.7837 | 290.7315 | 289.844 | 290.8998 | 290.7274 | 290.1257
13340.013 | 0.75403 | 4.2008 | 99.6874 | 0.49441 | 294.6871 | 288.68 | 288.7378 | 288.8614 | 288.9052 | 288.8974 | 288.9644 | 288.9188 | 288.9373 | 288.8938 | 288.9474 | 288.8111 | 288.9266 | 291.2376 | 290.6979 | 290.3141 | 290.6286 | 290.4017 | 290.0031 | 290.7797 | 290.7288 | 289.8455 | 290.8952 | 290.7246 | 290.1278
13345.063 | 0.74861 | 4.2008 | 99.6936 | 0.48819 | 294.6849 | 288.6162 | 288.7169 | 288.8553 | 288.8982 | 288.8866 | 288.9531 | 288.9023 | 288.9211 | 288.8697 | 288.9253 | 288.7955 | 288.9166 | 291.233 | 290.6994 | 290.3179 | 290.6245 | 290.4028 | 290.0065 | 290.7771 | 290.729 | 289.8463 | 290.8905 | 290.718 | 290.1263
13350.042 | 0.73341 | 4.2008 | 99.6996 | 0.48958 | 294.6831 | 288.5482 | 288.6673 | 288.8233 | 288.8671 | 288.8485 | 288.9182 | 288.8631 | 288.8855 | 288.8262 | 288.8828 | 288.7616 | 288.882 | 291.2293 | 290.6946 | 290.3126 | 290.6217 | 290.3997 | 290.0021 | 290.7737 | 290.7279 | 289.8469 | 290.8854 | 290.7183 | 290.1248
13355.013 | 0.74055 | 4.2008 | 99.7057 | 0.49162 | 294.6825 | 288.4679 | 288.6059 | 288.7775 | 288.8216 | 288.8016 | 288.8665 | 288.8137 | 288.8372 | 288.7751 | 288.8325 | 288.7157 | 288.838 | 291.2235 | 290.6906 | 290.3024 | 290.6184 | 290.3961 | 289.9956 | 290.77 | 290.7261 | 289.8391 | 290.883 | 290.7153 | 290.1176
13360.013 | 0.7268 | 4.2008 | 99.7116 | 0.48862 | 294.6831 | 288.3862 | 288.5357 | 288.7216 | 288.7658 | 288.7451 | 288.8103 | 288.7543 | 288.7801 | 288.7146 | 288.7753 | 288.6608 | 288.7881 | 291.2196 | 290.6823 | 290.2922 | 290.6141 | 290.3932 | 289.9809 | 290.7652 | 290.7245 | 289.8297 | 290.8769 | 290.7122 | 290.1086
13365.013 | 0.70739 | 4.2007 | 99.7174 | 0.49236 | 294.6851 | 288.2866 | 288.4502 | 288.6551 | 288.702 | 288.6775 | 288.7412 | 288.6881 | 288.7156 | 288.6436 | 288.7086 | 288.5906 | 288.7239 | 291.2161 | 290.6782 | 290.2794 | 290.6126 | 290.3904 | 289.9673 | 290.7602 | 290.7158 | 289.8169 | 290.8721 | 290.7072 | 290.094
13370.069 | 0.69325 | 4.2007 | 99.7232 | 0.48913 | 294.6878 | 288.1928 | 288.3596 | 288.5783 | 288.6278 | 288.6028 | 288.667 | 288.6142 | 288.6431 | 288.568 | 288.6356 | 288.5157 | 288.6499 | 291.2144 | 290.6769 | 290.261 | 290.6134 | 290.3886 | 289.951 | 290.7588 | 290.7147 | 289.7978 | 290.8707 | 290.7032 | 290.078
13375.013 | 0.68729 | 4.2007 | 99.7288 | 0.48846 | 294.691 | 288.1139 | 288.2752 | 288.5056 | 288.5517 | 288.5318 | 288.5919 | 288.5407 | 288.5691 | 288.496 | 288.567 | 288.4431 | 288.5797 | 291.2107 | 290.672 | 290.2403 | 290.6093 | 290.3834 | 289.9297 | 290.7602 | 290.7127 | 289.7784 | 290.8679 | 290.6974 | 290.062
13380.013 | 0.67495 | 4.2007 | 99.7343 | 0.49339 | 294.6956 | 288.0408 | 288.2007 | 288.4348 | 288.4788 | 288.4644 | 288.5233 | 288.4745 | 288.5045 | 288.4336 | 288.4994 | 288.3811 | 288.5132 | 291.2064 | 290.6734 | 290.2233 | 290.6093 | 290.3866 | 289.9097 | 290.7586 | 290.7078 | 289.7569 | 290.8624 | 290.6946 | 290.0381
13385.013 | 0.68129 | 4.2007 | 99.7399 | 0.4888 | 294.7013 | 287.9791 | 288.1292 | 288.3678 | 288.4141 | 288.4032 | 288.4611 | 288.4142 | 288.4443 | 288.3755 | 288.4415 | 288.3194 | 288.4533 | 291.2122 | 290.6864 | 290.2111 | 290.6157 | 290.3918 | 289.8969 | 290.7564 | 290.7044 | 289.7338 | 290.86 | 290.687 | 290.0149
13390.013 | 0.65701 | 4.2007 | 99.7453 | 0.48671 | 294.7075 | 287.9137 | 288.0619 | 288.3096 | 288.353 | 288.3445 | 288.4024 | 288.3585 | 288.3856 | 288.3178 | 288.3841 | 288.2585 | 288.3951 | 291.2102 | 290.679 | 290.1915 | 290.6123 | 290.3866 | 289.8752 | 290.7555 | 290.7006 | 289.7109 | 290.8573 | 290.6798 | 289.9929
13395.013 | 0.65872 | 4.2007 | 99.7508 | 0.48983 | 294.7128 | 287.8495 | 288.0009 | 288.249 | 288.2933 | 288.2882 | 288.3448 | 288.3049 | 288.3311 | 288.2638 | 288.3293 | 288.1992 | 288.3375 | 291.2035 | 290.6644 | 290.1647 | 290.605 | 290.3774 | 289.8482 | 290.7511 | 290.6921 | 289.6891 | 290.854 | 290.6705 | 289.9679
13400.037 | 0.64583 | 4.2006 | 99.7561 | 0.49146 | 294.7176 | 287.8052 | 287.9404 | 288.191 | 288.236 | 288.2307 | 288.2899 | 288.2492 | 288.2767 | 288.2126 | 288.2807 | 288.1494 | 288.2858 | 291.1988 | 290.6521 | 290.1408 | 290.6018 | 290.3623 | 289.8237 | 290.7438 | 290.684 | 289.6649 | 290.8476 | 290.6644 | 289.9462
13405.018 | 0.636 | 4.2007 | 99.7613 | 0.48671 | 294.7218 | 287.8346 | 287.9109 | 288.1506 | 288.1945 | 288.2002 | 288.2543 | 288.222 | 288.2482 | 288.1972 | 288.258 | 288.1184 | 288.2533 | 291.1916 | 290.6393 | 290.1165 | 290.5936 | 290.3511 | 289.798 | 290.7374 | 290.6714 | 289.641 | 290.8406 | 290.6555 | 289.9242
13410.067 | 0.63815 | 4.2007 | 99.7666 | 0.49285 | 294.7238 | 287.9043 | 287.9335 | 288.147 | 288.1911 | 288.2056 | 288.262 | 288.2354 | 288.258 | 288.217 | 288.2741 | 288.1244 | 288.257 | 291.1841 | 290.6266 | 290.0958 | 290.5855 | 290.337 | 289.7792 | 290.7298 | 290.6614 | 289.6204 | 290.8337 | 290.6449 | 289.9037
13415.026 | 0.61061 | 4.2006 | 99.7716 | 0.49399 | 294.7241 | 287.9669 | 287.9814 | 288.174 | 288.2169 | 288.2352 | 288.2921 | 288.2699 | 288.2891 | 288.2506 | 288.3082 | 288.1527 | 288.2802 | 291.176 | 290.6125 | 290.0805 | 290.5774 | 290.323 | 289.7636 | 290.7225 | 290.6466 | 289.6049 | 290.8263 | 290.6369 | 289.891
13420.013 | 0.61926 | 4.2006 | 99.7766 | 0.48788 | 294.7239 | 288.0194 | 288.0322 | 288.2138 | 288.2547 | 288.275 | 288.3351 | 288.3104 | 288.3289 | 288.2898 | 288.3468 | 288.1876 | 288.3154 | 291.1686 | 290.5983 | 290.0687 | 290.5693 | 290.3098 | 289.7558 | 290.714 | 290.6347 | 289.5969 | 290.8232 | 290.6323 | 289.8834
13425.013 | 0.60078 | 4.2006 | 99.7816 | 0.49009 | 294.7224 | 288.0605 | 288.0808 | 288.2521 | 288.2933 | 288.3112 | 288.371 | 288.3455 | 288.3637 | 288.3238 | 288.3791 | 288.2223 | 288.3507 | 291.1576 | 290.5856 | 290.0609 | 290.5616 | 290.3012 | 289.752 | 290.7054 | 290.6234 | 289.5907 | 290.8138 | 290.6216 | 289.8795
13430.013 | 0.59885 | 4.2006 | 99.7865 | 0.49328 | 294.721 | 288.0942 | 288.1195 | 288.2868 | 288.3283 | 288.3414 | 288.4024 | 288.3756 | 288.3935 | 288.3531 | 288.4067 | 288.2553 | 288.3797 | 291.1498 | 290.5757 | 290.0571 | 290.5516 | 290.2864 | 289.7477 | 290.6977 | 290.6106 | 289.5901 | 290.8063 | 290.6105 | 289.8746
13435.013 | 0.5962 | 4.2006 | 99.7914 | 0.49128 | 294.72 | 288.1205 | 288.1505 | 288.3142 | 288.3571 | 288.3704 | 288.4306 | 288.4013 | 288.4196 | 288.3767 | 288.4318 | 288.2824 | 288.4048 | 291.1392 | 290.562 | 290.0541 | 290.5406 | 290.276 | 289.7456 | 290.6886 | 290.601 | 289.586 | 290.7983 | 290.6021 | 289.873
13440.16 | 0.58693 | 4.2006 | 99.7964 | 0.48968 | 294.7185 | 288.1456 | 288.1806 | 288.3386 | 288.381 | 288.3924 | 288.4542 | 288.4218 | 288.4404 | 288.3976 | 288.4511 | 288.3056 | 288.4294 | 291.1317 | 290.5544 | 290.0521 | 290.5334 | 290.2668 | 289.7439 | 290.6805 | 290.5921 | 289.5857 | 290.7926 | 290.5955 | 289.8752
13445.029 | 0.5829 | 4.2006 | 99.801 | 0.49178 | 294.7164 | 288.1653 | 288.2004 | 288.3596 | 288.4037 | 288.4111 | 288.4732 | 288.4393 | 288.4572 | 288.4157 | 288.4699 | 288.3233 | 288.4487 | 291.1217 | 290.5464 | 290.0503 | 290.5254 | 290.2557 | 289.7431 | 290.6718 | 290.584 | 289.5825 | 290.7875 | 290.5909 | 289.8741
13450.207 | 0.56062 | 4.2006 | 99.8058 | 0.49281 | 294.7139 | 288.1845 | 288.2215 | 288.3789 | 288.4208 | 288.4265 | 288.4913 | 288.4574 | 288.4761 | 288.4324 | 288.4863 | 288.3419 | 288.4659 | 291.1125 | 290.5369 | 290.0478 | 290.515 | 290.2477 | 289.7416 | 290.6634 | 290.5744 | 289.583 | 290.7813 | 290.5837 | 289.8732
13455.013 | 0.55991 | 4.2006 | 99.8102 | 0.48837 | 294.7116 | 288.2021 | 288.2397 | 288.3947 | 288.4372 | 288.4419 | 288.5057 | 288.4719 | 288.4883 | 288.4455 | 288.5 | 288.3546 | 288.4793 | 291.1041 | 290.5277 | 290.0487 | 290.5077 | 290.2398 | 289.7418 | 290.654 | 290.5656 | 289.5821 | 290.7726 | 290.5773 | 289.8709
13460.013 | 0.5407 | 4.2005 | 99.8147 | 0.48852 | 294.7094 | 288.2178 | 288.2587 | 288.412 | 288.4521 | 288.4568 | 288.5207 | 288.4849 | 288.5023 | 288.4592 | 288.5121 | 288.3699 | 288.4927 | 291.0943 | 290.5208 | 290.0463 | 290.4992 | 290.2317 | 289.74 | 290.645 | 290.5567 | 289.5819 | 290.7636 | 290.5691 | 289.8728
13465.066 | 0.54825 | 4.2006 | 99.8192 | 0.48821 | 294.7073 | 288.2333 | 288.2735 | 288.4268 | 288.4686 | 288.4685 | 288.5343 | 288.4986 | 288.5154 | 288.472 | 288.5273 | 288.386 | 288.5058 | 291.0857 | 290.5094 | 290.0431 | 290.4902 | 290.2243 | 289.7412 | 290.6362 | 290.55 | 289.582 | 290.7557 | 290.5594 | 289.8708
13470.059 | 0.54377 | 4.2006 | 99.8237 | 0.49487 | 294.7055 | 288.2489 | 288.2897 | 288.4392 | 288.482 | 288.4802 | 288.548 | 288.5087 | 288.5278 | 288.484 | 288.5376 | 288.3989 | 288.5193 | 291.0744 | 290.5012 | 290.0425 | 290.4809 | 290.2186 | 289.7396 | 290.6286 | 290.5433 | 289.5831 | 290.7458 | 290.5513 | 289.8687
13475.069 | 0.5412 | 4.2006 | 99.8281 | 0.49005 | 294.7035 | 288.2651 | 288.3041 | 288.4548 | 288.4966 | 288.4939 | 288.5604 | 288.5211 | 288.5405 | 288.496 | 288.5496 | 288.4122 | 288.5319 | 291.0659 | 290.4929 | 290.0439 | 290.4708 | 290.2124 | 289.738 | 290.6218 | 290.5378 | 289.5834 | 290.739 | 290.5435 | 289.8689
13480.013 | 0.54591 | 4.2006 | 99.8326 | 0.49087 | 294.7018 | 288.2797 | 288.3191 | 288.4648 | 288.5085 | 288.5063 | 288.5722 | 288.5322 | 288.552 | 288.5088 | 288.5617 | 288.4213 | 288.5432 | 291.058 | 290.4842 | 290.0395 | 290.4613 | 290.2063 | 289.741 | 290.6133 | 290.5337 | 289.583 | 290.7296 | 290.5372 | 289.8697
13485.033 | 0.51151 | 4.2005 | 99.8368 | 0.48903 | 294.7001 | 288.2938 | 288.3322 | 288.4782 | 288.52 | 288.5176 | 288.5842 | 288.5455 | 288.5616 | 288.5187 | 288.5714 | 288.4347 | 288.5555 | 291.0471 | 290.4789 | 290.042 | 290.4553 | 290.2002 | 289.7403 | 290.6041 | 290.5247 | 289.5835 | 290.724 | 290.532 | 289.8692
13490.016 | 0.5117 | 4.2005 | 99.841 | 0.48916 | 294.6979 | 288.3084 | 288.3474 | 288.4899 | 288.5343 | 288.529 | 288.5966 | 288.5561 | 288.5739 | 288.5294 | 288.5827 | 288.447 | 288.5666 | 291.0394 | 290.4714 | 290.0386 | 290.4487 | 290.1935 | 289.7407 | 290.597 | 290.5194 | 289.5842 | 290.7174 | 290.5276 | 289.8693
13495.022 | 0.5081 | 4.2005 | 99.8452 | 0.48868 | 294.6957 | 288.3233 | 288.3603 | 288.5014 | 288.5461 | 288.5395 | 288.6081 | 288.5678 | 288.5848 | 288.5441 | 288.5974 | 288.4596 | 288.5796 | 291.0308 | 290.4645 | 290.0389 | 290.4412 | 290.1893 | 289.7397 | 290.5913 | 290.5147 | 289.5847 | 290.7104 | 290.5221 | 289.8717
13500.013 | 0.49857 | 4.2005 | 99.8493 | 0.48972 | 294.6936 | 288.3354 | 288.3756 | 288.5149 | 288.5582 | 288.5536 | 288.6181 | 288.58 | 288.5963 | 288.5557 | 288.608 | 288.4712 | 288.5908 | 291.0247 | 290.4607 | 290.0415 | 290.4351 | 290.1832 | 289.7421 | 290.5827 | 290.5096 | 289.5842 | 290.7034 | 290.5176 | 289.8706
13505.013 | 0.48916 | 4.2005 | 99.8533 | 0.49245 | 294.6913 | 288.3509 | 288.3889 | 288.5277 | 288.569 | 288.5647 | 288.6316 | 288.5901 | 288.606 | 288.5672 | 288.6174 | 288.483 | 288.6043 | 291.0189 | 290.4577 | 290.0395 | 290.4269 | 290.1802 | 289.7422 | 290.5755 | 290.5052 | 289.5863 | 290.6994 | 290.513 | 289.8707
13510.029 | 0.4997 | 4.2006 | 99.8574 | 0.48903 | 294.6893 | 288.3652 | 288.4031 | 288.5384 | 288.5819 | 288.5758 | 288.6429 | 288.602 | 288.6186 | 288.5775 | 288.6278 | 288.493 | 288.6127 | 291.0119 | 290.4546 | 290.0415 | 290.4213 | 290.1747 | 289.7428 | 290.5698 | 290.4999 | 289.5885 | 290.6931 | 290.5083 | 289.8714
13515.017 | 0.48984 | 4.2005 | 99.8614 | 0.49031 | 294.6878 | 288.3785 | 288.4163 | 288.5516 | 288.5943 | 288.587 | 288.6545 | 288.6122 | 288.6291 | 288.5889 | 288.6385 | 288.5049 | 288.6242 | 291.007 | 290.4534 | 290.0431 | 290.418 | 290.1708 | 289.7443 | 290.5647 | 290.4956 | 289.5893 | 290.6882 | 290.5064 | 289.8733
13520.013 | 0.48229 | 4.2005 | 99.8654 | 0.48846 | 294.6868 | 288.3933 | 288.4289 | 288.5625 | 288.6039 | 288.5971 | 288.6645 | 288.6231 | 288.6411 | 288.6023 | 288.651 | 288.5161 | 288.6326 | 291.0005 | 290.4469 | 290.0436 | 290.4102 | 290.167 | 289.7445 | 290.5595 | 290.4914 | 289.5909 | 290.6819 | 290.501 | 289.8741
13525.013 | 0.4651 | 4.2004 | 99.8692 | 0.49018 | 294.6863 | 288.4052 | 288.4423 | 288.5745 | 288.6177 | 288.6085 | 288.6769 | 288.6343 | 288.6512 | 288.6098 | 288.6625 | 288.5285 | 288.6457 | 290.9922 | 290.4398 | 290.0438 | 290.4048 | 290.1628 | 289.7471 | 290.5527 | 290.4867 | 289.5917 | 290.6782 | 290.4993 | 289.8759
13530.021 | 0.46362 | 4.2005 | 99.873 | 0.49139 | 294.6859 | 288.4201 | 288.4556 | 288.5848 | 288.6283 | 288.6176 | 288.6874 | 288.6442 | 288.6615 | 288.6213 | 288.6742 | 288.5401 | 288.6581 | 290.9876 | 290.4355 | 290.0453 | 290.4004 | 290.1577 | 289.7488 | 290.5482 | 290.4815 | 289.5944 | 290.6723 | 290.4971 | 289.8771
13535.067 | 0.46557 | 4.2005 | 99.8769 | 0.48835 | 294.6849 | 288.4341 | 288.4693 | 288.5978 | 288.6395 | 288.6305 | 288.6995 | 288.6572 | 288.6736 | 288.6325 | 288.6833 | 288.5505 | 288.6684 | 290.9817 | 290.4289 | 290.0465 | 290.3946 | 290.1558 | 289.749 | 290.5408 | 290.4778 | 289.5927 | 290.6677 | 290.4946 | 289.8778
13540.014 | 0.46079 | 4.2005 | 99.8806 | 0.49102 | 294.6834 | 288.4475 | 288.4827 | 288.6089 | 288.6533 | 288.6387 | 288.7093 | 288.6668 | 288.6835 | 288.6434 | 288.6943 | 288.561 | 288.6792 | 290.9745 | 290.4257 | 290.0476 | 290.3884 | 290.1516 | 289.7536 | 290.537 | 290.4737 | 289.5969 | 290.6611 | 290.488 | 289.8815
13545.043 | 0.45101 | 4.2005 | 99.8844 | 0.49471 | 294.682 | 288.46 | 288.4967 | 288.6208 | 288.6661 | 288.6515 | 288.7229 | 288.6781 | 288.6958 | 288.6563 | 288.7055 | 288.5734 | 288.6918 | 290.9679 | 290.4221 | 290.048 | 290.3831 | 290.1494 | 289.7552 | 290.531 | 290.4714 | 289.5979 | 290.6578 | 290.4824 | 289.8797
13550.037 | 0.44512 | 4.2004 | 99.888 | 0.48762 | 294.6808 | 288.4741 | 288.5095 | 288.6335 | 288.6755 | 288.663 | 288.734 | 288.6886 | 288.7052 | 288.6662 | 288.7171 | 288.5827 | 288.7012 | 290.9629 | 290.4188 | 290.0515 | 290.3795 | 290.1467 | 289.7568 | 290.5273 | 290.4696 | 289.6012 | 290.6504 | 290.476 | 289.8818
13555.036 | 0.4457 | 4.2005 | 99.8917 | 0.48987 | 294.6798 | 288.4891 | 288.5233 | 288.644 | 288.6875 | 288.6745 | 288.7459 | 288.7015 | 288.7165 | 288.6789 | 288.7276 | 288.5949 | 288.715 | 290.96 | 290.4178 | 290.0534 | 290.3757 | 290.1451 | 289.7586 | 290.5234 | 290.4669 | 289.6038 | 290.6454 | 290.4732 | 289.8844
13560.015 | 0.43694 | 4.2004 | 99.8952 | 0.48962 | 294.6783 | 288.5029 | 288.5372 | 288.6586 | 288.6992 | 288.6878 | 288.7561 | 288.7119 | 288.7264 | 288.6886 | 288.737 | 288.6074 | 288.7243 | 290.9559 | 290.4126 | 290.0555 | 290.3709 | 290.143 | 289.7601 | 290.5186 | 290.464 | 289.6039 | 290.6404 | 290.4712 | 289.8853
13565.028 | 0.42951 | 4.2004 | 99.8988 | 0.49062 | 294.6769 | 288.5166 | 288.549 | 288.6703 | 288.7133 | 288.6989 | 288.7667 | 288.7247 | 288.7392 | 288.7003 | 288.7488 | 288.6171 | 288.7344 | 290.9494 | 290.4115 | 290.0584 | 290.3662 | 290.1396 | 289.764 | 290.5109 | 290.4644 | 289.6084 | 290.6377 | 290.4706 | 289.8879
13570.013 | 0.4349 | 4.2005 | 99.9023 | 0.4897 | 294.6756 | 288.5304 | 288.5629 | 288.6815 | 288.7249 | 288.7078 | 288.7806 | 288.7352 | 288.7503 | 288.7112 | 288.763 | 288.6293 | 288.7464 | 290.9436 | 290.4052 | 290.0609 | 290.3635 | 290.1391 | 289.7657 | 290.5077 | 290.4591 | 289.6121 | 290.6354 | 290.4672 | 289.8894
13575.013 | 0.41448 | 4.2004 | 99.9058 | 0.48884 | 294.6737 | 288.5427 | 288.5765 | 288.6943 | 288.7387 | 288.7191 | 288.789 | 288.7456 | 288.7616 | 288.7231 | 288.7725 | 288.6419 | 288.7584 | 290.9403 | 290.4032 | 290.0603 | 290.3596 | 290.1387 | 289.768 | 290.506 | 290.4581 | 289.6133 | 290.6295 | 290.4673 | 289.8923
13580.015 | 0.40905 | 4.2004 | 99.9091 | 0.48996 | 294.6714 | 288.5576 | 288.5897 | 288.7055 | 288.7502 | 288.7315 | 288.8022 | 288.7561 | 288.774 | 288.7344 | 288.7842 | 288.6523 | 288.7684 | 290.9359 | 290.399 | 290.0625 | 290.3556 | 290.1335 | 289.7722 | 290.5027 | 290.4553 | 289.6158 | 290.6278 | 290.4645 | 289.895
13585.015 | 0.40507 | 4.2004 | 99.9124 | 0.49118 | 294.6693 | 288.5714 | 288.6032 | 288.7161 | 288.7621 | 288.7392 | 288.813 | 288.7655 | 288.7845 | 288.7461 | 288.7959 | 288.6634 | 288.7814 | 290.9322 | 290.3969 | 290.0648 | 290.3556 | 290.1335 | 289.7743 | 290.4985 | 290.4544 | 289.6175 | 290.6223 | 290.4618 | 289.8977
13590.022 | 0.40902 | 4.2004 | 99.9158 | 0.48958 | 294.6671 | 288.5841 | 288.6159 | 288.7292 | 288.7719 | 288.7537 | 288.8242 | 288.779 | 288.7943 | 288.7578 | 288.805 | 288.6741 | 288.7941 | 290.9281 | 290.3973 | 290.0705 | 290.3534 | 290.1345 | 289.7795 | 290.4989 | 290.4558 | 289.6227 | 290.6209 | 290.4604 | 289.9009
13595.013 | 0.39444 | 4.2004 | 99.9191 | 0.49038 | 294.6646 | 288.6012 | 288.63 | 288.7407 | 288.7829 | 288.765 | 288.8371 | 288.7905 | 288.8038 | 288.7684 | 288.8172 | 288.6875 | 288.8036 | 290.926 | 290.3969 | 290.0738 | 290.3517 | 290.1343 | 289.7835 | 290.4975 | 290.456 | 289.6273 | 290.6211 | 290.4603 | 289.9053
13600.013 | 0.40886 | 4.2004 | 99.9224 | 0.48991 | 294.6624 | 288.6167 | 288.6437 | 288.7545 | 288.7945 | 288.7777 | 288.851 | 288.8019 | 288.8176 | 288.7815 | 288.8297 | 288.7017 | 288.8165 | 290.9244 | 290.3943 | 290.0754 | 290.3521 | 290.1335 | 289.7867 | 290.4933 | 290.4553 | 289.6301 | 290.6216 | 290.4592 | 289.908
13605.013 | 0.39593 | 4.2004 | 99.9257 | 0.49192 | 294.6607 | 288.6291 | 288.6606 | 288.7687 | 288.8064 | 288.7893 | 288.8615 | 288.815 | 288.8299 | 288.7935 | 288.8422 | 288.7143 | 288.8295 | 290.9184 | 290.3899 | 290.0783 | 290.3466 | 290.1303 | 289.7919 | 290.4919 | 290.4531 | 289.6354 | 290.6188 | 290.4617 | 289.9131
13610.018 | 0.40002 | 4.2004 | 99.929 | 0.48883 | 294.6592 | 288.6425 | 288.6722 | 288.7796 | 288.8208 | 288.802 | 288.8733 | 288.8269 | 288.8422 | 288.8062 | 288.8539 | 288.7253 | 288.8396 | 290.9159 | 290.3879 | 290.0793 | 290.3442 | 290.1295 | 289.7932 | 290.489 | 290.4519 | 289.6369 | 290.6153 | 290.4621 | 289.9158
13615.054 | 0.39318 | 4.2004 | 99.9322 | 0.48416 | 294.6581 | 288.6547 | 288.6858 | 288.7916 | 288.8326 | 288.8137 | 288.8856 | 288.8391 | 288.8522 | 288.8184 | 288.8657 | 288.7372 | 288.8516 | 290.9139 | 290.3865 | 290.0853 | 290.3414 | 290.1293 | 289.7978 | 290.4861 | 290.45 | 289.642 | 290.6128 | 290.4622 | 289.9211
13620.013 | 0.38535 | 4.2004 | 99.9354 | 0.48721 | 294.6572 | 288.669 | 288.6981 | 288.8044 | 288.8465 | 288.8242 | 288.8973 | 288.8492 | 288.8645 | 288.8283 | 288.8761 | 288.7481 | 288.8628 | 290.9114 | 290.3857 | 290.0882 | 290.3402 | 290.129 | 289.801 | 290.4841 | 290.4506 | 289.6477 | 290.6122 | 290.465 | 289.9263
13625.013 | 0.38152 | 4.2004 | 99.9385 | 0.48918 | 294.6564 | 288.6822 | 288.7109 | 288.8166 | 288.8571 | 288.8354 | 288.9086 | 288.8615 | 288.8774 | 288.8396 | 288.8878 | 288.7601 | 288.8731 | 290.9104 | 290.394 | 290.0947 | 290.3383 | 290.1305 | 289.8078 | 290.4844 | 290.4509 | 289.6506 | 290.613 | 290.4623 | 289.9291
13630.014 | 0.37461 | 4.2004 | 99.9416 | 0.48801 | 294.6558 | 288.683 | 288.7228 | 288.8262 | 288.868 | 288.8477 | 288.9205 | 288.8719 | 288.8857 | 288.8481 | 288.895 | 288.769 | 288.8826 | 290.9104 | 290.4046 | 290.1016 | 290.3408 | 290.1363 | 289.816 | 290.4867 | 290.4515 | 289.6537 | 290.6091 | 290.4579 | 289.9317
13635.097 | 0.36843 | 4.2003 | 99.9446 | 0.49385 | 294.6552 | 288.636 | 288.714 | 288.8263 | 288.8698 | 288.8443 | 288.9186 | 288.8625 | 288.8792 | 288.8357 | 288.8838 | 288.7668 | 288.8803 | 290.9118 | 290.4095 | 290.1084 | 290.3429 | 290.1423 | 289.8186 | 290.4866 | 290.4562 | 289.6581 | 290.6087 | 290.4583 | 289.9337
13640.057 | 0.37436 | 4.2004 | 99.9477 | 0.48786 | 294.6549 | 288.5636 | 288.6725 | 288.8059 | 288.8479 | 288.8173 | 288.888 | 288.8318 | 288.8522 | 288.7991 | 288.8503 | 288.7361 | 288.8555 | 290.9121 | 290.4097 | 290.1083 | 290.3417 | 290.1411 | 289.8165 | 290.4838 | 290.4561 | 289.6578 | 290.6063 | 290.4571 | 289.9332
13645.048 | 0.37361 | 4.2004 | 99.9508 | 0.49212 | 294.6568 | 288.4937 | 288.6179 | 288.7638 | 288.8059 | 288.7722 | 288.8421 | 288.7836 | 288.806 | 288.749 | 288.8017 | 288.6943 | 288.8126 | 290.9113 | 290.4087 | 290.106 | 290.3427 | 290.1428 | 289.8139 | 290.4855 | 290.4574 | 289.6554 | 290.6058 | 290.4601 | 289.9314
13650.014 | 0.36831 | 4.2004 | 99.9538 | 0.49193 | 294.6588 | 288.4099 | 288.5501 | 288.7117 | 288.7549 | 288.7189 | 288.7879 | 288.731 | 288.7538 | 288.6941 | 288.7485 | 288.6418 | 288.7622 | 290.914 | 290.4135 | 290.0977 | 290.3459 | 290.1477 | 289.8061 | 290.4836 | 290.4619 | 289.6498 | 290.6052 | 290.457 | 289.9229
13655.022 | 0.36204 | 4.2004 | 99.9567 | 0.48889 | 294.661 | 288.3176 | 288.4692 | 288.6474 | 288.6929 | 288.6577 | 288.7254 | 288.6656 | 288.6931 | 288.6254 | 288.6843 | 288.5827 | 288.7058 | 290.9135 | 290.4071 | 290.0873 | 290.3466 | 290.1448 | 289.7948 | 290.4841 | 290.4635 | 289.6409 | 290.6038 | 290.4568 | 289.9148
13660.013 | 0.34813 | 4.2004 | 99.9596 | 0.49241 | 294.6642 | 288.2246 | 288.3869 | 288.5789 | 288.6236 | 288.5865 | 288.6551 | 288.5963 | 288.6229 | 288.5533 | 288.6135 | 288.5095 | 288.6368 | 290.9128 | 290.4042 | 290.0743 | 290.3479 | 290.1418 | 289.7787 | 290.4876 | 290.4637 | 289.6238 | 290.6044 | 290.4542 | 289.9004
13665.151 | 0.34422 | 4.2004 | 99.9625 | 0.48819 | 294.6685 | 288.1358 | 288.2968 | 288.5003 | 288.5463 | 288.5128 | 288.5771 | 288.5211 | 288.5479 | 288.484 | 288.5435 | 288.438 | 288.5657 | 290.9149 | 290.419 | 290.0681 | 290.3535 | 290.1552 | 289.7677 | 290.4888 | 290.4632 | 289.6087 | 290.6021 | 290.4532 | 289.8856
13670.013 | 0.34846 | 4.2004 | 99.9653 | 0.49261 | 294.6735 | 288.0694 | 288.2207 | 288.4318 | 288.4771 | 288.4462 | 288.5096 | 288.4581 | 288.4841 | 288.4225 | 288.4839 | 288.3743 | 288.5051 | 290.9193 | 290.4244 | 290.0554 | 290.354 | 290.1562 | 289.7537 | 290.4886 | 290.4626 | 289.5893 | 290.6014 | 290.4473 | 289.8641
13675.013 | 0.34928 | 4.2004 | 99.9682 | 0.49077 | 294.6781 | 288.0029 | 288.1517 | 288.3663 | 288.4127 | 288.3854 | 288.4472 | 288.3987 | 288.4223 | 288.364 | 288.4225 | 288.3131 | 288.4399 | 290.9176 | 290.4223 | 290.0369 | 290.3551 | 290.1536 | 289.7338 | 290.49 | 290.4613 | 289.5706 | 290.5997 | 290.4458 | 289.8469
13680.013 | 0.34735 | 4.2004 | 99.971 | 0.48733 | 294.6824 | 287.9399 | 288.0802 | 288.3051 | 288.3515 | 288.3282 | 288.3882 | 288.3393 | 288.3659 | 288.3056 | 288.3642 | 288.2528 | 288.3797 | 290.9192 | 290.4154 | 290.0174 | 290.3547 | 290.1508 | 289.7131 | 290.4886 | 290.4597 | 289.5494 | 290.5978 | 290.4397 | 289.8258
13685.041 | 0.34716 | 4.2004 | 99.9739 | 0.49237 | 294.6867 | 287.8734 | 288.0188 | 288.2457 | 288.2908 | 288.2705 | 288.33 | 288.2871 | 288.3138 | 288.2507 | 288.3104 | 288.195 | 288.3261 | 290.9163 | 290.4064 | 289.9956 | 290.3518 | 290.1432 | 289.6912 | 290.4868 | 290.4507 | 289.5269 | 290.5978 | 290.4358 | 289.8049
13690.016 | 0.33464 | 4.2004 | 99.9766 | 0.48421 | 294.6907 | 287.8134 | 287.9566 | 288.1907 | 288.2347 | 288.2192 | 288.2764 | 288.2316 | 288.2599 | 288.1949 | 288.2555 | 288.1373 | 288.269 | 290.9116 | 290.3937 | 289.9697 | 290.348 | 290.1334 | 289.6687 | 290.4836 | 290.4438 | 289.5062 | 290.5922 | 290.4268 | 289.7843
13695.013 | 0.3382 | 4.2004 | 99.9794 | 0.48845 | 294.6948 | 287.8199 | 287.9135 | 288.1388 | 288.1851 | 288.1733 | 288.2319 | 288.193 | 288.2183 | 288.1652 | 288.2231 | 288.0966 | 288.2283 | 290.9092 | 290.3858 | 289.9487 | 290.3432 | 290.1245 | 289.645 | 290.4798 | 290.4382 | 289.4843 | 290.588 | 290.4237 | 289.7635
13700.013 | 0.33621 | 4.2004 | 99.9822 | 0.49014 | 294.6978 | 287.8778 | 287.9142 | 288.1221 | 288.1648 | 288.1637 | 288.2222 | 288.1907 | 288.2133 | 288.1715 | 288.2296 | 288.089 | 288.2201 | 290.907 | 290.3756 | 289.9267 | 290.3414 | 290.1183 | 289.6275 | 290.4764 | 290.4303 | 289.4643 | 290.5862 | 290.4168 | 289.746
13705.022 | 0.32895 | 4.2004 | 99.9849 | 0.48759 | 294.6999 | 287.9469 | 287.9563 | 288.139 | 288.1807 | 288.188 | 288.2465 | 288.2217 | 288.2397 | 288.2056 | 288.2574 | 288.1139 | 288.239 | 290.902 | 290.3641 | 289.9118 | 290.337 | 290.1082 | 289.6132 | 290.4723 | 290.421 | 289.4521 | 290.582 | 290.4107 | 289.7314
13710.038 | 0.32443 | 4.2003 | 99.9876 | 0.48778 | 294.702 | 288.0046 | 288.0105 | 288.1753 | 288.2166 | 288.2261 | 288.2892 | 288.2607 | 288.2787 | 288.2447 | 288.2972 | 288.1476 | 288.2741 | 290.8998 | 290.355 | 289.903 | 290.3308 | 290.0992 | 289.6055 | 290.4701 | 290.4132 | 289.4423 | 290.5782 | 290.403 | 289.7212
13715.047 | 0.32176 | 4.2003 | 99.9902 | 0.4854 | 294.7036 | 288.0513 | 288.0606 | 288.2181 | 288.2582 | 288.2664 | 288.3275 | 288.2999 | 288.3143 | 288.2835 | 288.3328 | 288.1854 | 288.3092 | 290.8957 | 290.3461 | 289.8976 | 290.3271 | 290.0914 | 289.6018 | 290.4624 | 290.4034 | 289.4384 | 290.5741 | 290.3945 | 289.7168
13720.013 | 0.31212 | 4.2003 | 99.9927 | 0.49028 | 294.7052 | 288.0884 | 288.1045 | 288.2563 | 288.2928 | 288.2999 | 288.3648 | 288.3328 | 288.35 | 288.3145 | 288.3658 | 288.2201 | 288.3432 | 290.8919 | 290.3381 | 289.8928 | 290.324 | 290.0824 | 289.6011 | 290.4582 | 290.3975 | 289.4392 | 290.5692 | 290.3902 | 289.7205
13725.013 | 0.31498 | 4.2004 | 99.9953 | 0.48727 | 294.7073 | 288.1167 | 288.1376 | 288.2864 | 288.3265 | 288.3317 | 288.3942 | 288.3618 | 288.3783 | 288.3409 | 288.3926 | 288.2497 | 288.3715 | 290.8856 | 290.329 | 289.8929 | 290.3174 | 290.0743 | 289.6016 | 290.456 | 290.3909 | 289.4382 | 290.5647 | 290.3835 | 289.7185
13730.026 | 0.32105 | 4.2004 | 99.998 | 0.49014 | 294.7096 | 288.14 | 288.1677 | 288.3126 | 288.353 | 288.3551 | 288.4184 | 288.3848 | 288.4008 | 288.3632 | 288.4133 | 288.2747 | 288.3959 | 290.8808 | 290.3246 | 289.8936 | 290.3139 | 290.0668 | 289.6026 | 290.4492 | 290.3833 | 289.4387 | 290.5581 | 290.3776 | 289.721
13735.013 | 0.30173 | 4.2003 | 100 | 0.48991 | 294.7116 | 288.162 | 288.192 | 288.3356 | 288.3758 | 288.3738 | 288.4392 | 288.4067 | 288.4207 | 288.3817 | 288.4341 | 288.2944 | 288.4165 | 290.876 | 290.3193 | 289.8928 | 290.3065 | 290.0617 | 289.6023 | 290.4424 | 290.377 | 289.4397 | 290.5528 | 290.3729 | 289.7216
13740.013 | 0.2913 | 4.2003 | 100 | 0.48941 | 294.7127 | 288.1808 | 288.213 | 288.3562 | 288.3959 | 288.3913 | 288.4577 | 288.4219 | 288.4378 | 288.3991 | 288.4504 | 288.3147 | 288.4354 | 290.8693 | 290.3118 | 289.8932 | 290.2998 | 290.0558 | 289.6037 | 290.438 | 290.3713 | 289.4428 | 290.5494 | 290.3683 | 289.7219
13745.016 | 0.3032 | 4.2003 | 100 | 0.4857 | 294.7121 | 288.1978 | 288.2315 | 288.3713 | 288.4116 | 288.4067 | 288.4728 | 288.437 | 288.453 | 288.4126 | 288.4634 | 288.3288 | 288.4515 | 290.8655 | 290.3057 | 289.8927 | 290.2949 | 290.0474 | 289.6054 | 290.431 | 290.3645 | 289.4421 | 290.5466 | 290.3654 | 289.7225
13750.023 | 0.2933 | 4.2003 | 100 | 0.49076 | 294.7101 | 288.2142 | 288.2505 | 288.3892 | 288.4294 | 288.4228 | 288.4882 | 288.4519 | 288.4676 | 288.4286 | 288.4776 | 288.3443 | 288.4645 | 290.858 | 290.2999 | 289.895 | 290.2865 | 290.0422 | 289.6057 | 290.4258 | 290.3579 | 289.4428 | 290.5426 | 290.3625 | 289.724
13755.027 | 0.29278 | 4.2003 | 100 | 0.49368 | 294.7071 | 288.2294 | 288.2649 | 288.4027 | 288.4463 | 288.4335 | 288.5023 | 288.4635 | 288.4804 | 288.4404 | 288.4906 | 288.3593 | 288.4797 | 290.8528 | 290.2976 | 289.8943 | 290.2829 | 290.0373 | 289.6067 | 290.4205 | 290.3518 | 289.4453 | 290.535 | 290.3575 | 289.7256
13760.013 | 0.2974 | 4.2003 | 100 | 0.49037 | 294.704 | 288.2458 | 288.2807 | 288.4175 | 288.4589 | 288.4506 | 288.516 | 288.4777 | 288.4934 | 288.4548 | 288.5035 | 288.37 | 288.4902 | 290.8446 | 290.2907 | 289.8948 | 290.2756 | 290.0337 | 289.6082 | 290.4147 | 290.3481 | 289.4471 | 290.5302 | 290.3546 | 289.7273
13765.013 | 0.28468 | 4.2003 | 100 | 0.49021 | 294.7002 | 288.2608 | 288.2961 | 288.4317 | 288.4717 | 288.461 | 288.53 | 288.4885 | 288.5063 | 288.4644 | 288.5185 | 288.3852 | 288.5043 | 290.8398 | 290.2853 | 289.8965 | 290.2695 | 290.0297 | 289.6084 | 290.4098 | 290.345 | 289.4482 | 290.5264 | 290.3481 | 289.73
13770.013 | 0.28233 | 4.2002 | 100 | 0.48717 | 294.6968 | 288.2753 | 288.3108 | 288.4435 | 288.4896 | 288.4733 | 288.542 | 288.501 | 288.5183 | 288.4785 | 288.5279 | 288.3954 | 288.5161 | 290.8331 | 290.28 | 289.8972 | 290.2659 | 290.0276 | 289.611 | 290.4054 | 290.3426 | 289.453 | 290.5204 | 290.3455 | 289.7323
13775.031 | 0.28903 | 4.2002 | 100 | 0.49436 | 294.6942 | 288.2879 | 288.324 | 288.4564 | 288.5029 | 288.4853 | 288.5557 | 288.5149 | 288.5302 | 288.4891 | 288.5406 | 288.41 | 288.5285 | 290.826 | 290.2757 | 289.9001 | 290.2591 | 290.0222 | 289.6135 | 290.3986 | 290.3374 | 289.4529 | 290.5174 | 290.3425 | 289.7324
13780.013 | 0.27124 | 4.2002 | 100 | 0.48782 | 294.6922 | 288.3046 | 288.3403 | 288.4688 | 288.5124 | 288.4972 | 288.5662 | 288.5252 | 288.5398 | 288.5018 | 288.5507 | 288.4199 | 288.5389 | 290.8211 | 290.2716 | 289.9008 | 290.2534 | 290.0195 | 289.6146 | 290.3939 | 290.3351 | 289.4568 | 290.5139 | 290.3375 | 289.7349
13785.05 | 0.28111 | 4.2003 | 100 | 0.49042 | 294.6905 | 288.3189 | 288.3532 | 288.4816 | 288.5273 | 288.5085 | 288.5805 | 288.5364 | 288.5527 | 288.5143 | 288.5629 | 288.4327 | 288.5514 | 290.8164 | 290.2675 | 289.9037 | 290.2484 | 290.0158 | 289.6169 | 290.3906 | 290.332 | 289.4615 | 290.509 | 290.3335 | 289.74
13790.013 | 0.25901 | 4.2002 | 100 | 0.4902 | 294.6891 | 288.3338 | 288.3677 | 288.4937 | 288.5392 | 288.5226 | 288.5908 | 288.5494 | 288.5643 | 288.5255 | 288.5745 | 288.4453 | 288.5636 | 290.812 | 290.266 | 289.9052 | 290.2456 | 290.0149 | 289.6188 | 290.3869 | 290.3307 | 289.4626 | 290.5053 | 290.3302 | 289.7403
13795.013 | 0.26009 | 4.2002 | 100 | 0.4907 | 294.6879 | 288.3475 | 288.3827 | 288.5068 | 288.5498 | 288.5317 | 288.6027 | 288.5623 | 288.5777 | 288.5372 | 288.587 | 288.4577 | 288.576 | 290.8064 | 290.2632 | 289.9077 | 290.2422 | 290.0108 | 289.6228 | 290.3814 | 290.3288 | 289.4651 | 290.5037 | 290.3309 | 289.7413
13800.037 | 0.25208 | 4.2002 | 100 | 0.49204 | 294.6863 | 288.3624 | 288.3959 | 288.521 | 288.5634 | 288.5446 | 288.6152 | 288.573 | 288.5877 | 288.5494 | 288.599 | 288.4675 | 288.5872 | 290.8037 | 290.2593 | 289.9083 | 290.2374 | 290.0072 | 289.6256 | 290.3789 | 290.3255 | 289.4677 | 290.5046 | 290.3361 | 289.7479
13805.015 | 0.26025 | 4.2002 | 100 | 0.48825 | 294.6844 | 288.3775 | 288.4107 | 288.5316 | 288.5757 | 288.5563 | 288.6288 | 288.5835 | 288.6003 | 288.5634 | 288.611 | 288.4801 | 288.5977 | 290.7982 | 290.2548 | 289.9118 | 290.2335 | 290.0043 | 289.6266 | 290.3758 | 290.3233 | 289.4718 | 290.5022 | 290.3363 | 289.7514
13810.013 | 0.25682 | 4.2002 | 100 | 0.48938 | 294.6823 | 288.391 | 288.425 | 288.544 | 288.5861 | 288.5691 | 288.6407 | 288.595 | 288.6123 | 288.5724 | 288.6234 | 288.4929 | 288.6095 | 290.7958 | 290.253 | 289.9131 | 290.2298 | 290.0025 | 289.6298 | 290.3725 | 290.3196 | 289.4725 | 290.5001 | 290.3351 | 289.7551
13815.013 | 0.25847 | 4.2002 | 100 | 0.48615 | 294.6805 | 288.4037 | 288.4378 | 288.5576 | 288.599 | 288.579 | 288.6519 | 288.6085 | 288.6233 | 288.5839 | 288.6342 | 288.5069 | 288.6241 | 290.7926 | 290.2527 | 289.9165 | 290.2276 | 290.0026 | 289.6332 | 290.3703 | 290.3192 | 289.4764 | 290.4986 | 290.3344 | 289.7573
13820.049 | 0.24801 | 4.2002 | 100 | 0.48521 | 294.6789 | 288.4183 | 288.451 | 288.569 | 288.6115 | 288.5913 | 288.6647 | 288.6198 | 288.6356 | 288.5965 | 288.6461 | 288.5188 | 288.634 | 290.7888 | 290.2509 | 289.9187 | 290.223 | 289.9999 | 289.6377 | 290.3664 | 290.3165 | 289.4799 | 290.4966 | 290.3355 | 289.7609
13825.051 | 0.24951 | 4.2001 | 100 | 0.49128 | 294.6774 | 288.4328 | 288.465 | 288.5816 | 288.6265 | 288.6035 | 288.6756 | 288.6308 | 288.6476 | 288.6082 | 288.6564 | 288.5282 | 288.6456 | 290.7839 | 290.2474 | 289.9208 | 290.2209 | 289.998 | 289.6386 | 290.3621 | 290.3159 | 289.4825 | 290.4916 | 290.3353 | 289.7637
13830.032 | 0.24731 | 4.2002 | 100 | 0.48842 | 294.6758 | 288.446 | 288.4776 | 288.5945 | 288.638 | 288.6146 | 288.6878 | 288.6434 | 288.6568 | 288.6185 | 288.6686 | 288.5394 | 288.6579 | 290.7807 | 290.2465 | 289.9226 | 290.215 | 289.9966 | 289.6432 | 290.3593 | 290.3141 | 289.4841 | 290.489 | 290.3318 | 289.7677
13835.016 | 0.25829 | 4.2002 | 100 | 0.48834 | 294.674 | 288.4592 | 288.49 | 288.6047 | 288.648 | 288.6273 | 288.6981 | 288.6544 | 288.6675 | 288.6313 | 288.678 | 288.552 | 288.6675 | 290.778 | 290.2423 | 289.928 | 290.2146 | 289.9929 | 289.6455 | 290.3564 | 290.3123 | 289.4891 | 290.4846 | 290.3287 | 289.7696
13840.017 | 0.2431 | 4.2002 | 100 | 0.49488 | 294.6728 | 288.4732 | 288.5039 | 288.6183 | 288.6608 | 288.6361 | 288.7115 | 288.6622 | 288.6794 | 288.6419 | 288.6899 | 288.5628 | 288.679 | 290.7743 | 290.2443 | 289.931 | 290.2129 | 289.9952 | 289.6487 | 290.356 | 290.3133 | 289.4925 | 290.4829 | 290.327 | 289.7751
13845.013 | 0.24385 | 4.2002 | 100 | 0.49309 | 294.6709 | 288.4874 | 288.5189 | 288.6296 | 288.6732 | 288.648 | 288.7222 | 288.6747 | 288.6909 | 288.6529 | 288.6998 | 288.5752 | 288.6905 | 290.7724 | 290.242 | 289.9326 | 290.21 | 289.9926 | 289.6537 | 290.3539 | 290.3105 | 289.495 | 290.4827 | 290.3308 | 289.7784
13850.018 | 0.24369 | 4.2002 | 100 | 0.49215 | 294.6683 | 288.5005 | 288.5314 | 288.642 | 288.6834 | 288.6614 | 288.7327 | 288.6874 | 288.7015 | 288.665 | 288.7127 | 288.5859 | 288.7018 | 290.7696 | 290.2379 | 289.9352 | 290.2104 | 289.9924 | 289.6567 | 290.3504 | 290.3112 | 289.499 | 290.4856 | 290.3343 | 289.7848
13855.013 | 0.24071 | 4.2002 | 100 | 0.48838 | 294.6656 | 288.5142 | 288.5448 | 288.6535 | 288.6953 | 288.6721 | 288.7451 | 288.6963 | 288.7144 | 288.6771 | 288.7231 | 288.5964 | 288.714 | 290.7677 | 290.2367 | 289.9398 | 290.2081 | 289.9909 | 289.6578 | 290.3503 | 290.311 | 289.502 | 290.4831 | 290.3402 | 289.7902
13860.013 | 0.23455 | 4.2001 | 100 | 0.49173 | 294.6621 | 288.5267 | 288.5579 | 288.6662 | 288.708 | 288.6835 | 288.7575 | 288.7092 | 288.725 | 288.6877 | 288.7342 | 288.6077 | 288.7241 | 290.7632 | 290.2361 | 289.943 | 290.2072 | 289.9921 | 289.6623 | 290.3499 | 290.3093 | 289.5052 | 290.4859 | 290.3412 | 289.7953
13865.073 | 0.2406 | 4.2002 | 100 | 0.48986 | 294.6582 | 288.541 | 288.572 | 288.6796 | 288.7207 | 288.6943 | 288.7709 | 288.7213 | 288.7373 | 288.7005 | 288.7487 | 288.6212 | 288.736 | 290.7623 | 290.2364 | 289.9475 | 290.2048 | 289.9913 | 289.6665 | 290.3468 | 290.3119 | 289.51 | 290.4846 | 290.3403 | 289.7989
13870.013 | 0.24118 | 4.2002 | 100 | 0.48787 | 294.6545 | 288.5535 | 288.5843 | 288.6921 | 288.7324 | 288.7054 | 288.7816 | 288.7324 | 288.7476 | 288.711 | 288.7586 | 288.6337 | 288.7469 | 290.7596 | 290.2361 | 289.9494 | 290.203 | 289.9918 | 289.6718 | 290.3475 | 290.3111 | 289.5156 | 290.4805 | 290.3377 | 289.8035
13875.013 | 0.24518 | 4.2002 | 100 | 0.48786 | 294.6511 | 288.5695 | 288.5969 | 288.7028 | 288.7452 | 288.7188 | 288.7924 | 288.7442 | 288.7582 | 288.7239 | 288.7699 | 288.6445 | 288.7607 | 290.7568 | 290.2358 | 289.9531 | 290.2011 | 289.9928 | 289.6759 | 290.3433 | 290.312 | 289.5209 | 290.4783 | 290.3366 | 289.8072
13880.049 | 0.23954 | 4.2002 | 100 | 0.49362 | 294.6485 | 288.5825 | 288.611 | 288.7155 | 288.7588 | 288.7293 | 288.8055 | 288.7555 | 288.7704 | 288.7349 | 288.7817 | 288.6572 | 288.7719 | 290.7579 | 290.242 | 289.9596 | 290.2017 | 289.9947 | 289.6805 | 290.3428 | 290.3141 | 289.523 | 290.4757 | 290.3331 | 289.8118
13885.013 | 0.22929 | 4.2002 | 100 | 0.49103 | 294.6467 | 288.5951 | 288.6231 | 288.7298 | 288.7698 | 288.7431 | 288.8156 | 288.7692 | 288.7829 | 288.7474 | 288.7941 | 288.6686 | 288.7848 | 290.7589 | 290.2424 | 289.9642 | 290.2006 | 289.9952 | 289.6849 | 290.3442 | 290.3141 | 289.5291 | 290.4748 | 290.3363 | 289.8178
13890.027 | 0.23568 | 4.2002 | 100 | 0.48914 | 294.6443 | 288.6101 | 288.6382 | 288.7429 | 288.7824 | 288.7556 | 288.8289 | 288.7777 | 288.7943 | 288.7586 | 288.8041 | 288.6806 | 288.7957 | 290.7564 | 290.2392 | 289.9675 | 290.1994 | 289.9971 | 289.6901 | 290.343 | 290.316 | 289.5345 | 290.4791 | 290.3428 | 289.8273
13895.013 | 0.23405 | 4.2002 | 100 | 0.48959 | 294.6414 | 288.6257 | 288.6527 | 288.7553 | 288.7938 | 288.7655 | 288.8418 | 288.7923 | 288.8064 | 288.7704 | 288.817 | 288.6908 | 288.8042 | 290.7535 | 290.2382 | 289.9716 | 290.1981 | 289.9971 | 289.6948 | 290.3408 | 290.3156 | 289.5399 | 290.4788 | 290.3445 | 289.8317
13900.046 | 0.21996 | 4.2002 | 100 | 0.48962 | 294.6386 | 288.6399 | 288.6674 | 288.7664 | 288.8069 | 288.7787 | 288.8521 | 288.802 | 288.8193 | 288.7833 | 288.8291 | 288.704 | 288.8188 | 290.7539 | 290.2409 | 289.9765 | 290.1971 | 289.9974 | 289.6978 | 290.3413 | 290.3172 | 289.5448 | 290.4748 | 290.3413 | 289.8344
13905.053 | 0.22741 | 4.2002 | 100 | 0.49086 | 294.6357 | 288.6539 | 288.679 | 288.779 | 288.8186 | 288.7909 | 288.8645 | 288.815 | 288.831 | 288.7933 | 288.8407 | 288.7167 | 288.8304 | 290.7517 | 290.2407 | 289.9813 | 290.1973 | 289.999 | 289.7048 | 290.3388 | 290.3165 | 289.5493 | 290.4759 | 290.341 | 289.8382
13910.013 | 0.22044 | 4.2001 | 100 | 0.4941 | 294.6325 | 288.6651 | 288.6935 | 288.7906 | 288.7909 | 288.8032 | 288.8769 | 288.825 | 288.8431 | 288.8053 | 288.8514 | 288.7273 | 288.8418 | 290.751 | 290.242 | 289.9856 | 290.198 | 290.0004 | 289.7089 | 290.341 | 290.3179 | 289.5558 | 290.4751 | 290.3423 | 289.842
13915.067 | 0.2234 | 4.2002 | 100 | 0.48897 | 294.6298 | 288.6805 | 288.7063 | 288.8021 | 288.8579 | 288.8141 | 288.8904 | 288.8373 | 288.8541 | 288.8173 | 288.8624 | 288.7395 | 288.8524 | 290.7509 | 290.2459 | 289.9907 | 290.1987 | 289.9997 | 289.7144 | 290.3406 | 290.3211 | 289.5584 | 290.4732 | 290.3428 | 289.8451
13920.013 | 0.2224 | 4.2002 | 100 | 0.49153 | 294.6278 | 288.6923 | 288.7184 | 288.8156 | 288.8549 | 288.8245 | 288.8993 | 288.8495 | 288.8638 | 288.8284 | 288.8752 | 288.7523 | 288.8645 | 290.7538 | 290.254 | 289.9991 | 290.1998 | 290.0085 | 289.7221 | 290.3414 | 290.3243 | 289.5653 | 290.4733 | 290.3371 | 289.8491
13925.034 | 0.22221 | 4.2002 | 100 | 0.49056 | 294.6264 | 288.6751 | 288.7261 | 288.8233 | 288.8665 | 288.835 | 288.9083 | 288.856 | 288.8699 | 288.8333 | 288.8785 | 288.7595 | 288.8717 | 290.7538 | 290.2557 | 290.0042 | 290.2012 | 290.0095 | 289.7276 | 290.3421 | 290.3271 | 289.5716 | 290.4746 | 290.3389 | 289.8536
13930.013 | 0.21817 | 4.2002 | 100 | 0.48569 | 294.626 | 288.6138 | 288.7048 | 288.8164 | 288.8579 | 288.8212 | 288.8945 | 288.8386 | 288.8557 | 288.807 | 288.858 | 288.7441 | 288.8589 | 290.7561 | 290.2575 | 290.0072 | 290.2029 | 290.0123 | 289.7294 | 290.3418 | 290.3295 | 289.5762 | 290.4728 | 290.339 | 289.8566
13935.013 | 0.21041 | 4.2001 | 100 | 0.48866 | 294.6278 | 288.5448 | 288.6562 | 288.785 | 288.827 | 288.788 | 288.8593 | 288.8022 | 288.8204 | 288.7656 | 288.817 | 288.7098 | 288.8284 | 290.7547 | 290.2569 | 290.0078 | 290.2041 | 290.0145 | 289.7303 | 290.3417 | 290.33 | 289.5759 | 290.4727 | 290.3383 | 289.8543
13940.058 | 0.20918 | 4.2001 | 100 | 0.49414 | 294.6317 | 288.4719 | 288.5944 | 288.7363 | 288.783 | 288.7396 | 288.8118 | 288.7522 | 288.7741 | 288.7152 | 288.77 | 288.6624 | 288.7841 | 290.7532 | 290.2538 | 290.004 | 290.2031 | 290.0117 | 289.7246 | 290.3414 | 290.3307 | 289.5711 | 290.4719 | 290.3358 | 289.8515
13945.013 | 0.21907 | 4.2002 | 100 | 0.48443 | 294.6369 | 288.3895 | 288.5265 | 288.6862 | 288.7305 | 288.6866 | 288.7586 | 288.6964 | 288.7204 | 288.6592 | 288.7161 | 288.613 | 288.7371 | 290.7573 | 290.2554 | 289.9976 | 290.2071 | 290.0133 | 289.7167 | 290.3455 | 290.3334 | 289.5641 | 290.4728 | 290.3371 | 289.8435
13950.013 | 0.20947 | 4.2001 | 100 | 0.48974 | 294.6433 | 288.2883 | 288.4484 | 288.62 | 288.666 | 288.6223 | 288.6934 | 288.6305 | 288.6563 | 288.5899 | 288.652 | 288.5494 | 288.6804 | 290.7593 | 290.2588 | 289.9891 | 290.209 | 290.0139 | 289.7057 | 290.3481 | 290.3354 | 289.5536 | 290.4745 | 290.338 | 289.8334
13955.018 | 0.20178 | 4.2001 | 100 | 0.49414 | 294.6496 | 288.2005 | 288.3567 | 288.5455 | 288.5922 | 288.5492 | 288.6183 | 288.5569 | 288.5861 | 288.5181 | 288.5831 | 288.4781 | 288.6125 | 290.7639 | 290.2631 | 289.9753 | 290.214 | 290.0181 | 289.6917 | 290.3514 | 290.341 | 289.5402 | 290.4765 | 290.3392 | 289.8204
13960.013 | -0.0040219 | 4.1988 | 100 | 0.48941 | 294.6562 | 288.1186 | 288.2765 | 288.4735 | 288.5187 | 288.4815 | 288.5476 | 288.488 | 288.5187 | 288.4505 | 288.5159 | 288.411 | 288.5433 | 290.7725 | 290.2779 | 289.9664 | 290.2234 | 290.0312 | 289.678 | 290.3591 | 290.3448 | 289.5247 | 290.481 | 290.3392 | 289.8058
13965.08 | -0.0046407 | 4.1987 | 100 | 0.49005 | 294.6636 | 288.048 | 288.1968 | 288.4033 | 288.4504 | 288.4143 | 288.4814 | 288.4237 | 288.4536 | 288.3878 | 288.4515 | 288.3446 | 288.4771 | 290.7837 | 290.2921 | 289.9556 | 290.2314 | 290.0409 | 289.6668 | 290.3634 | 290.3479 | 289.5067 | 290.4821 | 290.338 | 289.7859
13970.018 | -0.0048393 | 4.1986 | 100 | 0.49052 | 294.6705 | 287.9843 | 288.13 | 288.3383 | 288.3851 | 288.3546 | 288.4208 | 288.3655 | 288.3945 | 288.3279 | 288.3931 | 288.2804 | 288.4176 | 290.7851 | 290.2878 | 289.9373 | 290.2339 | 290.039 | 289.648 | 290.3656 | 290.351 | 289.4889 | 290.4853 | 290.3389 | 289.7675
13975.064 | -0.0045814 | 4.1985 | 100 | 0.4835 | 294.6768 | 287.9227 | 288.0625 | 288.2777 | 288.324 | 288.2943 | 288.3587 | 288.3072 | 288.3377 | 288.2727 | 288.3364 | 288.223 | 288.3584 | 290.7872 | 290.2802 | 289.9171 | 290.2338 | 290.0346 | 289.6273 | 290.3675 | 290.3478 | 289.4687 | 290.4825 | 290.3349 | 289.7473
13980.013 | -0.0049955 | 4.1985 | 100 | 0.49535 | 294.6817 | 287.8577 | 288.0049 | 288.2201 | 288.2674 | 288.2407 | 288.3036 | 288.2539 | 288.2845 | 288.2162 | 288.2814 | 288.1664 | 288.3028 | 290.7853 | 290.2722 | 289.8952 | 290.2334 | 290.0294 | 289.6052 | 290.3673 | 290.3419 | 289.4504 | 290.4829 | 290.3293 | 289.7281
13985.017 | -0.0055573 | 4.1984 | 100 | 0.493 | 294.6852 | 287.8207 | 287.9415 | 288.1696 | 288.2107 | 288.1882 | 288.2503 | 288.2038 | 288.2345 | 288.1734 | 288.235 | 288.1175 | 288.2521 | 290.7851 | 290.2698 | 289.8742 | 290.2297 | 290.0234 | 289.5839 | 290.3664 | 290.3371 | 289.4287 | 290.4808 | 290.3292 | 289.7117
13990.015 | -0.0027444 | 4.1983 | 100 | 0.48938 | 294.6882 | 287.8537 | 287.9187 | 288.1336 | 288.174 | 288.1575 | 288.2224 | 288.1836 | 288.2095 | 288.156 | 288.217 | 288.0852 | 288.2168 | 290.7841 | 290.2624 | 289.8515 | 290.2323 | 290.0163 | 289.5612 | 290.3634 | 290.3337 | 289.4095 | 290.4816 | 290.3315 | 289.7003
13995.013 | -0.0058882 | 4.1982 | 100 | 0.48771 | 294.6908 | 287.9174 | 287.9393 | 288.1348 | 288.171 | 288.1667 | 288.231 | 288.1978 | 288.2184 | 288.177 | 288.2347 | 288.0938 | 288.2235 | 290.7826 | 290.251 | 289.8356 | 290.2285 | 290.0097 | 289.5454 | 290.3634 | 290.3266 | 289.3935 | 290.4847 | 290.3322 | 289.6899
14000.013 | -0.005438 | 4.1982 | 100 | 0.48456 | 294.6926 | 287.9836 | 287.9894 | 288.1603 | 288.1974 | 288.1997 | 288.2618 | 288.2311 | 288.2514 | 288.2144 | 288.2699 | 288.1255 | 288.2503 | 290.7795 | 290.2431 | 289.8233 | 290.2271 | 289.9983 | 289.5351 | 290.3626 | 290.3189 | 289.3831 | 290.4874 | 290.3332 | 289.6808
14005.054 | -0.0039019 | 4.1981 | 100 | 0.49071 | 294.6939 | 288.0368 | 288.0419 | 288.1974 | 288.237 | 288.2395 | 288.3054 | 288.2719 | 288.2923 | 288.2536 | 288.308 | 288.1618 | 288.2861 | 290.7763 | 290.2383 | 289.817 | 290.2218 | 289.9906 | 289.532 | 290.3591 | 290.3096 | 289.3746 | 290.4873 | 290.3286 | 289.6752
14010.013 | -0.0044745 | 4.198 | 100 | 0.48863 | 294.6951 | 288.0758 | 288.0891 | 288.2387 | 288.2757 | 288.2772 | 288.3425 | 288.3097 | 288.3266 | 288.2884 | 288.3421 | 288.1982 | 288.3224 | 290.7766 | 290.2372 | 289.8149 | 290.2195 | 289.9826 | 289.53 | 290.3561 | 290.302 | 289.375 | 290.4849 | 290.3219 | 289.6703
14015.033 | -0.0062499 | 4.198 | 100 | 0.4921 | 294.6959 | 288.1059 | 288.1279 | 288.2689 | 288.3091 | 288.308 | 288.3753 | 288.3376 | 288.3577 | 288.3192 | 288.3707 | 288.2299 | 288.3502 | 290.7728 | 290.2303 | 289.8158 | 290.2141 | 289.9761 | 289.5307 | 290.3523 | 290.2944 | 289.3744 | 290.48 | 290.3101 | 289.6665
14020.013 | -0.005094 | 4.1979 | 100 | 0.48669 | 294.6958 | 288.1325 | 288.1577 | 288.2972 | 288.3373 | 288.3323 | 288.4016 | 288.365 | 288.3835 | 288.3409 | 288.3923 | 288.2562 | 288.3776 | 290.7698 | 290.2249 | 289.8169 | 290.2092 | 289.9707 | 289.533 | 290.3466 | 290.2899 | 289.3739 | 290.4794 | 290.3036 | 289.6694
14025.013 | -0.0048054 | 4.1978 | 100 | 0.4913 | 294.6948 | 288.1545 | 288.1815 | 288.3206 | 288.3621 | 288.3531 | 288.4223 | 288.3834 | 288.4029 | 288.3596 | 288.4123 | 288.2784 | 288.3985 | 290.7654 | 290.2202 | 289.8184 | 290.2058 | 289.9647 | 289.5327 | 290.3431 | 290.284 | 289.3773 | 290.4735 | 290.2998 | 289.6678
14030.013 | -0.0031377 | 4.1978 | 100 | 0.48362 | 294.6927 | 288.1744 | 288.2048 | 288.3441 | 288.3845 | 288.3737 | 288.4421 | 288.4025 | 288.4228 | 288.3806 | 288.4307 | 288.2969 | 288.416 | 290.7625 | 290.2216 | 289.8205 | 290.204 | 289.9648 | 289.5374 | 290.3408 | 290.2803 | 289.3785 | 290.4727 | 290.2978 | 289.674
14035.013 | -0.004249 | 4.1977 | 100 | 0.48219 | 294.6896 | 288.1918 | 288.2238 | 288.3665 | 288.4017 | 288.3904 | 288.4592 | 288.4176 | 288.438 | 288.3938 | 288.4447 | 288.3119 | 288.4347 | 290.7604 | 290.2166 | 289.8224 | 290.2 | 289.9605 | 289.5393 | 290.3375 | 290.2808 | 289.3841 | 290.4709 | 290.2984 | 289.6836
14040.013 | -0.0032593 | 4.1977 | 100 | 0.48942 | 294.6872 | 288.2074 | 288.2418 | 288.3852 | 288.4209 | 288.4052 | 288.4743 | 288.4314 | 288.4518 | 288.41 | 288.4585 | 288.3303 | 288.4487 | 290.7555 | 290.2102 | 289.8242 | 290.1972 | 289.9575 | 289.5399 | 290.3348 | 290.2777 | 289.3883 | 290.4712 | 290.3018 | 289.6942
14045.029 | -0.0045876 | 4.1976 | 100 | 0.49059 | 294.687 | 288.2245 | 288.259 | 288.4016 | 288.4339 | 288.4224 | 288.4892 | 288.4481 | 288.4671 | 288.4241 | 288.4728 | 288.3433 | 288.4612 | 290.7508 | 290.2031 | 289.8227 | 290.1924 | 289.953 | 289.5436 | 290.3337 | 290.2753 | 289.3932 | 290.4712 | 290.3054 | 289.7001
14050.031 | -0.0032431 | 4.1975 | 100 | 0.4901 | 294.6869 | 288.2408 | 288.2755 | 288.4164 | 288.45 | 288.434 | 288.5017 | 288.4619 | 288.4807 | 288.4369 | 288.487 | 288.3555 | 288.478 | 290.7449 | 290.2012 | 289.8264 | 290.1883 | 289.9527 | 289.5449 | 290.33 | 290.2741 | 289.3969 | 290.4713 | 290.3072 | 289.7115
14055.041 | -0.0035279 | 4.1975 | 100 | 0.49299 | 294.6874 | 288.2557 | 288.2921 | 288.4309 | 288.4652 | 288.4479 | 288.5155 | 288.4735 | 288.4926 | 288.4492 | 288.4997 | 288.3687 | 288.4897 | 290.741 | 290.194 | 289.828 | 290.1828 | 289.9502 | 289.5483 | 290.3235 | 290.2707 | 289.4013 | 290.4666 | 290.3062 | 289.7118
14060.071 | -0.0029306 | 4.1974 | 100 | 0.48856 | 294.6878 | 288.272 | 288.3069 | 288.4462 | 288.4797 | 288.4629 | 288.5302 | 288.4871 | 288.5045 | 288.462 | 288.5124 | 288.3809 | 288.5007 | 290.736 | 290.1897 | 289.8303 | 290.1789 | 289.9436 | 289.5518 | 290.3189 | 290.2681 | 289.4034 | 290.463 | 290.3055 | 289.7171
14065.03 | -0.0036918 | 4.1974 | 100 | 0.49197 | 294.6864 | 288.2878 | 288.3218 | 288.457 | 288.493 | 288.4724 | 288.543 | 288.4986 | 288.5176 | 288.476 | 288.525 | 288.3962 | 288.5136 | 290.7303 | 290.1853 | 289.8332 | 290.1753 | 289.9429 | 289.5533 | 290.3168 | 290.2663 | 289.4066 | 290.4607 | 290.3024 | 289.7179
14070.15 | -0.0029229 | 4.1973 | 100 | 0.49844 | 294.6834 | 288.3017 | 288.3358 | 288.468 | 288.5053 | 288.4864 | 288.5556 | 288.5085 | 288.5284 | 288.4882 | 288.5361 | 288.407 | 288.5256 | 290.7271 | 290.1865 | 289.835 | 290.1712 | 289.9414 | 289.5566 | 290.3136 | 290.2625 | 289.4103 | 290.4547 | 290.2981 | 289.7171
14075.026 | -0.0043482 | 4.1973 | 100 | 0.49368 | 294.6806 | 288.3146 | 288.3489 | 288.4794 | 288.5175 | 288.4984 | 288.5666 | 288.5237 | 288.5398 | 288.4989 | 288.5488 | 288.4196 | 288.5383 | 290.7247 | 290.1875 | 289.8403 | 290.1658 | 289.9359 | 289.5601 | 290.3078 | 290.2583 | 289.4116 | 290.4486 | 290.2908 | 289.7149
14080.013 | -0.0039758 | 4.1972 | 100 | 0.49243 | 294.678 | 288.329 | 288.3638 | 288.4927 | 288.5318 | 288.5086 | 288.5793 | 288.5336 | 288.5521 | 288.5124 | 288.5587 | 288.4324 | 288.5502 | 290.7183 | 290.1799 | 289.8408 | 290.1632 | 289.9324 | 289.5609 | 290.3049 | 290.2553 | 289.4152 | 290.4457 | 290.2923 | 289.7174
14085.024 | -0.0033632 | 4.1972 | 100 | 0.49175 | 294.6771 | 288.342 | 288.3758 | 288.5029 | 288.5432 | 288.5201 | 288.5924 | 288.5455 | 288.5634 | 288.521 | 288.5727 | 288.4435 | 288.5616 | 290.7154 | 290.1778 | 289.8434 | 290.1593 | 289.9314 | 289.5651 | 290.3023 | 290.2543 | 289.4164 | 290.4428 | 290.289 | 289.7194
14090.013 | -0.004536 | 4.1971 | 100 | 0.48965 | 294.6778 | 288.3573 | 288.3909 | 288.5155 | 288.5547 | 288.534 | 288.605 | 288.5579 | 288.5745 | 288.5331 | 288.5817 | 288.4543 | 288.5724 | 290.7121 | 290.1758 | 289.8482 | 290.1569 | 289.9312 | 289.568 | 290.2989 | 290.2512 | 289.4205 | 290.4423 | 290.2916 | 289.7222
14095.013 | -0.0031723 | 4.1971 | 100 | 0.48685 | 294.6781 | 288.3703 | 288.4048 | 288.527 | 288.5689 | 288.5437 | 288.6171 | 288.5689 | 288.5866 | 288.5457 | 288.5949 | 288.466 | 288.5859 | 290.7089 | 290.1721 | 289.8492 | 290.1523 | 289.93 | 289.5707 | 290.2954 | 290.2503 | 289.4247 | 290.4393 | 290.2877 | 289.7245
14100.03 | -0.0039357 | 4.197 | 100 | 0.48969 | 294.6777 | 288.3837 | 288.4175 | 288.5389 | 288.5822 | 288.5547 | 288.6274 | 288.5803 | 288.5964 | 288.556 | 288.6053 | 288.4775 | 288.5983 | 290.7042 | 290.1708 | 289.8537 | 290.1484 | 289.9284 | 289.5743 | 290.2912 | 290.2505 | 289.4289 | 290.4353 | 290.2851 | 289.7256
14105.013 | -0.0050963 | 4.197 | 100 | 0.49257 | 294.6769 | 288.3969 | 288.4302 | 288.5512 | 288.5948 | 288.5685 | 288.6412 | 288.5914 | 288.6076 | 288.5679 | 288.6154 | 288.4902 | 288.6076 | 290.7003 | 290.169 | 289.8549 | 290.1462 | 289.9261 | 289.5775 | 290.2897 | 290.247 | 289.4301 | 290.4328 | 290.2785 | 289.7259
14110.013 | -0.0037164 | 4.1969 | 100 | 0.49123 | 294.6762 | 288.4106 | 288.4428 | 288.5627 | 288.6094 | 288.5791 | 288.6514 | 288.6019 | 288.6221 | 288.5801 | 288.6286 | 288.5005 | 288.6182 | 290.6964 | 290.1669 | 289.86 | 290.1439 | 289.9236 | 289.5811 | 290.2866 | 290.2459 | 289.4325 | 290.4301 | 290.2738 | 289.7281
14115.015 | -0.003494 | 4.1969 | 100 | 0.49021 | 294.6756 | 288.4252 | 288.458 | 288.574 | 288.6198 | 288.5898 | 288.6659 | 288.6134 | 288.6319 | 288.5913 | 288.6392 | 288.5105 | 288.6283 | 290.6945 | 290.1668 | 289.8638 | 290.1416 | 289.927 | 289.5874 | 290.2844 | 290.2475 | 289.439 | 290.4302 | 290.2721 | 289.7285
14120.061 | -0.0043606 | 4.1968 | 100 | 0.4873 | 294.6748 | 288.4362 | 288.4699 | 288.5846 | 288.6295 | 288.6 | 288.6757 | 288.6254 | 288.643 | 288.6017 | 288.6497 | 288.5233 | 288.6395 | 290.6945 | 290.1666 | 289.8673 | 290.1387 | 289.9258 | 289.591 | 290.284 | 290.2485 | 289.4435 | 290.4289 | 290.2731 | 289.7344
14125.084 | -0.0039365 | 4.1968 | 100 | 0.49018 | 294.6738 | 288.4501 | 288.4829 | 288.5968 | 288.6394 | 288.6124 | 288.6858 | 288.6348 | 288.6542 | 288.614 | 288.6622 | 288.5367 | 288.6534 | 290.691 | 290.1674 | 289.8698 | 290.1381 | 289.9255 | 289.5938 | 290.284 | 290.2486 | 289.4472 | 290.4268 | 290.2723 | 289.7366
14130.017 | -0.0041189 | 4.1968 | 100 | 0.48812 | 294.6733 | 288.4636 | 288.4956 | 288.6071 | 288.6499 | 288.6229 | 288.6953 | 288.6474 | 288.6641 | 288.6231 | 288.6721 | 288.5462 | 288.6629 | 290.6881 | 290.1664 | 289.8744 | 290.136 | 289.9258 | 289.5987 | 290.2819 | 290.2475 | 289.4505 | 290.4259 | 290.2703 | 289.7394
14135.047 | -0.0042705 | 4.1967 | 100 | 0.4923 | 294.673 | 288.4777 | 288.5087 | 288.6172 | 288.6632 | 288.6359 | 288.7095 | 288.6591 | 288.6771 | 288.6364 | 288.6839 | 288.5578 | 288.6747 | 290.6885 | 290.1685 | 289.878 | 290.1357 | 289.9285 | 289.6043 | 290.281 | 290.2491 | 289.4521 | 290.4223 | 290.2718 | 289.7425
14140.06 | -0.0028914 | 4.1967 | 100 | 0.48723 | 294.673 | 288.4901 | 288.5223 | 288.6312 | 288.6734 | 288.6458 | 288.7215 | 288.6699 | 288.6856 | 288.6483 | 288.6949 | 288.5694 | 288.6854 | 290.6861 | 290.168 | 289.8812 | 290.1349 | 289.9245 | 289.6081 | 290.2817 | 290.2489 | 289.4581 | 290.4222 | 290.2698 | 289.7468
14145.013 | -0.0033139 | 4.1966 | 100 | 0.49126 | 294.673 | 288.5038 | 288.5365 | 288.6419 | 288.6836 | 288.6559 | 288.7304 | 288.6808 | 288.6975 | 288.6592 | 288.7055 | 288.5817 | 288.6977 | 290.6864 | 290.1715 | 289.8876 | 290.1352 | 289.9262 | 289.6104 | 290.2807 | 290.2482 | 289.4608 | 290.4235 | 290.2715 | 289.7489
14150.013 | -0.0045914 | 4.1966 | 100 | 0.48646 | 294.673 | 288.5165 | 288.5483 | 288.6533 | 288.695 | 288.667 | 288.7422 | 288.6926 | 288.709 | 288.6706 | 288.7168 | 288.5925 | 288.7077 | 290.684 | 290.1709 | 289.8908 | 290.135 | 289.9279 | 289.6141 | 290.2796 | 290.2485 | 289.4666 | 290.4255 | 290.2755 | 289.7535
14155.013 | -0.0044691 | 4.1965 | 100 | 0.48783 | 294.6723 | 288.5308 | 288.5618 | 288.6691 | 288.7087 | 288.6789 | 288.7518 | 288.7021 | 288.7196 | 288.6815 | 288.7292 | 288.6027 | 288.7185 | 290.6872 | 290.1694 | 289.8963 | 290.1357 | 289.93 | 289.6201 | 290.2807 | 290.2486 | 289.4701 | 290.4272 | 290.2821 | 289.7623
14160.013 | -0.0037626 | 4.1965 | 100 | 0.48816 | 294.6711 | 288.543 | 288.5736 | 288.681 | 288.7199 | 288.6902 | 288.7653 | 288.7154 | 288.7306 | 288.6929 | 288.7402 | 288.6135 | 288.7289 | 290.685 | 290.1682 | 289.8992 | 290.1339 | 289.9304 | 289.625 | 290.2827 | 290.2532 | 289.4736 | 290.4293 | 290.2894 | 289.7687
14165.032 | -0.0036795 | 4.1964 | 100 | 0.48501 | 294.6696 | 288.5551 | 288.5864 | 288.6915 | 288.7307 | 288.7023 | 288.7771 | 288.7243 | 288.7429 | 288.7056 | 288.7516 | 288.6253 | 288.7424 | 290.6839 | 290.1682 | 289.9029 | 290.1368 | 289.9313 | 289.628 | 290.2824 | 290.2541 | 289.4801 | 290.4321 | 290.2933 | 289.7761
14170.043 | -0.002445 | 4.1964 | 100 | 0.48435 | 294.6681 | 288.5696 | 288.5979 | 288.7022 | 288.7411 | 288.713 | 288.7884 | 288.7353 | 288.7527 | 288.7171 | 288.762 | 288.6381 | 288.7541 | 290.6828 | 290.1701 | 289.9082 | 290.1346 | 289.932 | 289.6343 | 290.2821 | 290.2547 | 289.4836 | 290.432 | 290.2974 | 289.7806
14175.013 | -0.0041959 | 4.1964 | 100 | 0.48844 | 294.6657 | 288.5815 | 288.6128 | 288.7147 | 288.7533 | 288.7234 | 288.7985 | 288.7492 | 288.7643 | 288.726 | 288.7721 | 288.6493 | 288.7634 | 290.68 | 290.1661 | 289.9122 | 290.1342 | 289.9313 | 289.6375 | 290.2821 | 290.2552 | 289.4883 | 290.4334 | 290.2991 | 289.7849
14180.013 | -0.0034147 | 4.1963 | 100 | 0.48967 | 294.6622 | 288.5952 | 288.6245 | 288.7257 | 288.7666 | 288.7347 | 288.8098 | 288.7588 | 288.7756 | 288.7357 | 288.7853 | 288.6571 | 288.7726 | 290.6771 | 290.1671 | 289.9149 | 290.1323 | 289.9339 | 289.6419 | 290.2828 | 290.2554 | 289.4922 | 290.4343 | 290.2997 | 289.7896
14185.032 | -0.0024366 | 4.1963 | 100 | 0.49105 | 294.6593 | 288.6091 | 288.6374 | 288.7372 | 288.7775 | 288.7479 | 288.8229 | 288.7698 | 288.787 | 288.7472 | 288.7958 | 288.6706 | 288.7865 | 290.6775 | 290.1656 | 289.9198 | 290.1318 | 289.9351 | 289.6474 | 290.2817 | 290.2568 | 289.4974 | 290.4319 | 290.3019 | 289.7954
14190.038 | -0.0033216 | 4.1962 | 100 | 0.48733 | 294.6569 | 288.6208 | 288.6505 | 288.7494 | 288.7894 | 288.7569 | 288.8346 | 288.7814 | 288.799 | 288.7578 | 288.8068 | 288.6825 | 288.7976 | 290.6771 | 290.1672 | 289.9248 | 290.132 | 289.9375 | 289.6531 | 290.2829 | 290.2592 | 289.5009 | 290.4336 | 290.303 | 289.7994
14195.157 | -0.0024758 | 4.1962 | 100 | 0.48909 | 294.6549 | 288.6348 | 288.6635 | 288.76 | 288.8024 | 288.7692 | 288.8461 | 288.7912 | 288.8086 | 288.7704 | 288.8175 | 288.6943 | 288.8097 | 290.6778 | 290.1705 | 289.928 | 290.1326 | 289.9382 | 289.6569 | 290.2822 | 290.2605 | 289.5094 | 290.4332 | 290.3034 | 289.8057
14200.039 | -0.0047808 | 4.1962 | 100 | 0.48806 | 294.6534 | 288.648 | 288.676 | 288.7734 | 288.814 | 288.7802 | 288.8569 | 288.8044 | 288.8189 | 288.7826 | 288.8292 | 288.7046 | 288.8198 | 290.6777 | 290.1699 | 289.9325 | 290.1315 | 289.9387 | 289.6617 | 290.2817 | 290.26 | 289.5124 | 290.4327 | 290.3067 | 289.8084
14205.064 | -0.0042513 | 4.1961 | 100 | 0.49083 | 294.6521 | 288.6603 | 288.6887 | 288.784 | 288.8246 | 288.7927 | 288.8685 | 288.8168 | 288.8294 | 288.7939 | 288.8393 | 288.7177 | 288.8313 | 290.6761 | 290.1699 | 289.9373 | 290.1319 | 289.9422 | 289.6677 | 290.2829 | 290.2623 | 289.5172 | 290.4307 | 290.3041 | 289.812
14210.013 | -0.0047738 | 4.1961 | 100 | 0.49195 | 294.6513 | 288.673 | 288.7023 | 288.7955 | 288.8372 | 288.802 | 288.8789 | 288.8272 | 288.8422 | 288.8055 | 288.8511 | 288.7293 | 288.8425 | 290.6748 | 290.1736 | 289.9443 | 290.1328 | 289.9424 | 289.6739 | 290.2819 | 290.2647 | 289.5226 | 290.4304 | 290.3003 | 289.8167
14215.023 | -0.0035355 | 4.196 | 100 | 0.48838 | 294.6504 | 288.6855 | 288.7148 | 288.8068 | 288.8485 | 288.8134 | 288.8891 | 288.8385 | 288.8529 | 288.8167 | 288.8609 | 288.7394 | 288.8537 | 290.6772 | 290.1782 | 289.9493 | 290.1335 | 289.9465 | 289.6815 | 290.283 | 290.2689 | 289.5273 | 290.4309 | 290.3002 | 289.8214
14220.013 | -0.0047638 | 4.196 | 100 | 0.49304 | 294.6495 | 288.6956 | 288.7267 | 288.8153 | 288.859 | 288.8259 | 288.9011 | 288.8491 | 288.8639 | 288.8267 | 288.8718 | 288.7504 | 288.8642 | 290.6805 | 290.1867 | 289.9565 | 290.1354 | 289.9524 | 289.6865 | 290.2843 | 290.2734 | 289.5328 | 290.4305 | 290.2998 | 289.8237
14225.07 | -0.0035078 | 4.196 | 100 | 0.48704 | 294.649 | 288.6692 | 288.7308 | 288.8251 | 288.8673 | 288.8294 | 288.9062 | 288.8501 | 288.8661 | 288.8252 | 288.8708 | 288.7534 | 288.8692 | 290.6849 | 290.199 | 289.9662 | 290.1421 | 289.9607 | 289.6941 | 290.2875 | 290.2787 | 289.5403 | 290.4282 | 290.301 | 289.8294
14230.035 | -0.0042667 | 4.1959 | 100 | 0.48875 | 294.6488 | 288.608 | 288.7002 | 288.8121 | 288.854 | 288.8122 | 288.8891 | 288.826 | 288.8467 | 288.7968 | 288.8446 | 288.7357 | 288.8516 | 290.6861 | 290.2045 | 289.9718 | 290.1432 | 289.9665 | 289.6983 | 290.289 | 290.2837 | 289.5426 | 290.4296 | 290.3003 | 289.829
14235.021 | -0.0039411 | 4.1959 | 100 | 0.48942 | 294.649 | 288.5379 | 288.6505 | 288.7783 | 288.8227 | 288.7763 | 288.8502 | 288.7889 | 288.8094 | 288.7565 | 288.8074 | 288.7011 | 288.8202 | 290.6869 | 290.2067 | 289.9726 | 290.1475 | 289.9676 | 289.6986 | 290.294 | 290.2878 | 289.542 | 290.431 | 290.2992 | 289.8305
14240.013 | -0.0040119 | 4.1959 | 100 | 0.4916 | 294.651 | 288.461 | 288.592 | 288.7326 | 288.7747 | 288.7303 | 288.8029 | 288.7391 | 288.7621 | 288.704 | 288.7588 | 288.6557 | 288.7809 | 290.6908 | 290.2048 | 289.9699 | 290.1502 | 289.9693 | 289.6932 | 290.2946 | 290.2925 | 289.5398 | 290.4322 | 290.3008 | 289.8264
14245.013 | -0.0038557 | 4.1958 | 100 | 0.48966 | 294.6543 | 288.373 | 288.5174 | 288.6745 | 288.7208 | 288.6714 | 288.7453 | 288.6832 | 288.7071 | 288.6455 | 288.7025 | 288.5997 | 288.7268 | 290.6921 | 290.2037 | 289.9614 | 290.152 | 289.9722 | 289.6852 | 290.2961 | 290.2952 | 289.5351 | 290.4329 | 290.3035 | 289.8207
14250.013 | -0.0034671 | 4.1958 | 100 | 0.49108 | 294.6583 | 288.2802 | 288.4366 | 288.6091 | 288.6544 | 288.6083 | 288.6775 | 288.6147 | 288.64 | 288.5761 | 288.6358 | 288.5337 | 288.665 | 290.6972 | 290.2063 | 289.9515 | 290.1549 | 289.9752 | 289.6753 | 290.2952 | 290.2973 | 289.5241 | 290.4301 | 290.3005 | 289.8102
14255.013 | -0.0039588 | 4.1957 | 100 | 0.48907 | 294.6628 | 288.1859 | 288.3504 | 288.5362 | 288.5815 | 288.5348 | 288.6056 | 288.5448 | 288.5717 | 288.5024 | 288.5637 | 288.4632 | 288.5951 | 290.7016 | 290.2074 | 289.9387 | 290.16 | 289.9793 | 289.6611 | 290.2998 | 290.3002 | 289.511 | 290.434 | 290.3 | 289.7953
14260.027 | -0.002131 | 4.1957 | 100 | 0.48956 | 294.6678 | 288.1059 | 288.2642 | 288.459 | 288.507 | 288.4639 | 288.5323 | 288.4723 | 288.5014 | 288.4322 | 288.4956 | 288.3904 | 288.5234 | 290.7044 | 290.2095 | 289.922 | 290.166 | 289.9828 | 289.6436 | 290.3035 | 290.3037 | 289.4952 | 290.4344 | 290.3009 | 289.7796
14265.018 | -0.0052941 | 4.1957 | 100 | 0.48824 | 294.6732 | 288.037 | 288.1833 | 288.3911 | 288.4353 | 288.3973 | 288.4639 | 288.4081 | 288.436 | 288.3671 | 288.4325 | 288.3276 | 288.4614 | 290.7077 | 290.2116 | 289.9041 | 290.168 | 289.986 | 289.6246 | 290.3081 | 290.3061 | 289.4764 | 290.438 | 290.3012 | 289.7613
14270.013 | -0.0040558 | 4.1956 | 100 | 0.48429 | 294.6785 | 287.9742 | 288.1176 | 288.3278 | 288.373 | 288.3367 | 288.4021 | 288.347 | 288.3781 | 288.3107 | 288.374 | 288.2645 | 288.4028 | 290.7116 | 290.211 | 289.8845 | 290.1719 | 289.9856 | 289.6046 | 290.3115 | 290.3032 | 289.4594 | 290.4377 | 290.2992 | 289.744
14275.046 | -0.0033347 | 4.1956 | 100 | 0.4914 | 294.6838 | 287.9115 | 288.0547 | 288.269 | 288.3132 | 288.28 | 288.3421 | 288.2937 | 288.3232 | 288.2556 | 288.3211 | 288.2109 | 288.3468 | 290.716 | 290.2105 | 289.8646 | 290.1769 | 289.9807 | 289.5859 | 290.3155 | 290.3026 | 289.4394 | 290.439 | 290.296 | 289.7235
14280.052 | -0.0044267 | 4.1956 | 100 | 0.49168 | 294.6882 | 287.8491 | 287.9882 | 288.2099 | 288.2545 | 288.2272 | 288.29 | 288.2406 | 288.2677 | 288.2001 | 288.2662 | 288.1512 | 288.2883 | 290.7183 | 290.2088 | 289.8463 | 290.1748 | 289.9782 | 289.5661 | 290.3147 | 290.3 | 289.4183 | 290.4388 | 290.2938 | 289.7036
14285.013 | -0.0029468 | 4.1955 | 100 | 0.49016 | 294.6916 | 287.8182 | 287.9332 | 288.1552 | 288.2001 | 288.1759 | 288.2389 | 288.1892 | 288.2204 | 288.1591 | 288.2221 | 288.1055 | 288.2403 | 290.7198 | 290.2039 | 289.8256 | 290.1765 | 289.9731 | 289.5441 | 290.3139 | 290.2948 | 289.398 | 290.4367 | 290.2909 | 289.6841
14290.013 | -0.0032246 | 4.1955 | 100 | 0.48801 | 294.6943 | 287.8694 | 287.9168 | 288.1244 | 288.1666 | 288.1522 | 288.2138 | 288.1765 | 288.2022 | 288.1527 | 288.214 | 288.0837 | 288.2185 | 290.7215 | 290.2005 | 289.8074 | 290.1762 | 289.9668 | 289.5249 | 290.3123 | 290.2887 | 289.376 | 290.4356 | 290.2866 | 289.6674
14295.013 | -0.0039842 | 4.1955 | 100 | 0.49434 | 294.697 | 287.9348 | 287.9516 | 288.1309 | 288.1717 | 288.165 | 288.2291 | 288.1963 | 288.2191 | 288.1804 | 288.2365 | 288.0976 | 288.2272 | 290.7218 | 290.2027 | 289.7941 | 290.1738 | 289.9622 | 289.512 | 290.3115 | 290.2822 | 289.3619 | 290.4345 | 290.2827 | 289.65
14300.035 | -0.004887 | 4.1954 | 100 | 0.48876 | 294.6993 | 287.9952 | 288.0028 | 288.1603 | 288.2047 | 288.1995 | 288.2664 | 288.2324 | 288.2544 | 288.2163 | 288.2714 | 288.1295 | 288.2598 | 290.7209 | 290.1961 | 289.7882 | 290.1724 | 289.955 | 289.5043 | 290.3104 | 290.2738 | 289.3527 | 290.4344 | 290.2757 | 289.6402
14305.013 | -0.0031323 | 4.1954 | 100 | 0.4903 | 294.7001 | 288.0462 | 288.0526 | 288.2018 | 288.2421 | 288.2402 | 288.306 | 288.2733 | 288.293 | 288.2551 | 288.3093 | 288.1667 | 288.2918 | 290.7183 | 290.1882 | 289.7816 | 290.1712 | 289.9461 | 289.5021 | 290.3067 | 290.2651 | 289.3485 | 290.431 | 290.2724 | 289.6367
14310.035 | -0.0044137 | 4.1954 | 100 | 0.49242 | 294.6995 | 288.0837 | 288.0972 | 288.2391 | 288.2806 | 288.2771 | 288.3424 | 288.3094 | 288.3283 | 288.2881 | 288.3412 | 288.2019 | 288.3249 | 290.7158 | 290.1796 | 289.7808 | 290.168 | 289.9387 | 289.5011 | 290.3055 | 290.2597 | 289.3454 | 290.4358 | 290.2742 | 289.6372
14315.013 | -0.0031184 | 4.1953 | 100 | 0.48799 | 294.6981 | 288.1138 | 288.1346 | 288.2741 | 288.3133 | 288.3082 | 288.3739 | 288.3391 | 288.3573 | 288.3185 | 288.3695 | 288.229 | 288.3541 | 290.7121 | 290.1715 | 289.7799 | 290.1657 | 289.9325 | 289.5012 | 290.3047 | 290.2521 | 289.3454 | 290.4376 | 290.2761 | 289.6385
14320.016 | -0.0034617 | 4.1953 | 100 | 0.48802 | 294.6967 | 288.1374 | 288.1625 | 288.3027 | 288.3416 | 288.3323 | 288.4013 | 288.3614 | 288.3821 | 288.3404 | 288.3904 | 288.2546 | 288.3765 | 290.7092 | 290.1655 | 289.7812 | 290.1605 | 289.9257 | 289.5015 | 290.3016 | 290.247 | 289.3481 | 290.4381 | 290.2768 | 289.6442
14325.039 | -0.0053803 | 4.1953 | 100 | 0.49128 | 294.695 | 288.1599 | 288.1877 | 288.3251 | 288.3645 | 288.3534 | 288.4213 | 288.3833 | 288.4025 | 288.361 | 288.4127 | 288.2755 | 288.3973 | 290.7055 | 290.1588 | 289.7816 | 290.1588 | 289.9209 | 289.5051 | 290.2984 | 290.2414 | 289.3494 | 290.4378 | 290.2765 | 289.6462
14330.013 | -0.003751 | 4.1952 | 100 | 0.48788 | 294.6925 | 288.1787 | 288.2095 | 288.3447 | 288.3835 | 288.3707 | 288.4404 | 288.4012 | 288.4178 | 288.3761 | 288.4274 | 288.2953 | 288.4146 | 290.7004 | 290.1563 | 289.7832 | 290.1523 | 289.9176 | 289.5058 | 290.2947 | 290.2379 | 289.3502 | 290.4371 | 290.272 | 289.6476
14335.013 | -0.0044645 | 4.1952 | 100 | 0.49014 | 294.6896 | 288.1959 | 288.228 | 288.3615 | 288.4022 | 288.3844 | 288.4571 | 288.4159 | 288.4352 | 288.3913 | 288.4438 | 288.3097 | 288.4302 | 290.6987 | 290.1514 | 289.7851 | 290.1485 | 289.9119 | 289.51 | 290.2897 | 290.2322 | 289.3537 | 290.4321 | 290.2699 | 289.6498
14340.013 | -0.0036764 | 4.1952 | 100 | 0.48806 | 294.687 | 288.2116 | 288.2446 | 288.3773 | 288.4165 | 288.3996 | 288.4716 | 288.4309 | 288.447 | 288.4052 | 288.4564 | 288.3234 | 288.4441 | 290.6933 | 290.1451 | 289.7857 | 290.144 | 289.907 | 289.5105 | 290.2864 | 290.2278 | 289.3546 | 290.4309 | 290.2667 | 289.6506
14345.137 | -0.0046923 | 4.1951 | 100 | 0.48872 | 294.6842 | 288.2268 | 288.2605 | 288.3924 | 288.4311 | 288.4144 | 288.4852 | 288.4423 | 288.4607 | 288.4182 | 288.4685 | 288.3387 | 288.461 | 290.686 | 290.1422 | 289.7869 | 290.1399 | 289.9053 | 289.5128 | 290.2823 | 290.2239 | 289.3564 | 290.4304 | 290.2689 | 289.6558
14350.013 | -0.0040142 | 4.1951 | 100 | 0.48893 | 294.6802 | 288.2421 | 288.2745 | 288.4061 | 288.4448 | 288.4275 | 288.4995 | 288.4556 | 288.473 | 288.4285 | 288.4822 | 288.3518 | 288.4727 | 290.6846 | 290.1392 | 289.7885 | 290.1368 | 289.9018 | 289.5152 | 290.28 | 290.2223 | 289.3587 | 290.4297 | 290.267 | 289.6597
14355.013 | -0.0045537 | 4.1951 | 100 | 0.48708 | 294.6757 | 288.2569 | 288.2901 | 288.4184 | 288.4602 | 288.438 | 288.512 | 288.4667 | 288.4867 | 288.4444 | 288.494 | 288.365 | 288.4846 | 290.6791 | 290.1358 | 289.7908 | 290.1314 | 289.9006 | 289.5173 | 290.2753 | 290.2221 | 289.362 | 290.4225 | 290.2588 | 289.6596
14360.031 | -0.0043506 | 4.195 | 100 | 0.48407 | 294.6719 | 288.2703 | 288.3052 | 288.4312 | 288.4738 | 288.4521 | 288.5245 | 288.4789 | 288.4974 | 288.4556 | 288.5047 | 288.3762 | 288.4981 | 290.6757 | 290.1337 | 289.7953 | 290.128 | 289.9004 | 289.5192 | 290.2725 | 290.2169 | 289.3644 | 290.4153 | 290.2544 | 289.6617
14365.032 | -0.0034309 | 4.195 | 100 | 0.48654 | 294.6688 | 288.2866 | 288.3186 | 288.4449 | 288.4867 | 288.4665 | 288.5368 | 288.4921 | 288.5111 | 288.4676 | 288.5179 | 288.3879 | 288.5092 | 290.6717 | 290.1316 | 289.7962 | 290.1255 | 289.8982 | 289.5222 | 290.2688 | 290.2169 | 289.3696 | 290.4129 | 290.2543 | 289.6678
14370.018 | -0.0044675 | 4.195 | 100 | 0.48766 | 294.6661 | 288.2994 | 288.3341 | 288.4562 | 288.5003 | 288.4759 | 288.5475 | 288.5024 | 288.5208 | 288.4792 | 288.5278 | 288.4011 | 288.5204 | 290.6675 | 290.1293 | 289.7994 | 290.1223 | 289.8968 | 289.5266 | 290.2655 | 290.2158 | 289.3709 | 290.4107 | 290.2521 | 289.669
14375.013 | -0.0032139 | 4.1949 | 100 | 0.48868 | 294.6636 | 288.3132 | 288.3459 | 288.4704 | 288.5114 | 288.4889 | 288.5617 | 288.5134 | 288.5338 | 288.4917 | 288.5394 | 288.4128 | 288.5321 | 290.6633 | 290.1248 | 289.8031 | 290.1171 | 289.8951 | 289.5299 | 290.2601 | 290.2145 | 289.3754 | 290.4069 | 290.2523 | 289.6751
14380.013 | -0.0044875 | 4.1949 | 100 | 0.49348 | 294.6612 | 288.3272 | 288.36 | 288.4804 | 288.5255 | 288.4991 | 288.5753 | 288.5249 | 288.5458 | 288.5015 | 288.5513 | 288.421 | 288.5433 | 290.6596 | 290.1248 | 289.807 | 290.1131 | 289.8935 | 289.5332 | 290.2577 | 290.2121 | 289.3788 | 290.404 | 290.2481 | 289.6773
14385.14 | -0.0042944 | 4.1949 | 100 | 0.4901 | 294.659 | 288.3426 | 288.3734 | 288.4929 | 288.5369 | 288.512 | 288.5859 | 288.5382 | 288.5552 | 288.5135 | 288.5633 | 288.4358 | 288.5545 | 290.6547 | 290.1205 | 289.8083 | 290.1089 | 289.8899 | 289.5347 | 290.2538 | 290.2099 | 289.382 | 290.3993 | 290.2442 | 289.6796
14390.036 | -0.0059767 | 4.1948 | 100 | 0.49474 | 294.6572 | 288.3548 | 288.3864 | 288.5058 | 288.5504 | 288.5232 | 288.5961 | 288.5496 | 288.5648 | 288.524 | 288.5735 | 288.4464 | 288.5665 | 290.6524 | 290.1191 | 289.8102 | 290.1034 | 289.8894 | 289.5398 | 290.2524 | 290.2094 | 289.3849 | 290.3942 | 290.2386 | 289.6819
14395.04 | -0.0048893 | 4.1948 | 100 | 0.49281 | 294.6557 | 288.3684 | 288.4 | 288.5192 | 288.5625 | 288.5342 | 288.6091 | 288.5605 | 288.577 | 288.537 | 288.5848 | 288.4579 | 288.5765 | 290.6492 | 290.1182 | 289.8149 | 290.1017 | 289.8876 | 289.5434 | 290.2486 | 290.2084 | 289.3901 | 290.3947 | 290.237 | 289.6827
14400.054 | -0.001864 | 4.1948 | 100 | 0.49126 | 294.6542 | 288.3821 | 288.4144 | 288.5288 | 288.5757 | 288.5463 | 288.6213 | 288.5719 | 288.5892 | 288.5495 | 288.5962 | 288.4707 | 288.5877 | 290.6481 | 290.1176 | 289.8169 | 290.1004 | 289.8869 | 289.5469 | 290.2471 | 290.2097 | 289.3934 | 290.3925 | 290.2333 | 289.6856
14405.013 | -0.0046815 | 4.1948 | 100 | 0.49222 | 294.6527 | 288.3937 | 288.4274 | 288.5414 | 288.5845 | 288.556 | 288.6316 | 288.5811 | 288.5998 | 288.5575 | 288.6062 | 288.4811 | 288.599 | 290.6457 | 290.1194 | 289.8218 | 290.0998 | 289.8865 | 289.5495 | 290.2437 | 290.208 | 289.3975 | 290.3888 | 290.2297 | 289.6893
14410.108 | -0.0033986 | 4.1947 | 100 | 0.48649 | 294.6513 | 288.4085 | 288.4398 | 288.5519 | 288.5957 | 288.5678 | 288.6438 | 288.5933 | 288.6108 | 288.5694 | 288.617 | 288.4932 | 288.6103 | 290.6455 | 290.1183 | 289.8258 | 290.0991 | 289.8868 | 289.5539 | 290.2432 | 290.2073 | 289.4019 | 290.3858 | 290.2286 | 289.6917
14415.013 | -0.0036687 | 4.1947 | 100 | 0.49416 | 294.65 | 288.4204 | 288.4532 | 288.5635 | 288.6079 | 288.5788 | 288.6539 | 288.6045 | 288.6205 | 288.5821 | 288.6294 | 288.5035 | 288.6207 | 290.6449 | 290.1195 | 289.8284 | 290.097 | 289.885 | 289.5554 | 290.2409 | 290.2067 | 289.4068 | 290.3853 | 290.2264 | 289.6965
14420.013 | -0.0032123 | 4.1947 | 100 | 0.48962 | 294.6487 | 288.4347 | 288.4658 | 288.5745 | 288.6195 | 288.5901 | 288.666 | 288.6162 | 288.6325 | 288.5928 | 288.6389 | 288.5159 | 288.634 | 290.6419 | 290.1194 | 289.8335 | 290.0957 | 289.8865 | 289.5612 | 290.2393 | 290.2078 | 289.4096 | 290.3802 | 290.2238 | 289.6975
14425.013 | -0.0029553 | 4.1946 | 100 | 0.49327 | 294.6472 | 288.4472 | 288.4779 | 288.5871 | 288.6285 | 288.6006 | 288.6763 | 288.6264 | 288.6418 | 288.6035 | 288.6522 | 288.5282 | 288.6453 | 290.6389 | 290.1178 | 289.837 | 290.0952 | 289.8886 | 289.5672 | 290.2386 | 290.2102 | 289.4153 | 290.3791 | 290.2261 | 289.7007
14430.013 | -0.0046145 | 4.1946 | 100 | 0.48904 | 294.6455 | 288.4623 | 288.491 | 288.6012 | 288.6424 | 288.6123 | 288.6884 | 288.6389 | 288.6537 | 288.615 | 288.6632 | 288.539 | 288.6554 | 290.6391 | 290.1198 | 289.8426 | 290.095 | 289.8916 | 289.5709 | 290.2413 | 290.2125 | 289.4191 | 290.3828 | 290.2293 | 289.7103
14435.045 | -0.0043321 | 4.1946 | 100 | 0.48733 | 294.6429 | 288.477 | 288.5063 | 288.6145 | 288.6533 | 288.6256 | 288.7006 | 288.6527 | 288.6658 | 288.6284 | 288.6747 | 288.5513 | 288.6681 | 290.6421 | 290.1301 | 289.8487 | 290.0961 | 289.8946 | 289.576 | 290.2413 | 290.215 | 289.4241 | 290.3842 | 290.2359 | 289.7167
14440.013 | -0.0029068 | 4.1945 | 100 | 0.49125 | 294.6406 | 288.4896 | 288.5199 | 288.6259 | 288.6685 | 288.6375 | 288.7114 | 288.6635 | 288.6773 | 288.6408 | 288.6882 | 288.5634 | 288.6793 | 290.6426 | 290.1346 | 289.8556 | 290.0967 | 289.8951 | 289.5837 | 290.2409 | 290.2156 | 289.4274 | 290.3832 | 290.2368 | 289.7219
14445.013 | -0.0030569 | 4.1945 | 100 | 0.49264 | 294.6396 | 288.5026 | 288.533 | 288.6405 | 288.6806 | 288.6492 | 288.7243 | 288.6745 | 288.6908 | 288.6528 | 288.6994 | 288.5743 | 288.6947 | 290.6395 | 290.13 | 289.8602 | 290.0942 | 289.8945 | 289.587 | 290.2371 | 290.2127 | 289.4325 | 290.3829 | 290.2406 | 289.7266
14450.013 | -0.0027621 | 4.1945 | 100 | 0.4869 | 294.6391 | 288.516 | 288.5461 | 288.6531 | 288.6925 | 288.6602 | 288.7364 | 288.6875 | 288.7015 | 288.6644 | 288.7106 | 288.5858 | 288.7027 | 290.6396 | 290.1301 | 289.8637 | 290.0975 | 289.8953 | 289.591 | 290.2396 | 290.2161 | 289.44 | 290.3873 | 290.2452 | 289.734
14455.013 | -0.0032292 | 4.1945 | 100 | 0.48842 | 294.6387 | 288.5292 | 288.5587 | 288.6617 | 288.7034 | 288.6713 | 288.7463 | 288.6973 | 288.7127 | 288.6759 | 288.7225 | 288.5979 | 288.7143 | 290.6435 | 290.136 | 289.8703 | 290.096 | 289.8948 | 289.5978 | 290.2394 | 290.217 | 289.4439 | 290.3866 | 290.244 | 289.7362
14460.013 | -0.0032485 | 4.1944 | 100 | 0.49347 | 294.6387 | 288.5423 | 288.572 | 288.6745 | 288.715 | 288.6821 | 288.7599 | 288.7086 | 288.7242 | 288.6885 | 288.7329 | 288.6083 | 288.727 | 290.6466 | 290.1433 | 289.875 | 290.0994 | 289.8993 | 289.6004 | 290.2402 | 290.2171 | 289.449 | 290.3852 | 290.242 | 289.7378
14465.026 | -0.0042174 | 4.1944 | 100 | 0.49125 | 294.6378 | 288.5556 | 288.5849 | 288.6863 | 288.7277 | 288.6931 | 288.7721 | 288.7218 | 288.7366 | 288.6997 | 288.7447 | 288.6217 | 288.7368 | 290.6487 | 290.1485 | 289.8834 | 290.101 | 289.9012 | 289.6084 | 290.2425 | 290.2199 | 289.455 | 290.3836 | 290.2442 | 289.7421
14470.013 | -0.0041558 | 4.1944 | 100 | 0.48829 | 294.6357 | 288.5689 | 288.598 | 288.6966 | 288.7382 | 288.7062 | 288.7839 | 288.7309 | 288.7457 | 288.7105 | 288.7585 | 288.6306 | 288.7484 | 290.6488 | 290.1522 | 289.8894 | 290.1035 | 289.9035 | 289.6124 | 290.2431 | 290.2205 | 289.4589 | 290.3882 | 290.2475 | 289.7486
14475.05 | -0.0046053 | 4.1944 | 100 | 0.48902 | 294.6365 | 288.5826 | 288.6106 | 288.7113 | 288.7502 | 288.7167 | 288.7943 | 288.7415 | 288.7579 | 288.722 | 288.7679 | 288.6451 | 288.7611 | 290.6488 | 290.1474 | 289.8923 | 290.1024 | 289.9044 | 289.6163 | 290.243 | 290.2251 | 289.4643 | 290.3918 | 290.2553 | 289.7597
14480.018 | -0.0037241 | 4.1943 | 100 | 0.48965 | 294.6374 | 288.596 | 288.6226 | 288.7226 | 288.7623 | 288.7272 | 288.805 | 288.7521 | 288.7706 | 288.733 | 288.7789 | 288.6561 | 288.7716 | 290.6491 | 290.1441 | 289.8974 | 290.1055 | 289.9049 | 289.6222 | 290.2453 | 290.2266 | 289.4719 | 290.3939 | 290.2601 | 289.7648
14485.013 | -0.0037826 | 4.1943 | 100 | 0.49119 | 294.6375 | 288.6093 | 288.6368 | 288.7379 | 288.7747 | 288.7408 | 288.818 | 288.7648 | 288.7825 | 288.7439 | 288.7917 | 288.6688 | 288.7814 | 290.6511 | 290.1475 | 289.902 | 290.1048 | 289.9097 | 289.6293 | 290.2474 | 290.2323 | 289.4748 | 290.4004 | 290.2676 | 289.7796
14490.033 | -0.0057035 | 4.1943 | 100 | 0.48965 | 294.6373 | 288.6216 | 288.6506 | 288.7492 | 288.7888 | 288.7525 | 288.8293 | 288.7767 | 288.7929 | 288.7568 | 288.8015 | 288.6813 | 288.7946 | 290.6528 | 290.1573 | 289.9096 | 290.1072 | 289.9137 | 289.6346 | 290.2488 | 290.2323 | 289.4821 | 290.4004 | 290.2678 | 289.7802
14495.04 | -0.0046476 | 4.1942 | 100 | 0.49193 | 294.6369 | 288.6349 | 288.663 | 288.7594 | 288.8011 | 288.7649 | 288.8411 | 288.7891 | 288.8036 | 288.7682 | 288.8123 | 288.6917 | 288.8065 | 290.6544 | 290.1666 | 289.9182 | 290.1082 | 289.9168 | 289.6418 | 290.2515 | 290.2339 | 289.4866 | 290.3997 | 290.2638 | 289.7823
14500.048 | -0.0053118 | 4.1942 | 100 | 0.48895 | 294.6371 | 288.6492 | 288.6757 | 288.7735 | 288.8132 | 288.7748 | 288.8526 | 288.8 | 288.8172 | 288.7796 | 288.8241 | 288.7006 | 288.8182 | 290.6534 | 290.1604 | 289.9228 | 290.1093 | 289.9185 | 289.6469 | 290.2541 | 290.2367 | 289.4932 | 290.3992 | 290.2702 | 289.7894
14505.013 | -0.0047992 | 4.1942 | 100 | 0.49266 | 294.6373 | 288.6611 | 288.6884 | 288.7836 | 288.8246 | 288.787 | 288.8635 | 288.8126 | 288.8286 | 288.7922 | 288.8378 | 288.7155 | 288.8314 | 290.6549 | 290.1596 | 289.9289 | 290.1084 | 289.9188 | 289.6538 | 290.2507 | 290.2384 | 289.4978 | 290.4005 | 290.2726 | 289.7972
14510.045 | -0.0048839 | 4.1942 | 100 | 0.49259 | 294.6382 | 288.6764 | 288.7031 | 288.7982 | 288.8391 | 288.7985 | 288.8771 | 288.8233 | 288.8415 | 288.8025 | 288.8488 | 288.7279 | 288.8427 | 290.6561 | 290.1624 | 289.9345 | 290.1125 | 289.9267 | 289.6608 | 290.2567 | 290.2472 | 289.5071 | 290.402 | 290.2767 | 289.806
14515.013 | -0.004222 | 4.1941 | 100 | 0.49161 | 294.6384 | 288.6892 | 288.7151 | 288.809 | 288.8481 | 288.8125 | 288.8875 | 288.8345 | 288.8521 | 288.8149 | 288.8611 | 288.7398 | 288.8538 | 290.6598 | 290.164 | 289.9403 | 290.1171 | 289.9311 | 289.6657 | 290.2586 | 290.251 | 289.5147 | 290.4049 | 290.282 | 289.8128
14520.013 | -0.0021187 | 4.1941 | 100 | 0.49306 | 294.6375 | 288.6987 | 288.7297 | 288.8212 | 288.8594 | 288.8228 | 288.9013 | 288.8481 | 288.8625 | 288.8289 | 288.8735 | 288.7521 | 288.8688 | 290.666 | 290.1819 | 289.9506 | 290.122 | 289.9402 | 289.6767 | 290.2611 | 290.2562 | 289.5189 | 290.4045 | 290.2802 | 289.8163
14525.024 | -0.0043336 | 4.1941 | 100 | 0.48819 | 294.6371 | 288.6721 | 288.7326 | 288.8276 | 288.8674 | 288.8297 | 288.9058 | 288.8507 | 288.8683 | 288.8262 | 288.8709 | 288.756 | 288.8696 | 290.6676 | 290.1906 | 289.9608 | 290.1242 | 289.9457 | 289.6819 | 290.263 | 290.2561 | 289.5252 | 290.4074 | 290.277 | 289.8168
14530.025 | -0.0047153 | 4.1941 | 100 | 0.49125 | 294.6376 | 288.6086 | 288.702 | 288.8171 | 288.8583 | 288.8154 | 288.889 | 288.83 | 288.8475 | 288.7988 | 288.8443 | 288.737 | 288.8516 | 290.6707 | 290.1932 | 289.9671 | 290.1259 | 289.9444 | 289.6872 | 290.2646 | 290.258 | 289.5322 | 290.4064 | 290.2765 | 289.8206
14535.013 | -0.003985 | 4.194 | 100 | 0.48569 | 294.6395 | 288.5435 | 288.6533 | 288.7816 | 288.8236 | 288.7755 | 288.8513 | 288.7899 | 288.8115 | 288.7568 | 288.8063 | 288.7002 | 288.8164 | 290.6758 | 290.1998 | 289.9654 | 290.1307 | 289.9482 | 289.6855 | 290.2667 | 290.2612 | 289.5298 | 290.4091 | 290.2766 | 289.8197
14540.062 | -0.0037618 | 4.194 | 100 | 0.48743 | 294.6426 | 288.463 | 288.5916 | 288.7356 | 288.78 | 288.7268 | 288.8026 | 288.7397 | 288.7613 | 288.7025 | 288.7527 | 288.6532 | 288.7717 | 290.6858 | 290.2167 | 289.9698 | 290.1371 | 289.9607 | 289.6862 | 290.2719 | 290.2664 | 289.5274 | 290.41 | 290.2791 | 289.8172
14545.013 | -0.0038149 | 4.194 | 100 | 0.49005 | 294.6454 | 288.3753 | 288.5202 | 288.6792 | 288.7226 | 288.6713 | 288.7445 | 288.6792 | 288.7046 | 288.6435 | 288.6977 | 288.5974 | 288.7184 | 290.6878 | 290.2118 | 289.963 | 290.1443 | 289.962 | 289.6781 | 290.2775 | 290.2719 | 289.5225 | 290.4131 | 290.2816 | 289.8076
14550.038 | -0.0050801 | 4.194 | 100 | 0.48665 | 294.6478 | 288.2844 | 288.4367 | 288.6098 | 288.6534 | 288.6035 | 288.6749 | 288.6143 | 288.6379 | 288.5751 | 288.6306 | 288.5308 | 288.6566 | 290.69 | 290.2076 | 289.9507 | 290.1484 | 289.9616 | 289.6648 | 290.2847 | 290.2755 | 289.5106 | 290.416 | 290.2826 | 289.7981
14555.053 | -0.004249 | 4.1939 | 100 | 0.49038 | 294.6509 | 288.192 | 288.3495 | 288.538 | 288.5824 | 288.5325 | 288.6032 | 288.5419 | 288.569 | 288.5026 | 288.5613 | 288.4602 | 288.5872 | 290.6957 | 290.2198 | 289.942 | 290.1563 | 289.9702 | 289.6545 | 290.2876 | 290.2804 | 289.4997 | 290.4192 | 290.2846 | 289.7824
14560.015 | -0.0050386 | 4.1939 | 100 | 0.49424 | 294.6545 | 288.1149 | 288.265 | 288.4644 | 288.51 | 288.4638 | 288.5327 | 288.4731 | 288.5017 | 288.4352 | 288.4946 | 288.3947 | 288.5249 | 290.6984 | 290.2167 | 289.9268 | 290.1576 | 289.97 | 289.636 | 290.2922 | 290.2835 | 289.4827 | 290.4209 | 290.2852 | 289.7674
14565.013 | -0.0044191 | 4.1939 | 100 | 0.49056 | 294.6594 | 288.0484 | 288.1939 | 288.3955 | 288.4409 | 288.3996 | 288.4686 | 288.4084 | 288.4407 | 288.3748 | 288.4396 | 288.3282 | 288.4676 | 290.7038 | 290.2115 | 289.9099 | 290.1604 | 289.9683 | 289.6176 | 290.2937 | 290.2875 | 289.464 | 290.4193 | 290.2843 | 289.7505
14570.03 | -0.005037 | 4.1939 | 100 | 0.48853 | 294.6649 | 287.9808 | 288.1248 | 288.3326 | 288.378 | 288.3416 | 288.407 | 288.3542 | 288.3841 | 288.3168 | 288.3781 | 288.2731 | 288.4085 | 290.706 | 290.2097 | 289.891 | 290.1628 | 289.9684 | 289.6004 | 290.2941 | 290.2863 | 289.4479 | 290.4226 | 290.2855 | 289.7334